Data | 10/27/2023 | 09:57:14;286 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 286 | 35834.286 | 1112.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;296 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 296 | 35834.296 | 1112.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;306 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 306 | 35834.306 | 1112.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;316 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 316 | 35834.316 | 1112.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;326 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 326 | 35834.326 | 1112.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;336 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 336 | 35834.336 | 1112.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;346 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 346 | 35834.346 | 1112.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;356 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 356 | 35834.356 | 1112.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;366 | 96.8062 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 366 | 35834.366 | 1112.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;376 | 96.8062 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 376 | 35834.376 | 1112.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;386 | 96.8062 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 386 | 35834.386 | 1112.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;396 | 96.8062 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 396 | 35834.396 | 1112.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;406 | 96.8062 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 406 | 35834.406 | 1112.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;416 | 96.8072 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 416 | 35834.416 | 1112.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;426 | 96.8072 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 426 | 35834.426 | 1112.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;436 | 96.8072 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 436 | 35834.436 | 1112.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;446 | 96.8072 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 446 | 35834.446 | 1112.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;456 | 96.8072 | 299.4664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 456 | 35834.456 | 1112.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;466 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 466 | 35834.466 | 1112.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;476 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 476 | 35834.476 | 1112.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;486 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 486 | 35834.486 | 1112.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;496 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 496 | 35834.496 | 1112.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;506 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 506 | 35834.506 | 1112.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;516 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 516 | 35834.516 | 1112.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;526 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 526 | 35834.526 | 1112.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;536 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 536 | 35834.536 | 1113
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;546 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 546 | 35834.546 | 1113.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;556 | 96.8072 | 299.467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 556 | 35834.556 | 1113.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;566 | 96.8072 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 566 | 35834.566 | 1113.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;576 | 96.8072 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 576 | 35834.576 | 1113.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;586 | 96.8072 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 586 | 35834.586 | 1113.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;596 | 96.8072 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 596 | 35834.596 | 1113.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;606 | 96.8072 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 606 | 35834.606 | 1113.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;616 | 96.8072 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 616 | 35834.616 | 1113.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;626 | 96.8072 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 626 | 35834.626 | 1113.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;636 | 96.8082 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 636 | 35834.636 | 1113.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;646 | 96.8082 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 646 | 35834.646 | 1113.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;656 | 96.8082 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 656 | 35834.656 | 1113.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;666 | 96.8082 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 666 | 35834.666 | 1113.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;676 | 96.8082 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 676 | 35834.676 | 1113.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;686 | 96.8082 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 686 | 35834.686 | 1113.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;696 | 96.8082 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 696 | 35834.696 | 1113.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;706 | 96.8082 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 706 | 35834.706 | 1113.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;716 | 96.8082 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 716 | 35834.716 | 1113.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;726 | 96.8082 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 726 | 35834.726 | 1113.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;736 | 96.8072 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 736 | 35834.736 | 1113.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;746 | 96.8072 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 746 | 35834.746 | 1113.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;756 | 96.8072 | 299.4337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 756 | 35834.756 | 1113.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;766 | 96.8072 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 766 | 35834.766 | 1113.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;776 | 96.8072 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 776 | 35834.776 | 1113.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;786 | 96.8072 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 786 | 35834.786 | 1113.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;796 | 96.8072 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 796 | 35834.796 | 1113.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;806 | 96.8072 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 806 | 35834.806 | 1113.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;816 | 96.8072 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 816 | 35834.816 | 1113.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;826 | 96.8072 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 826 | 35834.826 | 1113.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;836 | 96.8092 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 836 | 35834.836 | 1113.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;846 | 96.8092 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 846 | 35834.846 | 1113.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;856 | 96.8092 | 299.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 856 | 35834.856 | 1113.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;866 | 96.8092 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 866 | 35834.866 | 1113.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;876 | 96.8092 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 876 | 35834.876 | 1113.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;886 | 96.8092 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 886 | 35834.886 | 1113.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;896 | 96.8092 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 896 | 35834.896 | 1113.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;906 | 96.8092 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 906 | 35834.906 | 1113.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;916 | 96.8092 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 916 | 35834.916 | 1113.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;926 | 96.8092 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 926 | 35834.926 | 1113.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;936 | 96.8082 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 936 | 35834.936 | 1113.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;946 | 96.8082 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 946 | 35834.946 | 1113.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;956 | 96.8082 | 299.4649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 956 | 35834.956 | 1113.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;966 | 96.8082 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 966 | 35834.966 | 1113.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;976 | 96.8082 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 976 | 35834.976 | 1113.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;986 | 96.8082 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 986 | 35834.986 | 1113.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;996 | 96.8082 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 996 | 35834.996 | 1113.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;006 | 96.8082 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 006 | 35835.006 | 1113.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;016 | 96.8082 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 016 | 35835.016 | 1113.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;026 | 96.8082 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 026 | 35835.026 | 1113.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;036 | 96.8072 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 036 | 35835.036 | 1113.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;046 | 96.8072 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 046 | 35835.046 | 1113.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;056 | 96.8072 | 299.497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 056 | 35835.056 | 1113.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;066 | 96.8072 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 066 | 35835.066 | 1113.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;076 | 96.8072 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 076 | 35835.076 | 1113.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;086 | 96.8072 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 086 | 35835.086 | 1113.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;096 | 96.8072 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 096 | 35835.096 | 1113.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;106 | 96.8072 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 106 | 35835.106 | 1113.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;116 | 96.8072 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 116 | 35835.116 | 1113.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;126 | 96.8072 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 126 | 35835.126 | 1113.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;136 | 96.8082 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 136 | 35835.136 | 1113.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;146 | 96.8082 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 146 | 35835.146 | 1113.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;156 | 96.8082 | 299.5239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 156 | 35835.156 | 1113.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;166 | 96.8082 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 166 | 35835.166 | 1113.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;176 | 96.8082 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 176 | 35835.176 | 1113.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;186 | 96.8082 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 186 | 35835.186 | 1113.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;196 | 96.8082 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 196 | 35835.196 | 1113.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;206 | 96.8082 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 206 | 35835.206 | 1113.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;216 | 96.8082 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 216 | 35835.216 | 1113.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;226 | 96.8082 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 226 | 35835.226 | 1113.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;236 | 96.8092 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 236 | 35835.236 | 1113.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;246 | 96.8092 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 246 | 35835.246 | 1113.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;256 | 96.8092 | 299.5228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 256 | 35835.256 | 1113.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;266 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 266 | 35835.266 | 1113.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;276 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 276 | 35835.276 | 1113.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;286 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 286 | 35835.286 | 1113.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;296 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 296 | 35835.296 | 1113.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;306 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 306 | 35835.306 | 1113.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;316 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 316 | 35835.316 | 1113.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;326 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 326 | 35835.326 | 1113.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;336 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 336 | 35835.336 | 1113.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;346 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 346 | 35835.346 | 1113.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;356 | 96.8092 | 299.502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 356 | 35835.356 | 1113.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;366 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 366 | 35835.366 | 1113.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;376 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 376 | 35835.376 | 1113.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;386 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 386 | 35835.386 | 1113.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;396 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 396 | 35835.396 | 1113.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;406 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 406 | 35835.406 | 1113.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;416 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 416 | 35835.416 | 1113.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;426 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 426 | 35835.426 | 1113.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;436 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 436 | 35835.436 | 1113.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;446 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 446 | 35835.446 | 1113.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;456 | 96.8092 | 299.4941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 456 | 35835.456 | 1113.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;466 | 96.8092 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 466 | 35835.466 | 1113.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;476 | 96.8092 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 476 | 35835.476 | 1113.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;486 | 96.8092 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 486 | 35835.486 | 1113.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;496 | 96.8092 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 496 | 35835.496 | 1113.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;506 | 96.8092 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 506 | 35835.506 | 1113.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;516 | 96.8092 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 516 | 35835.516 | 1113.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;526 | 96.8092 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 526 | 35835.526 | 1113.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;536 | 96.8102 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 536 | 35835.536 | 1114
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;546 | 96.8102 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 546 | 35835.546 | 1114.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;556 | 96.8102 | 299.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 556 | 35835.556 | 1114.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;566 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 566 | 35835.566 | 1114.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;576 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 576 | 35835.576 | 1114.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;586 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 586 | 35835.586 | 1114.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;596 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 596 | 35835.596 | 1114.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;606 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 606 | 35835.606 | 1114.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;616 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 616 | 35835.616 | 1114.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;626 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 626 | 35835.626 | 1114.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;636 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 636 | 35835.636 | 1114.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;646 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 646 | 35835.646 | 1114.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;656 | 96.8102 | 299.5408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 656 | 35835.656 | 1114.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;666 | 96.8102 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 666 | 35835.666 | 1114.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;676 | 96.8102 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 676 | 35835.676 | 1114.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;686 | 96.8102 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 686 | 35835.686 | 1114.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;696 | 96.8102 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 696 | 35835.696 | 1114.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;706 | 96.8102 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 706 | 35835.706 | 1114.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;716 | 96.8102 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 716 | 35835.716 | 1114.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;726 | 96.8102 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 726 | 35835.726 | 1114.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;736 | 96.8112 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 736 | 35835.736 | 1114.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;746 | 96.8112 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 746 | 35835.746 | 1114.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;756 | 96.8112 | 299.5774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 756 | 35835.756 | 1114.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;766 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 766 | 35835.766 | 1114.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;776 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 776 | 35835.776 | 1114.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;786 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 786 | 35835.786 | 1114.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;796 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 796 | 35835.796 | 1114.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;806 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 806 | 35835.806 | 1114.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;816 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 816 | 35835.816 | 1114.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;826 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 826 | 35835.826 | 1114.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;836 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 836 | 35835.836 | 1114.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;846 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 846 | 35835.846 | 1114.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;856 | 96.8112 | 299.6068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 856 | 35835.856 | 1114.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;866 | 96.8112 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 866 | 35835.866 | 1114.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;876 | 96.8112 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 876 | 35835.876 | 1114.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;886 | 96.8112 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 886 | 35835.886 | 1114.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;896 | 96.8112 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 896 | 35835.896 | 1114.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;906 | 96.8112 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 906 | 35835.906 | 1114.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;916 | 96.8112 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 916 | 35835.916 | 1114.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;926 | 96.8112 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 926 | 35835.926 | 1114.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;936 | 96.8122 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 936 | 35835.936 | 1114.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;946 | 96.8122 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 946 | 35835.946 | 1114.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;956 | 96.8122 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 956 | 35835.956 | 1114.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;966 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 966 | 35835.966 | 1114.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;976 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 976 | 35835.976 | 1114.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;986 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 986 | 35835.986 | 1114.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:15;996 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 15 | 996 | 35835.996 | 1114.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;006 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 006 | 35836.006 | 1114.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;016 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 016 | 35836.016 | 1114.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;026 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 026 | 35836.026 | 1114.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;036 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 036 | 35836.036 | 1114.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;046 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 046 | 35836.046 | 1114.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;056 | 96.8122 | 299.6022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 056 | 35836.056 | 1114.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;066 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 066 | 35836.066 | 1114.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;076 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 076 | 35836.076 | 1114.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;086 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 086 | 35836.086 | 1114.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;096 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 096 | 35836.096 | 1114.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;106 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 106 | 35836.106 | 1114.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;116 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 116 | 35836.116 | 1114.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;126 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 126 | 35836.126 | 1114.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;136 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 136 | 35836.136 | 1114.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;146 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 146 | 35836.146 | 1114.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;156 | 96.8122 | 299.5966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 156 | 35836.156 | 1114.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;166 | 96.8122 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 166 | 35836.166 | 1114.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;176 | 96.8122 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 176 | 35836.176 | 1114.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;186 | 96.8122 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 186 | 35836.186 | 1114.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;196 | 96.8122 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 196 | 35836.196 | 1114.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;206 | 96.8122 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 206 | 35836.206 | 1114.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;216 | 96.8122 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 216 | 35836.216 | 1114.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;226 | 96.8122 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 226 | 35836.226 | 1114.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;236 | 96.8112 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 236 | 35836.236 | 1114.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;246 | 96.8112 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 246 | 35836.246 | 1114.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;256 | 96.8112 | 299.6076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 256 | 35836.256 | 1114.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;266 | 96.8112 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 266 | 35836.266 | 1114.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;276 | 96.8112 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 276 | 35836.276 | 1114.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;286 | 96.8112 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 286 | 35836.286 | 1114.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;296 | 96.8112 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 296 | 35836.296 | 1114.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;306 | 96.8112 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 306 | 35836.306 | 1114.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;316 | 96.8112 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 316 | 35836.316 | 1114.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;326 | 96.8112 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 326 | 35836.326 | 1114.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;336 | 96.8122 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 336 | 35836.336 | 1114.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;346 | 96.8122 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 346 | 35836.346 | 1114.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;356 | 96.8122 | 299.6348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 356 | 35836.356 | 1114.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;366 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 366 | 35836.366 | 1114.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;376 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 376 | 35836.376 | 1114.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;386 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 386 | 35836.386 | 1114.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;396 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 396 | 35836.396 | 1114.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;406 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 406 | 35836.406 | 1114.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;416 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 416 | 35836.416 | 1114.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;426 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 426 | 35836.426 | 1114.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;436 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 436 | 35836.436 | 1114.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;446 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 446 | 35836.446 | 1114.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;456 | 96.8122 | 299.6643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 456 | 35836.456 | 1114.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;466 | 96.8122 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 466 | 35836.466 | 1114.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;476 | 96.8122 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 476 | 35836.476 | 1114.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;486 | 96.8122 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 486 | 35836.486 | 1114.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;496 | 96.8122 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 496 | 35836.496 | 1114.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;506 | 96.8122 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 506 | 35836.506 | 1114.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;516 | 96.8122 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 516 | 35836.516 | 1114.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;526 | 96.8122 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 526 | 35836.526 | 1114.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;536 | 96.8112 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 536 | 35836.536 | 1115
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;546 | 96.8112 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 546 | 35836.546 | 1115.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;556 | 96.8112 | 299.6835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 556 | 35836.556 | 1115.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;566 | 96.8112 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 566 | 35836.566 | 1115.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;576 | 96.8112 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 576 | 35836.576 | 1115.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;586 | 96.8112 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 586 | 35836.586 | 1115.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;596 | 96.8112 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 596 | 35836.596 | 1115.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;606 | 96.8112 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 606 | 35836.606 | 1115.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;616 | 96.8112 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 616 | 35836.616 | 1115.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;626 | 96.8112 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 626 | 35836.626 | 1115.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;636 | 96.8122 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 636 | 35836.636 | 1115.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;646 | 96.8122 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 646 | 35836.646 | 1115.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;656 | 96.8122 | 299.6806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 656 | 35836.656 | 1115.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;666 | 96.8122 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 666 | 35836.666 | 1115.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;676 | 96.8122 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 676 | 35836.676 | 1115.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;686 | 96.8122 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 686 | 35836.686 | 1115.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;696 | 96.8122 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 696 | 35836.696 | 1115.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;706 | 96.8122 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 706 | 35836.706 | 1115.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;716 | 96.8122 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 716 | 35836.716 | 1115.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;726 | 96.8122 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 726 | 35836.726 | 1115.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;736 | 96.8112 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 736 | 35836.736 | 1115.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;746 | 96.8112 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 746 | 35836.746 | 1115.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;756 | 96.8112 | 299.6661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 756 | 35836.756 | 1115.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;766 | 96.8112 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 766 | 35836.766 | 1115.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;776 | 96.8112 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 776 | 35836.776 | 1115.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;786 | 96.8112 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 786 | 35836.786 | 1115.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;796 | 96.8112 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 796 | 35836.796 | 1115.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;806 | 96.8112 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 806 | 35836.806 | 1115.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;816 | 96.8112 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 816 | 35836.816 | 1115.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;826 | 96.8112 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 826 | 35836.826 | 1115.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;836 | 96.8132 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 836 | 35836.836 | 1115.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;846 | 96.8132 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 846 | 35836.846 | 1115.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;856 | 96.8132 | 299.6605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 856 | 35836.856 | 1115.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;866 | 96.8132 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 866 | 35836.866 | 1115.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;876 | 96.8132 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 876 | 35836.876 | 1115.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;886 | 96.8132 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 886 | 35836.886 | 1115.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;896 | 96.8132 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 896 | 35836.896 | 1115.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;906 | 96.8132 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 906 | 35836.906 | 1115.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;916 | 96.8132 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 916 | 35836.916 | 1115.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;926 | 96.8132 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 926 | 35836.926 | 1115.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;936 | 96.8112 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 936 | 35836.936 | 1115.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;946 | 96.8112 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 946 | 35836.946 | 1115.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;956 | 96.8112 | 299.6659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 956 | 35836.956 | 1115.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;966 | 96.8112 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 966 | 35836.966 | 1115.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;976 | 96.8112 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 976 | 35836.976 | 1115.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;986 | 96.8112 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 986 | 35836.986 | 1115.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:16;996 | 96.8112 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 16 | 996 | 35836.996 | 1115.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;006 | 96.8112 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 006 | 35837.006 | 1115.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;016 | 96.8112 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 016 | 35837.016 | 1115.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;026 | 96.8112 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 026 | 35837.026 | 1115.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;036 | 96.8132 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 036 | 35837.036 | 1115.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;046 | 96.8132 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 046 | 35837.046 | 1115.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;056 | 96.8132 | 299.6771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 056 | 35837.056 | 1115.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;066 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 066 | 35837.066 | 1115.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;076 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 076 | 35837.076 | 1115.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;086 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 086 | 35837.086 | 1115.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;096 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 096 | 35837.096 | 1115.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;106 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 106 | 35837.106 | 1115.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;116 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 116 | 35837.116 | 1115.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;126 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 126 | 35837.126 | 1115.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;136 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 136 | 35837.136 | 1115.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;146 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 146 | 35837.146 | 1115.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;156 | 96.8132 | 299.6846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 156 | 35837.156 | 1115.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;166 | 96.8132 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 166 | 35837.166 | 1115.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;176 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 176 | 35837.176 | 1115.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;186 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 186 | 35837.186 | 1115.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;196 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 196 | 35837.196 | 1115.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;206 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 206 | 35837.206 | 1115.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;216 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 216 | 35837.216 | 1115.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;226 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 226 | 35837.226 | 1115.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;236 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 236 | 35837.236 | 1115.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;246 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 246 | 35837.246 | 1115.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;256 | 96.8142 | 299.6813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 256 | 35837.256 | 1115.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;266 | 96.8142 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 266 | 35837.266 | 1115.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;276 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 276 | 35837.276 | 1115.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;286 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 286 | 35837.286 | 1115.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;296 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 296 | 35837.296 | 1115.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;306 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 306 | 35837.306 | 1115.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;316 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 316 | 35837.316 | 1115.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;326 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 326 | 35837.326 | 1115.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;336 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 336 | 35837.336 | 1115.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;346 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 346 | 35837.346 | 1115.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;356 | 96.8132 | 299.666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 356 | 35837.356 | 1115.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;366 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 366 | 35837.366 | 1115.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;376 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 376 | 35837.376 | 1115.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;386 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 386 | 35837.386 | 1115.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;396 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 396 | 35837.396 | 1115.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;406 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 406 | 35837.406 | 1115.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;416 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 416 | 35837.416 | 1115.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;426 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 426 | 35837.426 | 1115.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;436 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 436 | 35837.436 | 1115.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;446 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 446 | 35837.446 | 1115.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;456 | 96.8132 | 299.6562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 456 | 35837.456 | 1115.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;466 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 466 | 35837.466 | 1115.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;476 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 476 | 35837.476 | 1115.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;486 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 486 | 35837.486 | 1115.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;496 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 496 | 35837.496 | 1115.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;506 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 506 | 35837.506 | 1115.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;516 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 516 | 35837.516 | 1115.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;526 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 526 | 35837.526 | 1115.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;536 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 536 | 35837.536 | 1116
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;546 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 546 | 35837.546 | 1116.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;556 | 96.8132 | 299.6682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 556 | 35837.556 | 1116.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;566 | 96.8132 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 566 | 35837.566 | 1116.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;576 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 576 | 35837.576 | 1116.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;586 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 586 | 35837.586 | 1116.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;596 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 596 | 35837.596 | 1116.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;606 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 606 | 35837.606 | 1116.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;616 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 616 | 35837.616 | 1116.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;626 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 626 | 35837.626 | 1116.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;636 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 636 | 35837.636 | 1116.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;646 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 646 | 35837.646 | 1116.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;656 | 96.8152 | 299.6861 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 656 | 35837.656 | 1116.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;666 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 666 | 35837.666 | 1116.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;676 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 676 | 35837.676 | 1116.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;686 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 686 | 35837.686 | 1116.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;696 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 696 | 35837.696 | 1116.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;706 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 706 | 35837.706 | 1116.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;716 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 716 | 35837.716 | 1116.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;726 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 726 | 35837.726 | 1116.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;736 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 736 | 35837.736 | 1116.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;746 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 746 | 35837.746 | 1116.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;756 | 96.8152 | 299.6967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 756 | 35837.756 | 1116.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;766 | 96.8152 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 766 | 35837.766 | 1116.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;776 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 776 | 35837.776 | 1116.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;786 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 786 | 35837.786 | 1116.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;796 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 796 | 35837.796 | 1116.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;806 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 806 | 35837.806 | 1116.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;816 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 816 | 35837.816 | 1116.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;826 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 826 | 35837.826 | 1116.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;836 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 836 | 35837.836 | 1116.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;846 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 846 | 35837.846 | 1116.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;856 | 96.8142 | 299.7007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 856 | 35837.856 | 1116.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;866 | 96.8142 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 866 | 35837.866 | 1116.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;876 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 876 | 35837.876 | 1116.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;886 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 886 | 35837.886 | 1116.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;896 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 896 | 35837.896 | 1116.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;906 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 906 | 35837.906 | 1116.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;916 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 916 | 35837.916 | 1116.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;926 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 926 | 35837.926 | 1116.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;936 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 936 | 35837.936 | 1116.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;946 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 946 | 35837.946 | 1116.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;956 | 96.8152 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 956 | 35837.956 | 1116.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;966 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 966 | 35837.966 | 1116.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;976 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 976 | 35837.976 | 1116.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;986 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 986 | 35837.986 | 1116.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:17;996 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 17 | 996 | 35837.996 | 1116.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;006 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 006 | 35838.006 | 1116.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;016 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 016 | 35838.016 | 1116.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;026 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 026 | 35838.026 | 1116.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;036 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 036 | 35838.036 | 1116.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;046 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 046 | 35838.046 | 1116.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;056 | 96.8152 | 299.6789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 056 | 35838.056 | 1116.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;066 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 066 | 35838.066 | 1116.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;076 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 076 | 35838.076 | 1116.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;086 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 086 | 35838.086 | 1116.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;096 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 096 | 35838.096 | 1116.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;106 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 106 | 35838.106 | 1116.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;116 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 116 | 35838.116 | 1116.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;126 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 126 | 35838.126 | 1116.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;136 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 136 | 35838.136 | 1116.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;146 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 146 | 35838.146 | 1116.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;156 | 96.8152 | 299.6613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 156 | 35838.156 | 1116.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;166 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 166 | 35838.166 | 1116.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;176 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 176 | 35838.176 | 1116.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;186 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 186 | 35838.186 | 1116.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;196 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 196 | 35838.196 | 1116.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;206 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 206 | 35838.206 | 1116.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;216 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 216 | 35838.216 | 1116.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;226 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 226 | 35838.226 | 1116.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;236 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 236 | 35838.236 | 1116.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;246 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 246 | 35838.246 | 1116.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;256 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 256 | 35838.256 | 1116.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;266 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 266 | 35838.266 | 1116.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;276 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 276 | 35838.276 | 1116.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;286 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 286 | 35838.286 | 1116.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;296 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 296 | 35838.296 | 1116.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;306 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 306 | 35838.306 | 1116.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;316 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 316 | 35838.316 | 1116.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;326 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 326 | 35838.326 | 1116.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;336 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 336 | 35838.336 | 1116.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;346 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 346 | 35838.346 | 1116.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;356 | 96.8152 | 299.6537 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 356 | 35838.356 | 1116.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;366 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 366 | 35838.366 | 1116.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;376 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 376 | 35838.376 | 1116.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;386 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 386 | 35838.386 | 1116.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;396 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 396 | 35838.396 | 1116.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;406 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 406 | 35838.406 | 1116.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;416 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 416 | 35838.416 | 1116.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;426 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 426 | 35838.426 | 1116.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;436 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 436 | 35838.436 | 1116.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;446 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 446 | 35838.446 | 1116.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;456 | 96.8152 | 299.6584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 456 | 35838.456 | 1116.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;466 | 96.8152 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 466 | 35838.466 | 1116.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;476 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 476 | 35838.476 | 1116.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;486 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 486 | 35838.486 | 1116.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;496 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 496 | 35838.496 | 1116.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;506 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 506 | 35838.506 | 1116.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;516 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 516 | 35838.516 | 1116.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;526 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 526 | 35838.526 | 1116.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;536 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 536 | 35838.536 | 1117
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;546 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 546 | 35838.546 | 1117.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;556 | 96.8142 | 299.6714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 556 | 35838.556 | 1117.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;566 | 96.8142 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 566 | 35838.566 | 1117.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;576 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 576 | 35838.576 | 1117.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;586 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 586 | 35838.586 | 1117.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;596 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 596 | 35838.596 | 1117.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;606 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 606 | 35838.606 | 1117.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;616 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 616 | 35838.616 | 1117.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;626 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 626 | 35838.626 | 1117.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;636 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 636 | 35838.636 | 1117.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;646 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 646 | 35838.646 | 1117.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;656 | 96.8162 | 299.6855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 656 | 35838.656 | 1117.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;666 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 666 | 35838.666 | 1117.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;676 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 676 | 35838.676 | 1117.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;686 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 686 | 35838.686 | 1117.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;696 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 696 | 35838.696 | 1117.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;706 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 706 | 35838.706 | 1117.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;716 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 716 | 35838.716 | 1117.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;726 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 726 | 35838.726 | 1117.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;736 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 736 | 35838.736 | 1117.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;746 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 746 | 35838.746 | 1117.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;756 | 96.8162 | 299.6887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 756 | 35838.756 | 1117.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;766 | 96.8162 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 766 | 35838.766 | 1117.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;776 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 776 | 35838.776 | 1117.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;786 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 786 | 35838.786 | 1117.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;796 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 796 | 35838.796 | 1117.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;806 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 806 | 35838.806 | 1117.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;816 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 816 | 35838.816 | 1117.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;826 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 826 | 35838.826 | 1117.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;836 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 836 | 35838.836 | 1117.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;846 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 846 | 35838.846 | 1117.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;856 | 96.8172 | 299.6884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 856 | 35838.856 | 1117.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;866 | 96.8172 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 866 | 35838.866 | 1117.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;876 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 876 | 35838.876 | 1117.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;886 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 886 | 35838.886 | 1117.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;896 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 896 | 35838.896 | 1117.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;906 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 906 | 35838.906 | 1117.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;916 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 916 | 35838.916 | 1117.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;926 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 926 | 35838.926 | 1117.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;936 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 936 | 35838.936 | 1117.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;946 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 946 | 35838.946 | 1117.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;956 | 96.8162 | 299.6924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 956 | 35838.956 | 1117.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;966 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 966 | 35838.966 | 1117.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;976 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 976 | 35838.976 | 1117.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;986 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 986 | 35838.986 | 1117.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:18;996 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 18 | 996 | 35838.996 | 1117.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;006 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 006 | 35839.006 | 1117.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;016 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 016 | 35839.016 | 1117.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;026 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 026 | 35839.026 | 1117.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;036 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 036 | 35839.036 | 1117.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;046 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 046 | 35839.046 | 1117.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;056 | 96.8162 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 056 | 35839.056 | 1117.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;066 | 96.8162 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 066 | 35839.066 | 1117.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;076 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 076 | 35839.076 | 1117.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;086 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 086 | 35839.086 | 1117.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;096 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 096 | 35839.096 | 1117.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;106 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 106 | 35839.106 | 1117.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;116 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 116 | 35839.116 | 1117.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;126 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 126 | 35839.126 | 1117.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;136 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 136 | 35839.136 | 1117.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;146 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 146 | 35839.146 | 1117.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;156 | 96.8172 | 299.6862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 156 | 35839.156 | 1117.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;166 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 166 | 35839.166 | 1117.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;176 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 176 | 35839.176 | 1117.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;186 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 186 | 35839.186 | 1117.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;196 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 196 | 35839.196 | 1117.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;206 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 206 | 35839.206 | 1117.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;216 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 216 | 35839.216 | 1117.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;226 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 226 | 35839.226 | 1117.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;236 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 236 | 35839.236 | 1117.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;246 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 246 | 35839.246 | 1117.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;256 | 96.8172 | 299.6882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 256 | 35839.256 | 1117.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;266 | 96.8172 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 266 | 35839.266 | 1117.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;276 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 276 | 35839.276 | 1117.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;286 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 286 | 35839.286 | 1117.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;296 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 296 | 35839.296 | 1117.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;306 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 306 | 35839.306 | 1117.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;316 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 316 | 35839.316 | 1117.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;326 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 326 | 35839.326 | 1117.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;336 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 336 | 35839.336 | 1117.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;346 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 346 | 35839.346 | 1117.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;356 | 96.8182 | 299.6916 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 356 | 35839.356 | 1117.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;366 | 96.8182 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 366 | 35839.366 | 1117.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;376 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 376 | 35839.376 | 1117.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;386 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 386 | 35839.386 | 1117.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;396 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 396 | 35839.396 | 1117.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;406 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 406 | 35839.406 | 1117.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;416 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 416 | 35839.416 | 1117.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;426 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 426 | 35839.426 | 1117.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;436 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 436 | 35839.436 | 1117.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;446 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 446 | 35839.446 | 1117.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;456 | 96.8162 | 299.684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 456 | 35839.456 | 1117.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;466 | 96.8162 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 466 | 35839.466 | 1117.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;476 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 476 | 35839.476 | 1117.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;486 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 486 | 35839.486 | 1117.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;496 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 496 | 35839.496 | 1117.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;506 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 506 | 35839.506 | 1117.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;516 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 516 | 35839.516 | 1117.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;526 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 526 | 35839.526 | 1117.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;536 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 536 | 35839.536 | 1118
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;546 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 546 | 35839.546 | 1118.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;556 | 96.8182 | 299.6686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 556 | 35839.556 | 1118.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;566 | 96.8182 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 566 | 35839.566 | 1118.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;576 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 576 | 35839.576 | 1118.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;586 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 586 | 35839.586 | 1118.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;596 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 596 | 35839.596 | 1118.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;606 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 606 | 35839.606 | 1118.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;616 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 616 | 35839.616 | 1118.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;626 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 626 | 35839.626 | 1118.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;636 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 636 | 35839.636 | 1118.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;646 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 646 | 35839.646 | 1118.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;656 | 96.8192 | 299.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 656 | 35839.656 | 1118.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;666 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 666 | 35839.666 | 1118.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;676 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 676 | 35839.676 | 1118.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;686 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 686 | 35839.686 | 1118.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;696 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 696 | 35839.696 | 1118.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;706 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 706 | 35839.706 | 1118.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;716 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 716 | 35839.716 | 1118.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;726 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 726 | 35839.726 | 1118.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;736 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 736 | 35839.736 | 1118.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;746 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 746 | 35839.746 | 1118.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;756 | 96.8192 | 299.6345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 756 | 35839.756 | 1118.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;766 | 96.8192 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 766 | 35839.766 | 1118.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;776 | 96.8192 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 776 | 35839.776 | 1118.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;786 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 786 | 35839.786 | 1118.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;796 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 796 | 35839.796 | 1118.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;806 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 806 | 35839.806 | 1118.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;816 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 816 | 35839.816 | 1118.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;826 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 826 | 35839.826 | 1118.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;836 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 836 | 35839.836 | 1118.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;846 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 846 | 35839.846 | 1118.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;856 | 96.8182 | 299.623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 856 | 35839.856 | 1118.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;866 | 96.8182 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 866 | 35839.866 | 1118.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;876 | 96.8182 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 876 | 35839.876 | 1118.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;886 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 886 | 35839.886 | 1118.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;896 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 896 | 35839.896 | 1118.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;906 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 906 | 35839.906 | 1118.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;916 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 916 | 35839.916 | 1118.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;926 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 926 | 35839.926 | 1118.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;936 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 936 | 35839.936 | 1118.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;946 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 946 | 35839.946 | 1118.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;956 | 96.8192 | 299.6177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 956 | 35839.956 | 1118.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;966 | 96.8192 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 966 | 35839.966 | 1118.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;976 | 96.8192 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 976 | 35839.976 | 1118.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;986 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 986 | 35839.986 | 1118.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:19;996 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 19 | 996 | 35839.996 | 1118.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;006 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 006 | 35840.006 | 1118.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;016 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 016 | 35840.016 | 1118.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;026 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 026 | 35840.026 | 1118.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;036 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 036 | 35840.036 | 1118.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;046 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 046 | 35840.046 | 1118.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;056 | 96.8202 | 299.6145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 056 | 35840.056 | 1118.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;066 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 066 | 35840.066 | 1118.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;076 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 076 | 35840.076 | 1118.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;086 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 086 | 35840.086 | 1118.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;096 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 096 | 35840.096 | 1118.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;106 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 106 | 35840.106 | 1118.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;116 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 116 | 35840.116 | 1118.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;126 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 126 | 35840.126 | 1118.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;136 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 136 | 35840.136 | 1118.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;146 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 146 | 35840.146 | 1118.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;156 | 96.8202 | 299.6168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 156 | 35840.156 | 1118.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;166 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 166 | 35840.166 | 1118.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;176 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 176 | 35840.176 | 1118.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;186 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 186 | 35840.186 | 1118.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;196 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 196 | 35840.196 | 1118.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;206 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 206 | 35840.206 | 1118.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;216 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 216 | 35840.216 | 1118.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;226 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 226 | 35840.226 | 1118.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;236 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 236 | 35840.236 | 1118.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;246 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 246 | 35840.246 | 1118.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;256 | 96.8202 | 299.6276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 256 | 35840.256 | 1118.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;266 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 266 | 35840.266 | 1118.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;276 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 276 | 35840.276 | 1118.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;286 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 286 | 35840.286 | 1118.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;296 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 296 | 35840.296 | 1118.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;306 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 306 | 35840.306 | 1118.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;316 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 316 | 35840.316 | 1118.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;326 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 326 | 35840.326 | 1118.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;336 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 336 | 35840.336 | 1118.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;346 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 346 | 35840.346 | 1118.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;356 | 96.8202 | 299.6406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 356 | 35840.356 | 1118.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;366 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 366 | 35840.366 | 1118.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;376 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 376 | 35840.376 | 1118.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;386 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 386 | 35840.386 | 1118.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;396 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 396 | 35840.396 | 1118.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;406 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 406 | 35840.406 | 1118.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;416 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 416 | 35840.416 | 1118.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;426 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 426 | 35840.426 | 1118.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;436 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 436 | 35840.436 | 1118.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;446 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 446 | 35840.446 | 1118.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;456 | 96.8202 | 299.6509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 456 | 35840.456 | 1118.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;466 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 466 | 35840.466 | 1118.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;476 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 476 | 35840.476 | 1118.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;486 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 486 | 35840.486 | 1118.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;496 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 496 | 35840.496 | 1118.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;506 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 506 | 35840.506 | 1118.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;516 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 516 | 35840.516 | 1118.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;526 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 526 | 35840.526 | 1118.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;536 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 536 | 35840.536 | 1119
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;546 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 546 | 35840.546 | 1119.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;556 | 96.8202 | 299.6543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 556 | 35840.556 | 1119.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;566 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 566 | 35840.566 | 1119.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;576 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 576 | 35840.576 | 1119.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;586 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 586 | 35840.586 | 1119.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;596 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 596 | 35840.596 | 1119.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;606 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 606 | 35840.606 | 1119.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;616 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 616 | 35840.616 | 1119.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;626 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 626 | 35840.626 | 1119.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;636 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 636 | 35840.636 | 1119.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;646 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 646 | 35840.646 | 1119.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;656 | 96.8202 | 299.6546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 656 | 35840.656 | 1119.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;666 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 666 | 35840.666 | 1119.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;676 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 676 | 35840.676 | 1119.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;686 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 686 | 35840.686 | 1119.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;696 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 696 | 35840.696 | 1119.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;706 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 706 | 35840.706 | 1119.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;716 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 716 | 35840.716 | 1119.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;726 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 726 | 35840.726 | 1119.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;736 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 736 | 35840.736 | 1119.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;746 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 746 | 35840.746 | 1119.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;756 | 96.8202 | 299.6617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 756 | 35840.756 | 1119.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;766 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 766 | 35840.766 | 1119.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;776 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 776 | 35840.776 | 1119.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;786 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 786 | 35840.786 | 1119.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;796 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 796 | 35840.796 | 1119.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;806 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 806 | 35840.806 | 1119.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;816 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 816 | 35840.816 | 1119.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;826 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 826 | 35840.826 | 1119.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;836 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 836 | 35840.836 | 1119.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;846 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 846 | 35840.846 | 1119.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;856 | 96.8202 | 299.6674 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 856 | 35840.856 | 1119.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;866 | 96.8202 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 866 | 35840.866 | 1119.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;876 | 96.8202 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 876 | 35840.876 | 1119.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;886 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 886 | 35840.886 | 1119.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;896 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 896 | 35840.896 | 1119.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;906 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 906 | 35840.906 | 1119.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;916 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 916 | 35840.916 | 1119.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;926 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 926 | 35840.926 | 1119.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;936 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 936 | 35840.936 | 1119.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;946 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 946 | 35840.946 | 1119.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;956 | 96.8212 | 299.6632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 956 | 35840.956 | 1119.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;966 | 96.8212 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 966 | 35840.966 | 1119.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;976 | 96.8212 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 976 | 35840.976 | 1119.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;986 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 986 | 35840.986 | 1119.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:20;996 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 20 | 996 | 35840.996 | 1119.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;006 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 006 | 35841.006 | 1119.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;016 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 016 | 35841.016 | 1119.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;026 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 026 | 35841.026 | 1119.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;036 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 036 | 35841.036 | 1119.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;046 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 046 | 35841.046 | 1119.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;056 | 96.8202 | 299.6481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 056 | 35841.056 | 1119.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;066 | 96.8202 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 066 | 35841.066 | 1119.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;076 | 96.8202 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 076 | 35841.076 | 1119.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;086 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 086 | 35841.086 | 1119.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;096 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 096 | 35841.096 | 1119.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;106 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 106 | 35841.106 | 1119.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;116 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 116 | 35841.116 | 1119.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;126 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 126 | 35841.126 | 1119.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;136 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 136 | 35841.136 | 1119.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;146 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 146 | 35841.146 | 1119.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;156 | 96.8212 | 299.6263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 156 | 35841.156 | 1119.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;166 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 166 | 35841.166 | 1119.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;176 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 176 | 35841.176 | 1119.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;186 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 186 | 35841.186 | 1119.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;196 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 196 | 35841.196 | 1119.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;206 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 206 | 35841.206 | 1119.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;216 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 216 | 35841.216 | 1119.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;226 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 226 | 35841.226 | 1119.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;236 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 236 | 35841.236 | 1119.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;246 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 246 | 35841.246 | 1119.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;256 | 96.8212 | 299.6119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 256 | 35841.256 | 1119.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;266 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 266 | 35841.266 | 1119.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;276 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 276 | 35841.276 | 1119.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;286 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 286 | 35841.286 | 1119.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;296 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 296 | 35841.296 | 1119.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;306 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 306 | 35841.306 | 1119.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;316 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 316 | 35841.316 | 1119.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;326 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 326 | 35841.326 | 1119.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;336 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 336 | 35841.336 | 1119.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;346 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 346 | 35841.346 | 1119.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;356 | 96.8212 | 299.6089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 356 | 35841.356 | 1119.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;366 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 366 | 35841.366 | 1119.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;376 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 376 | 35841.376 | 1119.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;386 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 386 | 35841.386 | 1119.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;396 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 396 | 35841.396 | 1119.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;406 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 406 | 35841.406 | 1119.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;416 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 416 | 35841.416 | 1119.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;426 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 426 | 35841.426 | 1119.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;436 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 436 | 35841.436 | 1119.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;446 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 446 | 35841.446 | 1119.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;456 | 96.8212 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 456 | 35841.456 | 1119.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;466 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 466 | 35841.466 | 1119.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;476 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 476 | 35841.476 | 1119.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;486 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 486 | 35841.486 | 1119.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;496 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 496 | 35841.496 | 1119.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;506 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 506 | 35841.506 | 1119.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;516 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 516 | 35841.516 | 1119.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;526 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 526 | 35841.526 | 1119.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;536 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 536 | 35841.536 | 1120
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;546 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 546 | 35841.546 | 1120.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;556 | 96.8212 | 299.6316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 556 | 35841.556 | 1120.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;566 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 566 | 35841.566 | 1120.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;576 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 576 | 35841.576 | 1120.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;586 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 586 | 35841.586 | 1120.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;596 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 596 | 35841.596 | 1120.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;606 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 606 | 35841.606 | 1120.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;616 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 616 | 35841.616 | 1120.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;626 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 626 | 35841.626 | 1120.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;636 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 636 | 35841.636 | 1120.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;646 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 646 | 35841.646 | 1120.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;656 | 96.8212 | 299.6595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 656 | 35841.656 | 1120.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;666 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 666 | 35841.666 | 1120.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;676 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 676 | 35841.676 | 1120.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;686 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 686 | 35841.686 | 1120.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;696 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 696 | 35841.696 | 1120.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;706 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 706 | 35841.706 | 1120.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;716 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 716 | 35841.716 | 1120.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;726 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 726 | 35841.726 | 1120.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;736 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 736 | 35841.736 | 1120.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;746 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 746 | 35841.746 | 1120.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;756 | 96.8212 | 299.681 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 756 | 35841.756 | 1120.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;766 | 96.8212 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 766 | 35841.766 | 1120.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;776 | 96.8212 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 776 | 35841.776 | 1120.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;786 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 786 | 35841.786 | 1120.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;796 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 796 | 35841.796 | 1120.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;806 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 806 | 35841.806 | 1120.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;816 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 816 | 35841.816 | 1120.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;826 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 826 | 35841.826 | 1120.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;836 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 836 | 35841.836 | 1120.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;846 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 846 | 35841.846 | 1120.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;856 | 96.8222 | 299.6937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 856 | 35841.856 | 1120.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;866 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 866 | 35841.866 | 1120.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;876 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 876 | 35841.876 | 1120.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;886 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 886 | 35841.886 | 1120.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;896 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 896 | 35841.896 | 1120.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;906 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 906 | 35841.906 | 1120.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;916 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 916 | 35841.916 | 1120.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;926 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 926 | 35841.926 | 1120.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;936 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 936 | 35841.936 | 1120.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;946 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 946 | 35841.946 | 1120.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;956 | 96.8222 | 299.7157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 956 | 35841.956 | 1120.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;966 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 966 | 35841.966 | 1120.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;976 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 976 | 35841.976 | 1120.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;986 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 986 | 35841.986 | 1120.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:21;996 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 21 | 996 | 35841.996 | 1120.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;006 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 006 | 35842.006 | 1120.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;016 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 016 | 35842.016 | 1120.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;026 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 026 | 35842.026 | 1120.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;036 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 036 | 35842.036 | 1120.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;046 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 046 | 35842.046 | 1120.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;056 | 96.8222 | 299.7462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 056 | 35842.056 | 1120.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;066 | 96.8222 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 066 | 35842.066 | 1120.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;076 | 96.8222 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 076 | 35842.076 | 1120.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;086 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 086 | 35842.086 | 1120.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;096 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 096 | 35842.096 | 1120.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;106 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 106 | 35842.106 | 1120.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;116 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 116 | 35842.116 | 1120.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;126 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 126 | 35842.126 | 1120.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;136 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 136 | 35842.136 | 1120.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;146 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 146 | 35842.146 | 1120.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;156 | 96.8212 | 299.7739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 156 | 35842.156 | 1120.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;166 | 96.8212 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 166 | 35842.166 | 1120.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;176 | 96.8212 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 176 | 35842.176 | 1120.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;186 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 186 | 35842.186 | 1120.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;196 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 196 | 35842.196 | 1120.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;206 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 206 | 35842.206 | 1120.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;216 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 216 | 35842.216 | 1120.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;226 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 226 | 35842.226 | 1120.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;236 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 236 | 35842.236 | 1120.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;246 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 246 | 35842.246 | 1120.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;256 | 96.8222 | 299.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 256 | 35842.256 | 1120.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;266 | 96.8222 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 266 | 35842.266 | 1120.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;276 | 96.8222 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 276 | 35842.276 | 1120.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;286 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 286 | 35842.286 | 1120.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;296 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 296 | 35842.296 | 1120.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;306 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 306 | 35842.306 | 1120.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;316 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 316 | 35842.316 | 1120.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;326 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 326 | 35842.326 | 1120.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;336 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 336 | 35842.336 | 1120.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;346 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 346 | 35842.346 | 1120.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;356 | 96.8232 | 299.8343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 356 | 35842.356 | 1120.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;366 | 96.8232 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 366 | 35842.366 | 1120.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;376 | 96.8232 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 376 | 35842.376 | 1120.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;386 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 386 | 35842.386 | 1120.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;396 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 396 | 35842.396 | 1120.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;406 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 406 | 35842.406 | 1120.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;416 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 416 | 35842.416 | 1120.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;426 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 426 | 35842.426 | 1120.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;436 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 436 | 35842.436 | 1120.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;446 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 446 | 35842.446 | 1120.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;456 | 96.8202 | 299.8419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 456 | 35842.456 | 1120.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;466 | 96.8202 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 466 | 35842.466 | 1120.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;476 | 96.8202 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 476 | 35842.476 | 1120.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;486 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 486 | 35842.486 | 1120.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;496 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 496 | 35842.496 | 1120.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;506 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 506 | 35842.506 | 1120.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;516 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 516 | 35842.516 | 1120.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;526 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 526 | 35842.526 | 1120.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;536 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 536 | 35842.536 | 1121
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;546 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 546 | 35842.546 | 1121.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;556 | 96.8232 | 299.8221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 556 | 35842.556 | 1121.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;566 | 96.8232 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 566 | 35842.566 | 1121.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;576 | 96.8232 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 576 | 35842.576 | 1121.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;586 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 586 | 35842.586 | 1121.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;596 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 596 | 35842.596 | 1121.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;606 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 606 | 35842.606 | 1121.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;616 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 616 | 35842.616 | 1121.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;626 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 626 | 35842.626 | 1121.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;636 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 636 | 35842.636 | 1121.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;646 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 646 | 35842.646 | 1121.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;656 | 96.8242 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 656 | 35842.656 | 1121.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;666 | 96.8242 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 666 | 35842.666 | 1121.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;676 | 96.8242 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 676 | 35842.676 | 1121.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;686 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 686 | 35842.686 | 1121.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;696 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 696 | 35842.696 | 1121.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;706 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 706 | 35842.706 | 1121.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;716 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 716 | 35842.716 | 1121.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;726 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 726 | 35842.726 | 1121.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;736 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 736 | 35842.736 | 1121.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;746 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 746 | 35842.746 | 1121.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;756 | 96.8222 | 299.7917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 756 | 35842.756 | 1121.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;766 | 96.8222 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 766 | 35842.766 | 1121.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;776 | 96.8222 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 776 | 35842.776 | 1121.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;786 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 786 | 35842.786 | 1121.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;796 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 796 | 35842.796 | 1121.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;806 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 806 | 35842.806 | 1121.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;816 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 816 | 35842.816 | 1121.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;826 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 826 | 35842.826 | 1121.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;836 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 836 | 35842.836 | 1121.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;846 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 846 | 35842.846 | 1121.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;856 | 96.8232 | 299.8011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 856 | 35842.856 | 1121.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;866 | 96.8232 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 866 | 35842.866 | 1121.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;876 | 96.8232 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 876 | 35842.876 | 1121.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;886 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 886 | 35842.886 | 1121.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;896 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 896 | 35842.896 | 1121.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;906 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 906 | 35842.906 | 1121.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;916 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 916 | 35842.916 | 1121.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;926 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 926 | 35842.926 | 1121.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;936 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 936 | 35842.936 | 1121.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;946 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 946 | 35842.946 | 1121.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;956 | 96.8242 | 299.8222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 956 | 35842.956 | 1121.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;966 | 96.8242 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 966 | 35842.966 | 1121.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;976 | 96.8242 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 976 | 35842.976 | 1121.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;986 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 986 | 35842.986 | 1121.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:22;996 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 22 | 996 | 35842.996 | 1121.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;006 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 006 | 35843.006 | 1121.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;016 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 016 | 35843.016 | 1121.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;026 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 026 | 35843.026 | 1121.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;036 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 036 | 35843.036 | 1121.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;046 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 046 | 35843.046 | 1121.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;056 | 96.8232 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 056 | 35843.056 | 1121.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;066 | 96.8232 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 066 | 35843.066 | 1121.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;076 | 96.8232 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 076 | 35843.076 | 1121.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;086 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 086 | 35843.086 | 1121.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;096 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 096 | 35843.096 | 1121.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;106 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 106 | 35843.106 | 1121.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;116 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 116 | 35843.116 | 1121.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;126 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 126 | 35843.126 | 1121.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;136 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 136 | 35843.136 | 1121.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;146 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 146 | 35843.146 | 1121.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;156 | 96.8242 | 299.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 156 | 35843.156 | 1121.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;166 | 96.8242 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 166 | 35843.166 | 1121.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;176 | 96.8242 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 176 | 35843.176 | 1121.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;186 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 186 | 35843.186 | 1121.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;196 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 196 | 35843.196 | 1121.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;206 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 206 | 35843.206 | 1121.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;216 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 216 | 35843.216 | 1121.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;226 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 226 | 35843.226 | 1121.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;236 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 236 | 35843.236 | 1121.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;246 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 246 | 35843.246 | 1121.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;256 | 96.8252 | 299.8037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 256 | 35843.256 | 1121.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;266 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 266 | 35843.266 | 1121.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;276 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 276 | 35843.276 | 1121.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;286 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 286 | 35843.286 | 1121.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;296 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 296 | 35843.296 | 1121.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;306 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 306 | 35843.306 | 1121.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;316 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 316 | 35843.316 | 1121.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;326 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 326 | 35843.326 | 1121.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;336 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 336 | 35843.336 | 1121.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;346 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 346 | 35843.346 | 1121.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;356 | 96.8252 | 299.7747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 356 | 35843.356 | 1121.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;366 | 96.8252 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 366 | 35843.366 | 1121.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;376 | 96.8252 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 376 | 35843.376 | 1121.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;386 | 96.8252 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 386 | 35843.386 | 1121.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;396 | 96.8252 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 396 | 35843.396 | 1121.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;406 | 96.8252 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 406 | 35843.406 | 1121.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;416 | 96.8232 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 416 | 35843.416 | 1121.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;426 | 96.8232 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 426 | 35843.426 | 1121.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;436 | 96.8232 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 436 | 35843.436 | 1121.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;446 | 96.8232 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 446 | 35843.446 | 1121.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;456 | 96.8232 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 456 | 35843.456 | 1121.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;466 | 96.8232 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 466 | 35843.466 | 1121.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;476 | 96.8232 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 476 | 35843.476 | 1121.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;486 | 96.8232 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 486 | 35843.486 | 1121.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;496 | 96.8232 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 496 | 35843.496 | 1121.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;506 | 96.8232 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 506 | 35843.506 | 1121.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;516 | 96.8242 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 516 | 35843.516 | 1121.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;526 | 96.8242 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 526 | 35843.526 | 1121.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;536 | 96.8242 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 536 | 35843.536 | 1122
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;546 | 96.8242 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 546 | 35843.546 | 1122.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;556 | 96.8242 | 299.7498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 556 | 35843.556 | 1122.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;566 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 566 | 35843.566 | 1122.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;576 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 576 | 35843.576 | 1122.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;586 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 586 | 35843.586 | 1122.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;596 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 596 | 35843.596 | 1122.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;606 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 606 | 35843.606 | 1122.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;616 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 616 | 35843.616 | 1122.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;626 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 626 | 35843.626 | 1122.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;636 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 636 | 35843.636 | 1122.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;646 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 646 | 35843.646 | 1122.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;656 | 96.8242 | 299.7448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 656 | 35843.656 | 1122.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;666 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 666 | 35843.666 | 1122.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;676 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 676 | 35843.676 | 1122.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;686 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 686 | 35843.686 | 1122.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;696 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 696 | 35843.696 | 1122.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;706 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 706 | 35843.706 | 1122.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;716 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 716 | 35843.716 | 1122.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;726 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 726 | 35843.726 | 1122.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;736 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 736 | 35843.736 | 1122.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;746 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 746 | 35843.746 | 1122.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;756 | 96.8242 | 299.7336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 756 | 35843.756 | 1122.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;766 | 96.8242 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 766 | 35843.766 | 1122.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;776 | 96.8242 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 776 | 35843.776 | 1122.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;786 | 96.8242 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 786 | 35843.786 | 1122.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;796 | 96.8242 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 796 | 35843.796 | 1122.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;806 | 96.8242 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 806 | 35843.806 | 1122.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;816 | 96.8252 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 816 | 35843.816 | 1122.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;826 | 96.8252 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 826 | 35843.826 | 1122.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;836 | 96.8252 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 836 | 35843.836 | 1122.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;846 | 96.8252 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 846 | 35843.846 | 1122.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;856 | 96.8252 | 299.6993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 856 | 35843.856 | 1122.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;866 | 96.8252 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 866 | 35843.866 | 1122.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;876 | 96.8252 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 876 | 35843.876 | 1122.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;886 | 96.8252 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 886 | 35843.886 | 1122.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;896 | 96.8252 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 896 | 35843.896 | 1122.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;906 | 96.8252 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 906 | 35843.906 | 1122.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;916 | 96.8242 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 916 | 35843.916 | 1122.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;926 | 96.8242 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 926 | 35843.926 | 1122.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;936 | 96.8242 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 936 | 35843.936 | 1122.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;946 | 96.8242 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 946 | 35843.946 | 1122.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;956 | 96.8242 | 299.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 956 | 35843.956 | 1122.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;966 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 966 | 35843.966 | 1122.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;976 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 976 | 35843.976 | 1122.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;986 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 986 | 35843.986 | 1122.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:23;996 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 23 | 996 | 35843.996 | 1122.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;006 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 006 | 35844.006 | 1122.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;016 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 016 | 35844.016 | 1122.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;026 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 026 | 35844.026 | 1122.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;036 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 036 | 35844.036 | 1122.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;046 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 046 | 35844.046 | 1122.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;056 | 96.8242 | 299.6275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 056 | 35844.056 | 1122.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;066 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 066 | 35844.066 | 1122.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;076 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 076 | 35844.076 | 1122.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;086 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 086 | 35844.086 | 1122.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;096 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 096 | 35844.096 | 1122.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;106 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 106 | 35844.106 | 1122.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;116 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 116 | 35844.116 | 1122.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;126 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 126 | 35844.126 | 1122.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;136 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 136 | 35844.136 | 1122.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;146 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 146 | 35844.146 | 1122.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;156 | 96.8242 | 299.6195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 156 | 35844.156 | 1122.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;166 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 166 | 35844.166 | 1122.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;176 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 176 | 35844.176 | 1122.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;186 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 186 | 35844.186 | 1122.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;196 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 196 | 35844.196 | 1122.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;206 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 206 | 35844.206 | 1122.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;216 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 216 | 35844.216 | 1122.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;226 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 226 | 35844.226 | 1122.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;236 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 236 | 35844.236 | 1122.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;246 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 246 | 35844.246 | 1122.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;256 | 96.8242 | 299.6216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 256 | 35844.256 | 1122.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;266 | 96.8242 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 266 | 35844.266 | 1122.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;276 | 96.8242 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 276 | 35844.276 | 1122.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;286 | 96.8242 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 286 | 35844.286 | 1122.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;296 | 96.8242 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 296 | 35844.296 | 1122.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;306 | 96.8242 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 306 | 35844.306 | 1122.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;316 | 96.8252 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 316 | 35844.316 | 1122.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;326 | 96.8252 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 326 | 35844.326 | 1122.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;336 | 96.8252 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 336 | 35844.336 | 1122.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;346 | 96.8252 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 346 | 35844.346 | 1122.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;356 | 96.8252 | 299.6253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 356 | 35844.356 | 1122.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;366 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 366 | 35844.366 | 1122.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;376 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 376 | 35844.376 | 1122.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;386 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 386 | 35844.386 | 1122.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;396 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 396 | 35844.396 | 1122.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;406 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 406 | 35844.406 | 1122.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;416 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 416 | 35844.416 | 1122.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;426 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 426 | 35844.426 | 1122.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;436 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 436 | 35844.436 | 1122.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;446 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 446 | 35844.446 | 1122.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;456 | 96.8252 | 299.6242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 456 | 35844.456 | 1122.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;466 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 466 | 35844.466 | 1122.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;476 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 476 | 35844.476 | 1122.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;486 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 486 | 35844.486 | 1122.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;496 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 496 | 35844.496 | 1122.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;506 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 506 | 35844.506 | 1122.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;516 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 516 | 35844.516 | 1122.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;526 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 526 | 35844.526 | 1122.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;536 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 536 | 35844.536 | 1123
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;546 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 546 | 35844.546 | 1123.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;556 | 96.8252 | 299.6092 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 556 | 35844.556 | 1123.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;566 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 566 | 35844.566 | 1123.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;576 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 576 | 35844.576 | 1123.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;586 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 586 | 35844.586 | 1123.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;596 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 596 | 35844.596 | 1123.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;606 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 606 | 35844.606 | 1123.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;616 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 616 | 35844.616 | 1123.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;626 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 626 | 35844.626 | 1123.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;636 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 636 | 35844.636 | 1123.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;646 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 646 | 35844.646 | 1123.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;656 | 96.8252 | 299.5886 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 656 | 35844.656 | 1123.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;666 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 666 | 35844.666 | 1123.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;676 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 676 | 35844.676 | 1123.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;686 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 686 | 35844.686 | 1123.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;696 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 696 | 35844.696 | 1123.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;706 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 706 | 35844.706 | 1123.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;716 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 716 | 35844.716 | 1123.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;726 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 726 | 35844.726 | 1123.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;736 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 736 | 35844.736 | 1123.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;746 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 746 | 35844.746 | 1123.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;756 | 96.8252 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 756 | 35844.756 | 1123.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;766 | 96.8252 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 766 | 35844.766 | 1123.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;776 | 96.8252 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 776 | 35844.776 | 1123.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;786 | 96.8252 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 786 | 35844.786 | 1123.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;796 | 96.8252 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 796 | 35844.796 | 1123.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;806 | 96.8252 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 806 | 35844.806 | 1123.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;816 | 96.8252 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 816 | 35844.816 | 1123.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;826 | 96.8252 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 826 | 35844.826 | 1123.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;836 | 96.8262 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 836 | 35844.836 | 1123.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;846 | 96.8262 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 846 | 35844.846 | 1123.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;856 | 96.8262 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 856 | 35844.856 | 1123.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;866 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 866 | 35844.866 | 1123.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;876 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 876 | 35844.876 | 1123.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;886 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 886 | 35844.886 | 1123.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;896 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 896 | 35844.896 | 1123.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;906 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 906 | 35844.906 | 1123.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;916 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 916 | 35844.916 | 1123.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;926 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 926 | 35844.926 | 1123.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;936 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 936 | 35844.936 | 1123.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;946 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 946 | 35844.946 | 1123.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;956 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 956 | 35844.956 | 1123.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;966 | 96.8262 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 966 | 35844.966 | 1123.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;976 | 96.8262 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 976 | 35844.976 | 1123.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;986 | 96.8262 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 986 | 35844.986 | 1123.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:24;996 | 96.8262 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 24 | 996 | 35844.996 | 1123.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;006 | 96.8262 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 006 | 35845.006 | 1123.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;016 | 96.8262 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 016 | 35845.016 | 1123.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;026 | 96.8262 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 026 | 35845.026 | 1123.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;036 | 96.8252 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 036 | 35845.036 | 1123.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;046 | 96.8252 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 046 | 35845.046 | 1123.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;056 | 96.8252 | 299.604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 056 | 35845.056 | 1123.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;066 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 066 | 35845.066 | 1123.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;076 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 076 | 35845.076 | 1123.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;086 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 086 | 35845.086 | 1123.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;096 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 096 | 35845.096 | 1123.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;106 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 106 | 35845.106 | 1123.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;116 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 116 | 35845.116 | 1123.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;126 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 126 | 35845.126 | 1123.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;136 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 136 | 35845.136 | 1123.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;146 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 146 | 35845.146 | 1123.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;156 | 96.8252 | 299.6165 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 156 | 35845.156 | 1123.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;166 | 96.8252 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 166 | 35845.166 | 1123.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;176 | 96.8252 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 176 | 35845.176 | 1123.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;186 | 96.8252 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 186 | 35845.186 | 1123.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;196 | 96.8252 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 196 | 35845.196 | 1123.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;206 | 96.8252 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 206 | 35845.206 | 1123.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;216 | 96.8252 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 216 | 35845.216 | 1123.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;226 | 96.8252 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 226 | 35845.226 | 1123.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;236 | 96.8262 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 236 | 35845.236 | 1123.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;246 | 96.8262 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 246 | 35845.246 | 1123.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;256 | 96.8262 | 299.6154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 256 | 35845.256 | 1123.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;266 | 96.8262 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 266 | 35845.266 | 1123.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;276 | 96.8262 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 276 | 35845.276 | 1123.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;286 | 96.8262 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 286 | 35845.286 | 1123.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;296 | 96.8262 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 296 | 35845.296 | 1123.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;306 | 96.8262 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 306 | 35845.306 | 1123.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;316 | 96.8262 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 316 | 35845.316 | 1123.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;326 | 96.8262 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 326 | 35845.326 | 1123.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;336 | 96.8252 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 336 | 35845.336 | 1123.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;346 | 96.8252 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 346 | 35845.346 | 1123.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;356 | 96.8252 | 299.6095 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 356 | 35845.356 | 1123.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;366 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 366 | 35845.366 | 1123.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;376 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 376 | 35845.376 | 1123.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;386 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 386 | 35845.386 | 1123.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;396 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 396 | 35845.396 | 1123.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;406 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 406 | 35845.406 | 1123.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;416 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 416 | 35845.416 | 1123.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;426 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 426 | 35845.426 | 1123.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;436 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 436 | 35845.436 | 1123.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;446 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 446 | 35845.446 | 1123.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;456 | 96.8252 | 299.6134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 456 | 35845.456 | 1123.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;466 | 96.8252 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 466 | 35845.466 | 1123.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;476 | 96.8252 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 476 | 35845.476 | 1123.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;486 | 96.8252 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 486 | 35845.486 | 1123.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;496 | 96.8252 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 496 | 35845.496 | 1123.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;506 | 96.8252 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 506 | 35845.506 | 1123.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;516 | 96.8252 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 516 | 35845.516 | 1123.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;526 | 96.8252 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 526 | 35845.526 | 1123.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;536 | 96.8262 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 536 | 35845.536 | 1124
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;546 | 96.8262 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 546 | 35845.546 | 1124.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;556 | 96.8262 | 299.6143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 556 | 35845.556 | 1124.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;566 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 566 | 35845.566 | 1124.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;576 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 576 | 35845.576 | 1124.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;586 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 586 | 35845.586 | 1124.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;596 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 596 | 35845.596 | 1124.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;606 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 606 | 35845.606 | 1124.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;616 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 616 | 35845.616 | 1124.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;626 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 626 | 35845.626 | 1124.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;636 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 636 | 35845.636 | 1124.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;646 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 646 | 35845.646 | 1124.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;656 | 96.8262 | 299.6034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 656 | 35845.656 | 1124.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;666 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 666 | 35845.666 | 1124.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;676 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 676 | 35845.676 | 1124.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;686 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 686 | 35845.686 | 1124.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;696 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 696 | 35845.696 | 1124.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;706 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 706 | 35845.706 | 1124.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;716 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 716 | 35845.716 | 1124.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;726 | 96.8262 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 726 | 35845.726 | 1124.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;736 | 96.8252 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 736 | 35845.736 | 1124.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;746 | 96.8252 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 746 | 35845.746 | 1124.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;756 | 96.8252 | 299.5898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 756 | 35845.756 | 1124.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;766 | 96.8252 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 766 | 35845.766 | 1124.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;776 | 96.8252 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 776 | 35845.776 | 1124.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;786 | 96.8252 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 786 | 35845.786 | 1124.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;796 | 96.8252 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 796 | 35845.796 | 1124.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;806 | 96.8252 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 806 | 35845.806 | 1124.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;816 | 96.8252 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 816 | 35845.816 | 1124.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;826 | 96.8252 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 826 | 35845.826 | 1124.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;836 | 96.8262 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 836 | 35845.836 | 1124.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;846 | 96.8262 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 846 | 35845.846 | 1124.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;856 | 96.8262 | 299.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 856 | 35845.856 | 1124.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;866 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 866 | 35845.866 | 1124.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;876 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 876 | 35845.876 | 1124.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;886 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 886 | 35845.886 | 1124.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;896 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 896 | 35845.896 | 1124.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;906 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 906 | 35845.906 | 1124.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;916 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 916 | 35845.916 | 1124.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;926 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 926 | 35845.926 | 1124.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;936 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 936 | 35845.936 | 1124.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;946 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 946 | 35845.946 | 1124.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;956 | 96.8262 | 299.5628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 956 | 35845.956 | 1124.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;966 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 966 | 35845.966 | 1124.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;976 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 976 | 35845.976 | 1124.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;986 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 986 | 35845.986 | 1124.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:25;996 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 25 | 996 | 35845.996 | 1124.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;006 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 006 | 35846.006 | 1124.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;016 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 016 | 35846.016 | 1124.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;026 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 026 | 35846.026 | 1124.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;036 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 036 | 35846.036 | 1124.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;046 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 046 | 35846.046 | 1124.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;056 | 96.8262 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 056 | 35846.056 | 1124.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;066 | 96.8262 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 066 | 35846.066 | 1124.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;076 | 96.8262 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 076 | 35846.076 | 1124.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;086 | 96.8262 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 086 | 35846.086 | 1124.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;096 | 96.8262 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 096 | 35846.096 | 1124.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;106 | 96.8262 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 106 | 35846.106 | 1124.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;116 | 96.8262 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 116 | 35846.116 | 1124.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;126 | 96.8262 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 126 | 35846.126 | 1124.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;136 | 96.8272 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 136 | 35846.136 | 1124.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;146 | 96.8272 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 146 | 35846.146 | 1124.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;156 | 96.8272 | 299.5624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 156 | 35846.156 | 1124.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;166 | 96.8272 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 166 | 35846.166 | 1124.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;176 | 96.8272 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 176 | 35846.176 | 1124.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;186 | 96.8272 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 186 | 35846.186 | 1124.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;196 | 96.8272 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 196 | 35846.196 | 1124.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;206 | 96.8272 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 206 | 35846.206 | 1124.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;216 | 96.8272 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 216 | 35846.216 | 1124.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;226 | 96.8272 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 226 | 35846.226 | 1124.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;236 | 96.8282 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 236 | 35846.236 | 1124.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;246 | 96.8282 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 246 | 35846.246 | 1124.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;256 | 96.8282 | 299.5697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 256 | 35846.256 | 1124.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;266 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 266 | 35846.266 | 1124.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;276 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 276 | 35846.276 | 1124.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;286 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 286 | 35846.286 | 1124.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;296 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 296 | 35846.296 | 1124.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;306 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 306 | 35846.306 | 1124.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;316 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 316 | 35846.316 | 1124.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;326 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 326 | 35846.326 | 1124.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;336 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 336 | 35846.336 | 1124.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;346 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 346 | 35846.346 | 1124.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;356 | 96.8282 | 299.5717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 356 | 35846.356 | 1124.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;366 | 96.8282 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 366 | 35846.366 | 1124.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;376 | 96.8282 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 376 | 35846.376 | 1124.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;386 | 96.8282 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 386 | 35846.386 | 1124.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;396 | 96.8282 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 396 | 35846.396 | 1124.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;406 | 96.8282 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 406 | 35846.406 | 1124.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;416 | 96.8282 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 416 | 35846.416 | 1124.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;426 | 96.8282 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 426 | 35846.426 | 1124.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;436 | 96.8272 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 436 | 35846.436 | 1124.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;446 | 96.8272 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 446 | 35846.446 | 1124.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;456 | 96.8272 | 299.5715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 456 | 35846.456 | 1124.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;466 | 96.8272 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 466 | 35846.466 | 1124.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;476 | 96.8272 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 476 | 35846.476 | 1124.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;486 | 96.8272 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 486 | 35846.486 | 1124.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;496 | 96.8272 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 496 | 35846.496 | 1124.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;506 | 96.8272 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 506 | 35846.506 | 1124.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;516 | 96.8272 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 516 | 35846.516 | 1124.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;526 | 96.8272 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 526 | 35846.526 | 1124.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;536 | 96.8292 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 536 | 35846.536 | 1125
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;546 | 96.8292 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 546 | 35846.546 | 1125.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;556 | 96.8292 | 299.5666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 556 | 35846.556 | 1125.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;566 | 96.8292 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 566 | 35846.566 | 1125.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;576 | 96.8292 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 576 | 35846.576 | 1125.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;586 | 96.8292 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 586 | 35846.586 | 1125.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;596 | 96.8292 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 596 | 35846.596 | 1125.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;606 | 96.8292 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 606 | 35846.606 | 1125.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;616 | 96.8292 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 616 | 35846.616 | 1125.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;626 | 96.8292 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 626 | 35846.626 | 1125.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;636 | 96.8282 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 636 | 35846.636 | 1125.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;646 | 96.8282 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 646 | 35846.646 | 1125.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;656 | 96.8282 | 299.5516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 656 | 35846.656 | 1125.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;666 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 666 | 35846.666 | 1125.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;676 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 676 | 35846.676 | 1125.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;686 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 686 | 35846.686 | 1125.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;696 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 696 | 35846.696 | 1125.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;706 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 706 | 35846.706 | 1125.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;716 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 716 | 35846.716 | 1125.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;726 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 726 | 35846.726 | 1125.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;736 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 736 | 35846.736 | 1125.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;746 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 746 | 35846.746 | 1125.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;756 | 96.8282 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 756 | 35846.756 | 1125.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;766 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 766 | 35846.766 | 1125.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;776 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 776 | 35846.776 | 1125.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;786 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 786 | 35846.786 | 1125.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;796 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 796 | 35846.796 | 1125.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;806 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 806 | 35846.806 | 1125.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;816 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 816 | 35846.816 | 1125.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;826 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 826 | 35846.826 | 1125.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;836 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 836 | 35846.836 | 1125.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;846 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 846 | 35846.846 | 1125.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;856 | 96.8282 | 299.5309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 856 | 35846.856 | 1125.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;866 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 866 | 35846.866 | 1125.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;876 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 876 | 35846.876 | 1125.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;886 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 886 | 35846.886 | 1125.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;896 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 896 | 35846.896 | 1125.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;906 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 906 | 35846.906 | 1125.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;916 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 916 | 35846.916 | 1125.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;926 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 926 | 35846.926 | 1125.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;936 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 936 | 35846.936 | 1125.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;946 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 946 | 35846.946 | 1125.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;956 | 96.8282 | 299.5216 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 956 | 35846.956 | 1125.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;966 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 966 | 35846.966 | 1125.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;976 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 976 | 35846.976 | 1125.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;986 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 986 | 35846.986 | 1125.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:26;996 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 26 | 996 | 35846.996 | 1125.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;006 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 006 | 35847.006 | 1125.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;016 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 016 | 35847.016 | 1125.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;026 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 026 | 35847.026 | 1125.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;036 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 036 | 35847.036 | 1125.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;046 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 046 | 35847.046 | 1125.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;056 | 96.8282 | 299.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 056 | 35847.056 | 1125.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;066 | 96.8282 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 066 | 35847.066 | 1125.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;076 | 96.8282 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 076 | 35847.076 | 1125.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;086 | 96.8282 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 086 | 35847.086 | 1125.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;096 | 96.8282 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 096 | 35847.096 | 1125.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;106 | 96.8282 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 106 | 35847.106 | 1125.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;116 | 96.8282 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 116 | 35847.116 | 1125.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;126 | 96.8282 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 126 | 35847.126 | 1125.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;136 | 96.8292 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 136 | 35847.136 | 1125.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;146 | 96.8292 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 146 | 35847.146 | 1125.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;156 | 96.8292 | 299.5088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 156 | 35847.156 | 1125.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;166 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 166 | 35847.166 | 1125.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;176 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 176 | 35847.176 | 1125.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;186 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 186 | 35847.186 | 1125.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;196 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 196 | 35847.196 | 1125.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;206 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 206 | 35847.206 | 1125.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;216 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 216 | 35847.216 | 1125.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;226 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 226 | 35847.226 | 1125.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;236 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 236 | 35847.236 | 1125.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;246 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 246 | 35847.246 | 1125.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;256 | 96.8292 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 256 | 35847.256 | 1125.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;266 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 266 | 35847.266 | 1125.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;276 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 276 | 35847.276 | 1125.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;286 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 286 | 35847.286 | 1125.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;296 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 296 | 35847.296 | 1125.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;306 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 306 | 35847.306 | 1125.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;316 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 316 | 35847.316 | 1125.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;326 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 326 | 35847.326 | 1125.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;336 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 336 | 35847.336 | 1125.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;346 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 346 | 35847.346 | 1125.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;356 | 96.8292 | 299.5245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 356 | 35847.356 | 1125.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;366 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 366 | 35847.366 | 1125.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;376 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 376 | 35847.376 | 1125.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;386 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 386 | 35847.386 | 1125.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;396 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 396 | 35847.396 | 1125.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;406 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 406 | 35847.406 | 1125.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;416 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 416 | 35847.416 | 1125.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;426 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 426 | 35847.426 | 1125.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;436 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 436 | 35847.436 | 1125.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;446 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 446 | 35847.446 | 1125.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;456 | 96.8292 | 299.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 456 | 35847.456 | 1125.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;466 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 466 | 35847.466 | 1125.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;476 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 476 | 35847.476 | 1125.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;486 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 486 | 35847.486 | 1125.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;496 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 496 | 35847.496 | 1125.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;506 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 506 | 35847.506 | 1125.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;516 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 516 | 35847.516 | 1125.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;526 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 526 | 35847.526 | 1125.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;536 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 536 | 35847.536 | 1126
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;546 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 546 | 35847.546 | 1126.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;556 | 96.8292 | 299.544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 556 | 35847.556 | 1126.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;566 | 96.8292 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 566 | 35847.566 | 1126.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;576 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 576 | 35847.576 | 1126.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;586 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 586 | 35847.586 | 1126.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;596 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 596 | 35847.596 | 1126.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;606 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 606 | 35847.606 | 1126.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;616 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 616 | 35847.616 | 1126.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;626 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 626 | 35847.626 | 1126.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;636 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 636 | 35847.636 | 1126.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;646 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 646 | 35847.646 | 1126.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;656 | 96.8302 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 656 | 35847.656 | 1126.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;666 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 666 | 35847.666 | 1126.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;676 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 676 | 35847.676 | 1126.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;686 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 686 | 35847.686 | 1126.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;696 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 696 | 35847.696 | 1126.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;706 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 706 | 35847.706 | 1126.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;716 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 716 | 35847.716 | 1126.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;726 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 726 | 35847.726 | 1126.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;736 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 736 | 35847.736 | 1126.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;746 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 746 | 35847.746 | 1126.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;756 | 96.8302 | 299.5123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 756 | 35847.756 | 1126.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;766 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 766 | 35847.766 | 1126.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;776 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 776 | 35847.776 | 1126.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;786 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 786 | 35847.786 | 1126.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;796 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 796 | 35847.796 | 1126.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;806 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 806 | 35847.806 | 1126.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;816 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 816 | 35847.816 | 1126.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;826 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 826 | 35847.826 | 1126.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;836 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 836 | 35847.836 | 1126.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;846 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 846 | 35847.846 | 1126.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;856 | 96.8302 | 299.5128 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 856 | 35847.856 | 1126.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;866 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 866 | 35847.866 | 1126.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;876 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 876 | 35847.876 | 1126.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;886 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 886 | 35847.886 | 1126.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;896 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 896 | 35847.896 | 1126.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;906 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 906 | 35847.906 | 1126.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;916 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 916 | 35847.916 | 1126.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;926 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 926 | 35847.926 | 1126.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;936 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 936 | 35847.936 | 1126.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;946 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 946 | 35847.946 | 1126.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;956 | 96.8302 | 299.5358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 956 | 35847.956 | 1126.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;966 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 966 | 35847.966 | 1126.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;976 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 976 | 35847.976 | 1126.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;986 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 986 | 35847.986 | 1126.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:27;996 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 27 | 996 | 35847.996 | 1126.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;006 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 006 | 35848.006 | 1126.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;016 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 016 | 35848.016 | 1126.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;026 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 026 | 35848.026 | 1126.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;036 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 036 | 35848.036 | 1126.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;046 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 046 | 35848.046 | 1126.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;056 | 96.8302 | 299.5612 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 056 | 35848.056 | 1126.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;066 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 066 | 35848.066 | 1126.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;076 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 076 | 35848.076 | 1126.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;086 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 086 | 35848.086 | 1126.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;096 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 096 | 35848.096 | 1126.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;106 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 106 | 35848.106 | 1126.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;116 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 116 | 35848.116 | 1126.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;126 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 126 | 35848.126 | 1126.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;136 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 136 | 35848.136 | 1126.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;146 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 146 | 35848.146 | 1126.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;156 | 96.8302 | 299.5836 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 156 | 35848.156 | 1126.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;166 | 96.8302 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 166 | 35848.166 | 1126.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;176 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 176 | 35848.176 | 1126.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;186 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 186 | 35848.186 | 1126.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;196 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 196 | 35848.196 | 1126.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;206 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 206 | 35848.206 | 1126.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;216 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 216 | 35848.216 | 1126.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;226 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 226 | 35848.226 | 1126.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;236 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 236 | 35848.236 | 1126.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;246 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 246 | 35848.246 | 1126.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;256 | 96.8312 | 299.5992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 256 | 35848.256 | 1126.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;266 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 266 | 35848.266 | 1126.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;276 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 276 | 35848.276 | 1126.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;286 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 286 | 35848.286 | 1126.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;296 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 296 | 35848.296 | 1126.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;306 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 306 | 35848.306 | 1126.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;316 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 316 | 35848.316 | 1126.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;326 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 326 | 35848.326 | 1126.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;336 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 336 | 35848.336 | 1126.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;346 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 346 | 35848.346 | 1126.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;356 | 96.8312 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 356 | 35848.356 | 1126.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;366 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 366 | 35848.366 | 1126.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;376 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 376 | 35848.376 | 1126.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;386 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 386 | 35848.386 | 1126.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;396 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 396 | 35848.396 | 1126.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;406 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 406 | 35848.406 | 1126.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;416 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 416 | 35848.416 | 1126.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;426 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 426 | 35848.426 | 1126.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;436 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 436 | 35848.436 | 1126.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;446 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 446 | 35848.446 | 1126.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;456 | 96.8312 | 299.5566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 456 | 35848.456 | 1126.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;466 | 96.8312 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 466 | 35848.466 | 1126.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;476 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 476 | 35848.476 | 1126.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;486 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 486 | 35848.486 | 1126.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;496 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 496 | 35848.496 | 1126.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;506 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 506 | 35848.506 | 1126.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;516 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 516 | 35848.516 | 1126.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;526 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 526 | 35848.526 | 1126.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;536 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 536 | 35848.536 | 1127
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;546 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 546 | 35848.546 | 1127.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;556 | 96.8322 | 299.5571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 556 | 35848.556 | 1127.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;566 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 566 | 35848.566 | 1127.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;576 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 576 | 35848.576 | 1127.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;586 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 586 | 35848.586 | 1127.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;596 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 596 | 35848.596 | 1127.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;606 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 606 | 35848.606 | 1127.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;616 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 616 | 35848.616 | 1127.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;626 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 626 | 35848.626 | 1127.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;636 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 636 | 35848.636 | 1127.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;646 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 646 | 35848.646 | 1127.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;656 | 96.8322 | 299.5718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 656 | 35848.656 | 1127.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;666 | 96.8322 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 666 | 35848.666 | 1127.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;676 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 676 | 35848.676 | 1127.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;686 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 686 | 35848.686 | 1127.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;696 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 696 | 35848.696 | 1127.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;706 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 706 | 35848.706 | 1127.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;716 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 716 | 35848.716 | 1127.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;726 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 726 | 35848.726 | 1127.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;736 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 736 | 35848.736 | 1127.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;746 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 746 | 35848.746 | 1127.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;756 | 96.8312 | 299.5726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 756 | 35848.756 | 1127.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;766 | 96.8312 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 766 | 35848.766 | 1127.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;776 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 776 | 35848.776 | 1127.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;786 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 786 | 35848.786 | 1127.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;796 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 796 | 35848.796 | 1127.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;806 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 806 | 35848.806 | 1127.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;816 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 816 | 35848.816 | 1127.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;826 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 826 | 35848.826 | 1127.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;836 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 836 | 35848.836 | 1127.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;846 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 846 | 35848.846 | 1127.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;856 | 96.8322 | 299.5662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 856 | 35848.856 | 1127.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;866 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 866 | 35848.866 | 1127.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;876 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 876 | 35848.876 | 1127.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;886 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 886 | 35848.886 | 1127.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;896 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 896 | 35848.896 | 1127.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;906 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 906 | 35848.906 | 1127.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;916 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 916 | 35848.916 | 1127.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;926 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 926 | 35848.926 | 1127.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;936 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 936 | 35848.936 | 1127.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;946 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 946 | 35848.946 | 1127.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;956 | 96.8322 | 299.5576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 956 | 35848.956 | 1127.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;966 | 96.8322 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 966 | 35848.966 | 1127.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;976 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 976 | 35848.976 | 1127.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;986 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 986 | 35848.986 | 1127.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:28;996 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 28 | 996 | 35848.996 | 1127.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;006 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 006 | 35849.006 | 1127.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;016 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 016 | 35849.016 | 1127.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;026 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 026 | 35849.026 | 1127.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;036 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 036 | 35849.036 | 1127.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;046 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 046 | 35849.046 | 1127.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;056 | 96.8342 | 299.5327 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 056 | 35849.056 | 1127.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;066 | 96.8342 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 066 | 35849.066 | 1127.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;076 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 076 | 35849.076 | 1127.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;086 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 086 | 35849.086 | 1127.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;096 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 096 | 35849.096 | 1127.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;106 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 106 | 35849.106 | 1127.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;116 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 116 | 35849.116 | 1127.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;126 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 126 | 35849.126 | 1127.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;136 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 136 | 35849.136 | 1127.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;146 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 146 | 35849.146 | 1127.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;156 | 96.8322 | 299.5108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 156 | 35849.156 | 1127.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;166 | 96.8322 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 166 | 35849.166 | 1127.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;176 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 176 | 35849.176 | 1127.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;186 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 186 | 35849.186 | 1127.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;196 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 196 | 35849.196 | 1127.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;206 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 206 | 35849.206 | 1127.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;216 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 216 | 35849.216 | 1127.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;226 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 226 | 35849.226 | 1127.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;236 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 236 | 35849.236 | 1127.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;246 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 246 | 35849.246 | 1127.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;256 | 96.8332 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 256 | 35849.256 | 1127.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;266 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 266 | 35849.266 | 1127.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;276 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 276 | 35849.276 | 1127.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;286 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 286 | 35849.286 | 1127.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;296 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 296 | 35849.296 | 1127.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;306 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 306 | 35849.306 | 1127.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;316 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 316 | 35849.316 | 1127.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;326 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 326 | 35849.326 | 1127.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;336 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 336 | 35849.336 | 1127.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;346 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 346 | 35849.346 | 1127.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;356 | 96.8332 | 299.5562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 356 | 35849.356 | 1127.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;366 | 96.8332 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 366 | 35849.366 | 1127.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;376 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 376 | 35849.376 | 1127.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;386 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 386 | 35849.386 | 1127.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;396 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 396 | 35849.396 | 1127.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;406 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 406 | 35849.406 | 1127.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;416 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 416 | 35849.416 | 1127.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;426 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 426 | 35849.426 | 1127.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;436 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 436 | 35849.436 | 1127.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;446 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 446 | 35849.446 | 1127.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;456 | 96.8322 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 456 | 35849.456 | 1127.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;466 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 466 | 35849.466 | 1127.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;476 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 476 | 35849.476 | 1127.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;486 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 486 | 35849.486 | 1127.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;496 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 496 | 35849.496 | 1127.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;506 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 506 | 35849.506 | 1127.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;516 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 516 | 35849.516 | 1127.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;526 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 526 | 35849.526 | 1127.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;536 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 536 | 35849.536 | 1128
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;546 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 546 | 35849.546 | 1128.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;556 | 96.8322 | 299.5801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 556 | 35849.556 | 1128.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;566 | 96.8322 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 566 | 35849.566 | 1128.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;576 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 576 | 35849.576 | 1128.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;586 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 586 | 35849.586 | 1128.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;596 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 596 | 35849.596 | 1128.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;606 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 606 | 35849.606 | 1128.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;616 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 616 | 35849.616 | 1128.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;626 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 626 | 35849.626 | 1128.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;636 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 636 | 35849.636 | 1128.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;646 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 646 | 35849.646 | 1128.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;656 | 96.8342 | 299.5644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 656 | 35849.656 | 1128.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;666 | 96.8342 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 666 | 35849.666 | 1128.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;676 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 676 | 35849.676 | 1128.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;686 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 686 | 35849.686 | 1128.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;696 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 696 | 35849.696 | 1128.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;706 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 706 | 35849.706 | 1128.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;716 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 716 | 35849.716 | 1128.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;726 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 726 | 35849.726 | 1128.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;736 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 736 | 35849.736 | 1128.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;746 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 746 | 35849.746 | 1128.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;756 | 96.8352 | 299.5241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 756 | 35849.756 | 1128.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;766 | 96.8352 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 766 | 35849.766 | 1128.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;776 | 96.8352 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 776 | 35849.776 | 1128.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;786 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 786 | 35849.786 | 1128.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;796 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 796 | 35849.796 | 1128.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;806 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 806 | 35849.806 | 1128.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;816 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 816 | 35849.816 | 1128.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;826 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 826 | 35849.826 | 1128.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;836 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 836 | 35849.836 | 1128.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;846 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 846 | 35849.846 | 1128.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;856 | 96.8342 | 299.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 856 | 35849.856 | 1128.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;866 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 866 | 35849.866 | 1128.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;876 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 876 | 35849.876 | 1128.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;886 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 886 | 35849.886 | 1128.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;896 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 896 | 35849.896 | 1128.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;906 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 906 | 35849.906 | 1128.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;916 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 916 | 35849.916 | 1128.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;926 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 926 | 35849.926 | 1128.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;936 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 936 | 35849.936 | 1128.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;946 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 946 | 35849.946 | 1128.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;956 | 96.8342 | 299.4427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 956 | 35849.956 | 1128.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;966 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 966 | 35849.966 | 1128.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;976 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 976 | 35849.976 | 1128.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;986 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 986 | 35849.986 | 1128.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:29;996 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 29 | 996 | 35849.996 | 1128.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;006 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 006 | 35850.006 | 1128.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;016 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 016 | 35850.016 | 1128.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;026 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 026 | 35850.026 | 1128.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;036 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 036 | 35850.036 | 1128.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;046 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 046 | 35850.046 | 1128.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;056 | 96.8342 | 299.4741 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 056 | 35850.056 | 1128.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;066 | 96.8342 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 066 | 35850.066 | 1128.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;076 | 96.8342 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 076 | 35850.076 | 1128.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;086 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 086 | 35850.086 | 1128.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;096 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 096 | 35850.096 | 1128.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;106 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 106 | 35850.106 | 1128.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;116 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 116 | 35850.116 | 1128.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;126 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 126 | 35850.126 | 1128.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;136 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 136 | 35850.136 | 1128.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;146 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 146 | 35850.146 | 1128.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;156 | 96.8352 | 299.5315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 156 | 35850.156 | 1128.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;166 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 166 | 35850.166 | 1128.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;176 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 176 | 35850.176 | 1128.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;186 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 186 | 35850.186 | 1128.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;196 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 196 | 35850.196 | 1128.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;206 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 206 | 35850.206 | 1128.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;216 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 216 | 35850.216 | 1128.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;226 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 226 | 35850.226 | 1128.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;236 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 236 | 35850.236 | 1128.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;246 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 246 | 35850.246 | 1128.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;256 | 96.8352 | 299.5786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 256 | 35850.256 | 1128.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;266 | 96.8352 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 266 | 35850.266 | 1128.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;276 | 96.8352 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 276 | 35850.276 | 1128.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;286 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 286 | 35850.286 | 1128.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;296 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 296 | 35850.296 | 1128.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;306 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 306 | 35850.306 | 1128.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;316 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 316 | 35850.316 | 1128.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;326 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 326 | 35850.326 | 1128.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;336 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 336 | 35850.336 | 1128.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;346 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 346 | 35850.346 | 1128.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;356 | 96.8362 | 299.599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 356 | 35850.356 | 1128.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;366 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 366 | 35850.366 | 1128.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;376 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 376 | 35850.376 | 1128.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;386 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 386 | 35850.386 | 1128.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;396 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 396 | 35850.396 | 1128.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;406 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 406 | 35850.406 | 1128.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;416 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 416 | 35850.416 | 1128.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;426 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 426 | 35850.426 | 1128.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;436 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 436 | 35850.436 | 1128.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;446 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 446 | 35850.446 | 1128.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;456 | 96.8362 | 299.5885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 456 | 35850.456 | 1128.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;466 | 96.8362 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 466 | 35850.466 | 1128.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;476 | 96.8362 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 476 | 35850.476 | 1128.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;486 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 486 | 35850.486 | 1128.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;496 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 496 | 35850.496 | 1128.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;506 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 506 | 35850.506 | 1128.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;516 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 516 | 35850.516 | 1128.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;526 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 526 | 35850.526 | 1128.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;536 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 536 | 35850.536 | 1129
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;546 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 546 | 35850.546 | 1129.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;556 | 96.8372 | 299.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 556 | 35850.556 | 1129.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;566 | 96.8372 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 566 | 35850.566 | 1129.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;576 | 96.8372 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 576 | 35850.576 | 1129.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;586 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 586 | 35850.586 | 1129.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;596 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 596 | 35850.596 | 1129.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;606 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 606 | 35850.606 | 1129.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;616 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 616 | 35850.616 | 1129.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;626 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 626 | 35850.626 | 1129.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;636 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 636 | 35850.636 | 1129.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;646 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 646 | 35850.646 | 1129.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;656 | 96.8362 | 299.5219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 656 | 35850.656 | 1129.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;666 | 96.8362 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 666 | 35850.666 | 1129.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;676 | 96.8362 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 676 | 35850.676 | 1129.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;686 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 686 | 35850.686 | 1129.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;696 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 696 | 35850.696 | 1129.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;706 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 706 | 35850.706 | 1129.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;716 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 716 | 35850.716 | 1129.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;726 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 726 | 35850.726 | 1129.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;736 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 736 | 35850.736 | 1129.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;746 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 746 | 35850.746 | 1129.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;756 | 96.8352 | 299.5497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 756 | 35850.756 | 1129.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;766 | 96.8352 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 766 | 35850.766 | 1129.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;776 | 96.8352 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 776 | 35850.776 | 1129.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;786 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 786 | 35850.786 | 1129.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;796 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 796 | 35850.796 | 1129.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;806 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 806 | 35850.806 | 1129.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;816 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 816 | 35850.816 | 1129.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;826 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 826 | 35850.826 | 1129.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;836 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 836 | 35850.836 | 1129.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;846 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 846 | 35850.846 | 1129.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;856 | 96.8372 | 299.5913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 856 | 35850.856 | 1129.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;866 | 96.8372 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 866 | 35850.866 | 1129.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;876 | 96.8372 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 876 | 35850.876 | 1129.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;886 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 886 | 35850.886 | 1129.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;896 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 896 | 35850.896 | 1129.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;906 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 906 | 35850.906 | 1129.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;916 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 916 | 35850.916 | 1129.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;926 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 926 | 35850.926 | 1129.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;936 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 936 | 35850.936 | 1129.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;946 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 946 | 35850.946 | 1129.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;956 | 96.8362 | 299.6151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 956 | 35850.956 | 1129.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;966 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 966 | 35850.966 | 1129.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;976 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 976 | 35850.976 | 1129.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;986 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 986 | 35850.986 | 1129.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:30;996 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 30 | 996 | 35850.996 | 1129.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;006 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 006 | 35851.006 | 1129.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;016 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 016 | 35851.016 | 1129.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;026 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 026 | 35851.026 | 1129.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;036 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 036 | 35851.036 | 1129.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;046 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 046 | 35851.046 | 1129.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;056 | 96.8362 | 299.618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 056 | 35851.056 | 1129.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;066 | 96.8362 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 066 | 35851.066 | 1129.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;076 | 96.8362 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 076 | 35851.076 | 1129.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;086 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 086 | 35851.086 | 1129.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;096 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 096 | 35851.096 | 1129.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;106 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 106 | 35851.106 | 1129.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;116 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 116 | 35851.116 | 1129.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;126 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 126 | 35851.126 | 1129.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;136 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 136 | 35851.136 | 1129.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;146 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 146 | 35851.146 | 1129.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;156 | 96.8372 | 299.6012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 156 | 35851.156 | 1129.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;166 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 166 | 35851.166 | 1129.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;176 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 176 | 35851.176 | 1129.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;186 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 186 | 35851.186 | 1129.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;196 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 196 | 35851.196 | 1129.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;206 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 206 | 35851.206 | 1129.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;216 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 216 | 35851.216 | 1129.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;226 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 226 | 35851.226 | 1129.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;236 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 236 | 35851.236 | 1129.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;246 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 246 | 35851.246 | 1129.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;256 | 96.8372 | 299.5692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 256 | 35851.256 | 1129.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;266 | 96.8372 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 266 | 35851.266 | 1129.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;276 | 96.8372 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 276 | 35851.276 | 1129.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;286 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 286 | 35851.286 | 1129.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;296 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 296 | 35851.296 | 1129.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;306 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 306 | 35851.306 | 1129.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;316 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 316 | 35851.316 | 1129.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;326 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 326 | 35851.326 | 1129.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;336 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 336 | 35851.336 | 1129.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;346 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 346 | 35851.346 | 1129.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;356 | 96.8382 | 299.5555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 356 | 35851.356 | 1129.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;366 | 96.8382 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 366 | 35851.366 | 1129.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;376 | 96.8382 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 376 | 35851.376 | 1129.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;386 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 386 | 35851.386 | 1129.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;396 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 396 | 35851.396 | 1129.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;406 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 406 | 35851.406 | 1129.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;416 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 416 | 35851.416 | 1129.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;426 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 426 | 35851.426 | 1129.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;436 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 436 | 35851.436 | 1129.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;446 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 446 | 35851.446 | 1129.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;456 | 96.8372 | 299.5849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 456 | 35851.456 | 1129.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;466 | 96.8372 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 466 | 35851.466 | 1129.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;476 | 96.8372 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 476 | 35851.476 | 1129.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;486 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 486 | 35851.486 | 1129.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;496 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 496 | 35851.496 | 1129.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;506 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 506 | 35851.506 | 1129.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;516 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 516 | 35851.516 | 1129.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;526 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 526 | 35851.526 | 1129.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;536 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 536 | 35851.536 | 1130
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;546 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 546 | 35851.546 | 1130.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;556 | 96.8382 | 299.6101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 556 | 35851.556 | 1130.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;566 | 96.8382 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 566 | 35851.566 | 1130.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;576 | 96.8382 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 576 | 35851.576 | 1130.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;586 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 586 | 35851.586 | 1130.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;596 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 596 | 35851.596 | 1130.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;606 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 606 | 35851.606 | 1130.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;616 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 616 | 35851.616 | 1130.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;626 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 626 | 35851.626 | 1130.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;636 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 636 | 35851.636 | 1130.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;646 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 646 | 35851.646 | 1130.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;656 | 96.8372 | 299.6047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 656 | 35851.656 | 1130.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;666 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 666 | 35851.666 | 1130.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;676 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 676 | 35851.676 | 1130.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;686 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 686 | 35851.686 | 1130.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;696 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 696 | 35851.696 | 1130.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;706 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 706 | 35851.706 | 1130.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;716 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 716 | 35851.716 | 1130.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;726 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 726 | 35851.726 | 1130.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;736 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 736 | 35851.736 | 1130.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;746 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 746 | 35851.746 | 1130.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;756 | 96.8372 | 299.5857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 756 | 35851.756 | 1130.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;766 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 766 | 35851.766 | 1130.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;776 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 776 | 35851.776 | 1130.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;786 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 786 | 35851.786 | 1130.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;796 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 796 | 35851.796 | 1130.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;806 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 806 | 35851.806 | 1130.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;816 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 816 | 35851.816 | 1130.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;826 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 826 | 35851.826 | 1130.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;836 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 836 | 35851.836 | 1130.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;846 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 846 | 35851.846 | 1130.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;856 | 96.8372 | 299.5633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 856 | 35851.856 | 1130.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;866 | 96.8372 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 866 | 35851.866 | 1130.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;876 | 96.8372 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 876 | 35851.876 | 1130.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;886 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 886 | 35851.886 | 1130.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;896 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 896 | 35851.896 | 1130.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;906 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 906 | 35851.906 | 1130.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;916 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 916 | 35851.916 | 1130.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;926 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 926 | 35851.926 | 1130.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;936 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 936 | 35851.936 | 1130.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;946 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 946 | 35851.946 | 1130.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;956 | 96.8392 | 299.5449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 956 | 35851.956 | 1130.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;966 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 966 | 35851.966 | 1130.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;976 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 976 | 35851.976 | 1130.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;986 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 986 | 35851.986 | 1130.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:31;996 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 31 | 996 | 35851.996 | 1130.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;006 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 006 | 35852.006 | 1130.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;016 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 016 | 35852.016 | 1130.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;026 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 026 | 35852.026 | 1130.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;036 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 036 | 35852.036 | 1130.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;046 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 046 | 35852.046 | 1130.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;056 | 96.8392 | 299.5584 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 056 | 35852.056 | 1130.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;066 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 066 | 35852.066 | 1130.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;076 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 076 | 35852.076 | 1130.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;086 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 086 | 35852.086 | 1130.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;096 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 096 | 35852.096 | 1130.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;106 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 106 | 35852.106 | 1130.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;116 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 116 | 35852.116 | 1130.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;126 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 126 | 35852.126 | 1130.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;136 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 136 | 35852.136 | 1130.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;146 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 146 | 35852.146 | 1130.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;156 | 96.8392 | 299.6131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 156 | 35852.156 | 1130.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;166 | 96.8392 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 166 | 35852.166 | 1130.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;176 | 96.8392 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 176 | 35852.176 | 1130.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;186 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 186 | 35852.186 | 1130.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;196 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 196 | 35852.196 | 1130.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;206 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 206 | 35852.206 | 1130.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;216 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 216 | 35852.216 | 1130.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;226 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 226 | 35852.226 | 1130.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;236 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 236 | 35852.236 | 1130.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;246 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 246 | 35852.246 | 1130.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;256 | 96.8402 | 299.6572 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 256 | 35852.256 | 1130.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;266 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 266 | 35852.266 | 1130.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;276 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 276 | 35852.276 | 1130.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;286 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 286 | 35852.286 | 1130.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;296 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 296 | 35852.296 | 1130.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;306 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 306 | 35852.306 | 1130.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;316 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 316 | 35852.316 | 1130.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;326 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 326 | 35852.326 | 1130.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;336 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 336 | 35852.336 | 1130.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;346 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 346 | 35852.346 | 1130.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;356 | 96.8402 | 299.6707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 356 | 35852.356 | 1130.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;366 | 96.8402 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 366 | 35852.366 | 1130.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;376 | 96.8402 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 376 | 35852.376 | 1130.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;386 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 386 | 35852.386 | 1130.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;396 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 396 | 35852.396 | 1130.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;406 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 406 | 35852.406 | 1130.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;416 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 416 | 35852.416 | 1130.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;426 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 426 | 35852.426 | 1130.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;436 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 436 | 35852.436 | 1130.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;446 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 446 | 35852.446 | 1130.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;456 | 96.8382 | 299.6752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 456 | 35852.456 | 1130.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;466 | 96.8382 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 466 | 35852.466 | 1130.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;476 | 96.8382 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 476 | 35852.476 | 1130.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;486 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 486 | 35852.486 | 1130.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;496 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 496 | 35852.496 | 1130.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;506 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 506 | 35852.506 | 1130.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;516 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 516 | 35852.516 | 1130.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;526 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 526 | 35852.526 | 1130.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;536 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 536 | 35852.536 | 1131
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;546 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 546 | 35852.546 | 1131.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;556 | 96.8402 | 299.6749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 556 | 35852.556 | 1131.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;566 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 566 | 35852.566 | 1131.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;576 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 576 | 35852.576 | 1131.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;586 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 586 | 35852.586 | 1131.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;596 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 596 | 35852.596 | 1131.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;606 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 606 | 35852.606 | 1131.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;616 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 616 | 35852.616 | 1131.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;626 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 626 | 35852.626 | 1131.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;636 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 636 | 35852.636 | 1131.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;646 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 646 | 35852.646 | 1131.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;656 | 96.8402 | 299.6667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 656 | 35852.656 | 1131.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;666 | 96.8402 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 666 | 35852.666 | 1131.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;676 | 96.8402 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 676 | 35852.676 | 1131.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;686 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 686 | 35852.686 | 1131.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;696 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 696 | 35852.696 | 1131.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;706 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 706 | 35852.706 | 1131.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;716 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 716 | 35852.716 | 1131.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;726 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 726 | 35852.726 | 1131.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;736 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 736 | 35852.736 | 1131.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;746 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 746 | 35852.746 | 1131.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;756 | 96.8392 | 299.6794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 756 | 35852.756 | 1131.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;766 | 96.8392 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 766 | 35852.766 | 1131.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;776 | 96.8392 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 776 | 35852.776 | 1131.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;786 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 786 | 35852.786 | 1131.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;796 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 796 | 35852.796 | 1131.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;806 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 806 | 35852.806 | 1131.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;816 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 816 | 35852.816 | 1131.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;826 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 826 | 35852.826 | 1131.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;836 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 836 | 35852.836 | 1131.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;846 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 846 | 35852.846 | 1131.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;856 | 96.8402 | 299.7253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 856 | 35852.856 | 1131.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;866 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 866 | 35852.866 | 1131.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;876 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 876 | 35852.876 | 1131.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;886 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 886 | 35852.886 | 1131.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;896 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 896 | 35852.896 | 1131.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;906 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 906 | 35852.906 | 1131.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;916 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 916 | 35852.916 | 1131.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;926 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 926 | 35852.926 | 1131.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;936 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 936 | 35852.936 | 1131.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;946 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 946 | 35852.946 | 1131.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;956 | 96.8402 | 299.7621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 956 | 35852.956 | 1131.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;966 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 966 | 35852.966 | 1131.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;976 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 976 | 35852.976 | 1131.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;986 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 986 | 35852.986 | 1131.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:32;996 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 32 | 996 | 35852.996 | 1131.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;006 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 006 | 35853.006 | 1131.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;016 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 016 | 35853.016 | 1131.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;026 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 026 | 35853.026 | 1131.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;036 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 036 | 35853.036 | 1131.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;046 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 046 | 35853.046 | 1131.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;056 | 96.8402 | 299.7737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 056 | 35853.056 | 1131.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;066 | 96.8402 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 066 | 35853.066 | 1131.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;076 | 96.8402 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 076 | 35853.076 | 1131.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;086 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 086 | 35853.086 | 1131.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;096 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 096 | 35853.096 | 1131.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;106 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 106 | 35853.106 | 1131.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;116 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 116 | 35853.116 | 1131.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;126 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 126 | 35853.126 | 1131.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;136 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 136 | 35853.136 | 1131.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;146 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 146 | 35853.146 | 1131.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;156 | 96.8412 | 299.7735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 156 | 35853.156 | 1131.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;166 | 96.8412 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 166 | 35853.166 | 1131.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;176 | 96.8412 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 176 | 35853.176 | 1131.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;186 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 186 | 35853.186 | 1131.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;196 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 196 | 35853.196 | 1131.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;206 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 206 | 35853.206 | 1131.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;216 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 216 | 35853.216 | 1131.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;226 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 226 | 35853.226 | 1131.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;236 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 236 | 35853.236 | 1131.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;246 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 246 | 35853.246 | 1131.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;256 | 96.8432 | 299.7634 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 256 | 35853.256 | 1131.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;266 | 96.8432 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 266 | 35853.266 | 1131.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;276 | 96.8432 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 276 | 35853.276 | 1131.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;286 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 286 | 35853.286 | 1131.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;296 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 296 | 35853.296 | 1131.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;306 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 306 | 35853.306 | 1131.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;316 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 316 | 35853.316 | 1131.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;326 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 326 | 35853.326 | 1131.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;336 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 336 | 35853.336 | 1131.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;346 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 346 | 35853.346 | 1131.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;356 | 96.8422 | 299.7431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 356 | 35853.356 | 1131.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;366 | 96.8422 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 366 | 35853.366 | 1131.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;376 | 96.8422 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 376 | 35853.376 | 1131.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;386 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 386 | 35853.386 | 1131.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;396 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 396 | 35853.396 | 1131.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;406 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 406 | 35853.406 | 1131.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;416 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 416 | 35853.416 | 1131.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;426 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 426 | 35853.426 | 1131.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;436 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 436 | 35853.436 | 1131.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;446 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 446 | 35853.446 | 1131.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;456 | 96.8412 | 299.7388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 456 | 35853.456 | 1131.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;466 | 96.8412 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 466 | 35853.466 | 1131.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;476 | 96.8412 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 476 | 35853.476 | 1131.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;486 | 96.8412 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 486 | 35853.486 | 1131.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;496 | 96.8412 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 496 | 35853.496 | 1131.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;506 | 96.8412 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 506 | 35853.506 | 1131.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;516 | 96.8422 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 516 | 35853.516 | 1131.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;526 | 96.8422 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 526 | 35853.526 | 1131.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;536 | 96.8422 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 536 | 35853.536 | 1132
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;546 | 96.8422 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 546 | 35853.546 | 1132.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;556 | 96.8422 | 299.7596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 556 | 35853.556 | 1132.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;566 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 566 | 35853.566 | 1132.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;576 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 576 | 35853.576 | 1132.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;586 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 586 | 35853.586 | 1132.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;596 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 596 | 35853.596 | 1132.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;606 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 606 | 35853.606 | 1132.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;616 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 616 | 35853.616 | 1132.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;626 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 626 | 35853.626 | 1132.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;636 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 636 | 35853.636 | 1132.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;646 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 646 | 35853.646 | 1132.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;656 | 96.8422 | 299.7706 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 656 | 35853.656 | 1132.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;666 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 666 | 35853.666 | 1132.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;676 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 676 | 35853.676 | 1132.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;686 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 686 | 35853.686 | 1132.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;696 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 696 | 35853.696 | 1132.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;706 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 706 | 35853.706 | 1132.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;716 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 716 | 35853.716 | 1132.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;726 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 726 | 35853.726 | 1132.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;736 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 736 | 35853.736 | 1132.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;746 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 746 | 35853.746 | 1132.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;756 | 96.8422 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 756 | 35853.756 | 1132.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;766 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 766 | 35853.766 | 1132.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;776 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 776 | 35853.776 | 1132.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;786 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 786 | 35853.786 | 1132.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;796 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 796 | 35853.796 | 1132.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;806 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 806 | 35853.806 | 1132.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;816 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 816 | 35853.816 | 1132.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;826 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 826 | 35853.826 | 1132.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;836 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 836 | 35853.836 | 1132.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;846 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 846 | 35853.846 | 1132.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;856 | 96.8422 | 299.7638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 856 | 35853.856 | 1132.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;866 | 96.8422 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 866 | 35853.866 | 1132.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;876 | 96.8422 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 876 | 35853.876 | 1132.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;886 | 96.8422 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 886 | 35853.886 | 1132.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;896 | 96.8422 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 896 | 35853.896 | 1132.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;906 | 96.8422 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 906 | 35853.906 | 1132.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;916 | 96.8432 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 916 | 35853.916 | 1132.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;926 | 96.8432 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 926 | 35853.926 | 1132.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;936 | 96.8432 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 936 | 35853.936 | 1132.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;946 | 96.8432 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 946 | 35853.946 | 1132.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;956 | 96.8432 | 299.757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 956 | 35853.956 | 1132.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;966 | 96.8432 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 966 | 35853.966 | 1132.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;976 | 96.8432 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 976 | 35853.976 | 1132.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;986 | 96.8432 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 986 | 35853.986 | 1132.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:33;996 | 96.8432 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 33 | 996 | 35853.996 | 1132.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;006 | 96.8432 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 006 | 35854.006 | 1132.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;016 | 96.8422 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 016 | 35854.016 | 1132.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;026 | 96.8422 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 026 | 35854.026 | 1132.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;036 | 96.8422 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 036 | 35854.036 | 1132.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;046 | 96.8422 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 046 | 35854.046 | 1132.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;056 | 96.8422 | 299.7355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 056 | 35854.056 | 1132.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;066 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 066 | 35854.066 | 1132.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;076 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 076 | 35854.076 | 1132.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;086 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 086 | 35854.086 | 1132.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;096 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 096 | 35854.096 | 1132.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;106 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 106 | 35854.106 | 1132.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;116 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 116 | 35854.116 | 1132.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;126 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 126 | 35854.126 | 1132.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;136 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 136 | 35854.136 | 1132.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;146 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 146 | 35854.146 | 1132.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;156 | 96.8422 | 299.7334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 156 | 35854.156 | 1132.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;166 | 96.8422 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 166 | 35854.166 | 1132.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;176 | 96.8422 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 176 | 35854.176 | 1132.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;186 | 96.8422 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 186 | 35854.186 | 1132.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;196 | 96.8422 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 196 | 35854.196 | 1132.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;206 | 96.8422 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 206 | 35854.206 | 1132.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;216 | 96.8432 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 216 | 35854.216 | 1132.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;226 | 96.8432 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 226 | 35854.226 | 1132.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;236 | 96.8432 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 236 | 35854.236 | 1132.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;246 | 96.8432 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 246 | 35854.246 | 1132.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;256 | 96.8432 | 299.7609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 256 | 35854.256 | 1132.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;266 | 96.8432 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 266 | 35854.266 | 1132.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;276 | 96.8432 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 276 | 35854.276 | 1132.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;286 | 96.8432 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 286 | 35854.286 | 1132.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;296 | 96.8432 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 296 | 35854.296 | 1132.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;306 | 96.8432 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 306 | 35854.306 | 1132.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;316 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 316 | 35854.316 | 1132.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;326 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 326 | 35854.326 | 1132.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;336 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 336 | 35854.336 | 1132.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;346 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 346 | 35854.346 | 1132.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;356 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 356 | 35854.356 | 1132.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;366 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 366 | 35854.366 | 1132.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;376 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 376 | 35854.376 | 1132.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;386 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 386 | 35854.386 | 1132.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;396 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 396 | 35854.396 | 1132.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;406 | 96.8422 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 406 | 35854.406 | 1132.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;416 | 96.8412 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 416 | 35854.416 | 1132.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;426 | 96.8412 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 426 | 35854.426 | 1132.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;436 | 96.8412 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 436 | 35854.436 | 1132.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;446 | 96.8412 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 446 | 35854.446 | 1132.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;456 | 96.8412 | 299.7789 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 456 | 35854.456 | 1132.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;466 | 96.8412 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 466 | 35854.466 | 1132.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;476 | 96.8412 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 476 | 35854.476 | 1132.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;486 | 96.8412 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 486 | 35854.486 | 1132.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;496 | 96.8412 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 496 | 35854.496 | 1132.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;506 | 96.8412 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 506 | 35854.506 | 1132.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;516 | 96.8432 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 516 | 35854.516 | 1132.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;526 | 96.8432 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 526 | 35854.526 | 1132.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;536 | 96.8432 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 536 | 35854.536 | 1133
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;546 | 96.8432 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 546 | 35854.546 | 1133.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;556 | 96.8432 | 299.7742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 556 | 35854.556 | 1133.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;566 | 96.8432 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 566 | 35854.566 | 1133.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;576 | 96.8432 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 576 | 35854.576 | 1133.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;586 | 96.8432 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 586 | 35854.586 | 1133.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;596 | 96.8432 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 596 | 35854.596 | 1133.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;606 | 96.8432 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 606 | 35854.606 | 1133.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;616 | 96.8422 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 616 | 35854.616 | 1133.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;626 | 96.8422 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 626 | 35854.626 | 1133.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;636 | 96.8422 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 636 | 35854.636 | 1133.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;646 | 96.8422 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 646 | 35854.646 | 1133.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;656 | 96.8422 | 299.7605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 656 | 35854.656 | 1133.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;666 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 666 | 35854.666 | 1133.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;676 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 676 | 35854.676 | 1133.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;686 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 686 | 35854.686 | 1133.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;696 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 696 | 35854.696 | 1133.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;706 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 706 | 35854.706 | 1133.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;716 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 716 | 35854.716 | 1133.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;726 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 726 | 35854.726 | 1133.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;736 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 736 | 35854.736 | 1133.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;746 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 746 | 35854.746 | 1133.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;756 | 96.8422 | 299.7379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 756 | 35854.756 | 1133.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;766 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 766 | 35854.766 | 1133.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;776 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 776 | 35854.776 | 1133.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;786 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 786 | 35854.786 | 1133.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;796 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 796 | 35854.796 | 1133.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;806 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 806 | 35854.806 | 1133.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;816 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 816 | 35854.816 | 1133.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;826 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 826 | 35854.826 | 1133.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;836 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 836 | 35854.836 | 1133.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;846 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 846 | 35854.846 | 1133.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;856 | 96.8422 | 299.7441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 856 | 35854.856 | 1133.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;866 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 866 | 35854.866 | 1133.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;876 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 876 | 35854.876 | 1133.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;886 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 886 | 35854.886 | 1133.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;896 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 896 | 35854.896 | 1133.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;906 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 906 | 35854.906 | 1133.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;916 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 916 | 35854.916 | 1133.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;926 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 926 | 35854.926 | 1133.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;936 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 936 | 35854.936 | 1133.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;946 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 946 | 35854.946 | 1133.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;956 | 96.8422 | 299.7851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 956 | 35854.956 | 1133.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;966 | 96.8422 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 966 | 35854.966 | 1133.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;976 | 96.8422 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 976 | 35854.976 | 1133.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;986 | 96.8422 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 986 | 35854.986 | 1133.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:34;996 | 96.8422 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 34 | 996 | 35854.996 | 1133.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;006 | 96.8422 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 006 | 35855.006 | 1133.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;016 | 96.8422 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 016 | 35855.016 | 1133.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;026 | 96.8422 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 026 | 35855.026 | 1133.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;036 | 96.8432 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 036 | 35855.036 | 1133.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;046 | 96.8432 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 046 | 35855.046 | 1133.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;056 | 96.8432 | 299.818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 056 | 35855.056 | 1133.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;066 | 96.8432 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 066 | 35855.066 | 1133.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;076 | 96.8432 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 076 | 35855.076 | 1133.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;086 | 96.8432 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 086 | 35855.086 | 1133.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;096 | 96.8432 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 096 | 35855.096 | 1133.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;106 | 96.8432 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 106 | 35855.106 | 1133.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;116 | 96.8432 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 116 | 35855.116 | 1133.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;126 | 96.8432 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 126 | 35855.126 | 1133.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;136 | 96.8452 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 136 | 35855.136 | 1133.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;146 | 96.8452 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 146 | 35855.146 | 1133.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;156 | 96.8452 | 299.8378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 156 | 35855.156 | 1133.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;166 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 166 | 35855.166 | 1133.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;176 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 176 | 35855.176 | 1133.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;186 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 186 | 35855.186 | 1133.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;196 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 196 | 35855.196 | 1133.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;206 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 206 | 35855.206 | 1133.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;216 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 216 | 35855.216 | 1133.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;226 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 226 | 35855.226 | 1133.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;236 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 236 | 35855.236 | 1133.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;246 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 246 | 35855.246 | 1133.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;256 | 96.8452 | 299.8592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 256 | 35855.256 | 1133.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;266 | 96.8452 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 266 | 35855.266 | 1133.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;276 | 96.8452 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 276 | 35855.276 | 1133.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;286 | 96.8452 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 286 | 35855.286 | 1133.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;296 | 96.8452 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 296 | 35855.296 | 1133.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;306 | 96.8452 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 306 | 35855.306 | 1133.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;316 | 96.8452 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 316 | 35855.316 | 1133.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;326 | 96.8452 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 326 | 35855.326 | 1133.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;336 | 96.8442 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 336 | 35855.336 | 1133.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;346 | 96.8442 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 346 | 35855.346 | 1133.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;356 | 96.8442 | 299.8607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 356 | 35855.356 | 1133.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;366 | 96.8442 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 366 | 35855.366 | 1133.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;376 | 96.8442 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 376 | 35855.376 | 1133.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;386 | 96.8442 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 386 | 35855.386 | 1133.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;396 | 96.8442 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 396 | 35855.396 | 1133.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;406 | 96.8442 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 406 | 35855.406 | 1133.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;416 | 96.8442 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 416 | 35855.416 | 1133.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;426 | 96.8442 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 426 | 35855.426 | 1133.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;436 | 96.8432 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 436 | 35855.436 | 1133.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;446 | 96.8432 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 446 | 35855.446 | 1133.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;456 | 96.8432 | 299.8334 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 456 | 35855.456 | 1133.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;466 | 96.8432 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 466 | 35855.466 | 1133.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;476 | 96.8432 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 476 | 35855.476 | 1133.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;486 | 96.8432 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 486 | 35855.486 | 1133.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;496 | 96.8432 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 496 | 35855.496 | 1133.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;506 | 96.8432 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 506 | 35855.506 | 1133.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;516 | 96.8432 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 516 | 35855.516 | 1133.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;526 | 96.8432 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 526 | 35855.526 | 1133.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;536 | 96.8442 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 536 | 35855.536 | 1134
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;546 | 96.8442 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 546 | 35855.546 | 1134.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;556 | 96.8442 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 556 | 35855.556 | 1134.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;566 | 96.8442 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 566 | 35855.566 | 1134.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;576 | 96.8442 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 576 | 35855.576 | 1134.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;586 | 96.8442 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 586 | 35855.586 | 1134.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;596 | 96.8442 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 596 | 35855.596 | 1134.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;606 | 96.8442 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 606 | 35855.606 | 1134.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;616 | 96.8442 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 616 | 35855.616 | 1134.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;626 | 96.8442 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 626 | 35855.626 | 1134.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;636 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 636 | 35855.636 | 1134.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;646 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 646 | 35855.646 | 1134.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;656 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 656 | 35855.656 | 1134.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;666 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 666 | 35855.666 | 1134.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;676 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 676 | 35855.676 | 1134.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;686 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 686 | 35855.686 | 1134.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;696 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 696 | 35855.696 | 1134.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;706 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 706 | 35855.706 | 1134.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;716 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 716 | 35855.716 | 1134.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;726 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 726 | 35855.726 | 1134.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;736 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 736 | 35855.736 | 1134.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;746 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 746 | 35855.746 | 1134.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;756 | 96.8452 | 299.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 756 | 35855.756 | 1134.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;766 | 96.8452 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 766 | 35855.766 | 1134.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;776 | 96.8452 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 776 | 35855.776 | 1134.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;786 | 96.8452 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 786 | 35855.786 | 1134.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;796 | 96.8452 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 796 | 35855.796 | 1134.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;806 | 96.8452 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 806 | 35855.806 | 1134.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;816 | 96.8452 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 816 | 35855.816 | 1134.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;826 | 96.8452 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 826 | 35855.826 | 1134.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;836 | 96.8462 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 836 | 35855.836 | 1134.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;846 | 96.8462 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 846 | 35855.846 | 1134.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;856 | 96.8462 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 856 | 35855.856 | 1134.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;866 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 866 | 35855.866 | 1134.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;876 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 876 | 35855.876 | 1134.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;886 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 886 | 35855.886 | 1134.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;896 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 896 | 35855.896 | 1134.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;906 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 906 | 35855.906 | 1134.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;916 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 916 | 35855.916 | 1134.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;926 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 926 | 35855.926 | 1134.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;936 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 936 | 35855.936 | 1134.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;946 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 946 | 35855.946 | 1134.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;956 | 96.8462 | 299.8244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 956 | 35855.956 | 1134.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;966 | 96.8462 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 966 | 35855.966 | 1134.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;976 | 96.8462 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 976 | 35855.976 | 1134.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;986 | 96.8462 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 986 | 35855.986 | 1134.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:35;996 | 96.8462 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 35 | 996 | 35855.996 | 1134.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;006 | 96.8462 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 006 | 35856.006 | 1134.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;016 | 96.8462 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 016 | 35856.016 | 1134.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;026 | 96.8462 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 026 | 35856.026 | 1134.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;036 | 96.8452 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 036 | 35856.036 | 1134.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;046 | 96.8452 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 046 | 35856.046 | 1134.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;056 | 96.8452 | 299.8179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 056 | 35856.056 | 1134.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;066 | 96.8452 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 066 | 35856.066 | 1134.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;076 | 96.8452 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 076 | 35856.076 | 1134.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;086 | 96.8452 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 086 | 35856.086 | 1134.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;096 | 96.8452 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 096 | 35856.096 | 1134.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;106 | 96.8452 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 106 | 35856.106 | 1134.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;116 | 96.8452 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 116 | 35856.116 | 1134.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;126 | 96.8452 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 126 | 35856.126 | 1134.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;136 | 96.8462 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 136 | 35856.136 | 1134.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;146 | 96.8462 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 146 | 35856.146 | 1134.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;156 | 96.8462 | 299.8085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 156 | 35856.156 | 1134.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;166 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 166 | 35856.166 | 1134.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;176 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 176 | 35856.176 | 1134.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;186 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 186 | 35856.186 | 1134.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;196 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 196 | 35856.196 | 1134.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;206 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 206 | 35856.206 | 1134.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;216 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 216 | 35856.216 | 1134.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;226 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 226 | 35856.226 | 1134.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;236 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 236 | 35856.236 | 1134.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;246 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 246 | 35856.246 | 1134.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;256 | 96.8462 | 299.8174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 256 | 35856.256 | 1134.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;266 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 266 | 35856.266 | 1134.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;276 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 276 | 35856.276 | 1134.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;286 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 286 | 35856.286 | 1134.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;296 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 296 | 35856.296 | 1134.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;306 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 306 | 35856.306 | 1134.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;316 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 316 | 35856.316 | 1134.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;326 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 326 | 35856.326 | 1134.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;336 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 336 | 35856.336 | 1134.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;346 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 346 | 35856.346 | 1134.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;356 | 96.8462 | 299.834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 356 | 35856.356 | 1134.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;366 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 366 | 35856.366 | 1134.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;376 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 376 | 35856.376 | 1134.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;386 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 386 | 35856.386 | 1134.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;396 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 396 | 35856.396 | 1134.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;406 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 406 | 35856.406 | 1134.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;416 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 416 | 35856.416 | 1134.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;426 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 426 | 35856.426 | 1134.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;436 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 436 | 35856.436 | 1134.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;446 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 446 | 35856.446 | 1134.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;456 | 96.8462 | 299.8192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 456 | 35856.456 | 1134.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;466 | 96.8462 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 466 | 35856.466 | 1134.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;476 | 96.8462 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 476 | 35856.476 | 1134.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;486 | 96.8462 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 486 | 35856.486 | 1134.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;496 | 96.8462 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 496 | 35856.496 | 1134.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;506 | 96.8462 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 506 | 35856.506 | 1134.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;516 | 96.8462 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 516 | 35856.516 | 1134.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;526 | 96.8462 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 526 | 35856.526 | 1134.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;536 | 96.8472 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 536 | 35856.536 | 1135
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;546 | 96.8472 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 546 | 35856.546 | 1135.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;556 | 96.8472 | 299.7904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 556 | 35856.556 | 1135.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;566 | 96.8472 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 566 | 35856.566 | 1135.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;576 | 96.8472 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 576 | 35856.576 | 1135.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;586 | 96.8472 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 586 | 35856.586 | 1135.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;596 | 96.8472 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 596 | 35856.596 | 1135.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;606 | 96.8472 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 606 | 35856.606 | 1135.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;616 | 96.8472 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 616 | 35856.616 | 1135.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;626 | 96.8472 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 626 | 35856.626 | 1135.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;636 | 96.8462 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 636 | 35856.636 | 1135.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;646 | 96.8462 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 646 | 35856.646 | 1135.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;656 | 96.8462 | 299.7777 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 656 | 35856.656 | 1135.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;666 | 96.8462 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 666 | 35856.666 | 1135.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;676 | 96.8462 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 676 | 35856.676 | 1135.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;686 | 96.8462 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 686 | 35856.686 | 1135.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;696 | 96.8462 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 696 | 35856.696 | 1135.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;706 | 96.8462 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 706 | 35856.706 | 1135.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;716 | 96.8462 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 716 | 35856.716 | 1135.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;726 | 96.8462 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 726 | 35856.726 | 1135.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;736 | 96.8472 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 736 | 35856.736 | 1135.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;746 | 96.8472 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 746 | 35856.746 | 1135.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;756 | 96.8472 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 756 | 35856.756 | 1135.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;766 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 766 | 35856.766 | 1135.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;776 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 776 | 35856.776 | 1135.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;786 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 786 | 35856.786 | 1135.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;796 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 796 | 35856.796 | 1135.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;806 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 806 | 35856.806 | 1135.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;816 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 816 | 35856.816 | 1135.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;826 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 826 | 35856.826 | 1135.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;836 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 836 | 35856.836 | 1135.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;846 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 846 | 35856.846 | 1135.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;856 | 96.8472 | 299.7523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 856 | 35856.856 | 1135.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;866 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 866 | 35856.866 | 1135.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;876 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 876 | 35856.876 | 1135.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;886 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 886 | 35856.886 | 1135.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;896 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 896 | 35856.896 | 1135.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;906 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 906 | 35856.906 | 1135.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;916 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 916 | 35856.916 | 1135.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;926 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 926 | 35856.926 | 1135.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;936 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 936 | 35856.936 | 1135.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;946 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 946 | 35856.946 | 1135.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;956 | 96.8472 | 299.7693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 956 | 35856.956 | 1135.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;966 | 96.8472 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 966 | 35856.966 | 1135.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;976 | 96.8472 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 976 | 35856.976 | 1135.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;986 | 96.8472 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 986 | 35856.986 | 1135.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:36;996 | 96.8472 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 36 | 996 | 35856.996 | 1135.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;006 | 96.8472 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 006 | 35857.006 | 1135.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;016 | 96.8472 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 016 | 35857.016 | 1135.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;026 | 96.8472 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 026 | 35857.026 | 1135.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;036 | 96.8482 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 036 | 35857.036 | 1135.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;046 | 96.8482 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 046 | 35857.046 | 1135.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;056 | 96.8482 | 299.8022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 056 | 35857.056 | 1135.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;066 | 96.8482 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 066 | 35857.066 | 1135.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;076 | 96.8482 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 076 | 35857.076 | 1135.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;086 | 96.8482 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 086 | 35857.086 | 1135.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;096 | 96.8482 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 096 | 35857.096 | 1135.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;106 | 96.8482 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 106 | 35857.106 | 1135.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;116 | 96.8482 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 116 | 35857.116 | 1135.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;126 | 96.8482 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 126 | 35857.126 | 1135.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;136 | 96.8492 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 136 | 35857.136 | 1135.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;146 | 96.8492 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 146 | 35857.146 | 1135.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;156 | 96.8492 | 299.8082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 156 | 35857.156 | 1135.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;166 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 166 | 35857.166 | 1135.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;176 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 176 | 35857.176 | 1135.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;186 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 186 | 35857.186 | 1135.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;196 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 196 | 35857.196 | 1135.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;206 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 206 | 35857.206 | 1135.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;216 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 216 | 35857.216 | 1135.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;226 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 226 | 35857.226 | 1135.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;236 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 236 | 35857.236 | 1135.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;246 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 246 | 35857.246 | 1135.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;256 | 96.8492 | 299.8071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 256 | 35857.256 | 1135.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;266 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 266 | 35857.266 | 1135.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;276 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 276 | 35857.276 | 1135.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;286 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 286 | 35857.286 | 1135.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;296 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 296 | 35857.296 | 1135.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;306 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 306 | 35857.306 | 1135.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;316 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 316 | 35857.316 | 1135.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;326 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 326 | 35857.326 | 1135.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;336 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 336 | 35857.336 | 1135.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;346 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 346 | 35857.346 | 1135.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;356 | 96.8492 | 299.8225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 356 | 35857.356 | 1135.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;366 | 96.8492 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 366 | 35857.366 | 1135.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;376 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 376 | 35857.376 | 1135.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;386 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 386 | 35857.386 | 1135.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;396 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 396 | 35857.396 | 1135.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;406 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 406 | 35857.406 | 1135.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;416 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 416 | 35857.416 | 1135.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;426 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 426 | 35857.426 | 1135.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;436 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 436 | 35857.436 | 1135.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;446 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 446 | 35857.446 | 1135.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;456 | 96.8482 | 299.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 456 | 35857.456 | 1135.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;466 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 466 | 35857.466 | 1135.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;476 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 476 | 35857.476 | 1135.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;486 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 486 | 35857.486 | 1135.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;496 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 496 | 35857.496 | 1135.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;506 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 506 | 35857.506 | 1135.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;516 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 516 | 35857.516 | 1135.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;526 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 526 | 35857.526 | 1135.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;536 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 536 | 35857.536 | 1136
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;546 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 546 | 35857.546 | 1136.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;556 | 96.8482 | 299.8275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 556 | 35857.556 | 1136.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;566 | 96.8482 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 566 | 35857.566 | 1136.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;576 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 576 | 35857.576 | 1136.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;586 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 586 | 35857.586 | 1136.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;596 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 596 | 35857.596 | 1136.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;606 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 606 | 35857.606 | 1136.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;616 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 616 | 35857.616 | 1136.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;626 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 626 | 35857.626 | 1136.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;636 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 636 | 35857.636 | 1136.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;646 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 646 | 35857.646 | 1136.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;656 | 96.8502 | 299.8408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 656 | 35857.656 | 1136.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;666 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 666 | 35857.666 | 1136.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;676 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 676 | 35857.676 | 1136.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;686 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 686 | 35857.686 | 1136.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;696 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 696 | 35857.696 | 1136.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;706 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 706 | 35857.706 | 1136.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;716 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 716 | 35857.716 | 1136.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;726 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 726 | 35857.726 | 1136.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;736 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 736 | 35857.736 | 1136.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;746 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 746 | 35857.746 | 1136.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;756 | 96.8502 | 299.8524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 756 | 35857.756 | 1136.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;766 | 96.8502 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 766 | 35857.766 | 1136.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;776 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 776 | 35857.776 | 1136.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;786 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 786 | 35857.786 | 1136.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;796 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 796 | 35857.796 | 1136.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;806 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 806 | 35857.806 | 1136.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;816 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 816 | 35857.816 | 1136.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;826 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 826 | 35857.826 | 1136.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;836 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 836 | 35857.836 | 1136.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;846 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 846 | 35857.846 | 1136.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;856 | 96.8492 | 299.8281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 856 | 35857.856 | 1136.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;866 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 866 | 35857.866 | 1136.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;876 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 876 | 35857.876 | 1136.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;886 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 886 | 35857.886 | 1136.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;896 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 896 | 35857.896 | 1136.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;906 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 906 | 35857.906 | 1136.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;916 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 916 | 35857.916 | 1136.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;926 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 926 | 35857.926 | 1136.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;936 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 936 | 35857.936 | 1136.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;946 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 946 | 35857.946 | 1136.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;956 | 96.8492 | 299.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 956 | 35857.956 | 1136.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;966 | 96.8492 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 966 | 35857.966 | 1136.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;976 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 976 | 35857.976 | 1136.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;986 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 986 | 35857.986 | 1136.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:37;996 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 37 | 996 | 35857.996 | 1136.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;006 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 006 | 35858.006 | 1136.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;016 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 016 | 35858.016 | 1136.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;026 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 026 | 35858.026 | 1136.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;036 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 036 | 35858.036 | 1136.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;046 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 046 | 35858.046 | 1136.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;056 | 96.8502 | 299.8031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 056 | 35858.056 | 1136.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;066 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 066 | 35858.066 | 1136.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;076 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 076 | 35858.076 | 1136.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;086 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 086 | 35858.086 | 1136.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;096 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 096 | 35858.096 | 1136.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;106 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 106 | 35858.106 | 1136.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;116 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 116 | 35858.116 | 1136.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;126 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 126 | 35858.126 | 1136.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;136 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 136 | 35858.136 | 1136.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;146 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 146 | 35858.146 | 1136.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;156 | 96.8502 | 299.8109 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 156 | 35858.156 | 1136.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;166 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 166 | 35858.166 | 1136.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;176 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 176 | 35858.176 | 1136.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;186 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 186 | 35858.186 | 1136.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;196 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 196 | 35858.196 | 1136.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;206 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 206 | 35858.206 | 1136.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;216 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 216 | 35858.216 | 1136.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;226 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 226 | 35858.226 | 1136.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;236 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 236 | 35858.236 | 1136.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;246 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 246 | 35858.246 | 1136.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;256 | 96.8502 | 299.8204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 256 | 35858.256 | 1136.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;266 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 266 | 35858.266 | 1136.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;276 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 276 | 35858.276 | 1136.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;286 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 286 | 35858.286 | 1136.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;296 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 296 | 35858.296 | 1136.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;306 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 306 | 35858.306 | 1136.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;316 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 316 | 35858.316 | 1136.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;326 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 326 | 35858.326 | 1136.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;336 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 336 | 35858.336 | 1136.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;346 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 346 | 35858.346 | 1136.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;356 | 96.8502 | 299.8444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 356 | 35858.356 | 1136.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;366 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 366 | 35858.366 | 1136.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;376 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 376 | 35858.376 | 1136.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;386 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 386 | 35858.386 | 1136.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;396 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 396 | 35858.396 | 1136.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;406 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 406 | 35858.406 | 1136.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;416 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 416 | 35858.416 | 1136.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;426 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 426 | 35858.426 | 1136.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;436 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 436 | 35858.436 | 1136.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;446 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 446 | 35858.446 | 1136.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;456 | 96.8502 | 299.8622 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 456 | 35858.456 | 1136.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;466 | 96.8502 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 466 | 35858.466 | 1136.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;476 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 476 | 35858.476 | 1136.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;486 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 486 | 35858.486 | 1136.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;496 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 496 | 35858.496 | 1136.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;506 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 506 | 35858.506 | 1136.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;516 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 516 | 35858.516 | 1136.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;526 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 526 | 35858.526 | 1136.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;536 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 536 | 35858.536 | 1137
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;546 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 546 | 35858.546 | 1137.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;556 | 96.8522 | 299.8467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 556 | 35858.556 | 1137.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;566 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 566 | 35858.566 | 1137.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;576 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 576 | 35858.576 | 1137.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;586 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 586 | 35858.586 | 1137.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;596 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 596 | 35858.596 | 1137.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;606 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 606 | 35858.606 | 1137.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;616 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 616 | 35858.616 | 1137.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;626 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 626 | 35858.626 | 1137.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;636 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 636 | 35858.636 | 1137.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;646 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 646 | 35858.646 | 1137.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;656 | 96.8522 | 299.8298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 656 | 35858.656 | 1137.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;666 | 96.8522 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 666 | 35858.666 | 1137.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;676 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 676 | 35858.676 | 1137.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;686 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 686 | 35858.686 | 1137.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;696 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 696 | 35858.696 | 1137.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;706 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 706 | 35858.706 | 1137.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;716 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 716 | 35858.716 | 1137.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;726 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 726 | 35858.726 | 1137.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;736 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 736 | 35858.736 | 1137.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;746 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 746 | 35858.746 | 1137.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;756 | 96.8502 | 299.8345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 756 | 35858.756 | 1137.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;766 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 766 | 35858.766 | 1137.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;776 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 776 | 35858.776 | 1137.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;786 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 786 | 35858.786 | 1137.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;796 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 796 | 35858.796 | 1137.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;806 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 806 | 35858.806 | 1137.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;816 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 816 | 35858.816 | 1137.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;826 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 826 | 35858.826 | 1137.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;836 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 836 | 35858.836 | 1137.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;846 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 846 | 35858.846 | 1137.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;856 | 96.8502 | 299.8396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 856 | 35858.856 | 1137.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;866 | 96.8502 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 866 | 35858.866 | 1137.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;876 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 876 | 35858.876 | 1137.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;886 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 886 | 35858.886 | 1137.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;896 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 896 | 35858.896 | 1137.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;906 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 906 | 35858.906 | 1137.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;916 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 916 | 35858.916 | 1137.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;926 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 926 | 35858.926 | 1137.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;936 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 936 | 35858.936 | 1137.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;946 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 946 | 35858.946 | 1137.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;956 | 96.8512 | 299.8409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 956 | 35858.956 | 1137.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;966 | 96.8512 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 966 | 35858.966 | 1137.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;976 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 976 | 35858.976 | 1137.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;986 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 986 | 35858.986 | 1137.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:38;996 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 38 | 996 | 35858.996 | 1137.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;006 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 006 | 35859.006 | 1137.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;016 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 016 | 35859.016 | 1137.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;026 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 026 | 35859.026 | 1137.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;036 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 036 | 35859.036 | 1137.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;046 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 046 | 35859.046 | 1137.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;056 | 96.8522 | 299.8464 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 056 | 35859.056 | 1137.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;066 | 96.8522 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 066 | 35859.066 | 1137.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;076 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 076 | 35859.076 | 1137.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;086 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 086 | 35859.086 | 1137.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;096 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 096 | 35859.096 | 1137.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;106 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 106 | 35859.106 | 1137.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;116 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 116 | 35859.116 | 1137.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;126 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 126 | 35859.126 | 1137.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;136 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 136 | 35859.136 | 1137.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;146 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 146 | 35859.146 | 1137.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;156 | 96.8532 | 299.8359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 156 | 35859.156 | 1137.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;166 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 166 | 35859.166 | 1137.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;176 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 176 | 35859.176 | 1137.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;186 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 186 | 35859.186 | 1137.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;196 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 196 | 35859.196 | 1137.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;206 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 206 | 35859.206 | 1137.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;216 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 216 | 35859.216 | 1137.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;226 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 226 | 35859.226 | 1137.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;236 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 236 | 35859.236 | 1137.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;246 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 246 | 35859.246 | 1137.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;256 | 96.8532 | 299.7942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 256 | 35859.256 | 1137.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;266 | 96.8532 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 266 | 35859.266 | 1137.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;276 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 276 | 35859.276 | 1137.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;286 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 286 | 35859.286 | 1137.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;296 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 296 | 35859.296 | 1137.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;306 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 306 | 35859.306 | 1137.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;316 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 316 | 35859.316 | 1137.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;326 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 326 | 35859.326 | 1137.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;336 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 336 | 35859.336 | 1137.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;346 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 346 | 35859.346 | 1137.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;356 | 96.8522 | 299.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 356 | 35859.356 | 1137.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;366 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 366 | 35859.366 | 1137.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;376 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 376 | 35859.376 | 1137.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;386 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 386 | 35859.386 | 1137.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;396 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 396 | 35859.396 | 1137.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;406 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 406 | 35859.406 | 1137.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;416 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 416 | 35859.416 | 1137.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;426 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 426 | 35859.426 | 1137.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;436 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 436 | 35859.436 | 1137.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;446 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 446 | 35859.446 | 1137.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;456 | 96.8522 | 299.7906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 456 | 35859.456 | 1137.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;466 | 96.8522 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 466 | 35859.466 | 1137.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;476 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 476 | 35859.476 | 1137.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;486 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 486 | 35859.486 | 1137.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;496 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 496 | 35859.496 | 1137.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;506 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 506 | 35859.506 | 1137.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;516 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 516 | 35859.516 | 1137.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;526 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 526 | 35859.526 | 1137.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;536 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 536 | 35859.536 | 1138
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;546 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 546 | 35859.546 | 1138.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;556 | 96.8512 | 299.815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 556 | 35859.556 | 1138.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;566 | 96.8512 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 566 | 35859.566 | 1138.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;576 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 576 | 35859.576 | 1138.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;586 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 586 | 35859.586 | 1138.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;596 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 596 | 35859.596 | 1138.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;606 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 606 | 35859.606 | 1138.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;616 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 616 | 35859.616 | 1138.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;626 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 626 | 35859.626 | 1138.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;636 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 636 | 35859.636 | 1138.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;646 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 646 | 35859.646 | 1138.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;656 | 96.8532 | 299.8318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 656 | 35859.656 | 1138.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;666 | 96.8532 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 666 | 35859.666 | 1138.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;676 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 676 | 35859.676 | 1138.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;686 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 686 | 35859.686 | 1138.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;696 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 696 | 35859.696 | 1138.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;706 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 706 | 35859.706 | 1138.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;716 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 716 | 35859.716 | 1138.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;726 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 726 | 35859.726 | 1138.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;736 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 736 | 35859.736 | 1138.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;746 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 746 | 35859.746 | 1138.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;756 | 96.8522 | 299.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 756 | 35859.756 | 1138.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;766 | 96.8522 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 766 | 35859.766 | 1138.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;776 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 776 | 35859.776 | 1138.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;786 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 786 | 35859.786 | 1138.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;796 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 796 | 35859.796 | 1138.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;806 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 806 | 35859.806 | 1138.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;816 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 816 | 35859.816 | 1138.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;826 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 826 | 35859.826 | 1138.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;836 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 836 | 35859.836 | 1138.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;846 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 846 | 35859.846 | 1138.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;856 | 96.8532 | 299.8261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 856 | 35859.856 | 1138.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;866 | 96.8532 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 866 | 35859.866 | 1138.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;876 | 96.8532 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 876 | 35859.876 | 1138.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;886 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 886 | 35859.886 | 1138.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;896 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 896 | 35859.896 | 1138.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;906 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 906 | 35859.906 | 1138.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;916 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 916 | 35859.916 | 1138.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;926 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 926 | 35859.926 | 1138.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;936 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 936 | 35859.936 | 1138.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;946 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 946 | 35859.946 | 1138.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;956 | 96.8542 | 299.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 956 | 35859.956 | 1138.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;966 | 96.8542 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 966 | 35859.966 | 1138.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;976 | 96.8542 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 976 | 35859.976 | 1138.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;986 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 986 | 35859.986 | 1138.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:39;996 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 39 | 996 | 35859.996 | 1138.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;006 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 006 | 35860.006 | 1138.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;016 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 016 | 35860.016 | 1138.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;026 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 026 | 35860.026 | 1138.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;036 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 036 | 35860.036 | 1138.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;046 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 046 | 35860.046 | 1138.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;056 | 96.8532 | 299.7437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 056 | 35860.056 | 1138.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;066 | 96.8532 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 066 | 35860.066 | 1138.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;076 | 96.8532 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 076 | 35860.076 | 1138.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;086 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 086 | 35860.086 | 1138.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;096 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 096 | 35860.096 | 1138.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;106 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 106 | 35860.106 | 1138.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;116 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 116 | 35860.116 | 1138.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;126 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 126 | 35860.126 | 1138.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;136 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 136 | 35860.136 | 1138.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;146 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 146 | 35860.146 | 1138.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;156 | 96.8522 | 299.7354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 156 | 35860.156 | 1138.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;166 | 96.8522 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 166 | 35860.166 | 1138.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;176 | 96.8522 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 176 | 35860.176 | 1138.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;186 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 186 | 35860.186 | 1138.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;196 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 196 | 35860.196 | 1138.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;206 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 206 | 35860.206 | 1138.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;216 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 216 | 35860.216 | 1138.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;226 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 226 | 35860.226 | 1138.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;236 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 236 | 35860.236 | 1138.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;246 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 246 | 35860.246 | 1138.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;256 | 96.8532 | 299.7793 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 256 | 35860.256 | 1138.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;266 | 96.8532 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 266 | 35860.266 | 1138.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;276 | 96.8532 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 276 | 35860.276 | 1138.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;286 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 286 | 35860.286 | 1138.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;296 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 296 | 35860.296 | 1138.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;306 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 306 | 35860.306 | 1138.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;316 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 316 | 35860.316 | 1138.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;326 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 326 | 35860.326 | 1138.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;336 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 336 | 35860.336 | 1138.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;346 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 346 | 35860.346 | 1138.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;356 | 96.8542 | 299.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 356 | 35860.356 | 1138.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;366 | 96.8542 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 366 | 35860.366 | 1138.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;376 | 96.8542 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 376 | 35860.376 | 1138.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;386 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 386 | 35860.386 | 1138.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;396 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 396 | 35860.396 | 1138.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;406 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 406 | 35860.406 | 1138.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;416 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 416 | 35860.416 | 1138.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;426 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 426 | 35860.426 | 1138.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;436 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 436 | 35860.436 | 1138.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;446 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 446 | 35860.446 | 1138.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;456 | 96.8552 | 299.8354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 456 | 35860.456 | 1138.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;466 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 466 | 35860.466 | 1138.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;476 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 476 | 35860.476 | 1138.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;486 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 486 | 35860.486 | 1138.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;496 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 496 | 35860.496 | 1138.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;506 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 506 | 35860.506 | 1138.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;516 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 516 | 35860.516 | 1138.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;526 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 526 | 35860.526 | 1138.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;536 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 536 | 35860.536 | 1139
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;546 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 546 | 35860.546 | 1139.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;556 | 96.8552 | 299.8269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 556 | 35860.556 | 1139.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;566 | 96.8552 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 566 | 35860.566 | 1139.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;576 | 96.8552 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 576 | 35860.576 | 1139.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;586 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 586 | 35860.586 | 1139.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;596 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 596 | 35860.596 | 1139.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;606 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 606 | 35860.606 | 1139.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;616 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 616 | 35860.616 | 1139.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;626 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 626 | 35860.626 | 1139.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;636 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 636 | 35860.636 | 1139.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;646 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 646 | 35860.646 | 1139.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;656 | 96.8562 | 299.7946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 656 | 35860.656 | 1139.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;666 | 96.8562 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 666 | 35860.666 | 1139.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;676 | 96.8562 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 676 | 35860.676 | 1139.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;686 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 686 | 35860.686 | 1139.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;696 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 696 | 35860.696 | 1139.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;706 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 706 | 35860.706 | 1139.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;716 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 716 | 35860.716 | 1139.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;726 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 726 | 35860.726 | 1139.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;736 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 736 | 35860.736 | 1139.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;746 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 746 | 35860.746 | 1139.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;756 | 96.8552 | 299.7481 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 756 | 35860.756 | 1139.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;766 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 766 | 35860.766 | 1139.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;776 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 776 | 35860.776 | 1139.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;786 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 786 | 35860.786 | 1139.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;796 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 796 | 35860.796 | 1139.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;806 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 806 | 35860.806 | 1139.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;816 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 816 | 35860.816 | 1139.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;826 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 826 | 35860.826 | 1139.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;836 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 836 | 35860.836 | 1139.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;846 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 846 | 35860.846 | 1139.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;856 | 96.8552 | 299.751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 856 | 35860.856 | 1139.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;866 | 96.8552 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 866 | 35860.866 | 1139.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;876 | 96.8552 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 876 | 35860.876 | 1139.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;886 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 886 | 35860.886 | 1139.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;896 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 896 | 35860.896 | 1139.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;906 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 906 | 35860.906 | 1139.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;916 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 916 | 35860.916 | 1139.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;926 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 926 | 35860.926 | 1139.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;936 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 936 | 35860.936 | 1139.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;946 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 946 | 35860.946 | 1139.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;956 | 96.8542 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 956 | 35860.956 | 1139.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;966 | 96.8542 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 966 | 35860.966 | 1139.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;976 | 96.8542 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 976 | 35860.976 | 1139.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;986 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 986 | 35860.986 | 1139.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:40;996 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 40 | 996 | 35860.996 | 1139.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;006 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 006 | 35861.006 | 1139.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;016 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 016 | 35861.016 | 1139.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;026 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 026 | 35861.026 | 1139.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;036 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 036 | 35861.036 | 1139.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;046 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 046 | 35861.046 | 1139.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;056 | 96.8562 | 299.8488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 056 | 35861.056 | 1139.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;066 | 96.8562 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 066 | 35861.066 | 1139.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;076 | 96.8562 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 076 | 35861.076 | 1139.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;086 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 086 | 35861.086 | 1139.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;096 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 096 | 35861.096 | 1139.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;106 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 106 | 35861.106 | 1139.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;116 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 116 | 35861.116 | 1139.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;126 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 126 | 35861.126 | 1139.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;136 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 136 | 35861.136 | 1139.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;146 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 146 | 35861.146 | 1139.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;156 | 96.8552 | 299.8561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 156 | 35861.156 | 1139.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;166 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 166 | 35861.166 | 1139.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;176 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 176 | 35861.176 | 1139.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;186 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 186 | 35861.186 | 1139.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;196 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 196 | 35861.196 | 1139.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;206 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 206 | 35861.206 | 1139.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;216 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 216 | 35861.216 | 1139.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;226 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 226 | 35861.226 | 1139.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;236 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 236 | 35861.236 | 1139.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;246 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 246 | 35861.246 | 1139.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;256 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 256 | 35861.256 | 1139.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;266 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 266 | 35861.266 | 1139.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;276 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 276 | 35861.276 | 1139.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;286 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 286 | 35861.286 | 1139.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;296 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 296 | 35861.296 | 1139.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;306 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 306 | 35861.306 | 1139.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;316 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 316 | 35861.316 | 1139.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;326 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 326 | 35861.326 | 1139.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;336 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 336 | 35861.336 | 1139.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;346 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 346 | 35861.346 | 1139.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;356 | 96.8552 | 299.8043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 356 | 35861.356 | 1139.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;366 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 366 | 35861.366 | 1139.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;376 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 376 | 35861.376 | 1139.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;386 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 386 | 35861.386 | 1139.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;396 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 396 | 35861.396 | 1139.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;406 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 406 | 35861.406 | 1139.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;416 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 416 | 35861.416 | 1139.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;426 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 426 | 35861.426 | 1139.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;436 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 436 | 35861.436 | 1139.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;446 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 446 | 35861.446 | 1139.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;456 | 96.8552 | 299.7673 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 456 | 35861.456 | 1139.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;466 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 466 | 35861.466 | 1139.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;476 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 476 | 35861.476 | 1139.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;486 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 486 | 35861.486 | 1139.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;496 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 496 | 35861.496 | 1139.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;506 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 506 | 35861.506 | 1139.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;516 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 516 | 35861.516 | 1139.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;526 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 526 | 35861.526 | 1139.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;536 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 536 | 35861.536 | 1140
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;546 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 546 | 35861.546 | 1140.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;556 | 96.8552 | 299.7914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 556 | 35861.556 | 1140.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;566 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 566 | 35861.566 | 1140.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;576 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 576 | 35861.576 | 1140.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;586 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 586 | 35861.586 | 1140.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;596 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 596 | 35861.596 | 1140.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;606 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 606 | 35861.606 | 1140.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;616 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 616 | 35861.616 | 1140.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;626 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 626 | 35861.626 | 1140.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;636 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 636 | 35861.636 | 1140.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;646 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 646 | 35861.646 | 1140.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;656 | 96.8552 | 299.8644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 656 | 35861.656 | 1140.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;666 | 96.8552 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 666 | 35861.666 | 1140.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;676 | 96.8552 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 676 | 35861.676 | 1140.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;686 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 686 | 35861.686 | 1140.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;696 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 696 | 35861.696 | 1140.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;706 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 706 | 35861.706 | 1140.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;716 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 716 | 35861.716 | 1140.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;726 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 726 | 35861.726 | 1140.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;736 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 736 | 35861.736 | 1140.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;746 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 746 | 35861.746 | 1140.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;756 | 96.8562 | 299.9045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 756 | 35861.756 | 1140.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;766 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 766 | 35861.766 | 1140.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;776 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 776 | 35861.776 | 1140.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;786 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 786 | 35861.786 | 1140.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;796 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 796 | 35861.796 | 1140.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;806 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 806 | 35861.806 | 1140.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;816 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 816 | 35861.816 | 1140.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;826 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 826 | 35861.826 | 1140.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;836 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 836 | 35861.836 | 1140.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;846 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 846 | 35861.846 | 1140.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;856 | 96.8562 | 299.898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 856 | 35861.856 | 1140.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;866 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 866 | 35861.866 | 1140.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;876 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 876 | 35861.876 | 1140.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;886 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 886 | 35861.886 | 1140.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;896 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 896 | 35861.896 | 1140.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;906 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 906 | 35861.906 | 1140.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;916 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 916 | 35861.916 | 1140.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;926 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 926 | 35861.926 | 1140.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;936 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 936 | 35861.936 | 1140.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;946 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 946 | 35861.946 | 1140.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;956 | 96.8572 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 956 | 35861.956 | 1140.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;966 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 966 | 35861.966 | 1140.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;976 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 976 | 35861.976 | 1140.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;986 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 986 | 35861.986 | 1140.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:41;996 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 41 | 996 | 35861.996 | 1140.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;006 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 006 | 35862.006 | 1140.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;016 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 016 | 35862.016 | 1140.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;026 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 026 | 35862.026 | 1140.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;036 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 036 | 35862.036 | 1140.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;046 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 046 | 35862.046 | 1140.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;056 | 96.8572 | 299.8289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 056 | 35862.056 | 1140.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;066 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 066 | 35862.066 | 1140.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;076 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 076 | 35862.076 | 1140.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;086 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 086 | 35862.086 | 1140.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;096 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 096 | 35862.096 | 1140.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;106 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 106 | 35862.106 | 1140.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;116 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 116 | 35862.116 | 1140.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;126 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 126 | 35862.126 | 1140.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;136 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 136 | 35862.136 | 1140.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;146 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 146 | 35862.146 | 1140.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;156 | 96.8572 | 299.8007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 156 | 35862.156 | 1140.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;166 | 96.8572 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 166 | 35862.166 | 1140.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;176 | 96.8572 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 176 | 35862.176 | 1140.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;186 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 186 | 35862.186 | 1140.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;196 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 196 | 35862.196 | 1140.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;206 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 206 | 35862.206 | 1140.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;216 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 216 | 35862.216 | 1140.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;226 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 226 | 35862.226 | 1140.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;236 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 236 | 35862.236 | 1140.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;246 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 246 | 35862.246 | 1140.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;256 | 96.8582 | 299.8307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 256 | 35862.256 | 1140.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;266 | 96.8582 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 266 | 35862.266 | 1140.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;276 | 96.8582 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 276 | 35862.276 | 1140.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;286 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 286 | 35862.286 | 1140.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;296 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 296 | 35862.296 | 1140.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;306 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 306 | 35862.306 | 1140.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;316 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 316 | 35862.316 | 1140.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;326 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 326 | 35862.326 | 1140.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;336 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 336 | 35862.336 | 1140.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;346 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 346 | 35862.346 | 1140.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;356 | 96.8572 | 299.8967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 356 | 35862.356 | 1140.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;366 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 366 | 35862.366 | 1140.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;376 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 376 | 35862.376 | 1140.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;386 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 386 | 35862.386 | 1140.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;396 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 396 | 35862.396 | 1140.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;406 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 406 | 35862.406 | 1140.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;416 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 416 | 35862.416 | 1140.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;426 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 426 | 35862.426 | 1140.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;436 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 436 | 35862.436 | 1140.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;446 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 446 | 35862.446 | 1140.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;456 | 96.8572 | 299.9285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 456 | 35862.456 | 1140.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;466 | 96.8572 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 466 | 35862.466 | 1140.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;476 | 96.8572 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 476 | 35862.476 | 1140.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;486 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 486 | 35862.486 | 1140.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;496 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 496 | 35862.496 | 1140.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;506 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 506 | 35862.506 | 1140.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;516 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 516 | 35862.516 | 1140.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;526 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 526 | 35862.526 | 1140.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;536 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 536 | 35862.536 | 1141
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;546 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 546 | 35862.546 | 1141.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;556 | 96.8592 | 299.9276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 556 | 35862.556 | 1141.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;566 | 96.8592 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 566 | 35862.566 | 1141.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;576 | 96.8592 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 576 | 35862.576 | 1141.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;586 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 586 | 35862.586 | 1141.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;596 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 596 | 35862.596 | 1141.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;606 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 606 | 35862.606 | 1141.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;616 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 616 | 35862.616 | 1141.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;626 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 626 | 35862.626 | 1141.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;636 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 636 | 35862.636 | 1141.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;646 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 646 | 35862.646 | 1141.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;656 | 96.8582 | 299.9171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 656 | 35862.656 | 1141.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;666 | 96.8582 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 666 | 35862.666 | 1141.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;676 | 96.8582 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 676 | 35862.676 | 1141.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;686 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 686 | 35862.686 | 1141.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;696 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 696 | 35862.696 | 1141.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;706 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 706 | 35862.706 | 1141.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;716 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 716 | 35862.716 | 1141.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;726 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 726 | 35862.726 | 1141.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;736 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 736 | 35862.736 | 1141.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;746 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 746 | 35862.746 | 1141.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;756 | 96.8572 | 299.8978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 756 | 35862.756 | 1141.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;766 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 766 | 35862.766 | 1141.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;776 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 776 | 35862.776 | 1141.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;786 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 786 | 35862.786 | 1141.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;796 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 796 | 35862.796 | 1141.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;806 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 806 | 35862.806 | 1141.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;816 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 816 | 35862.816 | 1141.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;826 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 826 | 35862.826 | 1141.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;836 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 836 | 35862.836 | 1141.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;846 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 846 | 35862.846 | 1141.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;856 | 96.8572 | 299.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 856 | 35862.856 | 1141.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;866 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 866 | 35862.866 | 1141.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;876 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 876 | 35862.876 | 1141.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;886 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 886 | 35862.886 | 1141.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;896 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 896 | 35862.896 | 1141.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;906 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 906 | 35862.906 | 1141.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;916 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 916 | 35862.916 | 1141.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;926 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 926 | 35862.926 | 1141.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;936 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 936 | 35862.936 | 1141.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;946 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 946 | 35862.946 | 1141.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;956 | 96.8582 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 956 | 35862.956 | 1141.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;966 | 96.8582 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 966 | 35862.966 | 1141.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;976 | 96.8582 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 976 | 35862.976 | 1141.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;986 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 986 | 35862.986 | 1141.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:42;996 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 42 | 996 | 35862.996 | 1141.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;006 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 006 | 35863.006 | 1141.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;016 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 016 | 35863.016 | 1141.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;026 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 026 | 35863.026 | 1141.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;036 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 036 | 35863.036 | 1141.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;046 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 046 | 35863.046 | 1141.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;056 | 96.8572 | 299.9807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 056 | 35863.056 | 1141.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;066 | 96.8572 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 066 | 35863.066 | 1141.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;076 | 96.8572 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 076 | 35863.076 | 1141.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;086 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 086 | 35863.086 | 1141.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;096 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 096 | 35863.096 | 1141.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;106 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 106 | 35863.106 | 1141.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;116 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 116 | 35863.116 | 1141.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;126 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 126 | 35863.126 | 1141.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;136 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 136 | 35863.136 | 1141.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;146 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 146 | 35863.146 | 1141.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;156 | 96.8592 | 299.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 156 | 35863.156 | 1141.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;166 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 166 | 35863.166 | 1141.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;176 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 176 | 35863.176 | 1141.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;186 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 186 | 35863.186 | 1141.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;196 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 196 | 35863.196 | 1141.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;206 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 206 | 35863.206 | 1141.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;216 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 216 | 35863.216 | 1141.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;226 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 226 | 35863.226 | 1141.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;236 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 236 | 35863.236 | 1141.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;246 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 246 | 35863.246 | 1141.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;256 | 96.8592 | 299.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 256 | 35863.256 | 1141.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;266 | 96.8592 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 266 | 35863.266 | 1141.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;276 | 96.8592 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 276 | 35863.276 | 1141.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;286 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 286 | 35863.286 | 1141.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;296 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 296 | 35863.296 | 1141.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;306 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 306 | 35863.306 | 1141.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;316 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 316 | 35863.316 | 1141.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;326 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 326 | 35863.326 | 1141.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;336 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 336 | 35863.336 | 1141.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;346 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 346 | 35863.346 | 1141.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;356 | 96.8572 | 299.9434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 356 | 35863.356 | 1141.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;366 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 366 | 35863.366 | 1141.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;376 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 376 | 35863.376 | 1141.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;386 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 386 | 35863.386 | 1141.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;396 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 396 | 35863.396 | 1141.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;406 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 406 | 35863.406 | 1141.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;416 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 416 | 35863.416 | 1141.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;426 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 426 | 35863.426 | 1141.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;436 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 436 | 35863.436 | 1141.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;446 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 446 | 35863.446 | 1141.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;456 | 96.8572 | 299.9228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 456 | 35863.456 | 1141.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;466 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 466 | 35863.466 | 1141.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;476 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 476 | 35863.476 | 1141.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;486 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 486 | 35863.486 | 1141.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;496 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 496 | 35863.496 | 1141.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;506 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 506 | 35863.506 | 1141.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;516 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 516 | 35863.516 | 1141.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;526 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 526 | 35863.526 | 1141.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;536 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 536 | 35863.536 | 1142
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;546 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 546 | 35863.546 | 1142.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;556 | 96.8572 | 299.9243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 556 | 35863.556 | 1142.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;566 | 96.8572 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 566 | 35863.566 | 1142.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;576 | 96.8572 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 576 | 35863.576 | 1142.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;586 | 96.8572 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 586 | 35863.586 | 1142.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;596 | 96.8572 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 596 | 35863.596 | 1142.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;606 | 96.8572 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 606 | 35863.606 | 1142.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;616 | 96.8592 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 616 | 35863.616 | 1142.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;626 | 96.8592 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 626 | 35863.626 | 1142.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;636 | 96.8592 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 636 | 35863.636 | 1142.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;646 | 96.8592 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 646 | 35863.646 | 1142.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;656 | 96.8592 | 299.9758 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 656 | 35863.656 | 1142.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;666 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 666 | 35863.666 | 1142.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;676 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 676 | 35863.676 | 1142.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;686 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 686 | 35863.686 | 1142.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;696 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 696 | 35863.696 | 1142.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;706 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 706 | 35863.706 | 1142.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;716 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 716 | 35863.716 | 1142.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;726 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 726 | 35863.726 | 1142.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;736 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 736 | 35863.736 | 1142.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;746 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 746 | 35863.746 | 1142.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;756 | 96.8592 | 300.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 756 | 35863.756 | 1142.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;766 | 96.8592 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 766 | 35863.766 | 1142.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;776 | 96.8592 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 776 | 35863.776 | 1142.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;786 | 96.8592 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 786 | 35863.786 | 1142.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;796 | 96.8592 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 796 | 35863.796 | 1142.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;806 | 96.8592 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 806 | 35863.806 | 1142.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;816 | 96.8602 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 816 | 35863.816 | 1142.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;826 | 96.8602 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 826 | 35863.826 | 1142.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;836 | 96.8602 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 836 | 35863.836 | 1142.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;846 | 96.8602 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 846 | 35863.846 | 1142.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;856 | 96.8602 | 300.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 856 | 35863.856 | 1142.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;866 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 866 | 35863.866 | 1142.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;876 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 876 | 35863.876 | 1142.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;886 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 886 | 35863.886 | 1142.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;896 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 896 | 35863.896 | 1142.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;906 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 906 | 35863.906 | 1142.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;916 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 916 | 35863.916 | 1142.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;926 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 926 | 35863.926 | 1142.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;936 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 936 | 35863.936 | 1142.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;946 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 946 | 35863.946 | 1142.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;956 | 96.8602 | 300.0255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 956 | 35863.956 | 1142.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;966 | 96.8602 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 966 | 35863.966 | 1142.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;976 | 96.8602 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 976 | 35863.976 | 1142.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;986 | 96.8602 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 986 | 35863.986 | 1142.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:43;996 | 96.8602 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 43 | 996 | 35863.996 | 1142.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;006 | 96.8602 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 006 | 35864.006 | 1142.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;016 | 96.8592 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 016 | 35864.016 | 1142.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;026 | 96.8592 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 026 | 35864.026 | 1142.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;036 | 96.8592 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 036 | 35864.036 | 1142.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;046 | 96.8592 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 046 | 35864.046 | 1142.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;056 | 96.8592 | 300.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 056 | 35864.056 | 1142.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;066 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 066 | 35864.066 | 1142.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;076 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 076 | 35864.076 | 1142.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;086 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 086 | 35864.086 | 1142.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;096 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 096 | 35864.096 | 1142.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;106 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 106 | 35864.106 | 1142.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;116 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 116 | 35864.116 | 1142.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;126 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 126 | 35864.126 | 1142.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;136 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 136 | 35864.136 | 1142.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;146 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 146 | 35864.146 | 1142.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;156 | 96.8592 | 300.003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 156 | 35864.156 | 1142.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;166 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 166 | 35864.166 | 1142.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;176 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 176 | 35864.176 | 1142.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;186 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 186 | 35864.186 | 1142.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;196 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 196 | 35864.196 | 1142.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;206 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 206 | 35864.206 | 1142.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;216 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 216 | 35864.216 | 1142.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;226 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 226 | 35864.226 | 1142.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;236 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 236 | 35864.236 | 1142.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;246 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 246 | 35864.246 | 1142.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;256 | 96.8592 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 256 | 35864.256 | 1142.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;266 | 96.8592 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 266 | 35864.266 | 1142.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;276 | 96.8592 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 276 | 35864.276 | 1142.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;286 | 96.8592 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 286 | 35864.286 | 1142.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;296 | 96.8592 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 296 | 35864.296 | 1142.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;306 | 96.8592 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 306 | 35864.306 | 1142.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;316 | 96.8582 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 316 | 35864.316 | 1142.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;326 | 96.8582 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 326 | 35864.326 | 1142.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;336 | 96.8582 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 336 | 35864.336 | 1142.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;346 | 96.8582 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 346 | 35864.346 | 1142.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;356 | 96.8582 | 300.06 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 356 | 35864.356 | 1142.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;366 | 96.8582 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 366 | 35864.366 | 1142.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;376 | 96.8582 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 376 | 35864.376 | 1142.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;386 | 96.8582 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 386 | 35864.386 | 1142.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;396 | 96.8582 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 396 | 35864.396 | 1142.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;406 | 96.8582 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 406 | 35864.406 | 1142.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;416 | 96.8592 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 416 | 35864.416 | 1142.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;426 | 96.8592 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 426 | 35864.426 | 1142.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;436 | 96.8592 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 436 | 35864.436 | 1142.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;446 | 96.8592 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 446 | 35864.446 | 1142.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;456 | 96.8592 | 300.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 456 | 35864.456 | 1142.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;466 | 96.8592 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 466 | 35864.466 | 1142.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;476 | 96.8592 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 476 | 35864.476 | 1142.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;486 | 96.8592 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 486 | 35864.486 | 1142.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;496 | 96.8592 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 496 | 35864.496 | 1142.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;506 | 96.8592 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 506 | 35864.506 | 1142.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;516 | 96.8602 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 516 | 35864.516 | 1142.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;526 | 96.8602 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 526 | 35864.526 | 1142.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;536 | 96.8602 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 536 | 35864.536 | 1143
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;546 | 96.8602 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 546 | 35864.546 | 1143.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;556 | 96.8602 | 300.1056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 556 | 35864.556 | 1143.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;566 | 96.8602 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 566 | 35864.566 | 1143.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;576 | 96.8602 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 576 | 35864.576 | 1143.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;586 | 96.8602 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 586 | 35864.586 | 1143.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;596 | 96.8602 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 596 | 35864.596 | 1143.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;606 | 96.8602 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 606 | 35864.606 | 1143.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;616 | 96.8592 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 616 | 35864.616 | 1143.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;626 | 96.8592 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 626 | 35864.626 | 1143.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;636 | 96.8592 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 636 | 35864.636 | 1143.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;646 | 96.8592 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 646 | 35864.646 | 1143.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;656 | 96.8592 | 300.0854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 656 | 35864.656 | 1143.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;666 | 96.8592 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 666 | 35864.666 | 1143.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;676 | 96.8592 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 676 | 35864.676 | 1143.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;686 | 96.8592 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 686 | 35864.686 | 1143.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;696 | 96.8592 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 696 | 35864.696 | 1143.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;706 | 96.8592 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 706 | 35864.706 | 1143.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;716 | 96.8582 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 716 | 35864.716 | 1143.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;726 | 96.8582 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 726 | 35864.726 | 1143.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;736 | 96.8582 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 736 | 35864.736 | 1143.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;746 | 96.8582 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 746 | 35864.746 | 1143.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;756 | 96.8582 | 300.0746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 756 | 35864.756 | 1143.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;766 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 766 | 35864.766 | 1143.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;776 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 776 | 35864.776 | 1143.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;786 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 786 | 35864.786 | 1143.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;796 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 796 | 35864.796 | 1143.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;806 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 806 | 35864.806 | 1143.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;816 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 816 | 35864.816 | 1143.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;826 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 826 | 35864.826 | 1143.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;836 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 836 | 35864.836 | 1143.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;846 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 846 | 35864.846 | 1143.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;856 | 96.8582 | 300.0677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 856 | 35864.856 | 1143.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;866 | 96.8582 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 866 | 35864.866 | 1143.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;876 | 96.8582 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 876 | 35864.876 | 1143.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;886 | 96.8582 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 886 | 35864.886 | 1143.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;896 | 96.8582 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 896 | 35864.896 | 1143.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;906 | 96.8582 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 906 | 35864.906 | 1143.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;916 | 96.8582 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 916 | 35864.916 | 1143.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;926 | 96.8582 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 926 | 35864.926 | 1143.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;936 | 96.8592 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 936 | 35864.936 | 1143.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;946 | 96.8592 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 946 | 35864.946 | 1143.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;956 | 96.8592 | 300.0786 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 956 | 35864.956 | 1143.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;966 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 966 | 35864.966 | 1143.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;976 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 976 | 35864.976 | 1143.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;986 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 986 | 35864.986 | 1143.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:44;996 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 44 | 996 | 35864.996 | 1143.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;006 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 006 | 35865.006 | 1143.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;016 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 016 | 35865.016 | 1143.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;026 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 026 | 35865.026 | 1143.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;036 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 036 | 35865.036 | 1143.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;046 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 046 | 35865.046 | 1143.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;056 | 96.8592 | 300.125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 056 | 35865.056 | 1143.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;066 | 96.8592 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 066 | 35865.066 | 1143.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;076 | 96.8592 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 076 | 35865.076 | 1143.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;086 | 96.8592 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 086 | 35865.086 | 1143.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;096 | 96.8592 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 096 | 35865.096 | 1143.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;106 | 96.8592 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 106 | 35865.106 | 1143.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;116 | 96.8592 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 116 | 35865.116 | 1143.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;126 | 96.8592 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 126 | 35865.126 | 1143.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;136 | 96.8582 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 136 | 35865.136 | 1143.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;146 | 96.8582 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 146 | 35865.146 | 1143.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;156 | 96.8582 | 300.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 156 | 35865.156 | 1143.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;166 | 96.8582 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 166 | 35865.166 | 1143.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;176 | 96.8582 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 176 | 35865.176 | 1143.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;186 | 96.8582 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 186 | 35865.186 | 1143.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;196 | 96.8582 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 196 | 35865.196 | 1143.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;206 | 96.8582 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 206 | 35865.206 | 1143.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;216 | 96.8582 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 216 | 35865.216 | 1143.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;226 | 96.8582 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 226 | 35865.226 | 1143.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;236 | 96.8592 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 236 | 35865.236 | 1143.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;246 | 96.8592 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 246 | 35865.246 | 1143.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;256 | 96.8592 | 300.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 256 | 35865.256 | 1143.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;266 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 266 | 35865.266 | 1143.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;276 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 276 | 35865.276 | 1143.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;286 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 286 | 35865.286 | 1143.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;296 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 296 | 35865.296 | 1143.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;306 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 306 | 35865.306 | 1143.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;316 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 316 | 35865.316 | 1143.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;326 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 326 | 35865.326 | 1143.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;336 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 336 | 35865.336 | 1143.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;346 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 346 | 35865.346 | 1143.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;356 | 96.8592 | 300.1193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 356 | 35865.356 | 1143.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;366 | 96.8592 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 366 | 35865.366 | 1143.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;376 | 96.8592 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 376 | 35865.376 | 1143.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;386 | 96.8592 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 386 | 35865.386 | 1143.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;396 | 96.8592 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 396 | 35865.396 | 1143.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;406 | 96.8592 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 406 | 35865.406 | 1143.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;416 | 96.8592 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 416 | 35865.416 | 1143.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;426 | 96.8592 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 426 | 35865.426 | 1143.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;436 | 96.8582 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 436 | 35865.436 | 1143.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;446 | 96.8582 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 446 | 35865.446 | 1143.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;456 | 96.8582 | 300.1087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 456 | 35865.456 | 1143.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;466 | 96.8582 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 466 | 35865.466 | 1143.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;476 | 96.8582 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 476 | 35865.476 | 1143.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;486 | 96.8582 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 486 | 35865.486 | 1143.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;496 | 96.8582 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 496 | 35865.496 | 1143.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;506 | 96.8582 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 506 | 35865.506 | 1143.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;516 | 96.8582 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 516 | 35865.516 | 1143.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;526 | 96.8582 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 526 | 35865.526 | 1143.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;536 | 96.8592 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 536 | 35865.536 | 1144
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;546 | 96.8592 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 546 | 35865.546 | 1144.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;556 | 96.8592 | 300.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 556 | 35865.556 | 1144.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;566 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 566 | 35865.566 | 1144.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;576 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 576 | 35865.576 | 1144.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;586 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 586 | 35865.586 | 1144.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;596 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 596 | 35865.596 | 1144.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;606 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 606 | 35865.606 | 1144.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;616 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 616 | 35865.616 | 1144.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;626 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 626 | 35865.626 | 1144.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;636 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 636 | 35865.636 | 1144.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;646 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 646 | 35865.646 | 1144.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;656 | 96.8592 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 656 | 35865.656 | 1144.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;666 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 666 | 35865.666 | 1144.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;676 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 676 | 35865.676 | 1144.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;686 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 686 | 35865.686 | 1144.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;696 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 696 | 35865.696 | 1144.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;706 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 706 | 35865.706 | 1144.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;716 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 716 | 35865.716 | 1144.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;726 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 726 | 35865.726 | 1144.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;736 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 736 | 35865.736 | 1144.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;746 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 746 | 35865.746 | 1144.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;756 | 96.8592 | 300.1294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 756 | 35865.756 | 1144.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;766 | 96.8592 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 766 | 35865.766 | 1144.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;776 | 96.8592 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 776 | 35865.776 | 1144.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;786 | 96.8592 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 786 | 35865.786 | 1144.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;796 | 96.8592 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 796 | 35865.796 | 1144.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;806 | 96.8592 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 806 | 35865.806 | 1144.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;816 | 96.8592 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 816 | 35865.816 | 1144.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;826 | 96.8592 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 826 | 35865.826 | 1144.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;836 | 96.8602 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 836 | 35865.836 | 1144.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;846 | 96.8602 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 846 | 35865.846 | 1144.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;856 | 96.8602 | 300.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 856 | 35865.856 | 1144.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;866 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 866 | 35865.866 | 1144.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;876 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 876 | 35865.876 | 1144.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;886 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 886 | 35865.886 | 1144.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;896 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 896 | 35865.896 | 1144.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;906 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 906 | 35865.906 | 1144.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;916 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 916 | 35865.916 | 1144.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;926 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 926 | 35865.926 | 1144.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;936 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 936 | 35865.936 | 1144.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;946 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 946 | 35865.946 | 1144.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;956 | 96.8602 | 300.1251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 956 | 35865.956 | 1144.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;966 | 96.8602 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 966 | 35865.966 | 1144.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;976 | 96.8602 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 976 | 35865.976 | 1144.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;986 | 96.8602 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 986 | 35865.986 | 1144.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:45;996 | 96.8602 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 45 | 996 | 35865.996 | 1144.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;006 | 96.8602 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 006 | 35866.006 | 1144.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;016 | 96.8602 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 016 | 35866.016 | 1144.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;026 | 96.8602 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 026 | 35866.026 | 1144.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;036 | 96.8592 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 036 | 35866.036 | 1144.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;046 | 96.8592 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 046 | 35866.046 | 1144.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;056 | 96.8592 | 300.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 056 | 35866.056 | 1144.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;066 | 96.8592 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 066 | 35866.066 | 1144.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;076 | 96.8592 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 076 | 35866.076 | 1144.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;086 | 96.8592 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 086 | 35866.086 | 1144.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;096 | 96.8592 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 096 | 35866.096 | 1144.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;106 | 96.8592 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 106 | 35866.106 | 1144.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;116 | 96.8592 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 116 | 35866.116 | 1144.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;126 | 96.8592 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 126 | 35866.126 | 1144.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;136 | 96.8602 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 136 | 35866.136 | 1144.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;146 | 96.8602 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 146 | 35866.146 | 1144.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;156 | 96.8602 | 300.123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 156 | 35866.156 | 1144.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;166 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 166 | 35866.166 | 1144.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;176 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 176 | 35866.176 | 1144.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;186 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 186 | 35866.186 | 1144.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;196 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 196 | 35866.196 | 1144.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;206 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 206 | 35866.206 | 1144.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;216 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 216 | 35866.216 | 1144.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;226 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 226 | 35866.226 | 1144.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;236 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 236 | 35866.236 | 1144.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;246 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 246 | 35866.246 | 1144.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;256 | 96.8602 | 300.129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 256 | 35866.256 | 1144.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;266 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 266 | 35866.266 | 1144.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;276 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 276 | 35866.276 | 1144.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;286 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 286 | 35866.286 | 1144.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;296 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 296 | 35866.296 | 1144.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;306 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 306 | 35866.306 | 1144.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;316 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 316 | 35866.316 | 1144.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;326 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 326 | 35866.326 | 1144.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;336 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 336 | 35866.336 | 1144.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;346 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 346 | 35866.346 | 1144.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;356 | 96.8602 | 300.1369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 356 | 35866.356 | 1144.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;366 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 366 | 35866.366 | 1144.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;376 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 376 | 35866.376 | 1144.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;386 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 386 | 35866.386 | 1144.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;396 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 396 | 35866.396 | 1144.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;406 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 406 | 35866.406 | 1144.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;416 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 416 | 35866.416 | 1144.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;426 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 426 | 35866.426 | 1144.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;436 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 436 | 35866.436 | 1144.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;446 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 446 | 35866.446 | 1144.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;456 | 96.8602 | 300.1594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 456 | 35866.456 | 1144.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;466 | 96.8602 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 466 | 35866.466 | 1144.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;476 | 96.8602 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 476 | 35866.476 | 1144.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;486 | 96.8602 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 486 | 35866.486 | 1144.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;496 | 96.8602 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 496 | 35866.496 | 1144.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;506 | 96.8602 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 506 | 35866.506 | 1144.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;516 | 96.8602 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 516 | 35866.516 | 1144.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;526 | 96.8602 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 526 | 35866.526 | 1144.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;536 | 96.8592 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 536 | 35866.536 | 1145
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;546 | 96.8592 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 546 | 35866.546 | 1145.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;556 | 96.8592 | 300.1651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 556 | 35866.556 | 1145.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;566 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 566 | 35866.566 | 1145.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;576 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 576 | 35866.576 | 1145.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;586 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 586 | 35866.586 | 1145.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;596 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 596 | 35866.596 | 1145.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;606 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 606 | 35866.606 | 1145.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;616 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 616 | 35866.616 | 1145.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;626 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 626 | 35866.626 | 1145.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;636 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 636 | 35866.636 | 1145.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;646 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 646 | 35866.646 | 1145.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;656 | 96.8592 | 300.1416 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 656 | 35866.656 | 1145.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;666 | 96.8592 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 666 | 35866.666 | 1145.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;676 | 96.8592 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 676 | 35866.676 | 1145.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;686 | 96.8592 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 686 | 35866.686 | 1145.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;696 | 96.8592 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 696 | 35866.696 | 1145.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;706 | 96.8592 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 706 | 35866.706 | 1145.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;716 | 96.8592 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 716 | 35866.716 | 1145.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;726 | 96.8592 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 726 | 35866.726 | 1145.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;736 | 96.8582 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 736 | 35866.736 | 1145.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;746 | 96.8582 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 746 | 35866.746 | 1145.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;756 | 96.8582 | 300.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 756 | 35866.756 | 1145.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;766 | 96.8582 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 766 | 35866.766 | 1145.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;776 | 96.8582 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 776 | 35866.776 | 1145.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;786 | 96.8582 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 786 | 35866.786 | 1145.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;796 | 96.8582 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 796 | 35866.796 | 1145.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;806 | 96.8582 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 806 | 35866.806 | 1145.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;816 | 96.8582 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 816 | 35866.816 | 1145.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;826 | 96.8582 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 826 | 35866.826 | 1145.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;836 | 96.8592 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 836 | 35866.836 | 1145.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;846 | 96.8592 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 846 | 35866.846 | 1145.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;856 | 96.8592 | 300.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 856 | 35866.856 | 1145.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;866 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 866 | 35866.866 | 1145.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;876 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 876 | 35866.876 | 1145.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;886 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 886 | 35866.886 | 1145.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;896 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 896 | 35866.896 | 1145.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;906 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 906 | 35866.906 | 1145.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;916 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 916 | 35866.916 | 1145.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;926 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 926 | 35866.926 | 1145.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;936 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 936 | 35866.936 | 1145.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;946 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 946 | 35866.946 | 1145.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;956 | 96.8592 | 300.1458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 956 | 35866.956 | 1145.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;966 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 966 | 35866.966 | 1145.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;976 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 976 | 35866.976 | 1145.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;986 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 986 | 35866.986 | 1145.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:46;996 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 46 | 996 | 35866.996 | 1145.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;006 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 006 | 35867.006 | 1145.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;016 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 016 | 35867.016 | 1145.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;026 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 026 | 35867.026 | 1145.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;036 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 036 | 35867.036 | 1145.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;046 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 046 | 35867.046 | 1145.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;056 | 96.8592 | 300.1561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 056 | 35867.056 | 1145.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;066 | 96.8592 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 066 | 35867.066 | 1145.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;076 | 96.8592 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 076 | 35867.076 | 1145.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;086 | 96.8592 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 086 | 35867.086 | 1145.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;096 | 96.8592 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 096 | 35867.096 | 1145.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;106 | 96.8592 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 106 | 35867.106 | 1145.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;116 | 96.8592 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 116 | 35867.116 | 1145.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;126 | 96.8592 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 126 | 35867.126 | 1145.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;136 | 96.8602 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 136 | 35867.136 | 1145.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;146 | 96.8602 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 146 | 35867.146 | 1145.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;156 | 96.8602 | 300.1834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 156 | 35867.156 | 1145.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;166 | 96.8602 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 166 | 35867.166 | 1145.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;176 | 96.8602 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 176 | 35867.176 | 1145.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;186 | 96.8602 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 186 | 35867.186 | 1145.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;196 | 96.8602 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 196 | 35867.196 | 1145.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;206 | 96.8602 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 206 | 35867.206 | 1145.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;216 | 96.8602 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 216 | 35867.216 | 1145.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;226 | 96.8602 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 226 | 35867.226 | 1145.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;236 | 96.8592 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 236 | 35867.236 | 1145.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;246 | 96.8592 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 246 | 35867.246 | 1145.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;256 | 96.8592 | 300.1912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 256 | 35867.256 | 1145.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;266 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 266 | 35867.266 | 1145.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;276 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 276 | 35867.276 | 1145.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;286 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 286 | 35867.286 | 1145.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;296 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 296 | 35867.296 | 1145.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;306 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 306 | 35867.306 | 1145.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;316 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 316 | 35867.316 | 1145.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;326 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 326 | 35867.326 | 1145.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;336 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 336 | 35867.336 | 1145.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;346 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 346 | 35867.346 | 1145.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;356 | 96.8592 | 300.1682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 356 | 35867.356 | 1145.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;366 | 96.8592 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 366 | 35867.366 | 1145.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;376 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 376 | 35867.376 | 1145.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;386 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 386 | 35867.386 | 1145.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;396 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 396 | 35867.396 | 1145.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;406 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 406 | 35867.406 | 1145.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;416 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 416 | 35867.416 | 1145.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;426 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 426 | 35867.426 | 1145.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;436 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 436 | 35867.436 | 1145.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;446 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 446 | 35867.446 | 1145.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;456 | 96.8602 | 300.1577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 456 | 35867.456 | 1145.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;466 | 96.8602 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 466 | 35867.466 | 1145.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;476 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 476 | 35867.476 | 1145.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;486 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 486 | 35867.486 | 1145.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;496 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 496 | 35867.496 | 1145.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;506 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 506 | 35867.506 | 1145.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;516 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 516 | 35867.516 | 1145.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;526 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 526 | 35867.526 | 1145.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;536 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 536 | 35867.536 | 1146
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;546 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 546 | 35867.546 | 1146.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;556 | 96.8592 | 300.1614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 556 | 35867.556 | 1146.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;566 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 566 | 35867.566 | 1146.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;576 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 576 | 35867.576 | 1146.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;586 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 586 | 35867.586 | 1146.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;596 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 596 | 35867.596 | 1146.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;606 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 606 | 35867.606 | 1146.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;616 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 616 | 35867.616 | 1146.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;626 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 626 | 35867.626 | 1146.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;636 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 636 | 35867.636 | 1146.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;646 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 646 | 35867.646 | 1146.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;656 | 96.8592 | 300.1498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 656 | 35867.656 | 1146.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;666 | 96.8592 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 666 | 35867.666 | 1146.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;676 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 676 | 35867.676 | 1146.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;686 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 686 | 35867.686 | 1146.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;696 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 696 | 35867.696 | 1146.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;706 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 706 | 35867.706 | 1146.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;716 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 716 | 35867.716 | 1146.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;726 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 726 | 35867.726 | 1146.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;736 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 736 | 35867.736 | 1146.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;746 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 746 | 35867.746 | 1146.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;756 | 96.8602 | 300.1403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 756 | 35867.756 | 1146.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;766 | 96.8602 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 766 | 35867.766 | 1146.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;776 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 776 | 35867.776 | 1146.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;786 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 786 | 35867.786 | 1146.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;796 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 796 | 35867.796 | 1146.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;806 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 806 | 35867.806 | 1146.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;816 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 816 | 35867.816 | 1146.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;826 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 826 | 35867.826 | 1146.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;836 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 836 | 35867.836 | 1146.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;846 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 846 | 35867.846 | 1146.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;856 | 96.8592 | 300.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 856 | 35867.856 | 1146.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;866 | 96.8592 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 866 | 35867.866 | 1146.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;876 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 876 | 35867.876 | 1146.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;886 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 886 | 35867.886 | 1146.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;896 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 896 | 35867.896 | 1146.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;906 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 906 | 35867.906 | 1146.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;916 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 916 | 35867.916 | 1146.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;926 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 926 | 35867.926 | 1146.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;936 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 936 | 35867.936 | 1146.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;946 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 946 | 35867.946 | 1146.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;956 | 96.8602 | 300.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 956 | 35867.956 | 1146.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;966 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 966 | 35867.966 | 1146.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;976 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 976 | 35867.976 | 1146.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;986 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 986 | 35867.986 | 1146.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:47;996 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 47 | 996 | 35867.996 | 1146.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;006 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 006 | 35868.006 | 1146.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;016 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 016 | 35868.016 | 1146.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;026 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 026 | 35868.026 | 1146.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;036 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 036 | 35868.036 | 1146.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;046 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 046 | 35868.046 | 1146.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;056 | 96.8602 | 300.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 056 | 35868.056 | 1146.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;066 | 96.8602 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 066 | 35868.066 | 1146.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;076 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 076 | 35868.076 | 1146.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;086 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 086 | 35868.086 | 1146.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;096 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 096 | 35868.096 | 1146.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;106 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 106 | 35868.106 | 1146.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;116 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 116 | 35868.116 | 1146.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;126 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 126 | 35868.126 | 1146.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;136 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 136 | 35868.136 | 1146.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;146 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 146 | 35868.146 | 1146.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;156 | 96.8592 | 300.1354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 156 | 35868.156 | 1146.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;166 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 166 | 35868.166 | 1146.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;176 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 176 | 35868.176 | 1146.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;186 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 186 | 35868.186 | 1146.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;196 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 196 | 35868.196 | 1146.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;206 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 206 | 35868.206 | 1146.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;216 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 216 | 35868.216 | 1146.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;226 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 226 | 35868.226 | 1146.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;236 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 236 | 35868.236 | 1146.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;246 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 246 | 35868.246 | 1146.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;256 | 96.8592 | 300.1558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 256 | 35868.256 | 1146.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;266 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 266 | 35868.266 | 1146.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;276 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 276 | 35868.276 | 1146.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;286 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 286 | 35868.286 | 1146.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;296 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 296 | 35868.296 | 1146.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;306 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 306 | 35868.306 | 1146.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;316 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 316 | 35868.316 | 1146.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;326 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 326 | 35868.326 | 1146.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;336 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 336 | 35868.336 | 1146.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;346 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 346 | 35868.346 | 1146.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;356 | 96.8592 | 300.1571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 356 | 35868.356 | 1146.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;366 | 96.8592 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 366 | 35868.366 | 1146.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;376 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 376 | 35868.376 | 1146.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;386 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 386 | 35868.386 | 1146.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;396 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 396 | 35868.396 | 1146.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;406 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 406 | 35868.406 | 1146.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;416 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 416 | 35868.416 | 1146.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;426 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 426 | 35868.426 | 1146.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;436 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 436 | 35868.436 | 1146.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;446 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 446 | 35868.446 | 1146.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;456 | 96.8582 | 300.1518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 456 | 35868.456 | 1146.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;466 | 96.8582 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 466 | 35868.466 | 1146.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;476 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 476 | 35868.476 | 1146.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;486 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 486 | 35868.486 | 1146.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;496 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 496 | 35868.496 | 1146.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;506 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 506 | 35868.506 | 1146.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;516 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 516 | 35868.516 | 1146.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;526 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 526 | 35868.526 | 1146.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;536 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 536 | 35868.536 | 1147
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;546 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 546 | 35868.546 | 1147.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;556 | 96.8602 | 300.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 556 | 35868.556 | 1147.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;566 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 566 | 35868.566 | 1147.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;576 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 576 | 35868.576 | 1147.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;586 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 586 | 35868.586 | 1147.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;596 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 596 | 35868.596 | 1147.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;606 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 606 | 35868.606 | 1147.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;616 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 616 | 35868.616 | 1147.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;626 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 626 | 35868.626 | 1147.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;636 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 636 | 35868.636 | 1147.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;646 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 646 | 35868.646 | 1147.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;656 | 96.8602 | 300.1346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 656 | 35868.656 | 1147.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;666 | 96.8602 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 666 | 35868.666 | 1147.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;676 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 676 | 35868.676 | 1147.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;686 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 686 | 35868.686 | 1147.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;696 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 696 | 35868.696 | 1147.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;706 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 706 | 35868.706 | 1147.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;716 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 716 | 35868.716 | 1147.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;726 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 726 | 35868.726 | 1147.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;736 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 736 | 35868.736 | 1147.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;746 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 746 | 35868.746 | 1147.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;756 | 96.8592 | 300.0979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 756 | 35868.756 | 1147.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;766 | 96.8592 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 766 | 35868.766 | 1147.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;776 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 776 | 35868.776 | 1147.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;786 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 786 | 35868.786 | 1147.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;796 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 796 | 35868.796 | 1147.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;806 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 806 | 35868.806 | 1147.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;816 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 816 | 35868.816 | 1147.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;826 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 826 | 35868.826 | 1147.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;836 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 836 | 35868.836 | 1147.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;846 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 846 | 35868.846 | 1147.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;856 | 96.8582 | 300.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 856 | 35868.856 | 1147.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;866 | 96.8582 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 866 | 35868.866 | 1147.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;876 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 876 | 35868.876 | 1147.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;886 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 886 | 35868.886 | 1147.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;896 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 896 | 35868.896 | 1147.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;906 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 906 | 35868.906 | 1147.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;916 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 916 | 35868.916 | 1147.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;926 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 926 | 35868.926 | 1147.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;936 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 936 | 35868.936 | 1147.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;946 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 946 | 35868.946 | 1147.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;956 | 96.8592 | 300.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 956 | 35868.956 | 1147.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;966 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 966 | 35868.966 | 1147.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;976 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 976 | 35868.976 | 1147.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;986 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 986 | 35868.986 | 1147.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:48;996 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 48 | 996 | 35868.996 | 1147.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;006 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 006 | 35869.006 | 1147.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;016 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 016 | 35869.016 | 1147.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;026 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 026 | 35869.026 | 1147.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;036 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 036 | 35869.036 | 1147.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;046 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 046 | 35869.046 | 1147.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;056 | 96.8592 | 300.0812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 056 | 35869.056 | 1147.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;066 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 066 | 35869.066 | 1147.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;076 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 076 | 35869.076 | 1147.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;086 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 086 | 35869.086 | 1147.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;096 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 096 | 35869.096 | 1147.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;106 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 106 | 35869.106 | 1147.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;116 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 116 | 35869.116 | 1147.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;126 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 126 | 35869.126 | 1147.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;136 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 136 | 35869.136 | 1147.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;146 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 146 | 35869.146 | 1147.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;156 | 96.8592 | 300.0718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 156 | 35869.156 | 1147.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;166 | 96.8592 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 166 | 35869.166 | 1147.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;176 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 176 | 35869.176 | 1147.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;186 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 186 | 35869.186 | 1147.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;196 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 196 | 35869.196 | 1147.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;206 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 206 | 35869.206 | 1147.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;216 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 216 | 35869.216 | 1147.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;226 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 226 | 35869.226 | 1147.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;236 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 236 | 35869.236 | 1147.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;246 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 246 | 35869.246 | 1147.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;256 | 96.8602 | 300.0742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 256 | 35869.256 | 1147.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;266 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 266 | 35869.266 | 1147.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;276 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 276 | 35869.276 | 1147.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;286 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 286 | 35869.286 | 1147.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;296 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 296 | 35869.296 | 1147.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;306 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 306 | 35869.306 | 1147.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;316 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 316 | 35869.316 | 1147.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;326 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 326 | 35869.326 | 1147.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;336 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 336 | 35869.336 | 1147.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;346 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 346 | 35869.346 | 1147.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;356 | 96.8602 | 300.0566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 356 | 35869.356 | 1147.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;366 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 366 | 35869.366 | 1147.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;376 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 376 | 35869.376 | 1147.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;386 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 386 | 35869.386 | 1147.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;396 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 396 | 35869.396 | 1147.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;406 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 406 | 35869.406 | 1147.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;416 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 416 | 35869.416 | 1147.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;426 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 426 | 35869.426 | 1147.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;436 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 436 | 35869.436 | 1147.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;446 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 446 | 35869.446 | 1147.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;456 | 96.8602 | 300.028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 456 | 35869.456 | 1147.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;466 | 96.8602 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 466 | 35869.466 | 1147.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;476 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 476 | 35869.476 | 1147.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;486 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 486 | 35869.486 | 1147.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;496 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 496 | 35869.496 | 1147.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;506 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 506 | 35869.506 | 1147.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;516 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 516 | 35869.516 | 1147.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;526 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 526 | 35869.526 | 1147.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;536 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 536 | 35869.536 | 1148
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;546 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 546 | 35869.546 | 1148.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;556 | 96.8592 | 300.0305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 556 | 35869.556 | 1148.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;566 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 566 | 35869.566 | 1148.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;576 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 576 | 35869.576 | 1148.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;586 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 586 | 35869.586 | 1148.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;596 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 596 | 35869.596 | 1148.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;606 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 606 | 35869.606 | 1148.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;616 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 616 | 35869.616 | 1148.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;626 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 626 | 35869.626 | 1148.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;636 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 636 | 35869.636 | 1148.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;646 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 646 | 35869.646 | 1148.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;656 | 96.8592 | 300.0429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 656 | 35869.656 | 1148.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;666 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 666 | 35869.666 | 1148.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;676 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 676 | 35869.676 | 1148.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;686 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 686 | 35869.686 | 1148.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;696 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 696 | 35869.696 | 1148.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;706 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 706 | 35869.706 | 1148.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;716 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 716 | 35869.716 | 1148.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;726 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 726 | 35869.726 | 1148.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;736 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 736 | 35869.736 | 1148.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;746 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 746 | 35869.746 | 1148.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;756 | 96.8592 | 300.0335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 756 | 35869.756 | 1148.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;766 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 766 | 35869.766 | 1148.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;776 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 776 | 35869.776 | 1148.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;786 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 786 | 35869.786 | 1148.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;796 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 796 | 35869.796 | 1148.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;806 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 806 | 35869.806 | 1148.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;816 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 816 | 35869.816 | 1148.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;826 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 826 | 35869.826 | 1148.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;836 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 836 | 35869.836 | 1148.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;846 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 846 | 35869.846 | 1148.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;856 | 96.8592 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 856 | 35869.856 | 1148.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;866 | 96.8592 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 866 | 35869.866 | 1148.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;876 | 96.8592 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 876 | 35869.876 | 1148.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;886 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 886 | 35869.886 | 1148.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;896 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 896 | 35869.896 | 1148.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;906 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 906 | 35869.906 | 1148.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;916 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 916 | 35869.916 | 1148.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;926 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 926 | 35869.926 | 1148.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;936 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 936 | 35869.936 | 1148.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;946 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 946 | 35869.946 | 1148.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;956 | 96.8602 | 300.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 956 | 35869.956 | 1148.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;966 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 966 | 35869.966 | 1148.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;976 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 976 | 35869.976 | 1148.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;986 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 986 | 35869.986 | 1148.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:49;996 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 49 | 996 | 35869.996 | 1148.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;006 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 006 | 35870.006 | 1148.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;016 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 016 | 35870.016 | 1148.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;026 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 026 | 35870.026 | 1148.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;036 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 036 | 35870.036 | 1148.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;046 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 046 | 35870.046 | 1148.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;056 | 96.8602 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 056 | 35870.056 | 1148.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;066 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 066 | 35870.066 | 1148.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;076 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 076 | 35870.076 | 1148.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;086 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 086 | 35870.086 | 1148.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;096 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 096 | 35870.096 | 1148.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;106 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 106 | 35870.106 | 1148.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;116 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 116 | 35870.116 | 1148.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;126 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 126 | 35870.126 | 1148.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;136 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 136 | 35870.136 | 1148.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;146 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 146 | 35870.146 | 1148.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;156 | 96.8602 | 300.0079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 156 | 35870.156 | 1148.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;166 | 96.8602 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 166 | 35870.166 | 1148.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;176 | 96.8602 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 176 | 35870.176 | 1148.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;186 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 186 | 35870.186 | 1148.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;196 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 196 | 35870.196 | 1148.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;206 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 206 | 35870.206 | 1148.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;216 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 216 | 35870.216 | 1148.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;226 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 226 | 35870.226 | 1148.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;236 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 236 | 35870.236 | 1148.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;246 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 246 | 35870.246 | 1148.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;256 | 96.8582 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 256 | 35870.256 | 1148.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;266 | 96.8582 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 266 | 35870.266 | 1148.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;276 | 96.8582 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 276 | 35870.276 | 1148.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;286 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 286 | 35870.286 | 1148.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;296 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 296 | 35870.296 | 1148.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;306 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 306 | 35870.306 | 1148.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;316 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 316 | 35870.316 | 1148.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;326 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 326 | 35870.326 | 1148.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;336 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 336 | 35870.336 | 1148.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;346 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 346 | 35870.346 | 1148.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;356 | 96.8602 | 299.9942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 356 | 35870.356 | 1148.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;366 | 96.8602 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 366 | 35870.366 | 1148.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;376 | 96.8602 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 376 | 35870.376 | 1148.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;386 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 386 | 35870.386 | 1148.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;396 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 396 | 35870.396 | 1148.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;406 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 406 | 35870.406 | 1148.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;416 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 416 | 35870.416 | 1148.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;426 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 426 | 35870.426 | 1148.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;436 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 436 | 35870.436 | 1148.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;446 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 446 | 35870.446 | 1148.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;456 | 96.8582 | 300.0104 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 456 | 35870.456 | 1148.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;466 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 466 | 35870.466 | 1148.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;476 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 476 | 35870.476 | 1148.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;486 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 486 | 35870.486 | 1148.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;496 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 496 | 35870.496 | 1148.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;506 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 506 | 35870.506 | 1148.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;516 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 516 | 35870.516 | 1148.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;526 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 526 | 35870.526 | 1148.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;536 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 536 | 35870.536 | 1149
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;546 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 546 | 35870.546 | 1149.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;556 | 96.8582 | 300.0027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 556 | 35870.556 | 1149.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;566 | 96.8582 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 566 | 35870.566 | 1149.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;576 | 96.8582 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 576 | 35870.576 | 1149.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;586 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 586 | 35870.586 | 1149.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;596 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 596 | 35870.596 | 1149.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;606 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 606 | 35870.606 | 1149.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;616 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 616 | 35870.616 | 1149.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;626 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 626 | 35870.626 | 1149.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;636 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 636 | 35870.636 | 1149.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;646 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 646 | 35870.646 | 1149.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;656 | 96.8592 | 300.0028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 656 | 35870.656 | 1149.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;666 | 96.8592 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 666 | 35870.666 | 1149.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;676 | 96.8592 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 676 | 35870.676 | 1149.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;686 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 686 | 35870.686 | 1149.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;696 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 696 | 35870.696 | 1149.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;706 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 706 | 35870.706 | 1149.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;716 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 716 | 35870.716 | 1149.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;726 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 726 | 35870.726 | 1149.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;736 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 736 | 35870.736 | 1149.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;746 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 746 | 35870.746 | 1149.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;756 | 96.8602 | 300.0194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 756 | 35870.756 | 1149.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;766 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 766 | 35870.766 | 1149.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;776 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 776 | 35870.776 | 1149.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;786 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 786 | 35870.786 | 1149.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;796 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 796 | 35870.796 | 1149.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;806 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 806 | 35870.806 | 1149.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;816 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 816 | 35870.816 | 1149.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;826 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 826 | 35870.826 | 1149.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;836 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 836 | 35870.836 | 1149.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;846 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 846 | 35870.846 | 1149.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;856 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 856 | 35870.856 | 1149.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;866 | 96.8602 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 866 | 35870.866 | 1149.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;876 | 96.8602 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 876 | 35870.876 | 1149.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;886 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 886 | 35870.886 | 1149.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;896 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 896 | 35870.896 | 1149.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;906 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 906 | 35870.906 | 1149.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;916 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 916 | 35870.916 | 1149.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;926 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 926 | 35870.926 | 1149.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;936 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 936 | 35870.936 | 1149.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;946 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 946 | 35870.946 | 1149.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;956 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 956 | 35870.956 | 1149.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;966 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 966 | 35870.966 | 1149.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;976 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 976 | 35870.976 | 1149.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;986 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 986 | 35870.986 | 1149.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:50;996 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 50 | 996 | 35870.996 | 1149.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;006 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 006 | 35871.006 | 1149.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;016 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 016 | 35871.016 | 1149.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;026 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 026 | 35871.026 | 1149.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;036 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 036 | 35871.036 | 1149.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;046 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 046 | 35871.046 | 1149.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;056 | 96.8592 | 300.0403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 056 | 35871.056 | 1149.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;066 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 066 | 35871.066 | 1149.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;076 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 076 | 35871.076 | 1149.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;086 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 086 | 35871.086 | 1149.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;096 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 096 | 35871.096 | 1149.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;106 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 106 | 35871.106 | 1149.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;116 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 116 | 35871.116 | 1149.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;126 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 126 | 35871.126 | 1149.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;136 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 136 | 35871.136 | 1149.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;146 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 146 | 35871.146 | 1149.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;156 | 96.8592 | 300.0682 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 156 | 35871.156 | 1149.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;166 | 96.8592 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 166 | 35871.166 | 1149.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;176 | 96.8592 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 176 | 35871.176 | 1149.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;186 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 186 | 35871.186 | 1149.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;196 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 196 | 35871.196 | 1149.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;206 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 206 | 35871.206 | 1149.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;216 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 216 | 35871.216 | 1149.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;226 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 226 | 35871.226 | 1149.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;236 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 236 | 35871.236 | 1149.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;246 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 246 | 35871.246 | 1149.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;256 | 96.8602 | 300.068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 256 | 35871.256 | 1149.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;266 | 96.8602 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 266 | 35871.266 | 1149.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;276 | 96.8602 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 276 | 35871.276 | 1149.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;286 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 286 | 35871.286 | 1149.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;296 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 296 | 35871.296 | 1149.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;306 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 306 | 35871.306 | 1149.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;316 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 316 | 35871.316 | 1149.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;326 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 326 | 35871.326 | 1149.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;336 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 336 | 35871.336 | 1149.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;346 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 346 | 35871.346 | 1149.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;356 | 96.8612 | 300.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 356 | 35871.356 | 1149.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;366 | 96.8612 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 366 | 35871.366 | 1149.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;376 | 96.8612 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 376 | 35871.376 | 1149.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;386 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 386 | 35871.386 | 1149.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;396 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 396 | 35871.396 | 1149.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;406 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 406 | 35871.406 | 1149.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;416 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 416 | 35871.416 | 1149.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;426 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 426 | 35871.426 | 1149.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;436 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 436 | 35871.436 | 1149.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;446 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 446 | 35871.446 | 1149.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;456 | 96.8602 | 300.0533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 456 | 35871.456 | 1149.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;466 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 466 | 35871.466 | 1149.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;476 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 476 | 35871.476 | 1149.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;486 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 486 | 35871.486 | 1149.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;496 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 496 | 35871.496 | 1149.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;506 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 506 | 35871.506 | 1149.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;516 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 516 | 35871.516 | 1149.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;526 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 526 | 35871.526 | 1149.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;536 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 536 | 35871.536 | 1150
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;546 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 546 | 35871.546 | 1150.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;556 | 96.8602 | 300.0285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 556 | 35871.556 | 1150.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;566 | 96.8602 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 566 | 35871.566 | 1150.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;576 | 96.8602 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 576 | 35871.576 | 1150.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;586 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 586 | 35871.586 | 1150.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;596 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 596 | 35871.596 | 1150.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;606 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 606 | 35871.606 | 1150.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;616 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 616 | 35871.616 | 1150.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;626 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 626 | 35871.626 | 1150.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;636 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 636 | 35871.636 | 1150.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;646 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 646 | 35871.646 | 1150.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;656 | 96.8592 | 300.0121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 656 | 35871.656 | 1150.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;666 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 666 | 35871.666 | 1150.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;676 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 676 | 35871.676 | 1150.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;686 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 686 | 35871.686 | 1150.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;696 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 696 | 35871.696 | 1150.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;706 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 706 | 35871.706 | 1150.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;716 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 716 | 35871.716 | 1150.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;726 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 726 | 35871.726 | 1150.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;736 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 736 | 35871.736 | 1150.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;746 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 746 | 35871.746 | 1150.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;756 | 96.8592 | 300.0367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 756 | 35871.756 | 1150.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;766 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 766 | 35871.766 | 1150.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;776 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 776 | 35871.776 | 1150.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;786 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 786 | 35871.786 | 1150.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;796 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 796 | 35871.796 | 1150.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;806 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 806 | 35871.806 | 1150.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;816 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 816 | 35871.816 | 1150.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;826 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 826 | 35871.826 | 1150.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;836 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 836 | 35871.836 | 1150.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;846 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 846 | 35871.846 | 1150.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;856 | 96.8592 | 300.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 856 | 35871.856 | 1150.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;866 | 96.8592 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 866 | 35871.866 | 1150.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;876 | 96.8592 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 876 | 35871.876 | 1150.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;886 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 886 | 35871.886 | 1150.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;896 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 896 | 35871.896 | 1150.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;906 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 906 | 35871.906 | 1150.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;916 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 916 | 35871.916 | 1150.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;926 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 926 | 35871.926 | 1150.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;936 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 936 | 35871.936 | 1150.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;946 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 946 | 35871.946 | 1150.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;956 | 96.8602 | 300.0526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 956 | 35871.956 | 1150.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;966 | 96.8602 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 966 | 35871.966 | 1150.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;976 | 96.8602 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 976 | 35871.976 | 1150.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;986 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 986 | 35871.986 | 1150.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:51;996 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 51 | 996 | 35871.996 | 1150.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;006 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 006 | 35872.006 | 1150.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;016 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 016 | 35872.016 | 1150.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;026 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 026 | 35872.026 | 1150.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;036 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 036 | 35872.036 | 1150.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;046 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 046 | 35872.046 | 1150.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;056 | 96.8592 | 300.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 056 | 35872.056 | 1150.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;066 | 96.8592 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 066 | 35872.066 | 1150.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;076 | 96.8592 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 076 | 35872.076 | 1150.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;086 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 086 | 35872.086 | 1150.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;096 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 096 | 35872.096 | 1150.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;106 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 106 | 35872.106 | 1150.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;116 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 116 | 35872.116 | 1150.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;126 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 126 | 35872.126 | 1150.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;136 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 136 | 35872.136 | 1150.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;146 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 146 | 35872.146 | 1150.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;156 | 96.8582 | 300.0282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 156 | 35872.156 | 1150.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;166 | 96.8582 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 166 | 35872.166 | 1150.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;176 | 96.8582 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 176 | 35872.176 | 1150.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;186 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 186 | 35872.186 | 1150.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;196 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 196 | 35872.196 | 1150.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;206 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 206 | 35872.206 | 1150.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;216 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 216 | 35872.216 | 1150.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;226 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 226 | 35872.226 | 1150.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;236 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 236 | 35872.236 | 1150.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;246 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 246 | 35872.246 | 1150.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;256 | 96.8592 | 300.0018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 256 | 35872.256 | 1150.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;266 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 266 | 35872.266 | 1150.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;276 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 276 | 35872.276 | 1150.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;286 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 286 | 35872.286 | 1150.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;296 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 296 | 35872.296 | 1150.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;306 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 306 | 35872.306 | 1150.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;316 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 316 | 35872.316 | 1150.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;326 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 326 | 35872.326 | 1150.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;336 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 336 | 35872.336 | 1150.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;346 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 346 | 35872.346 | 1150.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;356 | 96.8592 | 299.9884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 356 | 35872.356 | 1150.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;366 | 96.8592 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 366 | 35872.366 | 1150.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;376 | 96.8592 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 376 | 35872.376 | 1150.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;386 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 386 | 35872.386 | 1150.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;396 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 396 | 35872.396 | 1150.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;406 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 406 | 35872.406 | 1150.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;416 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 416 | 35872.416 | 1150.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;426 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 426 | 35872.426 | 1150.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;436 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 436 | 35872.436 | 1150.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;446 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 446 | 35872.446 | 1150.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;456 | 96.8582 | 300.0113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 456 | 35872.456 | 1150.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;466 | 96.8582 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 466 | 35872.466 | 1150.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;476 | 96.8582 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 476 | 35872.476 | 1150.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;486 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 486 | 35872.486 | 1150.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;496 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 496 | 35872.496 | 1150.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;506 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 506 | 35872.506 | 1150.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;516 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 516 | 35872.516 | 1150.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;526 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 526 | 35872.526 | 1150.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;536 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 536 | 35872.536 | 1151
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;546 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 546 | 35872.546 | 1151.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;556 | 96.8592 | 300.0243 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 556 | 35872.556 | 1151.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;566 | 96.8592 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 566 | 35872.566 | 1151.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;576 | 96.8592 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 576 | 35872.576 | 1151.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;586 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 586 | 35872.586 | 1151.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;596 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 596 | 35872.596 | 1151.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;606 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 606 | 35872.606 | 1151.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;616 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 616 | 35872.616 | 1151.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;626 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 626 | 35872.626 | 1151.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;636 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 636 | 35872.636 | 1151.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;646 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 646 | 35872.646 | 1151.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;656 | 96.8602 | 300.0058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 656 | 35872.656 | 1151.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;666 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 666 | 35872.666 | 1151.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;676 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 676 | 35872.676 | 1151.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;686 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 686 | 35872.686 | 1151.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;696 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 696 | 35872.696 | 1151.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;706 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 706 | 35872.706 | 1151.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;716 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 716 | 35872.716 | 1151.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;726 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 726 | 35872.726 | 1151.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;736 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 736 | 35872.736 | 1151.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;746 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 746 | 35872.746 | 1151.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;756 | 96.8602 | 299.9851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 756 | 35872.756 | 1151.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;766 | 96.8602 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 766 | 35872.766 | 1151.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;776 | 96.8602 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 776 | 35872.776 | 1151.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;786 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 786 | 35872.786 | 1151.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;796 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 796 | 35872.796 | 1151.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;806 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 806 | 35872.806 | 1151.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;816 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 816 | 35872.816 | 1151.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;826 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 826 | 35872.826 | 1151.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;836 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 836 | 35872.836 | 1151.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;846 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 846 | 35872.846 | 1151.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;856 | 96.8592 | 299.969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 856 | 35872.856 | 1151.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;866 | 96.8592 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 866 | 35872.866 | 1151.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;876 | 96.8592 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 876 | 35872.876 | 1151.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;886 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 886 | 35872.886 | 1151.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;896 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 896 | 35872.896 | 1151.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;906 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 906 | 35872.906 | 1151.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;916 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 916 | 35872.916 | 1151.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;926 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 926 | 35872.926 | 1151.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;936 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 936 | 35872.936 | 1151.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;946 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 946 | 35872.946 | 1151.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;956 | 96.8602 | 299.9493 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 956 | 35872.956 | 1151.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;966 | 96.8602 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 966 | 35872.966 | 1151.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;976 | 96.8602 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 976 | 35872.976 | 1151.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;986 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 986 | 35872.986 | 1151.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:52;996 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 52 | 996 | 35872.996 | 1151.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;006 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 006 | 35873.006 | 1151.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;016 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 016 | 35873.016 | 1151.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;026 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 026 | 35873.026 | 1151.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;036 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 036 | 35873.036 | 1151.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;046 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 046 | 35873.046 | 1151.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;056 | 96.8592 | 299.9507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 056 | 35873.056 | 1151.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;066 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 066 | 35873.066 | 1151.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;076 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 076 | 35873.076 | 1151.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;086 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 086 | 35873.086 | 1151.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;096 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 096 | 35873.096 | 1151.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;106 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 106 | 35873.106 | 1151.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;116 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 116 | 35873.116 | 1151.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;126 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 126 | 35873.126 | 1151.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;136 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 136 | 35873.136 | 1151.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;146 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 146 | 35873.146 | 1151.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;156 | 96.8592 | 299.9865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 156 | 35873.156 | 1151.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;166 | 96.8592 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 166 | 35873.166 | 1151.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;176 | 96.8592 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 176 | 35873.176 | 1151.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;186 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 186 | 35873.186 | 1151.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;196 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 196 | 35873.196 | 1151.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;206 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 206 | 35873.206 | 1151.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;216 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 216 | 35873.216 | 1151.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;226 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 226 | 35873.226 | 1151.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;236 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 236 | 35873.236 | 1151.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;246 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 246 | 35873.246 | 1151.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;256 | 96.8602 | 300.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 256 | 35873.256 | 1151.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;266 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 266 | 35873.266 | 1151.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;276 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 276 | 35873.276 | 1151.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;286 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 286 | 35873.286 | 1151.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;296 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 296 | 35873.296 | 1151.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;306 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 306 | 35873.306 | 1151.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;316 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 316 | 35873.316 | 1151.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;326 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 326 | 35873.326 | 1151.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;336 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 336 | 35873.336 | 1151.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;346 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 346 | 35873.346 | 1151.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;356 | 96.8602 | 299.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 356 | 35873.356 | 1151.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;366 | 96.8602 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 366 | 35873.366 | 1151.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;376 | 96.8602 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 376 | 35873.376 | 1151.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;386 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 386 | 35873.386 | 1151.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;396 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 396 | 35873.396 | 1151.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;406 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 406 | 35873.406 | 1151.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;416 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 416 | 35873.416 | 1151.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;426 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 426 | 35873.426 | 1151.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;436 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 436 | 35873.436 | 1151.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;446 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 446 | 35873.446 | 1151.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;456 | 96.8592 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 456 | 35873.456 | 1151.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;466 | 96.8592 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 466 | 35873.466 | 1151.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;476 | 96.8592 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 476 | 35873.476 | 1151.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;486 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 486 | 35873.486 | 1151.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;496 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 496 | 35873.496 | 1151.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;506 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 506 | 35873.506 | 1151.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;516 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 516 | 35873.516 | 1151.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;526 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 526 | 35873.526 | 1151.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;536 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 536 | 35873.536 | 1152
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;546 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 546 | 35873.546 | 1152.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;556 | 96.8602 | 299.9625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 556 | 35873.556 | 1152.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;566 | 96.8602 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 566 | 35873.566 | 1152.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;576 | 96.8602 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 576 | 35873.576 | 1152.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;586 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 586 | 35873.586 | 1152.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;596 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 596 | 35873.596 | 1152.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;606 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 606 | 35873.606 | 1152.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;616 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 616 | 35873.616 | 1152.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;626 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 626 | 35873.626 | 1152.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;636 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 636 | 35873.636 | 1152.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;646 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 646 | 35873.646 | 1152.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;656 | 96.8582 | 299.9553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 656 | 35873.656 | 1152.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;666 | 96.8582 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 666 | 35873.666 | 1152.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;676 | 96.8582 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 676 | 35873.676 | 1152.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;686 | 96.8582 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 686 | 35873.686 | 1152.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;696 | 96.8582 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 696 | 35873.696 | 1152.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;706 | 96.8582 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 706 | 35873.706 | 1152.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;716 | 96.8602 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 716 | 35873.716 | 1152.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;726 | 96.8602 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 726 | 35873.726 | 1152.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;736 | 96.8602 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 736 | 35873.736 | 1152.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;746 | 96.8602 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 746 | 35873.746 | 1152.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;756 | 96.8602 | 299.9809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 756 | 35873.756 | 1152.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;766 | 96.8602 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 766 | 35873.766 | 1152.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;776 | 96.8602 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 776 | 35873.776 | 1152.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;786 | 96.8602 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 786 | 35873.786 | 1152.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;796 | 96.8602 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 796 | 35873.796 | 1152.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;806 | 96.8602 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 806 | 35873.806 | 1152.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;816 | 96.8582 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 816 | 35873.816 | 1152.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;826 | 96.8582 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 826 | 35873.826 | 1152.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;836 | 96.8582 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 836 | 35873.836 | 1152.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;846 | 96.8582 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 846 | 35873.846 | 1152.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;856 | 96.8582 | 300.0468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 856 | 35873.856 | 1152.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;866 | 96.8582 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 866 | 35873.866 | 1152.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;876 | 96.8582 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 876 | 35873.876 | 1152.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;886 | 96.8582 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 886 | 35873.886 | 1152.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;896 | 96.8582 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 896 | 35873.896 | 1152.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;906 | 96.8582 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 906 | 35873.906 | 1152.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;916 | 96.8602 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 916 | 35873.916 | 1152.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;926 | 96.8602 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 926 | 35873.926 | 1152.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;936 | 96.8602 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 936 | 35873.936 | 1152.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;946 | 96.8602 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 946 | 35873.946 | 1152.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;956 | 96.8602 | 300.0815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 956 | 35873.956 | 1152.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;966 | 96.8602 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 966 | 35873.966 | 1152.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;976 | 96.8602 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 976 | 35873.976 | 1152.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;986 | 96.8602 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 986 | 35873.986 | 1152.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:53;996 | 96.8602 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 53 | 996 | 35873.996 | 1152.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;006 | 96.8602 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 006 | 35874.006 | 1152.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;016 | 96.8592 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 016 | 35874.016 | 1152.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;026 | 96.8592 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 026 | 35874.026 | 1152.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;036 | 96.8592 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 036 | 35874.036 | 1152.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;046 | 96.8592 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 046 | 35874.046 | 1152.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;056 | 96.8592 | 300.0617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 056 | 35874.056 | 1152.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;066 | 96.8592 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 066 | 35874.066 | 1152.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;076 | 96.8592 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 076 | 35874.076 | 1152.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;086 | 96.8592 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 086 | 35874.086 | 1152.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;096 | 96.8592 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 096 | 35874.096 | 1152.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;106 | 96.8592 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 106 | 35874.106 | 1152.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;116 | 96.8582 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 116 | 35874.116 | 1152.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;126 | 96.8582 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 126 | 35874.126 | 1152.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;136 | 96.8582 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 136 | 35874.136 | 1152.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;146 | 96.8582 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 146 | 35874.146 | 1152.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;156 | 96.8582 | 300.0244 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 156 | 35874.156 | 1152.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;166 | 96.8582 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 166 | 35874.166 | 1152.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;176 | 96.8582 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 176 | 35874.176 | 1152.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;186 | 96.8582 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 186 | 35874.186 | 1152.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;196 | 96.8582 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 196 | 35874.196 | 1152.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;206 | 96.8582 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 206 | 35874.206 | 1152.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;216 | 96.8602 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 216 | 35874.216 | 1152.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;226 | 96.8602 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 226 | 35874.226 | 1152.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;236 | 96.8602 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 236 | 35874.236 | 1152.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;246 | 96.8602 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 246 | 35874.246 | 1152.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;256 | 96.8602 | 299.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 256 | 35874.256 | 1152.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;266 | 96.8602 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 266 | 35874.266 | 1152.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;276 | 96.8602 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 276 | 35874.276 | 1152.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;286 | 96.8602 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 286 | 35874.286 | 1152.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;296 | 96.8602 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 296 | 35874.296 | 1152.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;306 | 96.8602 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 306 | 35874.306 | 1152.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;316 | 96.8592 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 316 | 35874.316 | 1152.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;326 | 96.8592 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 326 | 35874.326 | 1152.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;336 | 96.8592 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 336 | 35874.336 | 1152.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;346 | 96.8592 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 346 | 35874.346 | 1152.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;356 | 96.8592 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 356 | 35874.356 | 1152.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;366 | 96.8592 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 366 | 35874.366 | 1152.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;376 | 96.8592 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 376 | 35874.376 | 1152.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;386 | 96.8592 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 386 | 35874.386 | 1152.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;396 | 96.8592 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 396 | 35874.396 | 1152.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;406 | 96.8592 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 406 | 35874.406 | 1152.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;416 | 96.8582 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 416 | 35874.416 | 1152.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;426 | 96.8582 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 426 | 35874.426 | 1152.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;436 | 96.8582 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 436 | 35874.436 | 1152.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;446 | 96.8582 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 446 | 35874.446 | 1152.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;456 | 96.8582 | 299.9831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 456 | 35874.456 | 1152.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;466 | 96.8582 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 466 | 35874.466 | 1152.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;476 | 96.8582 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 476 | 35874.476 | 1152.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;486 | 96.8582 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 486 | 35874.486 | 1152.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;496 | 96.8582 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 496 | 35874.496 | 1152.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;506 | 96.8582 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 506 | 35874.506 | 1152.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;516 | 96.8592 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 516 | 35874.516 | 1152.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;526 | 96.8592 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 526 | 35874.526 | 1152.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;536 | 96.8592 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 536 | 35874.536 | 1153
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;546 | 96.8592 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 546 | 35874.546 | 1153.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;556 | 96.8592 | 300.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 556 | 35874.556 | 1153.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;566 | 96.8592 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 566 | 35874.566 | 1153.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;576 | 96.8592 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 576 | 35874.576 | 1153.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;586 | 96.8592 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 586 | 35874.586 | 1153.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;596 | 96.8592 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 596 | 35874.596 | 1153.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;606 | 96.8592 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 606 | 35874.606 | 1153.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;616 | 96.8602 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 616 | 35874.616 | 1153.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;626 | 96.8602 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 626 | 35874.626 | 1153.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;636 | 96.8602 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 636 | 35874.636 | 1153.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;646 | 96.8602 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 646 | 35874.646 | 1153.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;656 | 96.8602 | 300.0396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 656 | 35874.656 | 1153.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;666 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 666 | 35874.666 | 1153.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;676 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 676 | 35874.676 | 1153.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;686 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 686 | 35874.686 | 1153.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;696 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 696 | 35874.696 | 1153.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;706 | 96.8602 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 706 | 35874.706 | 1153.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;716 | 96.8592 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 716 | 35874.716 | 1153.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;726 | 96.8592 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 726 | 35874.726 | 1153.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;736 | 96.8592 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 736 | 35874.736 | 1153.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;746 | 96.8592 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 746 | 35874.746 | 1153.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;756 | 96.8592 | 300.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 756 | 35874.756 | 1153.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;766 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 766 | 35874.766 | 1153.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;776 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 776 | 35874.776 | 1153.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;786 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 786 | 35874.786 | 1153.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;796 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 796 | 35874.796 | 1153.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;806 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 806 | 35874.806 | 1153.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;816 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 816 | 35874.816 | 1153.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;826 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 826 | 35874.826 | 1153.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;836 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 836 | 35874.836 | 1153.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;846 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 846 | 35874.846 | 1153.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;856 | 96.8592 | 299.996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 856 | 35874.856 | 1153.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;866 | 96.8592 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 866 | 35874.866 | 1153.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;876 | 96.8592 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 876 | 35874.876 | 1153.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;886 | 96.8592 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 886 | 35874.886 | 1153.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;896 | 96.8592 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 896 | 35874.896 | 1153.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;906 | 96.8592 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 906 | 35874.906 | 1153.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;916 | 96.8592 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 916 | 35874.916 | 1153.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;926 | 96.8592 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 926 | 35874.926 | 1153.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;936 | 96.8612 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 936 | 35874.936 | 1153.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;946 | 96.8612 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 946 | 35874.946 | 1153.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;956 | 96.8612 | 299.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 956 | 35874.956 | 1153.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;966 | 96.8612 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 966 | 35874.966 | 1153.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;976 | 96.8612 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 976 | 35874.976 | 1153.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;986 | 96.8612 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 986 | 35874.986 | 1153.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:54;996 | 96.8612 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 54 | 996 | 35874.996 | 1153.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;006 | 96.8612 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 006 | 35875.006 | 1153.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;016 | 96.8612 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 016 | 35875.016 | 1153.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;026 | 96.8612 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 026 | 35875.026 | 1153.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;036 | 96.8582 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 036 | 35875.036 | 1153.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;046 | 96.8582 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 046 | 35875.046 | 1153.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;056 | 96.8582 | 299.9722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 056 | 35875.056 | 1153.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;066 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 066 | 35875.066 | 1153.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;076 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 076 | 35875.076 | 1153.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;086 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 086 | 35875.086 | 1153.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;096 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 096 | 35875.096 | 1153.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;106 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 106 | 35875.106 | 1153.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;116 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 116 | 35875.116 | 1153.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;126 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 126 | 35875.126 | 1153.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;136 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 136 | 35875.136 | 1153.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;146 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 146 | 35875.146 | 1153.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;156 | 96.8582 | 299.9906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 156 | 35875.156 | 1153.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;166 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 166 | 35875.166 | 1153.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;176 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 176 | 35875.176 | 1153.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;186 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 186 | 35875.186 | 1153.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;196 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 196 | 35875.196 | 1153.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;206 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 206 | 35875.206 | 1153.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;216 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 216 | 35875.216 | 1153.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;226 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 226 | 35875.226 | 1153.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;236 | 96.8592 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 236 | 35875.236 | 1153.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;246 | 96.8592 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 246 | 35875.246 | 1153.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;256 | 96.8592 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 256 | 35875.256 | 1153.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;266 | 96.8592 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 266 | 35875.266 | 1153.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;276 | 96.8592 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 276 | 35875.276 | 1153.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;286 | 96.8592 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 286 | 35875.286 | 1153.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;296 | 96.8592 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 296 | 35875.296 | 1153.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;306 | 96.8592 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 306 | 35875.306 | 1153.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;316 | 96.8592 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 316 | 35875.316 | 1153.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;326 | 96.8592 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 326 | 35875.326 | 1153.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;336 | 96.8582 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 336 | 35875.336 | 1153.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;346 | 96.8582 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 346 | 35875.346 | 1153.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;356 | 96.8582 | 300.0498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 356 | 35875.356 | 1153.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;366 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 366 | 35875.366 | 1153.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;376 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 376 | 35875.376 | 1153.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;386 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 386 | 35875.386 | 1153.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;396 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 396 | 35875.396 | 1153.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;406 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 406 | 35875.406 | 1153.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;416 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 416 | 35875.416 | 1153.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;426 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 426 | 35875.426 | 1153.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;436 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 436 | 35875.436 | 1153.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;446 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 446 | 35875.446 | 1153.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;456 | 96.8582 | 300.0291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 456 | 35875.456 | 1153.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;466 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 466 | 35875.466 | 1153.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;476 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 476 | 35875.476 | 1153.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;486 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 486 | 35875.486 | 1153.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;496 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 496 | 35875.496 | 1153.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;506 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 506 | 35875.506 | 1153.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;516 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 516 | 35875.516 | 1153.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;526 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 526 | 35875.526 | 1153.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;536 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 536 | 35875.536 | 1154
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;546 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 546 | 35875.546 | 1154.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;556 | 96.8582 | 300.0147 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 556 | 35875.556 | 1154.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;566 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 566 | 35875.566 | 1154.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;576 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 576 | 35875.576 | 1154.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;586 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 586 | 35875.586 | 1154.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;596 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 596 | 35875.596 | 1154.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;606 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 606 | 35875.606 | 1154.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;616 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 616 | 35875.616 | 1154.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;626 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 626 | 35875.626 | 1154.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;636 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 636 | 35875.636 | 1154.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;646 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 646 | 35875.646 | 1154.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;656 | 96.8582 | 300.0053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 656 | 35875.656 | 1154.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;666 | 96.8582 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 666 | 35875.666 | 1154.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;676 | 96.8582 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 676 | 35875.676 | 1154.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;686 | 96.8582 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 686 | 35875.686 | 1154.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;696 | 96.8582 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 696 | 35875.696 | 1154.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;706 | 96.8582 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 706 | 35875.706 | 1154.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;716 | 96.8582 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 716 | 35875.716 | 1154.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;726 | 96.8582 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 726 | 35875.726 | 1154.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;736 | 96.8572 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 736 | 35875.736 | 1154.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;746 | 96.8572 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 746 | 35875.746 | 1154.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;756 | 96.8572 | 299.9935 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 756 | 35875.756 | 1154.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;766 | 96.8572 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 766 | 35875.766 | 1154.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;776 | 96.8572 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 776 | 35875.776 | 1154.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;786 | 96.8572 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 786 | 35875.786 | 1154.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;796 | 96.8572 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 796 | 35875.796 | 1154.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;806 | 96.8572 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 806 | 35875.806 | 1154.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;816 | 96.8572 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 816 | 35875.816 | 1154.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;826 | 96.8572 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 826 | 35875.826 | 1154.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;836 | 96.8592 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 836 | 35875.836 | 1154.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;846 | 96.8592 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 846 | 35875.846 | 1154.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;856 | 96.8592 | 300.0041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 856 | 35875.856 | 1154.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;866 | 96.8592 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 866 | 35875.866 | 1154.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;876 | 96.8592 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 876 | 35875.876 | 1154.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;886 | 96.8592 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 886 | 35875.886 | 1154.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;896 | 96.8592 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 896 | 35875.896 | 1154.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;906 | 96.8592 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 906 | 35875.906 | 1154.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;916 | 96.8592 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 916 | 35875.916 | 1154.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;926 | 96.8592 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 926 | 35875.926 | 1154.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;936 | 96.8602 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 936 | 35875.936 | 1154.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;946 | 96.8602 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 946 | 35875.946 | 1154.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;956 | 96.8602 | 300.0341 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 956 | 35875.956 | 1154.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;966 | 96.8602 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 966 | 35875.966 | 1154.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;976 | 96.8602 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 976 | 35875.976 | 1154.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;986 | 96.8602 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 986 | 35875.986 | 1154.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:55;996 | 96.8602 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 55 | 996 | 35875.996 | 1154.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;006 | 96.8602 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 006 | 35876.006 | 1154.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;016 | 96.8602 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 016 | 35876.016 | 1154.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;026 | 96.8602 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 026 | 35876.026 | 1154.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;036 | 96.8582 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 036 | 35876.036 | 1154.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;046 | 96.8582 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 046 | 35876.046 | 1154.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;056 | 96.8582 | 300.0292 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 056 | 35876.056 | 1154.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;066 | 96.8582 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 066 | 35876.066 | 1154.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;076 | 96.8582 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 076 | 35876.076 | 1154.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;086 | 96.8582 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 086 | 35876.086 | 1154.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;096 | 96.8582 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 096 | 35876.096 | 1154.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;106 | 96.8582 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 106 | 35876.106 | 1154.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;116 | 96.8582 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 116 | 35876.116 | 1154.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;126 | 96.8582 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 126 | 35876.126 | 1154.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;136 | 96.8592 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 136 | 35876.136 | 1154.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;146 | 96.8592 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 146 | 35876.146 | 1154.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;156 | 96.8592 | 299.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 156 | 35876.156 | 1154.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;166 | 96.8592 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 166 | 35876.166 | 1154.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;176 | 96.8592 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 176 | 35876.176 | 1154.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;186 | 96.8592 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 186 | 35876.186 | 1154.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;196 | 96.8592 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 196 | 35876.196 | 1154.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;206 | 96.8592 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 206 | 35876.206 | 1154.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;216 | 96.8592 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 216 | 35876.216 | 1154.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;226 | 96.8592 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 226 | 35876.226 | 1154.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;236 | 96.8602 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 236 | 35876.236 | 1154.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;246 | 96.8602 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 246 | 35876.246 | 1154.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;256 | 96.8602 | 299.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 256 | 35876.256 | 1154.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;266 | 96.8602 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 266 | 35876.266 | 1154.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;276 | 96.8602 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 276 | 35876.276 | 1154.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;286 | 96.8602 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 286 | 35876.286 | 1154.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;296 | 96.8602 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 296 | 35876.296 | 1154.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;306 | 96.8602 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 306 | 35876.306 | 1154.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;316 | 96.8602 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 316 | 35876.316 | 1154.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;326 | 96.8602 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 326 | 35876.326 | 1154.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;336 | 96.8582 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 336 | 35876.336 | 1154.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;346 | 96.8582 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 346 | 35876.346 | 1154.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;356 | 96.8582 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 356 | 35876.356 | 1154.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;366 | 96.8582 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 366 | 35876.366 | 1154.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;376 | 96.8582 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 376 | 35876.376 | 1154.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;386 | 96.8582 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 386 | 35876.386 | 1154.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;396 | 96.8582 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 396 | 35876.396 | 1154.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;406 | 96.8582 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 406 | 35876.406 | 1154.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;416 | 96.8582 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 416 | 35876.416 | 1154.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;426 | 96.8582 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 426 | 35876.426 | 1154.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;436 | 96.8592 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 436 | 35876.436 | 1154.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;446 | 96.8592 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 446 | 35876.446 | 1154.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;456 | 96.8592 | 300.0081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 456 | 35876.456 | 1154.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;466 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 466 | 35876.466 | 1154.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;476 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 476 | 35876.476 | 1154.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;486 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 486 | 35876.486 | 1154.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;496 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 496 | 35876.496 | 1154.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;506 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 506 | 35876.506 | 1154.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;516 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 516 | 35876.516 | 1154.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;526 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 526 | 35876.526 | 1154.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;536 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 536 | 35876.536 | 1155
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;546 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 546 | 35876.546 | 1155.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;556 | 96.8592 | 300.0455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 556 | 35876.556 | 1155.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;566 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 566 | 35876.566 | 1155.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;576 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 576 | 35876.576 | 1155.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;586 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 586 | 35876.586 | 1155.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;596 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 596 | 35876.596 | 1155.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;606 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 606 | 35876.606 | 1155.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;616 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 616 | 35876.616 | 1155.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;626 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 626 | 35876.626 | 1155.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;636 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 636 | 35876.636 | 1155.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;646 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 646 | 35876.646 | 1155.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;656 | 96.8592 | 300.0878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 656 | 35876.656 | 1155.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;666 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 666 | 35876.666 | 1155.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;676 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 676 | 35876.676 | 1155.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;686 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 686 | 35876.686 | 1155.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;696 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 696 | 35876.696 | 1155.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;706 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 706 | 35876.706 | 1155.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;716 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 716 | 35876.716 | 1155.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;726 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 726 | 35876.726 | 1155.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;736 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 736 | 35876.736 | 1155.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;746 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 746 | 35876.746 | 1155.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;756 | 96.8592 | 300.0934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 756 | 35876.756 | 1155.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;766 | 96.8592 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 766 | 35876.766 | 1155.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;776 | 96.8592 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 776 | 35876.776 | 1155.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;786 | 96.8592 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 786 | 35876.786 | 1155.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;796 | 96.8592 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 796 | 35876.796 | 1155.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;806 | 96.8592 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 806 | 35876.806 | 1155.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;816 | 96.8592 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 816 | 35876.816 | 1155.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;826 | 96.8592 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 826 | 35876.826 | 1155.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;836 | 96.8572 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 836 | 35876.836 | 1155.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;846 | 96.8572 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 846 | 35876.846 | 1155.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;856 | 96.8572 | 300.0738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 856 | 35876.856 | 1155.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;866 | 96.8572 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 866 | 35876.866 | 1155.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;876 | 96.8572 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 876 | 35876.876 | 1155.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;886 | 96.8572 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 886 | 35876.886 | 1155.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;896 | 96.8572 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 896 | 35876.896 | 1155.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;906 | 96.8572 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 906 | 35876.906 | 1155.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;916 | 96.8572 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 916 | 35876.916 | 1155.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;926 | 96.8572 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 926 | 35876.926 | 1155.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;936 | 96.8582 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 936 | 35876.936 | 1155.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;946 | 96.8582 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 946 | 35876.946 | 1155.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;956 | 96.8582 | 300.0637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 956 | 35876.956 | 1155.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;966 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 966 | 35876.966 | 1155.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;976 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 976 | 35876.976 | 1155.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;986 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 986 | 35876.986 | 1155.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:56;996 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 56 | 996 | 35876.996 | 1155.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;006 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 006 | 35877.006 | 1155.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;016 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 016 | 35877.016 | 1155.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;026 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 026 | 35877.026 | 1155.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;036 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 036 | 35877.036 | 1155.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;046 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 046 | 35877.046 | 1155.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;056 | 96.8582 | 300.0551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 056 | 35877.056 | 1155.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;066 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 066 | 35877.066 | 1155.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;076 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 076 | 35877.076 | 1155.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;086 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 086 | 35877.086 | 1155.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;096 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 096 | 35877.096 | 1155.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;106 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 106 | 35877.106 | 1155.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;116 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 116 | 35877.116 | 1155.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;126 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 126 | 35877.126 | 1155.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;136 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 136 | 35877.136 | 1155.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;146 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 146 | 35877.146 | 1155.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;156 | 96.8582 | 300.0449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 156 | 35877.156 | 1155.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;166 | 96.8582 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 166 | 35877.166 | 1155.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;176 | 96.8582 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 176 | 35877.176 | 1155.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;186 | 96.8582 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 186 | 35877.186 | 1155.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;196 | 96.8582 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 196 | 35877.196 | 1155.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;206 | 96.8582 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 206 | 35877.206 | 1155.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;216 | 96.8582 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 216 | 35877.216 | 1155.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;226 | 96.8582 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 226 | 35877.226 | 1155.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;236 | 96.8592 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 236 | 35877.236 | 1155.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;246 | 96.8592 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 246 | 35877.246 | 1155.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;256 | 96.8592 | 300.0619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 256 | 35877.256 | 1155.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;266 | 96.8592 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 266 | 35877.266 | 1155.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;276 | 96.8592 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 276 | 35877.276 | 1155.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;286 | 96.8592 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 286 | 35877.286 | 1155.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;296 | 96.8592 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 296 | 35877.296 | 1155.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;306 | 96.8592 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 306 | 35877.306 | 1155.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;316 | 96.8592 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 316 | 35877.316 | 1155.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;326 | 96.8592 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 326 | 35877.326 | 1155.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;336 | 96.8582 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 336 | 35877.336 | 1155.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;346 | 96.8582 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 346 | 35877.346 | 1155.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;356 | 96.8582 | 300.0952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 356 | 35877.356 | 1155.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;366 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 366 | 35877.366 | 1155.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;376 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 376 | 35877.376 | 1155.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;386 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 386 | 35877.386 | 1155.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;396 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 396 | 35877.396 | 1155.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;406 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 406 | 35877.406 | 1155.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;416 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 416 | 35877.416 | 1155.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;426 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 426 | 35877.426 | 1155.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;436 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 436 | 35877.436 | 1155.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;446 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 446 | 35877.446 | 1155.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;456 | 96.8582 | 300.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 456 | 35877.456 | 1155.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;466 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 466 | 35877.466 | 1155.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;476 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 476 | 35877.476 | 1155.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;486 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 486 | 35877.486 | 1155.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;496 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 496 | 35877.496 | 1155.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;506 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 506 | 35877.506 | 1155.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;516 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 516 | 35877.516 | 1155.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;526 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 526 | 35877.526 | 1155.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;536 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 536 | 35877.536 | 1156
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;546 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 546 | 35877.546 | 1156.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;556 | 96.8582 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 556 | 35877.556 | 1156.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;566 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 566 | 35877.566 | 1156.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;576 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 576 | 35877.576 | 1156.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;586 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 586 | 35877.586 | 1156.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;596 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 596 | 35877.596 | 1156.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;606 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 606 | 35877.606 | 1156.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;616 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 616 | 35877.616 | 1156.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;626 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 626 | 35877.626 | 1156.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;636 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 636 | 35877.636 | 1156.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;646 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 646 | 35877.646 | 1156.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;656 | 96.8582 | 300.0871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 656 | 35877.656 | 1156.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;666 | 96.8582 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 666 | 35877.666 | 1156.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;676 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 676 | 35877.676 | 1156.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;686 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 686 | 35877.686 | 1156.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;696 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 696 | 35877.696 | 1156.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;706 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 706 | 35877.706 | 1156.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;716 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 716 | 35877.716 | 1156.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;726 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 726 | 35877.726 | 1156.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;736 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 736 | 35877.736 | 1156.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;746 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 746 | 35877.746 | 1156.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;756 | 96.8592 | 300.0909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 756 | 35877.756 | 1156.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;766 | 96.8592 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 766 | 35877.766 | 1156.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;776 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 776 | 35877.776 | 1156.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;786 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 786 | 35877.786 | 1156.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;796 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 796 | 35877.796 | 1156.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;806 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 806 | 35877.806 | 1156.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;816 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 816 | 35877.816 | 1156.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;826 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 826 | 35877.826 | 1156.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;836 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 836 | 35877.836 | 1156.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;846 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 846 | 35877.846 | 1156.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;856 | 96.8572 | 300.0825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 856 | 35877.856 | 1156.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;866 | 96.8572 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 866 | 35877.866 | 1156.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;876 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 876 | 35877.876 | 1156.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;886 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 886 | 35877.886 | 1156.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;896 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 896 | 35877.896 | 1156.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;906 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 906 | 35877.906 | 1156.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;916 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 916 | 35877.916 | 1156.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;926 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 926 | 35877.926 | 1156.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;936 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 936 | 35877.936 | 1156.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;946 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 946 | 35877.946 | 1156.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;956 | 96.8592 | 300.0876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 956 | 35877.956 | 1156.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;966 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 966 | 35877.966 | 1156.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;976 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 976 | 35877.976 | 1156.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;986 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 986 | 35877.986 | 1156.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:57;996 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 57 | 996 | 35877.996 | 1156.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;006 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 006 | 35878.006 | 1156.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;016 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 016 | 35878.016 | 1156.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;026 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 026 | 35878.026 | 1156.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;036 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 036 | 35878.036 | 1156.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;046 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 046 | 35878.046 | 1156.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;056 | 96.8592 | 300.1008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 056 | 35878.056 | 1156.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;066 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 066 | 35878.066 | 1156.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;076 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 076 | 35878.076 | 1156.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;086 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 086 | 35878.086 | 1156.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;096 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 096 | 35878.096 | 1156.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;106 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 106 | 35878.106 | 1156.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;116 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 116 | 35878.116 | 1156.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;126 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 126 | 35878.126 | 1156.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;136 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 136 | 35878.136 | 1156.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;146 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 146 | 35878.146 | 1156.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;156 | 96.8592 | 300.0951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 156 | 35878.156 | 1156.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;166 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 166 | 35878.166 | 1156.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;176 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 176 | 35878.176 | 1156.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;186 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 186 | 35878.186 | 1156.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;196 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 196 | 35878.196 | 1156.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;206 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 206 | 35878.206 | 1156.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;216 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 216 | 35878.216 | 1156.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;226 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 226 | 35878.226 | 1156.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;236 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 236 | 35878.236 | 1156.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;246 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 246 | 35878.246 | 1156.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;256 | 96.8592 | 300.0943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 256 | 35878.256 | 1156.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;266 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 266 | 35878.266 | 1156.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;276 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 276 | 35878.276 | 1156.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;286 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 286 | 35878.286 | 1156.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;296 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 296 | 35878.296 | 1156.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;306 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 306 | 35878.306 | 1156.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;316 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 316 | 35878.316 | 1156.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;326 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 326 | 35878.326 | 1156.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;336 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 336 | 35878.336 | 1156.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;346 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 346 | 35878.346 | 1156.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;356 | 96.8592 | 300.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 356 | 35878.356 | 1156.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;366 | 96.8592 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 366 | 35878.366 | 1156.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;376 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 376 | 35878.376 | 1156.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;386 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 386 | 35878.386 | 1156.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;396 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 396 | 35878.396 | 1156.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;406 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 406 | 35878.406 | 1156.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;416 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 416 | 35878.416 | 1156.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;426 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 426 | 35878.426 | 1156.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;436 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 436 | 35878.436 | 1156.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;446 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 446 | 35878.446 | 1156.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;456 | 96.8572 | 300.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 456 | 35878.456 | 1156.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;466 | 96.8572 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 466 | 35878.466 | 1156.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;476 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 476 | 35878.476 | 1156.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;486 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 486 | 35878.486 | 1156.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;496 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 496 | 35878.496 | 1156.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;506 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 506 | 35878.506 | 1156.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;516 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 516 | 35878.516 | 1156.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;526 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 526 | 35878.526 | 1156.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;536 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 536 | 35878.536 | 1157
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;546 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 546 | 35878.546 | 1157.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;556 | 96.8592 | 300.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 556 | 35878.556 | 1157.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;566 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 566 | 35878.566 | 1157.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;576 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 576 | 35878.576 | 1157.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;586 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 586 | 35878.586 | 1157.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;596 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 596 | 35878.596 | 1157.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;606 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 606 | 35878.606 | 1157.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;616 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 616 | 35878.616 | 1157.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;626 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 626 | 35878.626 | 1157.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;636 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 636 | 35878.636 | 1157.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;646 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 646 | 35878.646 | 1157.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;656 | 96.8592 | 300.1508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 656 | 35878.656 | 1157.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;666 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 666 | 35878.666 | 1157.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;676 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 676 | 35878.676 | 1157.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;686 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 686 | 35878.686 | 1157.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;696 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 696 | 35878.696 | 1157.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;706 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 706 | 35878.706 | 1157.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;716 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 716 | 35878.716 | 1157.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;726 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 726 | 35878.726 | 1157.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;736 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 736 | 35878.736 | 1157.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;746 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 746 | 35878.746 | 1157.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;756 | 96.8592 | 300.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 756 | 35878.756 | 1157.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;766 | 96.8592 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 766 | 35878.766 | 1157.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;776 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 776 | 35878.776 | 1157.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;786 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 786 | 35878.786 | 1157.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;796 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 796 | 35878.796 | 1157.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;806 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 806 | 35878.806 | 1157.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;816 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 816 | 35878.816 | 1157.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;826 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 826 | 35878.826 | 1157.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;836 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 836 | 35878.836 | 1157.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;846 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 846 | 35878.846 | 1157.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;856 | 96.8582 | 300.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 856 | 35878.856 | 1157.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;866 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 866 | 35878.866 | 1157.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;876 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 876 | 35878.876 | 1157.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;886 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 886 | 35878.886 | 1157.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;896 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 896 | 35878.896 | 1157.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;906 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 906 | 35878.906 | 1157.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;916 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 916 | 35878.916 | 1157.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;926 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 926 | 35878.926 | 1157.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;936 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 936 | 35878.936 | 1157.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;946 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 946 | 35878.946 | 1157.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;956 | 96.8582 | 300.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 956 | 35878.956 | 1157.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;966 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 966 | 35878.966 | 1157.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;976 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 976 | 35878.976 | 1157.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;986 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 986 | 35878.986 | 1157.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:58;996 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 58 | 996 | 35878.996 | 1157.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;006 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 006 | 35879.006 | 1157.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;016 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 016 | 35879.016 | 1157.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;026 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 026 | 35879.026 | 1157.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;036 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 036 | 35879.036 | 1157.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;046 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 046 | 35879.046 | 1157.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;056 | 96.8582 | 300.1318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 056 | 35879.056 | 1157.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;066 | 96.8582 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 066 | 35879.066 | 1157.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;076 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 076 | 35879.076 | 1157.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;086 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 086 | 35879.086 | 1157.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;096 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 096 | 35879.096 | 1157.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;106 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 106 | 35879.106 | 1157.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;116 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 116 | 35879.116 | 1157.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;126 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 126 | 35879.126 | 1157.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;136 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 136 | 35879.136 | 1157.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;146 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 146 | 35879.146 | 1157.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;156 | 96.8572 | 300.1331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 156 | 35879.156 | 1157.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;166 | 96.8572 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 166 | 35879.166 | 1157.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;176 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 176 | 35879.176 | 1157.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;186 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 186 | 35879.186 | 1157.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;196 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 196 | 35879.196 | 1157.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;206 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 206 | 35879.206 | 1157.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;216 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 216 | 35879.216 | 1157.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;226 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 226 | 35879.226 | 1157.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;236 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 236 | 35879.236 | 1157.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;246 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 246 | 35879.246 | 1157.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;256 | 96.8582 | 300.1154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 256 | 35879.256 | 1157.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;266 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 266 | 35879.266 | 1157.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;276 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 276 | 35879.276 | 1157.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;286 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 286 | 35879.286 | 1157.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;296 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 296 | 35879.296 | 1157.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;306 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 306 | 35879.306 | 1157.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;316 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 316 | 35879.316 | 1157.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;326 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 326 | 35879.326 | 1157.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;336 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 336 | 35879.336 | 1157.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;346 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 346 | 35879.346 | 1157.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;356 | 96.8582 | 300.1076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 356 | 35879.356 | 1157.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;366 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 366 | 35879.366 | 1157.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;376 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 376 | 35879.376 | 1157.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;386 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 386 | 35879.386 | 1157.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;396 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 396 | 35879.396 | 1157.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;406 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 406 | 35879.406 | 1157.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;416 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 416 | 35879.416 | 1157.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;426 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 426 | 35879.426 | 1157.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;436 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 436 | 35879.436 | 1157.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;446 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 446 | 35879.446 | 1157.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;456 | 96.8582 | 300.1033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 456 | 35879.456 | 1157.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;466 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 466 | 35879.466 | 1157.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;476 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 476 | 35879.476 | 1157.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;486 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 486 | 35879.486 | 1157.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;496 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 496 | 35879.496 | 1157.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;506 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 506 | 35879.506 | 1157.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;516 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 516 | 35879.516 | 1157.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;526 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 526 | 35879.526 | 1157.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;536 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 536 | 35879.536 | 1158
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;546 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 546 | 35879.546 | 1158.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;556 | 96.8582 | 300.0875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 556 | 35879.556 | 1158.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;566 | 96.8582 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 566 | 35879.566 | 1158.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;576 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 576 | 35879.576 | 1158.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;586 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 586 | 35879.586 | 1158.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;596 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 596 | 35879.596 | 1158.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;606 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 606 | 35879.606 | 1158.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;616 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 616 | 35879.616 | 1158.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;626 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 626 | 35879.626 | 1158.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;636 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 636 | 35879.636 | 1158.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;646 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 646 | 35879.646 | 1158.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;656 | 96.8592 | 300.081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 656 | 35879.656 | 1158.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;666 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 666 | 35879.666 | 1158.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;676 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 676 | 35879.676 | 1158.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;686 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 686 | 35879.686 | 1158.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;696 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 696 | 35879.696 | 1158.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;706 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 706 | 35879.706 | 1158.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;716 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 716 | 35879.716 | 1158.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;726 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 726 | 35879.726 | 1158.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;736 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 736 | 35879.736 | 1158.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;746 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 746 | 35879.746 | 1158.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;756 | 96.8592 | 300.0923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 756 | 35879.756 | 1158.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;766 | 96.8592 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 766 | 35879.766 | 1158.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;776 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 776 | 35879.776 | 1158.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;786 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 786 | 35879.786 | 1158.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;796 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 796 | 35879.796 | 1158.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;806 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 806 | 35879.806 | 1158.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;816 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 816 | 35879.816 | 1158.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;826 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 826 | 35879.826 | 1158.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;836 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 836 | 35879.836 | 1158.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;846 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 846 | 35879.846 | 1158.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;856 | 96.8582 | 300.0901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 856 | 35879.856 | 1158.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;866 | 96.8582 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 866 | 35879.866 | 1158.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;876 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 876 | 35879.876 | 1158.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;886 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 886 | 35879.886 | 1158.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;896 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 896 | 35879.896 | 1158.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;906 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 906 | 35879.906 | 1158.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;916 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 916 | 35879.916 | 1158.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;926 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 926 | 35879.926 | 1158.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;936 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 936 | 35879.936 | 1158.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;946 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 946 | 35879.946 | 1158.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;956 | 96.8592 | 300.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 956 | 35879.956 | 1158.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;966 | 96.8592 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 966 | 35879.966 | 1158.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;976 | 96.8592 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 976 | 35879.976 | 1158.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;986 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 986 | 35879.986 | 1158.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:59;996 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 59 | 996 | 35879.996 | 1158.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;006 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 006 | 35880.006 | 1158.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;016 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 016 | 35880.016 | 1158.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;026 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 026 | 35880.026 | 1158.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;036 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 036 | 35880.036 | 1158.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;046 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 046 | 35880.046 | 1158.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;056 | 96.8582 | 300.0549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 056 | 35880.056 | 1158.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;066 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 066 | 35880.066 | 1158.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;076 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 076 | 35880.076 | 1158.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;086 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 086 | 35880.086 | 1158.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;096 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 096 | 35880.096 | 1158.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;106 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 106 | 35880.106 | 1158.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;116 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 116 | 35880.116 | 1158.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;126 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 126 | 35880.126 | 1158.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;136 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 136 | 35880.136 | 1158.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;146 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 146 | 35880.146 | 1158.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;156 | 96.8582 | 300.0446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 156 | 35880.156 | 1158.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;166 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 166 | 35880.166 | 1158.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;176 | 96.8582 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 176 | 35880.176 | 1158.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;186 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 186 | 35880.186 | 1158.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;196 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 196 | 35880.196 | 1158.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;206 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 206 | 35880.206 | 1158.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;216 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 216 | 35880.216 | 1158.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;226 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 226 | 35880.226 | 1158.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;236 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 236 | 35880.236 | 1158.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;246 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 246 | 35880.246 | 1158.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;256 | 96.8572 | 300.0363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 256 | 35880.256 | 1158.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;266 | 96.8572 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 266 | 35880.266 | 1158.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;276 | 96.8572 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 276 | 35880.276 | 1158.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;286 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 286 | 35880.286 | 1158.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;296 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 296 | 35880.296 | 1158.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;306 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 306 | 35880.306 | 1158.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;316 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 316 | 35880.316 | 1158.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;326 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 326 | 35880.326 | 1158.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;336 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 336 | 35880.336 | 1158.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;346 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 346 | 35880.346 | 1158.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;356 | 96.8582 | 300.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 356 | 35880.356 | 1158.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;366 | 96.8582 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 366 | 35880.366 | 1158.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;376 | 96.8582 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 376 | 35880.376 | 1158.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;386 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 386 | 35880.386 | 1158.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;396 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 396 | 35880.396 | 1158.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;406 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 406 | 35880.406 | 1158.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;416 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 416 | 35880.416 | 1158.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;426 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 426 | 35880.426 | 1158.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;436 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 436 | 35880.436 | 1158.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;446 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 446 | 35880.446 | 1158.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;456 | 96.8572 | 300.0148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 456 | 35880.456 | 1158.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;466 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 466 | 35880.466 | 1158.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;476 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 476 | 35880.476 | 1158.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;486 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 486 | 35880.486 | 1158.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;496 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 496 | 35880.496 | 1158.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;506 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 506 | 35880.506 | 1158.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;516 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 516 | 35880.516 | 1158.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;526 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 526 | 35880.526 | 1158.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;536 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 536 | 35880.536 | 1159
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;546 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 546 | 35880.546 | 1159.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;556 | 96.8572 | 300.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 556 | 35880.556 | 1159.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;566 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 566 | 35880.566 | 1159.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;576 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 576 | 35880.576 | 1159.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;586 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 586 | 35880.586 | 1159.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;596 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 596 | 35880.596 | 1159.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;606 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 606 | 35880.606 | 1159.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;616 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 616 | 35880.616 | 1159.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;626 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 626 | 35880.626 | 1159.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;636 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 636 | 35880.636 | 1159.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;646 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 646 | 35880.646 | 1159.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;656 | 96.8572 | 300.0163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 656 | 35880.656 | 1159.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;666 | 96.8572 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 666 | 35880.666 | 1159.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;676 | 96.8572 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 676 | 35880.676 | 1159.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;686 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 686 | 35880.686 | 1159.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;696 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 696 | 35880.696 | 1159.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;706 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 706 | 35880.706 | 1159.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;716 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 716 | 35880.716 | 1159.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;726 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 726 | 35880.726 | 1159.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;736 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 736 | 35880.736 | 1159.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;746 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 746 | 35880.746 | 1159.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;756 | 96.8582 | 299.9958 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 756 | 35880.756 | 1159.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;766 | 96.8582 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 766 | 35880.766 | 1159.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;776 | 96.8582 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 776 | 35880.776 | 1159.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;786 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 786 | 35880.786 | 1159.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;796 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 796 | 35880.796 | 1159.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;806 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 806 | 35880.806 | 1159.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;816 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 816 | 35880.816 | 1159.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;826 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 826 | 35880.826 | 1159.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;836 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 836 | 35880.836 | 1159.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;846 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 846 | 35880.846 | 1159.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;856 | 96.8572 | 299.9891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 856 | 35880.856 | 1159.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;866 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 866 | 35880.866 | 1159.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;876 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 876 | 35880.876 | 1159.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;886 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 886 | 35880.886 | 1159.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;896 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 896 | 35880.896 | 1159.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;906 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 906 | 35880.906 | 1159.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;916 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 916 | 35880.916 | 1159.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;926 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 926 | 35880.926 | 1159.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;936 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 936 | 35880.936 | 1159.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;946 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 946 | 35880.946 | 1159.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;956 | 96.8572 | 299.9838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 956 | 35880.956 | 1159.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;966 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 966 | 35880.966 | 1159.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;976 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 976 | 35880.976 | 1159.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;986 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 986 | 35880.986 | 1159.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:00;996 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 00 | 996 | 35880.996 | 1159.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;006 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 006 | 35881.006 | 1159.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;016 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 016 | 35881.016 | 1159.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;026 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 026 | 35881.026 | 1159.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;036 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 036 | 35881.036 | 1159.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;046 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 046 | 35881.046 | 1159.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;056 | 96.8572 | 299.9677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 056 | 35881.056 | 1159.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;066 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 066 | 35881.066 | 1159.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;076 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 076 | 35881.076 | 1159.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;086 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 086 | 35881.086 | 1159.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;096 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 096 | 35881.096 | 1159.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;106 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 106 | 35881.106 | 1159.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;116 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 116 | 35881.116 | 1159.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;126 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 126 | 35881.126 | 1159.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;136 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 136 | 35881.136 | 1159.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;146 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 146 | 35881.146 | 1159.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;156 | 96.8572 | 299.9606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 156 | 35881.156 | 1159.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;166 | 96.8572 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 166 | 35881.166 | 1159.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;176 | 96.8572 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 176 | 35881.176 | 1159.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;186 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 186 | 35881.186 | 1159.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;196 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 196 | 35881.196 | 1159.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;206 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 206 | 35881.206 | 1159.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;216 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 216 | 35881.216 | 1159.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;226 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 226 | 35881.226 | 1159.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;236 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 236 | 35881.236 | 1159.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;246 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 246 | 35881.246 | 1159.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;256 | 96.8592 | 299.9643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 256 | 35881.256 | 1159.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;266 | 96.8592 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 266 | 35881.266 | 1159.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;276 | 96.8592 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 276 | 35881.276 | 1159.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;286 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 286 | 35881.286 | 1159.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;296 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 296 | 35881.296 | 1159.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;306 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 306 | 35881.306 | 1159.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;316 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 316 | 35881.316 | 1159.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;326 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 326 | 35881.326 | 1159.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;336 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 336 | 35881.336 | 1159.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;346 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 346 | 35881.346 | 1159.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;356 | 96.8582 | 299.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 356 | 35881.356 | 1159.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;366 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 366 | 35881.366 | 1159.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;376 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 376 | 35881.376 | 1159.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;386 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 386 | 35881.386 | 1159.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;396 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 396 | 35881.396 | 1159.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;406 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 406 | 35881.406 | 1159.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;416 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 416 | 35881.416 | 1159.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;426 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 426 | 35881.426 | 1159.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;436 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 436 | 35881.436 | 1159.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;446 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 446 | 35881.446 | 1159.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;456 | 96.8582 | 299.9354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 456 | 35881.456 | 1159.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;466 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 466 | 35881.466 | 1159.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;476 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 476 | 35881.476 | 1159.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;486 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 486 | 35881.486 | 1159.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;496 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 496 | 35881.496 | 1159.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;506 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 506 | 35881.506 | 1159.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;516 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 516 | 35881.516 | 1159.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;526 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 526 | 35881.526 | 1159.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;536 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 536 | 35881.536 | 1160
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;546 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 546 | 35881.546 | 1160.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;556 | 96.8582 | 299.9456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 556 | 35881.556 | 1160.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;566 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 566 | 35881.566 | 1160.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;576 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 576 | 35881.576 | 1160.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;586 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 586 | 35881.586 | 1160.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;596 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 596 | 35881.596 | 1160.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;606 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 606 | 35881.606 | 1160.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;616 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 616 | 35881.616 | 1160.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;626 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 626 | 35881.626 | 1160.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;636 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 636 | 35881.636 | 1160.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;646 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 646 | 35881.646 | 1160.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;656 | 96.8582 | 299.9617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 656 | 35881.656 | 1160.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;666 | 96.8582 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 666 | 35881.666 | 1160.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;676 | 96.8582 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 676 | 35881.676 | 1160.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;686 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 686 | 35881.686 | 1160.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;696 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 696 | 35881.696 | 1160.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;706 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 706 | 35881.706 | 1160.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;716 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 716 | 35881.716 | 1160.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;726 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 726 | 35881.726 | 1160.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;736 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 736 | 35881.736 | 1160.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;746 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 746 | 35881.746 | 1160.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;756 | 96.8572 | 299.9667 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 756 | 35881.756 | 1160.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;766 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 766 | 35881.766 | 1160.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;776 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 776 | 35881.776 | 1160.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;786 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 786 | 35881.786 | 1160.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;796 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 796 | 35881.796 | 1160.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;806 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 806 | 35881.806 | 1160.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;816 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 816 | 35881.816 | 1160.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;826 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 826 | 35881.826 | 1160.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;836 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 836 | 35881.836 | 1160.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;846 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 846 | 35881.846 | 1160.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;856 | 96.8572 | 299.9611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 856 | 35881.856 | 1160.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;866 | 96.8572 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 866 | 35881.866 | 1160.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;876 | 96.8572 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 876 | 35881.876 | 1160.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;886 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 886 | 35881.886 | 1160.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;896 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 896 | 35881.896 | 1160.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;906 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 906 | 35881.906 | 1160.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;916 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 916 | 35881.916 | 1160.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;926 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 926 | 35881.926 | 1160.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;936 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 936 | 35881.936 | 1160.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;946 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 946 | 35881.946 | 1160.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;956 | 96.8582 | 299.9414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 956 | 35881.956 | 1160.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;966 | 96.8582 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 966 | 35881.966 | 1160.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;976 | 96.8582 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 976 | 35881.976 | 1160.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;986 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 986 | 35881.986 | 1160.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:01;996 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 01 | 996 | 35881.996 | 1160.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;006 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 006 | 35882.006 | 1160.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;016 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 016 | 35882.016 | 1160.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;026 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 026 | 35882.026 | 1160.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;036 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 036 | 35882.036 | 1160.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;046 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 046 | 35882.046 | 1160.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;056 | 96.8562 | 299.8985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 056 | 35882.056 | 1160.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;066 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 066 | 35882.066 | 1160.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;076 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 076 | 35882.076 | 1160.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;086 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 086 | 35882.086 | 1160.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;096 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 096 | 35882.096 | 1160.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;106 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 106 | 35882.106 | 1160.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;116 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 116 | 35882.116 | 1160.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;126 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 126 | 35882.126 | 1160.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;136 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 136 | 35882.136 | 1160.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;146 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 146 | 35882.146 | 1160.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;156 | 96.8562 | 299.8555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 156 | 35882.156 | 1160.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;166 | 96.8562 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 166 | 35882.166 | 1160.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;176 | 96.8562 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 176 | 35882.176 | 1160.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;186 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 186 | 35882.186 | 1160.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;196 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 196 | 35882.196 | 1160.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;206 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 206 | 35882.206 | 1160.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;216 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 216 | 35882.216 | 1160.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;226 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 226 | 35882.226 | 1160.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;236 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 236 | 35882.236 | 1160.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;246 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 246 | 35882.246 | 1160.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;256 | 96.8572 | 299.8403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 256 | 35882.256 | 1160.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;266 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 266 | 35882.266 | 1160.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;276 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 276 | 35882.276 | 1160.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;286 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 286 | 35882.286 | 1160.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;296 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 296 | 35882.296 | 1160.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;306 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 306 | 35882.306 | 1160.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;316 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 316 | 35882.316 | 1160.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;326 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 326 | 35882.326 | 1160.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;336 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 336 | 35882.336 | 1160.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;346 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 346 | 35882.346 | 1160.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;356 | 96.8572 | 299.8344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 356 | 35882.356 | 1160.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;366 | 96.8572 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 366 | 35882.366 | 1160.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;376 | 96.8572 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 376 | 35882.376 | 1160.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;386 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 386 | 35882.386 | 1160.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;396 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 396 | 35882.396 | 1160.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;406 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 406 | 35882.406 | 1160.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;416 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 416 | 35882.416 | 1160.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;426 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 426 | 35882.426 | 1160.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;436 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 436 | 35882.436 | 1160.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;446 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 446 | 35882.446 | 1160.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;456 | 96.8562 | 299.825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 456 | 35882.456 | 1160.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;466 | 96.8562 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 466 | 35882.466 | 1160.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;476 | 96.8562 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 476 | 35882.476 | 1160.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;486 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 486 | 35882.486 | 1160.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;496 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 496 | 35882.496 | 1160.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;506 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 506 | 35882.506 | 1160.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;516 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 516 | 35882.516 | 1160.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;526 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 526 | 35882.526 | 1160.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;536 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 536 | 35882.536 | 1161
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;546 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 546 | 35882.546 | 1161.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;556 | 96.8592 | 299.8213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 556 | 35882.556 | 1161.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;566 | 96.8592 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 566 | 35882.566 | 1161.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;576 | 96.8592 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 576 | 35882.576 | 1161.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;586 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 586 | 35882.586 | 1161.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;596 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 596 | 35882.596 | 1161.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;606 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 606 | 35882.606 | 1161.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;616 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 616 | 35882.616 | 1161.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;626 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 626 | 35882.626 | 1161.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;636 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 636 | 35882.636 | 1161.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;646 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 646 | 35882.646 | 1161.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;656 | 96.8582 | 299.8149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 656 | 35882.656 | 1161.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;666 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 666 | 35882.666 | 1161.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;676 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 676 | 35882.676 | 1161.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;686 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 686 | 35882.686 | 1161.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;696 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 696 | 35882.696 | 1161.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;706 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 706 | 35882.706 | 1161.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;716 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 716 | 35882.716 | 1161.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;726 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 726 | 35882.726 | 1161.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;736 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 736 | 35882.736 | 1161.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;746 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 746 | 35882.746 | 1161.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;756 | 96.8582 | 299.7824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 756 | 35882.756 | 1161.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;766 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 766 | 35882.766 | 1161.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;776 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 776 | 35882.776 | 1161.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;786 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 786 | 35882.786 | 1161.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;796 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 796 | 35882.796 | 1161.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;806 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 806 | 35882.806 | 1161.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;816 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 816 | 35882.816 | 1161.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;826 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 826 | 35882.826 | 1161.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;836 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 836 | 35882.836 | 1161.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;846 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 846 | 35882.846 | 1161.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;856 | 96.8582 | 299.7576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 856 | 35882.856 | 1161.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;866 | 96.8582 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 866 | 35882.866 | 1161.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;876 | 96.8582 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 876 | 35882.876 | 1161.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;886 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 886 | 35882.886 | 1161.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;896 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 896 | 35882.896 | 1161.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;906 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 906 | 35882.906 | 1161.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;916 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 916 | 35882.916 | 1161.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;926 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 926 | 35882.926 | 1161.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;936 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 936 | 35882.936 | 1161.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;946 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 946 | 35882.946 | 1161.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;956 | 96.8572 | 299.7722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 956 | 35882.956 | 1161.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;966 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 966 | 35882.966 | 1161.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;976 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 976 | 35882.976 | 1161.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;986 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 986 | 35882.986 | 1161.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:02;996 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 02 | 996 | 35882.996 | 1161.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;006 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 006 | 35883.006 | 1161.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;016 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 016 | 35883.016 | 1161.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;026 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 026 | 35883.026 | 1161.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;036 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 036 | 35883.036 | 1161.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;046 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 046 | 35883.046 | 1161.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;056 | 96.8572 | 299.7864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 056 | 35883.056 | 1161.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;066 | 96.8572 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 066 | 35883.066 | 1161.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;076 | 96.8572 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 076 | 35883.076 | 1161.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;086 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 086 | 35883.086 | 1161.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;096 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 096 | 35883.096 | 1161.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;106 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 106 | 35883.106 | 1161.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;116 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 116 | 35883.116 | 1161.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;126 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 126 | 35883.126 | 1161.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;136 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 136 | 35883.136 | 1161.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;146 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 146 | 35883.146 | 1161.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;156 | 96.8582 | 299.7828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 156 | 35883.156 | 1161.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;166 | 96.8582 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 166 | 35883.166 | 1161.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;176 | 96.8582 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 176 | 35883.176 | 1161.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;186 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 186 | 35883.186 | 1161.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;196 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 196 | 35883.196 | 1161.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;206 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 206 | 35883.206 | 1161.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;216 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 216 | 35883.216 | 1161.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;226 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 226 | 35883.226 | 1161.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;236 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 236 | 35883.236 | 1161.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;246 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 246 | 35883.246 | 1161.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;256 | 96.8592 | 299.7819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 256 | 35883.256 | 1161.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;266 | 96.8592 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 266 | 35883.266 | 1161.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;276 | 96.8592 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 276 | 35883.276 | 1161.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;286 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 286 | 35883.286 | 1161.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;296 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 296 | 35883.296 | 1161.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;306 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 306 | 35883.306 | 1161.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;316 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 316 | 35883.316 | 1161.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;326 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 326 | 35883.326 | 1161.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;336 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 336 | 35883.336 | 1161.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;346 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 346 | 35883.346 | 1161.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;356 | 96.8572 | 299.7782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 356 | 35883.356 | 1161.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;366 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 366 | 35883.366 | 1161.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;376 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 376 | 35883.376 | 1161.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;386 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 386 | 35883.386 | 1161.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;396 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 396 | 35883.396 | 1161.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;406 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 406 | 35883.406 | 1161.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;416 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 416 | 35883.416 | 1161.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;426 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 426 | 35883.426 | 1161.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;436 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 436 | 35883.436 | 1161.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;446 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 446 | 35883.446 | 1161.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;456 | 96.8572 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 456 | 35883.456 | 1161.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;466 | 96.8572 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 466 | 35883.466 | 1161.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;476 | 96.8572 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 476 | 35883.476 | 1161.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;486 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 486 | 35883.486 | 1161.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;496 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 496 | 35883.496 | 1161.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;506 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 506 | 35883.506 | 1161.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;516 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 516 | 35883.516 | 1161.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;526 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 526 | 35883.526 | 1161.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;536 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 536 | 35883.536 | 1162
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;546 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 546 | 35883.546 | 1162.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;556 | 96.8562 | 299.743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 556 | 35883.556 | 1162.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;566 | 96.8562 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 566 | 35883.566 | 1162.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;576 | 96.8562 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 576 | 35883.576 | 1162.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;586 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 586 | 35883.586 | 1162.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;596 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 596 | 35883.596 | 1162.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;606 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 606 | 35883.606 | 1162.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;616 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 616 | 35883.616 | 1162.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;626 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 626 | 35883.626 | 1162.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;636 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 636 | 35883.636 | 1162.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;646 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 646 | 35883.646 | 1162.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;656 | 96.8572 | 299.7701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 656 | 35883.656 | 1162.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;666 | 96.8572 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 666 | 35883.666 | 1162.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;676 | 96.8572 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 676 | 35883.676 | 1162.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;686 | 96.8572 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 686 | 35883.686 | 1162.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;696 | 96.8572 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 696 | 35883.696 | 1162.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;706 | 96.8572 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 706 | 35883.706 | 1162.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;716 | 96.8552 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 716 | 35883.716 | 1162.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;726 | 96.8552 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 726 | 35883.726 | 1162.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;736 | 96.8552 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 736 | 35883.736 | 1162.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;746 | 96.8552 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 746 | 35883.746 | 1162.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;756 | 96.8552 | 299.7948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 756 | 35883.756 | 1162.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;766 | 96.8552 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 766 | 35883.766 | 1162.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;776 | 96.8552 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 776 | 35883.776 | 1162.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;786 | 96.8552 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 786 | 35883.786 | 1162.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;796 | 96.8552 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 796 | 35883.796 | 1162.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;806 | 96.8552 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 806 | 35883.806 | 1162.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;816 | 96.8572 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 816 | 35883.816 | 1162.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;826 | 96.8572 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 826 | 35883.826 | 1162.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;836 | 96.8572 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 836 | 35883.836 | 1162.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;846 | 96.8572 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 846 | 35883.846 | 1162.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;856 | 96.8572 | 299.8001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 856 | 35883.856 | 1162.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;866 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 866 | 35883.866 | 1162.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;876 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 876 | 35883.876 | 1162.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;886 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 886 | 35883.886 | 1162.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;896 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 896 | 35883.896 | 1162.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;906 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 906 | 35883.906 | 1162.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;916 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 916 | 35883.916 | 1162.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;926 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 926 | 35883.926 | 1162.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;936 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 936 | 35883.936 | 1162.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;946 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 946 | 35883.946 | 1162.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;956 | 96.8572 | 299.7973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 956 | 35883.956 | 1162.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;966 | 96.8572 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 966 | 35883.966 | 1162.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;976 | 96.8572 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 976 | 35883.976 | 1162.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;986 | 96.8572 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 986 | 35883.986 | 1162.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:03;996 | 96.8572 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 03 | 996 | 35883.996 | 1162.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;006 | 96.8572 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 006 | 35884.006 | 1162.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;016 | 96.8552 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 016 | 35884.016 | 1162.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;026 | 96.8552 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 026 | 35884.026 | 1162.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;036 | 96.8552 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 036 | 35884.036 | 1162.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;046 | 96.8552 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 046 | 35884.046 | 1162.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;056 | 96.8552 | 299.7835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 056 | 35884.056 | 1162.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;066 | 96.8552 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 066 | 35884.066 | 1162.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;076 | 96.8552 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 076 | 35884.076 | 1162.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;086 | 96.8552 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 086 | 35884.086 | 1162.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;096 | 96.8552 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 096 | 35884.096 | 1162.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;106 | 96.8552 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 106 | 35884.106 | 1162.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;116 | 96.8562 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 116 | 35884.116 | 1162.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;126 | 96.8562 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 126 | 35884.126 | 1162.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;136 | 96.8562 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 136 | 35884.136 | 1162.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;146 | 96.8562 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 146 | 35884.146 | 1162.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;156 | 96.8562 | 299.7536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 156 | 35884.156 | 1162.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;166 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 166 | 35884.166 | 1162.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;176 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 176 | 35884.176 | 1162.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;186 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 186 | 35884.186 | 1162.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;196 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 196 | 35884.196 | 1162.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;206 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 206 | 35884.206 | 1162.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;216 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 216 | 35884.216 | 1162.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;226 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 226 | 35884.226 | 1162.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;236 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 236 | 35884.236 | 1162.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;246 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 246 | 35884.246 | 1162.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;256 | 96.8562 | 299.7477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 256 | 35884.256 | 1162.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;266 | 96.8562 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 266 | 35884.266 | 1162.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;276 | 96.8562 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 276 | 35884.276 | 1162.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;286 | 96.8562 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 286 | 35884.286 | 1162.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;296 | 96.8562 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 296 | 35884.296 | 1162.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;306 | 96.8562 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 306 | 35884.306 | 1162.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;316 | 96.8572 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 316 | 35884.316 | 1162.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;326 | 96.8572 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 326 | 35884.326 | 1162.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;336 | 96.8572 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 336 | 35884.336 | 1162.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;346 | 96.8572 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 346 | 35884.346 | 1162.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;356 | 96.8572 | 299.7831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 356 | 35884.356 | 1162.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;366 | 96.8572 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 366 | 35884.366 | 1162.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;376 | 96.8572 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 376 | 35884.376 | 1162.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;386 | 96.8572 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 386 | 35884.386 | 1162.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;396 | 96.8572 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 396 | 35884.396 | 1162.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;406 | 96.8572 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 406 | 35884.406 | 1162.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;416 | 96.8562 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 416 | 35884.416 | 1162.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;426 | 96.8562 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 426 | 35884.426 | 1162.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;436 | 96.8562 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 436 | 35884.436 | 1162.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;446 | 96.8562 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 446 | 35884.446 | 1162.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;456 | 96.8562 | 299.8029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 456 | 35884.456 | 1162.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;466 | 96.8562 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 466 | 35884.466 | 1162.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;476 | 96.8562 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 476 | 35884.476 | 1162.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;486 | 96.8562 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 486 | 35884.486 | 1162.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;496 | 96.8562 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 496 | 35884.496 | 1162.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;506 | 96.8562 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 506 | 35884.506 | 1162.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;516 | 96.8572 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 516 | 35884.516 | 1162.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;526 | 96.8572 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 526 | 35884.526 | 1162.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;536 | 96.8572 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 536 | 35884.536 | 1163
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;546 | 96.8572 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 546 | 35884.546 | 1163.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;556 | 96.8572 | 299.7928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 556 | 35884.556 | 1163.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;566 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 566 | 35884.566 | 1163.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;576 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 576 | 35884.576 | 1163.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;586 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 586 | 35884.586 | 1163.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;596 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 596 | 35884.596 | 1163.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;606 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 606 | 35884.606 | 1163.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;616 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 616 | 35884.616 | 1163.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;626 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 626 | 35884.626 | 1163.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;636 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 636 | 35884.636 | 1163.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;646 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 646 | 35884.646 | 1163.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;656 | 96.8572 | 299.7814 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 656 | 35884.656 | 1163.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;666 | 96.8572 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 666 | 35884.666 | 1163.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;676 | 96.8572 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 676 | 35884.676 | 1163.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;686 | 96.8572 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 686 | 35884.686 | 1163.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;696 | 96.8572 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 696 | 35884.696 | 1163.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;706 | 96.8572 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 706 | 35884.706 | 1163.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;716 | 96.8562 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 716 | 35884.716 | 1163.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;726 | 96.8562 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 726 | 35884.726 | 1163.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;736 | 96.8562 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 736 | 35884.736 | 1163.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;746 | 96.8562 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 746 | 35884.746 | 1163.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;756 | 96.8562 | 299.7694 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 756 | 35884.756 | 1163.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;766 | 96.8562 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 766 | 35884.766 | 1163.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;776 | 96.8562 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 776 | 35884.776 | 1163.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;786 | 96.8562 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 786 | 35884.786 | 1163.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;796 | 96.8562 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 796 | 35884.796 | 1163.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;806 | 96.8562 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 806 | 35884.806 | 1163.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;816 | 96.8572 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 816 | 35884.816 | 1163.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;826 | 96.8572 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 826 | 35884.826 | 1163.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;836 | 96.8572 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 836 | 35884.836 | 1163.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;846 | 96.8572 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 846 | 35884.846 | 1163.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;856 | 96.8572 | 299.7517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 856 | 35884.856 | 1163.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;866 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 866 | 35884.866 | 1163.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;876 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 876 | 35884.876 | 1163.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;886 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 886 | 35884.886 | 1163.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;896 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 896 | 35884.896 | 1163.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;906 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 906 | 35884.906 | 1163.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;916 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 916 | 35884.916 | 1163.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;926 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 926 | 35884.926 | 1163.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;936 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 936 | 35884.936 | 1163.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;946 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 946 | 35884.946 | 1163.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;956 | 96.8572 | 299.763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 956 | 35884.956 | 1163.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;966 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 966 | 35884.966 | 1163.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;976 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 976 | 35884.976 | 1163.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;986 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 986 | 35884.986 | 1163.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:04;996 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 04 | 996 | 35884.996 | 1163.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;006 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 006 | 35885.006 | 1163.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;016 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 016 | 35885.016 | 1163.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;026 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 026 | 35885.026 | 1163.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;036 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 036 | 35885.036 | 1163.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;046 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 046 | 35885.046 | 1163.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;056 | 96.8572 | 299.8116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 056 | 35885.056 | 1163.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;066 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 066 | 35885.066 | 1163.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;076 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 076 | 35885.076 | 1163.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;086 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 086 | 35885.086 | 1163.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;096 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 096 | 35885.096 | 1163.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;106 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 106 | 35885.106 | 1163.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;116 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 116 | 35885.116 | 1163.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;126 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 126 | 35885.126 | 1163.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;136 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 136 | 35885.136 | 1163.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;146 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 146 | 35885.146 | 1163.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;156 | 96.8572 | 299.8429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 156 | 35885.156 | 1163.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;166 | 96.8572 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 166 | 35885.166 | 1163.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;176 | 96.8572 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 176 | 35885.176 | 1163.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;186 | 96.8572 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 186 | 35885.186 | 1163.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;196 | 96.8572 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 196 | 35885.196 | 1163.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;206 | 96.8572 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 206 | 35885.206 | 1163.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;216 | 96.8572 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 216 | 35885.216 | 1163.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;226 | 96.8572 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 226 | 35885.226 | 1163.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;236 | 96.8562 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 236 | 35885.236 | 1163.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;246 | 96.8562 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 246 | 35885.246 | 1163.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;256 | 96.8562 | 299.8483 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 256 | 35885.256 | 1163.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;266 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 266 | 35885.266 | 1163.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;276 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 276 | 35885.276 | 1163.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;286 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 286 | 35885.286 | 1163.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;296 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 296 | 35885.296 | 1163.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;306 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 306 | 35885.306 | 1163.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;316 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 316 | 35885.316 | 1163.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;326 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 326 | 35885.326 | 1163.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;336 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 336 | 35885.336 | 1163.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;346 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 346 | 35885.346 | 1163.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;356 | 96.8562 | 299.8556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 356 | 35885.356 | 1163.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;366 | 96.8562 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 366 | 35885.366 | 1163.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;376 | 96.8562 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 376 | 35885.376 | 1163.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;386 | 96.8562 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 386 | 35885.386 | 1163.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;396 | 96.8562 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 396 | 35885.396 | 1163.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;406 | 96.8562 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 406 | 35885.406 | 1163.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;416 | 96.8562 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 416 | 35885.416 | 1163.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;426 | 96.8562 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 426 | 35885.426 | 1163.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;436 | 96.8552 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 436 | 35885.436 | 1163.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;446 | 96.8552 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 446 | 35885.446 | 1163.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;456 | 96.8552 | 299.8558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 456 | 35885.456 | 1163.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;466 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 466 | 35885.466 | 1163.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;476 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 476 | 35885.476 | 1163.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;486 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 486 | 35885.486 | 1163.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;496 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 496 | 35885.496 | 1163.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;506 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 506 | 35885.506 | 1163.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;516 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 516 | 35885.516 | 1163.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;526 | 96.8552 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 526 | 35885.526 | 1163.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;536 | 96.8562 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 536 | 35885.536 | 1164
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;546 | 96.8562 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 546 | 35885.546 | 1164.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;556 | 96.8562 | 299.8398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 556 | 35885.556 | 1164.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;566 | 96.8562 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 566 | 35885.566 | 1164.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;576 | 96.8562 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 576 | 35885.576 | 1164.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;586 | 96.8562 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 586 | 35885.586 | 1164.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;596 | 96.8562 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 596 | 35885.596 | 1164.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;606 | 96.8562 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 606 | 35885.606 | 1164.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;616 | 96.8562 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 616 | 35885.616 | 1164.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;626 | 96.8562 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 626 | 35885.626 | 1164.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;636 | 96.8572 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 636 | 35885.636 | 1164.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;646 | 96.8572 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 646 | 35885.646 | 1164.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;656 | 96.8572 | 299.844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 656 | 35885.656 | 1164.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;666 | 96.8572 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 666 | 35885.666 | 1164.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;676 | 96.8572 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 676 | 35885.676 | 1164.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;686 | 96.8572 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 686 | 35885.686 | 1164.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;696 | 96.8572 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 696 | 35885.696 | 1164.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;706 | 96.8572 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 706 | 35885.706 | 1164.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;716 | 96.8572 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 716 | 35885.716 | 1164.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;726 | 96.8572 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 726 | 35885.726 | 1164.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;736 | 96.8562 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 736 | 35885.736 | 1164.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;746 | 96.8562 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 746 | 35885.746 | 1164.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;756 | 96.8562 | 299.8744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 756 | 35885.756 | 1164.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;766 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 766 | 35885.766 | 1164.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;776 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 776 | 35885.776 | 1164.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;786 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 786 | 35885.786 | 1164.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;796 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 796 | 35885.796 | 1164.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;806 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 806 | 35885.806 | 1164.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;816 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 816 | 35885.816 | 1164.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;826 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 826 | 35885.826 | 1164.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;836 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 836 | 35885.836 | 1164.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;846 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 846 | 35885.846 | 1164.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;856 | 96.8562 | 299.8825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 856 | 35885.856 | 1164.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;866 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 866 | 35885.866 | 1164.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;876 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 876 | 35885.876 | 1164.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;886 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 886 | 35885.886 | 1164.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;896 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 896 | 35885.896 | 1164.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;906 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 906 | 35885.906 | 1164.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;916 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 916 | 35885.916 | 1164.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;926 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 926 | 35885.926 | 1164.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;936 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 936 | 35885.936 | 1164.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;946 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 946 | 35885.946 | 1164.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;956 | 96.8562 | 299.8703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 956 | 35885.956 | 1164.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;966 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 966 | 35885.966 | 1164.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;976 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 976 | 35885.976 | 1164.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;986 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 986 | 35885.986 | 1164.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:05;996 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 05 | 996 | 35885.996 | 1164.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;006 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 006 | 35886.006 | 1164.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;016 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 016 | 35886.016 | 1164.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;026 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 026 | 35886.026 | 1164.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;036 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 036 | 35886.036 | 1164.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;046 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 046 | 35886.046 | 1164.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;056 | 96.8562 | 299.8683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 056 | 35886.056 | 1164.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;066 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 066 | 35886.066 | 1164.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;076 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 076 | 35886.076 | 1164.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;086 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 086 | 35886.086 | 1164.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;096 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 096 | 35886.096 | 1164.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;106 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 106 | 35886.106 | 1164.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;116 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 116 | 35886.116 | 1164.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;126 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 126 | 35886.126 | 1164.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;136 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 136 | 35886.136 | 1164.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;146 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 146 | 35886.146 | 1164.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;156 | 96.8562 | 299.8679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 156 | 35886.156 | 1164.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;166 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 166 | 35886.166 | 1164.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;176 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 176 | 35886.176 | 1164.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;186 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 186 | 35886.186 | 1164.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;196 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 196 | 35886.196 | 1164.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;206 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 206 | 35886.206 | 1164.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;216 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 216 | 35886.216 | 1164.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;226 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 226 | 35886.226 | 1164.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;236 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 236 | 35886.236 | 1164.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;246 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 246 | 35886.246 | 1164.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;256 | 96.8562 | 299.8618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 256 | 35886.256 | 1164.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;266 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 266 | 35886.266 | 1164.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;276 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 276 | 35886.276 | 1164.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;286 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 286 | 35886.286 | 1164.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;296 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 296 | 35886.296 | 1164.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;306 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 306 | 35886.306 | 1164.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;316 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 316 | 35886.316 | 1164.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;326 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 326 | 35886.326 | 1164.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;336 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 336 | 35886.336 | 1164.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;346 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 346 | 35886.346 | 1164.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;356 | 96.8562 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 356 | 35886.356 | 1164.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;366 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 366 | 35886.366 | 1164.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;376 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 376 | 35886.376 | 1164.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;386 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 386 | 35886.386 | 1164.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;396 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 396 | 35886.396 | 1164.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;406 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 406 | 35886.406 | 1164.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;416 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 416 | 35886.416 | 1164.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;426 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 426 | 35886.426 | 1164.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;436 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 436 | 35886.436 | 1164.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;446 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 446 | 35886.446 | 1164.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;456 | 96.8562 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 456 | 35886.456 | 1164.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;466 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 466 | 35886.466 | 1164.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;476 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 476 | 35886.476 | 1164.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;486 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 486 | 35886.486 | 1164.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;496 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 496 | 35886.496 | 1164.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;506 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 506 | 35886.506 | 1164.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;516 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 516 | 35886.516 | 1164.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;526 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 526 | 35886.526 | 1164.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;536 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 536 | 35886.536 | 1165
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;546 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 546 | 35886.546 | 1165.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;556 | 96.8562 | 299.9028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 556 | 35886.556 | 1165.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;566 | 96.8562 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 566 | 35886.566 | 1165.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;576 | 96.8562 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 576 | 35886.576 | 1165.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;586 | 96.8562 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 586 | 35886.586 | 1165.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;596 | 96.8562 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 596 | 35886.596 | 1165.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;606 | 96.8562 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 606 | 35886.606 | 1165.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;616 | 96.8562 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 616 | 35886.616 | 1165.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;626 | 96.8562 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 626 | 35886.626 | 1165.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;636 | 96.8572 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 636 | 35886.636 | 1165.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;646 | 96.8572 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 646 | 35886.646 | 1165.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;656 | 96.8572 | 299.8953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 656 | 35886.656 | 1165.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;666 | 96.8572 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 666 | 35886.666 | 1165.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;676 | 96.8572 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 676 | 35886.676 | 1165.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;686 | 96.8572 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 686 | 35886.686 | 1165.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;696 | 96.8572 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 696 | 35886.696 | 1165.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;706 | 96.8572 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 706 | 35886.706 | 1165.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;716 | 96.8572 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 716 | 35886.716 | 1165.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;726 | 96.8572 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 726 | 35886.726 | 1165.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;736 | 96.8552 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 736 | 35886.736 | 1165.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;746 | 96.8552 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 746 | 35886.746 | 1165.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;756 | 96.8552 | 299.91 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 756 | 35886.756 | 1165.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;766 | 96.8552 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 766 | 35886.766 | 1165.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;776 | 96.8552 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 776 | 35886.776 | 1165.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;786 | 96.8552 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 786 | 35886.786 | 1165.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;796 | 96.8552 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 796 | 35886.796 | 1165.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;806 | 96.8552 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 806 | 35886.806 | 1165.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;816 | 96.8552 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 816 | 35886.816 | 1165.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;826 | 96.8552 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 826 | 35886.826 | 1165.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;836 | 96.8562 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 836 | 35886.836 | 1165.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;846 | 96.8562 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 846 | 35886.846 | 1165.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;856 | 96.8562 | 299.9236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 856 | 35886.856 | 1165.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;866 | 96.8562 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 866 | 35886.866 | 1165.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;876 | 96.8562 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 876 | 35886.876 | 1165.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;886 | 96.8562 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 886 | 35886.886 | 1165.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;896 | 96.8562 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 896 | 35886.896 | 1165.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;906 | 96.8562 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 906 | 35886.906 | 1165.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;916 | 96.8562 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 916 | 35886.916 | 1165.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;926 | 96.8562 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 926 | 35886.926 | 1165.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;936 | 96.8552 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 936 | 35886.936 | 1165.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;946 | 96.8552 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 946 | 35886.946 | 1165.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;956 | 96.8552 | 299.9225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 956 | 35886.956 | 1165.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;966 | 96.8552 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 966 | 35886.966 | 1165.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;976 | 96.8552 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 976 | 35886.976 | 1165.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;986 | 96.8552 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 986 | 35886.986 | 1165.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:06;996 | 96.8552 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 06 | 996 | 35886.996 | 1165.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;006 | 96.8552 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 006 | 35887.006 | 1165.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;016 | 96.8552 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 016 | 35887.016 | 1165.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;026 | 96.8552 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 026 | 35887.026 | 1165.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;036 | 96.8562 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 036 | 35887.036 | 1165.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;046 | 96.8562 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 046 | 35887.046 | 1165.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;056 | 96.8562 | 299.9316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 056 | 35887.056 | 1165.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;066 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 066 | 35887.066 | 1165.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;076 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 076 | 35887.076 | 1165.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;086 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 086 | 35887.086 | 1165.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;096 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 096 | 35887.096 | 1165.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;106 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 106 | 35887.106 | 1165.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;116 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 116 | 35887.116 | 1165.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;126 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 126 | 35887.126 | 1165.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;136 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 136 | 35887.136 | 1165.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;146 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 146 | 35887.146 | 1165.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;156 | 96.8562 | 299.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 156 | 35887.156 | 1165.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;166 | 96.8562 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 166 | 35887.166 | 1165.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;176 | 96.8562 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 176 | 35887.176 | 1165.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;186 | 96.8562 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 186 | 35887.186 | 1165.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;196 | 96.8562 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 196 | 35887.196 | 1165.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;206 | 96.8562 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 206 | 35887.206 | 1165.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;216 | 96.8562 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 216 | 35887.216 | 1165.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;226 | 96.8562 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 226 | 35887.226 | 1165.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;236 | 96.8552 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 236 | 35887.236 | 1165.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;246 | 96.8552 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 246 | 35887.246 | 1165.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;256 | 96.8552 | 299.9381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 256 | 35887.256 | 1165.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;266 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 266 | 35887.266 | 1165.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;276 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 276 | 35887.276 | 1165.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;286 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 286 | 35887.286 | 1165.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;296 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 296 | 35887.296 | 1165.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;306 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 306 | 35887.306 | 1165.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;316 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 316 | 35887.316 | 1165.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;326 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 326 | 35887.326 | 1165.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;336 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 336 | 35887.336 | 1165.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;346 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 346 | 35887.346 | 1165.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;356 | 96.8552 | 299.931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 356 | 35887.356 | 1165.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;366 | 96.8552 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 366 | 35887.366 | 1165.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;376 | 96.8552 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 376 | 35887.376 | 1165.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;386 | 96.8552 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 386 | 35887.386 | 1165.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;396 | 96.8552 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 396 | 35887.396 | 1165.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;406 | 96.8552 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 406 | 35887.406 | 1165.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;416 | 96.8552 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 416 | 35887.416 | 1165.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;426 | 96.8552 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 426 | 35887.426 | 1165.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;436 | 96.8562 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 436 | 35887.436 | 1165.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;446 | 96.8562 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 446 | 35887.446 | 1165.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;456 | 96.8562 | 299.9521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 456 | 35887.456 | 1165.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;466 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 466 | 35887.466 | 1165.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;476 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 476 | 35887.476 | 1165.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;486 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 486 | 35887.486 | 1165.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;496 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 496 | 35887.496 | 1165.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;506 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 506 | 35887.506 | 1165.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;516 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 516 | 35887.516 | 1165.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;526 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 526 | 35887.526 | 1165.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;536 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 536 | 35887.536 | 1166
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;546 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 546 | 35887.546 | 1166.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;556 | 96.8562 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 556 | 35887.556 | 1166.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;566 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 566 | 35887.566 | 1166.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;576 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 576 | 35887.576 | 1166.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;586 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 586 | 35887.586 | 1166.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;596 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 596 | 35887.596 | 1166.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;606 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 606 | 35887.606 | 1166.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;616 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 616 | 35887.616 | 1166.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;626 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 626 | 35887.626 | 1166.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;636 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 636 | 35887.636 | 1166.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;646 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 646 | 35887.646 | 1166.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;656 | 96.8562 | 300.0031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 656 | 35887.656 | 1166.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;666 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 666 | 35887.666 | 1166.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;676 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 676 | 35887.676 | 1166.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;686 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 686 | 35887.686 | 1166.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;696 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 696 | 35887.696 | 1166.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;706 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 706 | 35887.706 | 1166.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;716 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 716 | 35887.716 | 1166.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;726 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 726 | 35887.726 | 1166.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;736 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 736 | 35887.736 | 1166.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;746 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 746 | 35887.746 | 1166.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;756 | 96.8562 | 300.029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 756 | 35887.756 | 1166.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;766 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 766 | 35887.766 | 1166.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;776 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 776 | 35887.776 | 1166.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;786 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 786 | 35887.786 | 1166.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;796 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 796 | 35887.796 | 1166.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;806 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 806 | 35887.806 | 1166.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;816 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 816 | 35887.816 | 1166.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;826 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 826 | 35887.826 | 1166.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;836 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 836 | 35887.836 | 1166.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;846 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 846 | 35887.846 | 1166.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;856 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 856 | 35887.856 | 1166.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;866 | 96.8562 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 866 | 35887.866 | 1166.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;876 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 876 | 35887.876 | 1166.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;886 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 886 | 35887.886 | 1166.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;896 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 896 | 35887.896 | 1166.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;906 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 906 | 35887.906 | 1166.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;916 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 916 | 35887.916 | 1166.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;926 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 926 | 35887.926 | 1166.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;936 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 936 | 35887.936 | 1166.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;946 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 946 | 35887.946 | 1166.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;956 | 96.8572 | 300.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 956 | 35887.956 | 1166.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;966 | 96.8572 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 966 | 35887.966 | 1166.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;976 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 976 | 35887.976 | 1166.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;986 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 986 | 35887.986 | 1166.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:07;996 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 07 | 996 | 35887.996 | 1166.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;006 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 006 | 35888.006 | 1166.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;016 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 016 | 35888.016 | 1166.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;026 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 026 | 35888.026 | 1166.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;036 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 036 | 35888.036 | 1166.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;046 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 046 | 35888.046 | 1166.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;056 | 96.8562 | 300.0593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 056 | 35888.056 | 1166.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;066 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 066 | 35888.066 | 1166.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;076 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 076 | 35888.076 | 1166.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;086 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 086 | 35888.086 | 1166.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;096 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 096 | 35888.096 | 1166.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;106 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 106 | 35888.106 | 1166.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;116 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 116 | 35888.116 | 1166.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;126 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 126 | 35888.126 | 1166.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;136 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 136 | 35888.136 | 1166.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;146 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 146 | 35888.146 | 1166.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;156 | 96.8562 | 300.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 156 | 35888.156 | 1166.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;166 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 166 | 35888.166 | 1166.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;176 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 176 | 35888.176 | 1166.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;186 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 186 | 35888.186 | 1166.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;196 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 196 | 35888.196 | 1166.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;206 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 206 | 35888.206 | 1166.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;216 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 216 | 35888.216 | 1166.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;226 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 226 | 35888.226 | 1166.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;236 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 236 | 35888.236 | 1166.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;246 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 246 | 35888.246 | 1166.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;256 | 96.8562 | 300.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 256 | 35888.256 | 1166.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;266 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 266 | 35888.266 | 1166.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;276 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 276 | 35888.276 | 1166.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;286 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 286 | 35888.286 | 1166.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;296 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 296 | 35888.296 | 1166.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;306 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 306 | 35888.306 | 1166.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;316 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 316 | 35888.316 | 1166.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;326 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 326 | 35888.326 | 1166.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;336 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 336 | 35888.336 | 1166.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;346 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 346 | 35888.346 | 1166.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;356 | 96.8562 | 300.1733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 356 | 35888.356 | 1166.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;366 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 366 | 35888.366 | 1166.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;376 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 376 | 35888.376 | 1166.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;386 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 386 | 35888.386 | 1166.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;396 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 396 | 35888.396 | 1166.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;406 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 406 | 35888.406 | 1166.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;416 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 416 | 35888.416 | 1166.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;426 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 426 | 35888.426 | 1166.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;436 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 436 | 35888.436 | 1166.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;446 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 446 | 35888.446 | 1166.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;456 | 96.8562 | 300.2015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 456 | 35888.456 | 1166.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;466 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 466 | 35888.466 | 1166.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;476 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 476 | 35888.476 | 1166.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;486 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 486 | 35888.486 | 1166.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;496 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 496 | 35888.496 | 1166.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;506 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 506 | 35888.506 | 1166.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;516 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 516 | 35888.516 | 1166.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;526 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 526 | 35888.526 | 1166.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;536 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 536 | 35888.536 | 1167
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;546 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 546 | 35888.546 | 1167.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;556 | 96.8562 | 300.217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 556 | 35888.556 | 1167.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;566 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 566 | 35888.566 | 1167.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;576 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 576 | 35888.576 | 1167.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;586 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 586 | 35888.586 | 1167.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;596 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 596 | 35888.596 | 1167.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;606 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 606 | 35888.606 | 1167.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;616 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 616 | 35888.616 | 1167.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;626 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 626 | 35888.626 | 1167.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;636 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 636 | 35888.636 | 1167.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;646 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 646 | 35888.646 | 1167.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;656 | 96.8562 | 300.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 656 | 35888.656 | 1167.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;666 | 96.8562 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 666 | 35888.666 | 1167.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;676 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 676 | 35888.676 | 1167.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;686 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 686 | 35888.686 | 1167.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;696 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 696 | 35888.696 | 1167.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;706 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 706 | 35888.706 | 1167.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;716 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 716 | 35888.716 | 1167.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;726 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 726 | 35888.726 | 1167.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;736 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 736 | 35888.736 | 1167.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;746 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 746 | 35888.746 | 1167.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;756 | 96.8552 | 300.1942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 756 | 35888.756 | 1167.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;766 | 96.8552 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 766 | 35888.766 | 1167.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;776 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 776 | 35888.776 | 1167.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;786 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 786 | 35888.786 | 1167.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;796 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 796 | 35888.796 | 1167.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;806 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 806 | 35888.806 | 1167.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;816 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 816 | 35888.816 | 1167.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;826 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 826 | 35888.826 | 1167.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;836 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 836 | 35888.836 | 1167.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;846 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 846 | 35888.846 | 1167.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;856 | 96.8542 | 300.2204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 856 | 35888.856 | 1167.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;866 | 96.8542 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 866 | 35888.866 | 1167.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;876 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 876 | 35888.876 | 1167.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;886 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 886 | 35888.886 | 1167.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;896 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 896 | 35888.896 | 1167.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;906 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 906 | 35888.906 | 1167.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;916 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 916 | 35888.916 | 1167.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;926 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 926 | 35888.926 | 1167.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;936 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 936 | 35888.936 | 1167.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;946 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 946 | 35888.946 | 1167.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;956 | 96.8552 | 300.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 956 | 35888.956 | 1167.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;966 | 96.8552 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 966 | 35888.966 | 1167.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;976 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 976 | 35888.976 | 1167.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;986 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 986 | 35888.986 | 1167.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:08;996 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 08 | 996 | 35888.996 | 1167.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;006 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 006 | 35889.006 | 1167.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;016 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 016 | 35889.016 | 1167.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;026 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 026 | 35889.026 | 1167.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;036 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 036 | 35889.036 | 1167.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;046 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 046 | 35889.046 | 1167.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;056 | 96.8562 | 300.2364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 056 | 35889.056 | 1167.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;066 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 066 | 35889.066 | 1167.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;076 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 076 | 35889.076 | 1167.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;086 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 086 | 35889.086 | 1167.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;096 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 096 | 35889.096 | 1167.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;106 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 106 | 35889.106 | 1167.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;116 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 116 | 35889.116 | 1167.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;126 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 126 | 35889.126 | 1167.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;136 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 136 | 35889.136 | 1167.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;146 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 146 | 35889.146 | 1167.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;156 | 96.8562 | 300.2362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 156 | 35889.156 | 1167.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;166 | 96.8562 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 166 | 35889.166 | 1167.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;176 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 176 | 35889.176 | 1167.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;186 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 186 | 35889.186 | 1167.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;196 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 196 | 35889.196 | 1167.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;206 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 206 | 35889.206 | 1167.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;216 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 216 | 35889.216 | 1167.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;226 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 226 | 35889.226 | 1167.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;236 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 236 | 35889.236 | 1167.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;246 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 246 | 35889.246 | 1167.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;256 | 96.8572 | 300.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 256 | 35889.256 | 1167.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;266 | 96.8572 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 266 | 35889.266 | 1167.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;276 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 276 | 35889.276 | 1167.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;286 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 286 | 35889.286 | 1167.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;296 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 296 | 35889.296 | 1167.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;306 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 306 | 35889.306 | 1167.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;316 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 316 | 35889.316 | 1167.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;326 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 326 | 35889.326 | 1167.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;336 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 336 | 35889.336 | 1167.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;346 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 346 | 35889.346 | 1167.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;356 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 356 | 35889.356 | 1167.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;366 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 366 | 35889.366 | 1167.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;376 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 376 | 35889.376 | 1167.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;386 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 386 | 35889.386 | 1167.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;396 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 396 | 35889.396 | 1167.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;406 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 406 | 35889.406 | 1167.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;416 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 416 | 35889.416 | 1167.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;426 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 426 | 35889.426 | 1167.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;436 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 436 | 35889.436 | 1167.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;446 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 446 | 35889.446 | 1167.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;456 | 96.8562 | 300.1963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 456 | 35889.456 | 1167.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;466 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 466 | 35889.466 | 1167.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;476 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 476 | 35889.476 | 1167.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;486 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 486 | 35889.486 | 1167.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;496 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 496 | 35889.496 | 1167.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;506 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 506 | 35889.506 | 1167.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;516 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 516 | 35889.516 | 1167.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;526 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 526 | 35889.526 | 1167.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;536 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 536 | 35889.536 | 1168
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;546 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 546 | 35889.546 | 1168.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;556 | 96.8562 | 300.2466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 556 | 35889.556 | 1168.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;566 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 566 | 35889.566 | 1168.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;576 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 576 | 35889.576 | 1168.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;586 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 586 | 35889.586 | 1168.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;596 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 596 | 35889.596 | 1168.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;606 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 606 | 35889.606 | 1168.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;616 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 616 | 35889.616 | 1168.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;626 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 626 | 35889.626 | 1168.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;636 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 636 | 35889.636 | 1168.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;646 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 646 | 35889.646 | 1168.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;656 | 96.8562 | 300.2884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 656 | 35889.656 | 1168.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;666 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 666 | 35889.666 | 1168.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;676 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 676 | 35889.676 | 1168.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;686 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 686 | 35889.686 | 1168.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;696 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 696 | 35889.696 | 1168.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;706 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 706 | 35889.706 | 1168.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;716 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 716 | 35889.716 | 1168.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;726 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 726 | 35889.726 | 1168.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;736 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 736 | 35889.736 | 1168.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;746 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 746 | 35889.746 | 1168.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;756 | 96.8562 | 300.3042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 756 | 35889.756 | 1168.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;766 | 96.8562 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 766 | 35889.766 | 1168.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;776 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 776 | 35889.776 | 1168.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;786 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 786 | 35889.786 | 1168.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;796 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 796 | 35889.796 | 1168.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;806 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 806 | 35889.806 | 1168.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;816 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 816 | 35889.816 | 1168.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;826 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 826 | 35889.826 | 1168.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;836 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 836 | 35889.836 | 1168.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;846 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 846 | 35889.846 | 1168.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;856 | 96.8542 | 300.3107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 856 | 35889.856 | 1168.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;866 | 96.8542 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 866 | 35889.866 | 1168.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;876 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 876 | 35889.876 | 1168.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;886 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 886 | 35889.886 | 1168.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;896 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 896 | 35889.896 | 1168.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;906 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 906 | 35889.906 | 1168.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;916 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 916 | 35889.916 | 1168.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;926 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 926 | 35889.926 | 1168.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;936 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 936 | 35889.936 | 1168.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;946 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 946 | 35889.946 | 1168.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;956 | 96.8562 | 300.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 956 | 35889.956 | 1168.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;966 | 96.8562 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 966 | 35889.966 | 1168.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;976 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 976 | 35889.976 | 1168.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;986 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 986 | 35889.986 | 1168.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:09;996 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 09 | 996 | 35889.996 | 1168.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;006 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 006 | 35890.006 | 1168.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;016 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 016 | 35890.016 | 1168.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;026 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 026 | 35890.026 | 1168.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;036 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 036 | 35890.036 | 1168.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;046 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 046 | 35890.046 | 1168.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;056 | 96.8552 | 300.2629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 056 | 35890.056 | 1168.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;066 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 066 | 35890.066 | 1168.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;076 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 076 | 35890.076 | 1168.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;086 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 086 | 35890.086 | 1168.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;096 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 096 | 35890.096 | 1168.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;106 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 106 | 35890.106 | 1168.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;116 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 116 | 35890.116 | 1168.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;126 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 126 | 35890.126 | 1168.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;136 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 136 | 35890.136 | 1168.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;146 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 146 | 35890.146 | 1168.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;156 | 96.8552 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 156 | 35890.156 | 1168.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;166 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 166 | 35890.166 | 1168.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;176 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 176 | 35890.176 | 1168.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;186 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 186 | 35890.186 | 1168.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;196 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 196 | 35890.196 | 1168.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;206 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 206 | 35890.206 | 1168.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;216 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 216 | 35890.216 | 1168.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;226 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 226 | 35890.226 | 1168.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;236 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 236 | 35890.236 | 1168.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;246 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 246 | 35890.246 | 1168.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;256 | 96.8552 | 300.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 256 | 35890.256 | 1168.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;266 | 96.8552 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 266 | 35890.266 | 1168.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;276 | 96.8552 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 276 | 35890.276 | 1168.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;286 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 286 | 35890.286 | 1168.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;296 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 296 | 35890.296 | 1168.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;306 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 306 | 35890.306 | 1168.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;316 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 316 | 35890.316 | 1168.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;326 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 326 | 35890.326 | 1168.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;336 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 336 | 35890.336 | 1168.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;346 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 346 | 35890.346 | 1168.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;356 | 96.8562 | 300.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 356 | 35890.356 | 1168.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;366 | 96.8562 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 366 | 35890.366 | 1168.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;376 | 96.8562 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 376 | 35890.376 | 1168.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;386 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 386 | 35890.386 | 1168.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;396 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 396 | 35890.396 | 1168.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;406 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 406 | 35890.406 | 1168.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;416 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 416 | 35890.416 | 1168.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;426 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 426 | 35890.426 | 1168.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;436 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 436 | 35890.436 | 1168.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;446 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 446 | 35890.446 | 1168.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;456 | 96.8542 | 300.2995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 456 | 35890.456 | 1168.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;466 | 96.8542 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 466 | 35890.466 | 1168.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;476 | 96.8542 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 476 | 35890.476 | 1168.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;486 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 486 | 35890.486 | 1168.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;496 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 496 | 35890.496 | 1168.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;506 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 506 | 35890.506 | 1168.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;516 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 516 | 35890.516 | 1168.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;526 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 526 | 35890.526 | 1168.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;536 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 536 | 35890.536 | 1169
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;546 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 546 | 35890.546 | 1169.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;556 | 96.8562 | 300.318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 556 | 35890.556 | 1169.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;566 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 566 | 35890.566 | 1169.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;576 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 576 | 35890.576 | 1169.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;586 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 586 | 35890.586 | 1169.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;596 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 596 | 35890.596 | 1169.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;606 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 606 | 35890.606 | 1169.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;616 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 616 | 35890.616 | 1169.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;626 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 626 | 35890.626 | 1169.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;636 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 636 | 35890.636 | 1169.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;646 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 646 | 35890.646 | 1169.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;656 | 96.8562 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 656 | 35890.656 | 1169.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;666 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 666 | 35890.666 | 1169.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;676 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 676 | 35890.676 | 1169.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;686 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 686 | 35890.686 | 1169.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;696 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 696 | 35890.696 | 1169.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;706 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 706 | 35890.706 | 1169.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;716 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 716 | 35890.716 | 1169.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;726 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 726 | 35890.726 | 1169.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;736 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 736 | 35890.736 | 1169.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;746 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 746 | 35890.746 | 1169.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;756 | 96.8562 | 300.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 756 | 35890.756 | 1169.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;766 | 96.8562 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 766 | 35890.766 | 1169.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;776 | 96.8562 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 776 | 35890.776 | 1169.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;786 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 786 | 35890.786 | 1169.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;796 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 796 | 35890.796 | 1169.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;806 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 806 | 35890.806 | 1169.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;816 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 816 | 35890.816 | 1169.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;826 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 826 | 35890.826 | 1169.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;836 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 836 | 35890.836 | 1169.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;846 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 846 | 35890.846 | 1169.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;856 | 96.8552 | 300.296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 856 | 35890.856 | 1169.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;866 | 96.8552 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 866 | 35890.866 | 1169.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;876 | 96.8552 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 876 | 35890.876 | 1169.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;886 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 886 | 35890.886 | 1169.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;896 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 896 | 35890.896 | 1169.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;906 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 906 | 35890.906 | 1169.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;916 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 916 | 35890.916 | 1169.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;926 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 926 | 35890.926 | 1169.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;936 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 936 | 35890.936 | 1169.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;946 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 946 | 35890.946 | 1169.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;956 | 96.8562 | 300.3043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 956 | 35890.956 | 1169.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;966 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 966 | 35890.966 | 1169.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;976 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 976 | 35890.976 | 1169.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;986 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 986 | 35890.986 | 1169.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:10;996 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 10 | 996 | 35890.996 | 1169.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;006 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 006 | 35891.006 | 1169.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;016 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 016 | 35891.016 | 1169.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;026 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 026 | 35891.026 | 1169.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;036 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 036 | 35891.036 | 1169.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;046 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 046 | 35891.046 | 1169.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;056 | 96.8562 | 300.3579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 056 | 35891.056 | 1169.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;066 | 96.8562 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 066 | 35891.066 | 1169.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;076 | 96.8562 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 076 | 35891.076 | 1169.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;086 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 086 | 35891.086 | 1169.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;096 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 096 | 35891.096 | 1169.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;106 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 106 | 35891.106 | 1169.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;116 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 116 | 35891.116 | 1169.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;126 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 126 | 35891.126 | 1169.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;136 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 136 | 35891.136 | 1169.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;146 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 146 | 35891.146 | 1169.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;156 | 96.8552 | 300.395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 156 | 35891.156 | 1169.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;166 | 96.8552 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 166 | 35891.166 | 1169.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;176 | 96.8552 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 176 | 35891.176 | 1169.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;186 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 186 | 35891.186 | 1169.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;196 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 196 | 35891.196 | 1169.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;206 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 206 | 35891.206 | 1169.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;216 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 216 | 35891.216 | 1169.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;226 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 226 | 35891.226 | 1169.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;236 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 236 | 35891.236 | 1169.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;246 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 246 | 35891.246 | 1169.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;256 | 96.8562 | 300.4064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 256 | 35891.256 | 1169.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;266 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 266 | 35891.266 | 1169.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;276 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 276 | 35891.276 | 1169.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;286 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 286 | 35891.286 | 1169.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;296 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 296 | 35891.296 | 1169.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;306 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 306 | 35891.306 | 1169.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;316 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 316 | 35891.316 | 1169.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;326 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 326 | 35891.326 | 1169.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;336 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 336 | 35891.336 | 1169.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;346 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 346 | 35891.346 | 1169.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;356 | 96.8562 | 300.4107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 356 | 35891.356 | 1169.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;366 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 366 | 35891.366 | 1169.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;376 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 376 | 35891.376 | 1169.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;386 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 386 | 35891.386 | 1169.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;396 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 396 | 35891.396 | 1169.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;406 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 406 | 35891.406 | 1169.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;416 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 416 | 35891.416 | 1169.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;426 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 426 | 35891.426 | 1169.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;436 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 436 | 35891.436 | 1169.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;446 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 446 | 35891.446 | 1169.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;456 | 96.8562 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 456 | 35891.456 | 1169.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;466 | 96.8562 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 466 | 35891.466 | 1169.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;476 | 96.8562 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 476 | 35891.476 | 1169.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;486 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 486 | 35891.486 | 1169.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;496 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 496 | 35891.496 | 1169.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;506 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 506 | 35891.506 | 1169.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;516 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 516 | 35891.516 | 1169.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;526 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 526 | 35891.526 | 1169.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;536 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 536 | 35891.536 | 1170
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;546 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 546 | 35891.546 | 1170.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;556 | 96.8552 | 300.3616 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 556 | 35891.556 | 1170.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;566 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 566 | 35891.566 | 1170.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;576 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 576 | 35891.576 | 1170.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;586 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 586 | 35891.586 | 1170.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;596 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 596 | 35891.596 | 1170.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;606 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 606 | 35891.606 | 1170.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;616 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 616 | 35891.616 | 1170.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;626 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 626 | 35891.626 | 1170.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;636 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 636 | 35891.636 | 1170.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;646 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 646 | 35891.646 | 1170.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;656 | 96.8552 | 300.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 656 | 35891.656 | 1170.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;666 | 96.8552 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 666 | 35891.666 | 1170.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;676 | 96.8552 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 676 | 35891.676 | 1170.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;686 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 686 | 35891.686 | 1170.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;696 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 696 | 35891.696 | 1170.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;706 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 706 | 35891.706 | 1170.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;716 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 716 | 35891.716 | 1170.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;726 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 726 | 35891.726 | 1170.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;736 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 736 | 35891.736 | 1170.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;746 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 746 | 35891.746 | 1170.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;756 | 96.8542 | 300.421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 756 | 35891.756 | 1170.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;766 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 766 | 35891.766 | 1170.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;776 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 776 | 35891.776 | 1170.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;786 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 786 | 35891.786 | 1170.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;796 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 796 | 35891.796 | 1170.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;806 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 806 | 35891.806 | 1170.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;816 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 816 | 35891.816 | 1170.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;826 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 826 | 35891.826 | 1170.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;836 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 836 | 35891.836 | 1170.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;846 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 846 | 35891.846 | 1170.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;856 | 96.8542 | 300.445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 856 | 35891.856 | 1170.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;866 | 96.8542 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 866 | 35891.866 | 1170.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;876 | 96.8542 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 876 | 35891.876 | 1170.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;886 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 886 | 35891.886 | 1170.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;896 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 896 | 35891.896 | 1170.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;906 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 906 | 35891.906 | 1170.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;916 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 916 | 35891.916 | 1170.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;926 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 926 | 35891.926 | 1170.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;936 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 936 | 35891.936 | 1170.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;946 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 946 | 35891.946 | 1170.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;956 | 96.8552 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 956 | 35891.956 | 1170.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;966 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 966 | 35891.966 | 1170.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;976 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 976 | 35891.976 | 1170.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;986 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 986 | 35891.986 | 1170.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:11;996 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 11 | 996 | 35891.996 | 1170.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;006 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 006 | 35892.006 | 1170.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;016 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 016 | 35892.016 | 1170.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;026 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 026 | 35892.026 | 1170.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;036 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 036 | 35892.036 | 1170.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;046 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 046 | 35892.046 | 1170.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;056 | 96.8552 | 300.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 056 | 35892.056 | 1170.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;066 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 066 | 35892.066 | 1170.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;076 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 076 | 35892.076 | 1170.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;086 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 086 | 35892.086 | 1170.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;096 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 096 | 35892.096 | 1170.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;106 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 106 | 35892.106 | 1170.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;116 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 116 | 35892.116 | 1170.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;126 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 126 | 35892.126 | 1170.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;136 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 136 | 35892.136 | 1170.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;146 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 146 | 35892.146 | 1170.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;156 | 96.8552 | 300.3943 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 156 | 35892.156 | 1170.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;166 | 96.8552 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 166 | 35892.166 | 1170.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;176 | 96.8552 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 176 | 35892.176 | 1170.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;186 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 186 | 35892.186 | 1170.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;196 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 196 | 35892.196 | 1170.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;206 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 206 | 35892.206 | 1170.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;216 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 216 | 35892.216 | 1170.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;226 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 226 | 35892.226 | 1170.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;236 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 236 | 35892.236 | 1170.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;246 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 246 | 35892.246 | 1170.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;256 | 96.8542 | 300.3653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 256 | 35892.256 | 1170.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;266 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 266 | 35892.266 | 1170.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;276 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 276 | 35892.276 | 1170.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;286 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 286 | 35892.286 | 1170.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;296 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 296 | 35892.296 | 1170.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;306 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 306 | 35892.306 | 1170.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;316 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 316 | 35892.316 | 1170.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;326 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 326 | 35892.326 | 1170.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;336 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 336 | 35892.336 | 1170.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;346 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 346 | 35892.346 | 1170.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;356 | 96.8542 | 300.3817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 356 | 35892.356 | 1170.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;366 | 96.8542 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 366 | 35892.366 | 1170.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;376 | 96.8542 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 376 | 35892.376 | 1170.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;386 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 386 | 35892.386 | 1170.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;396 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 396 | 35892.396 | 1170.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;406 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 406 | 35892.406 | 1170.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;416 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 416 | 35892.416 | 1170.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;426 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 426 | 35892.426 | 1170.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;436 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 436 | 35892.436 | 1170.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;446 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 446 | 35892.446 | 1170.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;456 | 96.8552 | 300.4269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 456 | 35892.456 | 1170.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;466 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 466 | 35892.466 | 1170.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;476 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 476 | 35892.476 | 1170.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;486 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 486 | 35892.486 | 1170.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;496 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 496 | 35892.496 | 1170.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;506 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 506 | 35892.506 | 1170.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;516 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 516 | 35892.516 | 1170.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;526 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 526 | 35892.526 | 1170.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;536 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 536 | 35892.536 | 1171
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;546 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 546 | 35892.546 | 1171.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;556 | 96.8552 | 300.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 556 | 35892.556 | 1171.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;566 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 566 | 35892.566 | 1171.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;576 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 576 | 35892.576 | 1171.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;586 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 586 | 35892.586 | 1171.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;596 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 596 | 35892.596 | 1171.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;606 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 606 | 35892.606 | 1171.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;616 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 616 | 35892.616 | 1171.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;626 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 626 | 35892.626 | 1171.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;636 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 636 | 35892.636 | 1171.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;646 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 646 | 35892.646 | 1171.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;656 | 96.8552 | 300.4174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 656 | 35892.656 | 1171.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;666 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 666 | 35892.666 | 1171.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;676 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 676 | 35892.676 | 1171.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;686 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 686 | 35892.686 | 1171.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;696 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 696 | 35892.696 | 1171.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;706 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 706 | 35892.706 | 1171.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;716 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 716 | 35892.716 | 1171.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;726 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 726 | 35892.726 | 1171.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;736 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 736 | 35892.736 | 1171.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;746 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 746 | 35892.746 | 1171.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;756 | 96.8552 | 300.3877 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 756 | 35892.756 | 1171.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;766 | 96.8552 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 766 | 35892.766 | 1171.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;776 | 96.8552 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 776 | 35892.776 | 1171.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;786 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 786 | 35892.786 | 1171.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;796 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 796 | 35892.796 | 1171.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;806 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 806 | 35892.806 | 1171.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;816 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 816 | 35892.816 | 1171.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;826 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 826 | 35892.826 | 1171.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;836 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 836 | 35892.836 | 1171.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;846 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 846 | 35892.846 | 1171.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;856 | 96.8542 | 300.3504 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 856 | 35892.856 | 1171.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;866 | 96.8542 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 866 | 35892.866 | 1171.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;876 | 96.8542 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 876 | 35892.876 | 1171.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;886 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 886 | 35892.886 | 1171.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;896 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 896 | 35892.896 | 1171.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;906 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 906 | 35892.906 | 1171.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;916 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 916 | 35892.916 | 1171.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;926 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 926 | 35892.926 | 1171.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;936 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 936 | 35892.936 | 1171.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;946 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 946 | 35892.946 | 1171.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;956 | 96.8552 | 300.3268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 956 | 35892.956 | 1171.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;966 | 96.8552 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 966 | 35892.966 | 1171.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;976 | 96.8552 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 976 | 35892.976 | 1171.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;986 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 986 | 35892.986 | 1171.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:12;996 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 12 | 996 | 35892.996 | 1171.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;006 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 006 | 35893.006 | 1171.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;016 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 016 | 35893.016 | 1171.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;026 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 026 | 35893.026 | 1171.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;036 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 036 | 35893.036 | 1171.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;046 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 046 | 35893.046 | 1171.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;056 | 96.8542 | 300.3654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 056 | 35893.056 | 1171.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;066 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 066 | 35893.066 | 1171.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;076 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 076 | 35893.076 | 1171.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;086 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 086 | 35893.086 | 1171.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;096 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 096 | 35893.096 | 1171.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;106 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 106 | 35893.106 | 1171.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;116 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 116 | 35893.116 | 1171.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;126 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 126 | 35893.126 | 1171.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;136 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 136 | 35893.136 | 1171.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;146 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 146 | 35893.146 | 1171.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;156 | 96.8542 | 300.4325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 156 | 35893.156 | 1171.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;166 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 166 | 35893.166 | 1171.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;176 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 176 | 35893.176 | 1171.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;186 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 186 | 35893.186 | 1171.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;196 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 196 | 35893.196 | 1171.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;206 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 206 | 35893.206 | 1171.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;216 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 216 | 35893.216 | 1171.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;226 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 226 | 35893.226 | 1171.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;236 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 236 | 35893.236 | 1171.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;246 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 246 | 35893.246 | 1171.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;256 | 96.8542 | 300.4588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 256 | 35893.256 | 1171.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;266 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 266 | 35893.266 | 1171.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;276 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 276 | 35893.276 | 1171.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;286 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 286 | 35893.286 | 1171.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;296 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 296 | 35893.296 | 1171.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;306 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 306 | 35893.306 | 1171.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;316 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 316 | 35893.316 | 1171.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;326 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 326 | 35893.326 | 1171.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;336 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 336 | 35893.336 | 1171.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;346 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 346 | 35893.346 | 1171.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;356 | 96.8542 | 300.4453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 356 | 35893.356 | 1171.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;366 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 366 | 35893.366 | 1171.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;376 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 376 | 35893.376 | 1171.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;386 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 386 | 35893.386 | 1171.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;396 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 396 | 35893.396 | 1171.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;406 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 406 | 35893.406 | 1171.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;416 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 416 | 35893.416 | 1171.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;426 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 426 | 35893.426 | 1171.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;436 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 436 | 35893.436 | 1171.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;446 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 446 | 35893.446 | 1171.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;456 | 96.8542 | 300.4142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 456 | 35893.456 | 1171.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;466 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 466 | 35893.466 | 1171.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;476 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 476 | 35893.476 | 1171.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;486 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 486 | 35893.486 | 1171.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;496 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 496 | 35893.496 | 1171.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;506 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 506 | 35893.506 | 1171.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;516 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 516 | 35893.516 | 1171.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;526 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 526 | 35893.526 | 1171.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;536 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 536 | 35893.536 | 1172
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;546 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 546 | 35893.546 | 1172.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;556 | 96.8542 | 300.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 556 | 35893.556 | 1172.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;566 | 96.8542 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 566 | 35893.566 | 1172.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;576 | 96.8542 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 576 | 35893.576 | 1172.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;586 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 586 | 35893.586 | 1172.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;596 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 596 | 35893.596 | 1172.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;606 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 606 | 35893.606 | 1172.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;616 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 616 | 35893.616 | 1172.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;626 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 626 | 35893.626 | 1172.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;636 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 636 | 35893.636 | 1172.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;646 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 646 | 35893.646 | 1172.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;656 | 96.8532 | 300.3632 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 656 | 35893.656 | 1172.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;666 | 96.8532 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 666 | 35893.666 | 1172.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;676 | 96.8532 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 676 | 35893.676 | 1172.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;686 | 96.8532 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 686 | 35893.686 | 1172.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;696 | 96.8532 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 696 | 35893.696 | 1172.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;706 | 96.8532 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 706 | 35893.706 | 1172.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;716 | 96.8512 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 716 | 35893.716 | 1172.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;726 | 96.8512 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 726 | 35893.726 | 1172.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;736 | 96.8512 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 736 | 35893.736 | 1172.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;746 | 96.8512 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 746 | 35893.746 | 1172.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;756 | 96.8512 | 300.405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 756 | 35893.756 | 1172.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;766 | 96.8512 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 766 | 35893.766 | 1172.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;776 | 96.8512 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 776 | 35893.776 | 1172.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;786 | 96.8512 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 786 | 35893.786 | 1172.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;796 | 96.8512 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 796 | 35893.796 | 1172.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;806 | 96.8512 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 806 | 35893.806 | 1172.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;816 | 96.8552 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 816 | 35893.816 | 1172.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;826 | 96.8552 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 826 | 35893.826 | 1172.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;836 | 96.8552 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 836 | 35893.836 | 1172.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;846 | 96.8552 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 846 | 35893.846 | 1172.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;856 | 96.8552 | 300.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 856 | 35893.856 | 1172.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;866 | 96.8552 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 866 | 35893.866 | 1172.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;876 | 96.8552 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 876 | 35893.876 | 1172.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;886 | 96.8552 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 886 | 35893.886 | 1172.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;896 | 96.8552 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 896 | 35893.896 | 1172.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;906 | 96.8552 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 906 | 35893.906 | 1172.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;916 | 96.8542 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 916 | 35893.916 | 1172.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;926 | 96.8542 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 926 | 35893.926 | 1172.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;936 | 96.8542 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 936 | 35893.936 | 1172.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;946 | 96.8542 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 946 | 35893.946 | 1172.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;956 | 96.8542 | 300.4753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 956 | 35893.956 | 1172.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;966 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 966 | 35893.966 | 1172.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;976 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 976 | 35893.976 | 1172.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;986 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 986 | 35893.986 | 1172.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:13;996 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 13 | 996 | 35893.996 | 1172.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;006 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 006 | 35894.006 | 1172.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;016 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 016 | 35894.016 | 1172.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;026 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 026 | 35894.026 | 1172.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;036 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 036 | 35894.036 | 1172.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;046 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 046 | 35894.046 | 1172.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;056 | 96.8542 | 300.4442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 056 | 35894.056 | 1172.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;066 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 066 | 35894.066 | 1172.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;076 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 076 | 35894.076 | 1172.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;086 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 086 | 35894.086 | 1172.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;096 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 096 | 35894.096 | 1172.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;106 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 106 | 35894.106 | 1172.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;116 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 116 | 35894.116 | 1172.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;126 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 126 | 35894.126 | 1172.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;136 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 136 | 35894.136 | 1172.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;146 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 146 | 35894.146 | 1172.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;156 | 96.8542 | 300.3953 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 156 | 35894.156 | 1172.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;166 | 96.8542 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 166 | 35894.166 | 1172.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;176 | 96.8542 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 176 | 35894.176 | 1172.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;186 | 96.8542 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 186 | 35894.186 | 1172.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;196 | 96.8542 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 196 | 35894.196 | 1172.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;206 | 96.8542 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 206 | 35894.206 | 1172.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;216 | 96.8532 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 216 | 35894.216 | 1172.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;226 | 96.8532 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 226 | 35894.226 | 1172.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;236 | 96.8532 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 236 | 35894.236 | 1172.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;246 | 96.8532 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 246 | 35894.246 | 1172.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;256 | 96.8532 | 300.3552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 256 | 35894.256 | 1172.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;266 | 96.8532 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 266 | 35894.266 | 1172.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;276 | 96.8532 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 276 | 35894.276 | 1172.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;286 | 96.8532 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 286 | 35894.286 | 1172.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;296 | 96.8532 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 296 | 35894.296 | 1172.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;306 | 96.8532 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 306 | 35894.306 | 1172.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;316 | 96.8522 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 316 | 35894.316 | 1172.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;326 | 96.8522 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 326 | 35894.326 | 1172.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;336 | 96.8522 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 336 | 35894.336 | 1172.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;346 | 96.8522 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 346 | 35894.346 | 1172.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;356 | 96.8522 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 356 | 35894.356 | 1172.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;366 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 366 | 35894.366 | 1172.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;376 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 376 | 35894.376 | 1172.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;386 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 386 | 35894.386 | 1172.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;396 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 396 | 35894.396 | 1172.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;406 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 406 | 35894.406 | 1172.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;416 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 416 | 35894.416 | 1172.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;426 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 426 | 35894.426 | 1172.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;436 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 436 | 35894.436 | 1172.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;446 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 446 | 35894.446 | 1172.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;456 | 96.8522 | 300.4005 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 456 | 35894.456 | 1172.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;466 | 96.8522 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 466 | 35894.466 | 1172.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;476 | 96.8522 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 476 | 35894.476 | 1172.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;486 | 96.8522 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 486 | 35894.486 | 1172.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;496 | 96.8522 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 496 | 35894.496 | 1172.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;506 | 96.8522 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 506 | 35894.506 | 1172.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;516 | 96.8532 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 516 | 35894.516 | 1172.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;526 | 96.8532 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 526 | 35894.526 | 1172.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;536 | 96.8532 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 536 | 35894.536 | 1173
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;546 | 96.8532 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 546 | 35894.546 | 1173.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;556 | 96.8532 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 556 | 35894.556 | 1173.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;566 | 96.8532 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 566 | 35894.566 | 1173.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;576 | 96.8532 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 576 | 35894.576 | 1173.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;586 | 96.8532 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 586 | 35894.586 | 1173.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;596 | 96.8532 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 596 | 35894.596 | 1173.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;606 | 96.8532 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 606 | 35894.606 | 1173.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;616 | 96.8542 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 616 | 35894.616 | 1173.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;626 | 96.8542 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 626 | 35894.626 | 1173.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;636 | 96.8542 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 636 | 35894.636 | 1173.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;646 | 96.8542 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 646 | 35894.646 | 1173.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;656 | 96.8542 | 300.4298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 656 | 35894.656 | 1173.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;666 | 96.8542 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 666 | 35894.666 | 1173.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;676 | 96.8542 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 676 | 35894.676 | 1173.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;686 | 96.8542 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 686 | 35894.686 | 1173.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;696 | 96.8542 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 696 | 35894.696 | 1173.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;706 | 96.8542 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 706 | 35894.706 | 1173.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;716 | 96.8522 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 716 | 35894.716 | 1173.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;726 | 96.8522 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 726 | 35894.726 | 1173.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;736 | 96.8522 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 736 | 35894.736 | 1173.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;746 | 96.8522 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 746 | 35894.746 | 1173.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;756 | 96.8522 | 300.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 756 | 35894.756 | 1173.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;766 | 96.8522 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 766 | 35894.766 | 1173.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;776 | 96.8522 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 776 | 35894.776 | 1173.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;786 | 96.8522 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 786 | 35894.786 | 1173.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;796 | 96.8522 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 796 | 35894.796 | 1173.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;806 | 96.8522 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 806 | 35894.806 | 1173.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;816 | 96.8532 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 816 | 35894.816 | 1173.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;826 | 96.8532 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 826 | 35894.826 | 1173.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;836 | 96.8532 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 836 | 35894.836 | 1173.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;846 | 96.8532 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 846 | 35894.846 | 1173.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;856 | 96.8532 | 300.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 856 | 35894.856 | 1173.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;866 | 96.8532 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 866 | 35894.866 | 1173.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;876 | 96.8532 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 876 | 35894.876 | 1173.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;886 | 96.8532 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 886 | 35894.886 | 1173.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;896 | 96.8532 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 896 | 35894.896 | 1173.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;906 | 96.8532 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 906 | 35894.906 | 1173.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;916 | 96.8522 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 916 | 35894.916 | 1173.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;926 | 96.8522 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 926 | 35894.926 | 1173.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;936 | 96.8522 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 936 | 35894.936 | 1173.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;946 | 96.8522 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 946 | 35894.946 | 1173.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;956 | 96.8522 | 300.3013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 956 | 35894.956 | 1173.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;966 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 966 | 35894.966 | 1173.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;976 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 976 | 35894.976 | 1173.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;986 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 986 | 35894.986 | 1173.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:14;996 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 14 | 996 | 35894.996 | 1173.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;006 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 006 | 35895.006 | 1173.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;016 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 016 | 35895.016 | 1173.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;026 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 026 | 35895.026 | 1173.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;036 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 036 | 35895.036 | 1173.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;046 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 046 | 35895.046 | 1173.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;056 | 96.8522 | 300.3108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 056 | 35895.056 | 1173.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;066 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 066 | 35895.066 | 1173.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;076 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 076 | 35895.076 | 1173.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;086 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 086 | 35895.086 | 1173.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;096 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 096 | 35895.096 | 1173.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;106 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 106 | 35895.106 | 1173.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;116 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 116 | 35895.116 | 1173.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;126 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 126 | 35895.126 | 1173.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;136 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 136 | 35895.136 | 1173.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;146 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 146 | 35895.146 | 1173.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;156 | 96.8522 | 300.3648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 156 | 35895.156 | 1173.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;166 | 96.8522 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 166 | 35895.166 | 1173.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;176 | 96.8522 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 176 | 35895.176 | 1173.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;186 | 96.8522 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 186 | 35895.186 | 1173.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;196 | 96.8522 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 196 | 35895.196 | 1173.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;206 | 96.8522 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 206 | 35895.206 | 1173.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;216 | 96.8522 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 216 | 35895.216 | 1173.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;226 | 96.8522 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 226 | 35895.226 | 1173.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;236 | 96.8532 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 236 | 35895.236 | 1173.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;246 | 96.8532 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 246 | 35895.246 | 1173.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;256 | 96.8532 | 300.3966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 256 | 35895.256 | 1173.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;266 | 96.8532 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 266 | 35895.266 | 1173.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;276 | 96.8532 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 276 | 35895.276 | 1173.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;286 | 96.8532 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 286 | 35895.286 | 1173.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;296 | 96.8532 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 296 | 35895.296 | 1173.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;306 | 96.8532 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 306 | 35895.306 | 1173.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;316 | 96.8532 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 316 | 35895.316 | 1173.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;326 | 96.8532 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 326 | 35895.326 | 1173.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;336 | 96.8542 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 336 | 35895.336 | 1173.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;346 | 96.8542 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 346 | 35895.346 | 1173.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;356 | 96.8542 | 300.36 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 356 | 35895.356 | 1173.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;366 | 96.8542 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 366 | 35895.366 | 1173.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;376 | 96.8542 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 376 | 35895.376 | 1173.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;386 | 96.8542 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 386 | 35895.386 | 1173.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;396 | 96.8542 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 396 | 35895.396 | 1173.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;406 | 96.8542 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 406 | 35895.406 | 1173.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;416 | 96.8542 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 416 | 35895.416 | 1173.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;426 | 96.8542 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 426 | 35895.426 | 1173.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;436 | 96.8522 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 436 | 35895.436 | 1173.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;446 | 96.8522 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 446 | 35895.446 | 1173.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;456 | 96.8522 | 300.3052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 456 | 35895.456 | 1173.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;466 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 466 | 35895.466 | 1173.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;476 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 476 | 35895.476 | 1173.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;486 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 486 | 35895.486 | 1173.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;496 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 496 | 35895.496 | 1173.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;506 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 506 | 35895.506 | 1173.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;516 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 516 | 35895.516 | 1173.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;526 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 526 | 35895.526 | 1173.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;536 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 536 | 35895.536 | 1174
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;546 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 546 | 35895.546 | 1174.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;556 | 96.8522 | 300.2652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 556 | 35895.556 | 1174.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;566 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 566 | 35895.566 | 1174.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;576 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 576 | 35895.576 | 1174.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;586 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 586 | 35895.586 | 1174.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;596 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 596 | 35895.596 | 1174.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;606 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 606 | 35895.606 | 1174.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;616 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 616 | 35895.616 | 1174.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;626 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 626 | 35895.626 | 1174.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;636 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 636 | 35895.636 | 1174.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;646 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 646 | 35895.646 | 1174.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;656 | 96.8522 | 300.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 656 | 35895.656 | 1174.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;666 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 666 | 35895.666 | 1174.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;676 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 676 | 35895.676 | 1174.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;686 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 686 | 35895.686 | 1174.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;696 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 696 | 35895.696 | 1174.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;706 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 706 | 35895.706 | 1174.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;716 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 716 | 35895.716 | 1174.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;726 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 726 | 35895.726 | 1174.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;736 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 736 | 35895.736 | 1174.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;746 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 746 | 35895.746 | 1174.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;756 | 96.8522 | 300.2752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 756 | 35895.756 | 1174.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;766 | 96.8522 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 766 | 35895.766 | 1174.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;776 | 96.8522 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 776 | 35895.776 | 1174.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;786 | 96.8522 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 786 | 35895.786 | 1174.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;796 | 96.8522 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 796 | 35895.796 | 1174.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;806 | 96.8522 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 806 | 35895.806 | 1174.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;816 | 96.8522 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 816 | 35895.816 | 1174.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;826 | 96.8522 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 826 | 35895.826 | 1174.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;836 | 96.8532 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 836 | 35895.836 | 1174.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;846 | 96.8532 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 846 | 35895.846 | 1174.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;856 | 96.8532 | 300.3309 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 856 | 35895.856 | 1174.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;866 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 866 | 35895.866 | 1174.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;876 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 876 | 35895.876 | 1174.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;886 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 886 | 35895.886 | 1174.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;896 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 896 | 35895.896 | 1174.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;906 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 906 | 35895.906 | 1174.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;916 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 916 | 35895.916 | 1174.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;926 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 926 | 35895.926 | 1174.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;936 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 936 | 35895.936 | 1174.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;946 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 946 | 35895.946 | 1174.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;956 | 96.8532 | 300.3511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 956 | 35895.956 | 1174.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;966 | 96.8532 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 966 | 35895.966 | 1174.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;976 | 96.8532 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 976 | 35895.976 | 1174.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;986 | 96.8532 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 986 | 35895.986 | 1174.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:15;996 | 96.8532 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 15 | 996 | 35895.996 | 1174.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;006 | 96.8532 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 006 | 35896.006 | 1174.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;016 | 96.8532 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 016 | 35896.016 | 1174.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;026 | 96.8532 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 026 | 35896.026 | 1174.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;036 | 96.8522 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 036 | 35896.036 | 1174.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;046 | 96.8522 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 046 | 35896.046 | 1174.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;056 | 96.8522 | 300.3004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 056 | 35896.056 | 1174.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;066 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 066 | 35896.066 | 1174.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;076 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 076 | 35896.076 | 1174.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;086 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 086 | 35896.086 | 1174.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;096 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 096 | 35896.096 | 1174.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;106 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 106 | 35896.106 | 1174.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;116 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 116 | 35896.116 | 1174.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;126 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 126 | 35896.126 | 1174.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;136 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 136 | 35896.136 | 1174.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;146 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 146 | 35896.146 | 1174.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;156 | 96.8522 | 300.2463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 156 | 35896.156 | 1174.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;166 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 166 | 35896.166 | 1174.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;176 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 176 | 35896.176 | 1174.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;186 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 186 | 35896.186 | 1174.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;196 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 196 | 35896.196 | 1174.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;206 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 206 | 35896.206 | 1174.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;216 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 216 | 35896.216 | 1174.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;226 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 226 | 35896.226 | 1174.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;236 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 236 | 35896.236 | 1174.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;246 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 246 | 35896.246 | 1174.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;256 | 96.8522 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 256 | 35896.256 | 1174.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;266 | 96.8522 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 266 | 35896.266 | 1174.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;276 | 96.8522 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 276 | 35896.276 | 1174.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;286 | 96.8522 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 286 | 35896.286 | 1174.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;296 | 96.8522 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 296 | 35896.296 | 1174.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;306 | 96.8522 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 306 | 35896.306 | 1174.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;316 | 96.8522 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 316 | 35896.316 | 1174.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;326 | 96.8522 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 326 | 35896.326 | 1174.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;336 | 96.8512 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 336 | 35896.336 | 1174.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;346 | 96.8512 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 346 | 35896.346 | 1174.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;356 | 96.8512 | 300.2402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 356 | 35896.356 | 1174.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;366 | 96.8512 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 366 | 35896.366 | 1174.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;376 | 96.8512 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 376 | 35896.376 | 1174.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;386 | 96.8512 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 386 | 35896.386 | 1174.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;396 | 96.8512 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 396 | 35896.396 | 1174.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;406 | 96.8512 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 406 | 35896.406 | 1174.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;416 | 96.8512 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 416 | 35896.416 | 1174.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;426 | 96.8512 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 426 | 35896.426 | 1174.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;436 | 96.8502 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 436 | 35896.436 | 1174.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;446 | 96.8502 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 446 | 35896.446 | 1174.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;456 | 96.8502 | 300.2849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 456 | 35896.456 | 1174.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;466 | 96.8502 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 466 | 35896.466 | 1174.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;476 | 96.8502 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 476 | 35896.476 | 1174.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;486 | 96.8502 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 486 | 35896.486 | 1174.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;496 | 96.8502 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 496 | 35896.496 | 1174.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;506 | 96.8502 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 506 | 35896.506 | 1174.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;516 | 96.8502 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 516 | 35896.516 | 1174.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;526 | 96.8502 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 526 | 35896.526 | 1174.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;536 | 96.8512 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 536 | 35896.536 | 1175
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;546 | 96.8512 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 546 | 35896.546 | 1175.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;556 | 96.8512 | 300.3451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 556 | 35896.556 | 1175.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;566 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 566 | 35896.566 | 1175.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;576 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 576 | 35896.576 | 1175.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;586 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 586 | 35896.586 | 1175.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;596 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 596 | 35896.596 | 1175.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;606 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 606 | 35896.606 | 1175.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;616 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 616 | 35896.616 | 1175.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;626 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 626 | 35896.626 | 1175.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;636 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 636 | 35896.636 | 1175.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;646 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 646 | 35896.646 | 1175.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;656 | 96.8512 | 300.3571 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 656 | 35896.656 | 1175.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;666 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 666 | 35896.666 | 1175.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;676 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 676 | 35896.676 | 1175.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;686 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 686 | 35896.686 | 1175.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;696 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 696 | 35896.696 | 1175.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;706 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 706 | 35896.706 | 1175.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;716 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 716 | 35896.716 | 1175.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;726 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 726 | 35896.726 | 1175.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;736 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 736 | 35896.736 | 1175.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;746 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 746 | 35896.746 | 1175.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;756 | 96.8512 | 300.3 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 756 | 35896.756 | 1175.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;766 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 766 | 35896.766 | 1175.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;776 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 776 | 35896.776 | 1175.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;786 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 786 | 35896.786 | 1175.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;796 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 796 | 35896.796 | 1175.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;806 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 806 | 35896.806 | 1175.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;816 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 816 | 35896.816 | 1175.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;826 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 826 | 35896.826 | 1175.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;836 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 836 | 35896.836 | 1175.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;846 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 846 | 35896.846 | 1175.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;856 | 96.8512 | 300.2427 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 856 | 35896.856 | 1175.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;866 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 866 | 35896.866 | 1175.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;876 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 876 | 35896.876 | 1175.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;886 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 886 | 35896.886 | 1175.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;896 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 896 | 35896.896 | 1175.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;906 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 906 | 35896.906 | 1175.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;916 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 916 | 35896.916 | 1175.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;926 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 926 | 35896.926 | 1175.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;936 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 936 | 35896.936 | 1175.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;946 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 946 | 35896.946 | 1175.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;956 | 96.8512 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 956 | 35896.956 | 1175.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;966 | 96.8512 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 966 | 35896.966 | 1175.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;976 | 96.8512 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 976 | 35896.976 | 1175.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;986 | 96.8512 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 986 | 35896.986 | 1175.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:16;996 | 96.8512 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 16 | 996 | 35896.996 | 1175.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;006 | 96.8512 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 006 | 35897.006 | 1175.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;016 | 96.8512 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 016 | 35897.016 | 1175.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;026 | 96.8512 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 026 | 35897.026 | 1175.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;036 | 96.8502 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 036 | 35897.036 | 1175.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;046 | 96.8502 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 046 | 35897.046 | 1175.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;056 | 96.8502 | 300.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 056 | 35897.056 | 1175.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;066 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 066 | 35897.066 | 1175.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;076 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 076 | 35897.076 | 1175.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;086 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 086 | 35897.086 | 1175.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;096 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 096 | 35897.096 | 1175.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;106 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 106 | 35897.106 | 1175.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;116 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 116 | 35897.116 | 1175.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;126 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 126 | 35897.126 | 1175.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;136 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 136 | 35897.136 | 1175.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;146 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 146 | 35897.146 | 1175.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;156 | 96.8502 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 156 | 35897.156 | 1175.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;166 | 96.8502 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 166 | 35897.166 | 1175.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;176 | 96.8502 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 176 | 35897.176 | 1175.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;186 | 96.8502 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 186 | 35897.186 | 1175.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;196 | 96.8502 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 196 | 35897.196 | 1175.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;206 | 96.8502 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 206 | 35897.206 | 1175.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;216 | 96.8502 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 216 | 35897.216 | 1175.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;226 | 96.8502 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 226 | 35897.226 | 1175.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;236 | 96.8512 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 236 | 35897.236 | 1175.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;246 | 96.8512 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 246 | 35897.246 | 1175.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;256 | 96.8512 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 256 | 35897.256 | 1175.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;266 | 96.8512 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 266 | 35897.266 | 1175.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;276 | 96.8512 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 276 | 35897.276 | 1175.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;286 | 96.8512 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 286 | 35897.286 | 1175.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;296 | 96.8512 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 296 | 35897.296 | 1175.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;306 | 96.8512 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 306 | 35897.306 | 1175.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;316 | 96.8512 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 316 | 35897.316 | 1175.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;326 | 96.8512 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 326 | 35897.326 | 1175.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;336 | 96.8522 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 336 | 35897.336 | 1175.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;346 | 96.8522 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 346 | 35897.346 | 1175.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;356 | 96.8522 | 300.2677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 356 | 35897.356 | 1175.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;366 | 96.8522 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 366 | 35897.366 | 1175.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;376 | 96.8522 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 376 | 35897.376 | 1175.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;386 | 96.8522 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 386 | 35897.386 | 1175.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;396 | 96.8522 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 396 | 35897.396 | 1175.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;406 | 96.8522 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 406 | 35897.406 | 1175.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;416 | 96.8522 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 416 | 35897.416 | 1175.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;426 | 96.8522 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 426 | 35897.426 | 1175.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;436 | 96.8512 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 436 | 35897.436 | 1175.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;446 | 96.8512 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 446 | 35897.446 | 1175.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;456 | 96.8512 | 300.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 456 | 35897.456 | 1175.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;466 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 466 | 35897.466 | 1175.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;476 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 476 | 35897.476 | 1175.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;486 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 486 | 35897.486 | 1175.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;496 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 496 | 35897.496 | 1175.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;506 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 506 | 35897.506 | 1175.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;516 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 516 | 35897.516 | 1175.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;526 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 526 | 35897.526 | 1175.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;536 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 536 | 35897.536 | 1176
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;546 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 546 | 35897.546 | 1176.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;556 | 96.8512 | 300.1494 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 556 | 35897.556 | 1176.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;566 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 566 | 35897.566 | 1176.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;576 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 576 | 35897.576 | 1176.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;586 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 586 | 35897.586 | 1176.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;596 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 596 | 35897.596 | 1176.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;606 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 606 | 35897.606 | 1176.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;616 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 616 | 35897.616 | 1176.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;626 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 626 | 35897.626 | 1176.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;636 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 636 | 35897.636 | 1176.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;646 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 646 | 35897.646 | 1176.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;656 | 96.8512 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 656 | 35897.656 | 1176.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;666 | 96.8512 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 666 | 35897.666 | 1176.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;676 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 676 | 35897.676 | 1176.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;686 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 686 | 35897.686 | 1176.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;696 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 696 | 35897.696 | 1176.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;706 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 706 | 35897.706 | 1176.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;716 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 716 | 35897.716 | 1176.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;726 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 726 | 35897.726 | 1176.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;736 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 736 | 35897.736 | 1176.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;746 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 746 | 35897.746 | 1176.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;756 | 96.8522 | 300.1626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 756 | 35897.756 | 1176.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;766 | 96.8522 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 766 | 35897.766 | 1176.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;776 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 776 | 35897.776 | 1176.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;786 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 786 | 35897.786 | 1176.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;796 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 796 | 35897.796 | 1176.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;806 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 806 | 35897.806 | 1176.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;816 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 816 | 35897.816 | 1176.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;826 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 826 | 35897.826 | 1176.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;836 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 836 | 35897.836 | 1176.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;846 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 846 | 35897.846 | 1176.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;856 | 96.8502 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 856 | 35897.856 | 1176.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;866 | 96.8502 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 866 | 35897.866 | 1176.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;876 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 876 | 35897.876 | 1176.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;886 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 886 | 35897.886 | 1176.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;896 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 896 | 35897.896 | 1176.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;906 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 906 | 35897.906 | 1176.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;916 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 916 | 35897.916 | 1176.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;926 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 926 | 35897.926 | 1176.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;936 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 936 | 35897.936 | 1176.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;946 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 946 | 35897.946 | 1176.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;956 | 96.8512 | 300.1987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 956 | 35897.956 | 1176.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;966 | 96.8512 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 966 | 35897.966 | 1176.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;976 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 976 | 35897.976 | 1176.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;986 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 986 | 35897.986 | 1176.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:17;996 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 17 | 996 | 35897.996 | 1176.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;006 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 006 | 35898.006 | 1176.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;016 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 016 | 35898.016 | 1176.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;026 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 026 | 35898.026 | 1176.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;036 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 036 | 35898.036 | 1176.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;046 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 046 | 35898.046 | 1176.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;056 | 96.8522 | 300.1785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 056 | 35898.056 | 1176.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;066 | 96.8522 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 066 | 35898.066 | 1176.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;076 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 076 | 35898.076 | 1176.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;086 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 086 | 35898.086 | 1176.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;096 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 096 | 35898.096 | 1176.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;106 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 106 | 35898.106 | 1176.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;116 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 116 | 35898.116 | 1176.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;126 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 126 | 35898.126 | 1176.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;136 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 136 | 35898.136 | 1176.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;146 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 146 | 35898.146 | 1176.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;156 | 96.8512 | 300.1229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 156 | 35898.156 | 1176.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;166 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 166 | 35898.166 | 1176.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;176 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 176 | 35898.176 | 1176.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;186 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 186 | 35898.186 | 1176.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;196 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 196 | 35898.196 | 1176.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;206 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 206 | 35898.206 | 1176.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;216 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 216 | 35898.216 | 1176.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;226 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 226 | 35898.226 | 1176.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;236 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 236 | 35898.236 | 1176.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;246 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 246 | 35898.246 | 1176.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;256 | 96.8512 | 300.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 256 | 35898.256 | 1176.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;266 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 266 | 35898.266 | 1176.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;276 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 276 | 35898.276 | 1176.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;286 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 286 | 35898.286 | 1176.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;296 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 296 | 35898.296 | 1176.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;306 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 306 | 35898.306 | 1176.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;316 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 316 | 35898.316 | 1176.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;326 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 326 | 35898.326 | 1176.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;336 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 336 | 35898.336 | 1176.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;346 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 346 | 35898.346 | 1176.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;356 | 96.8512 | 300.1262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 356 | 35898.356 | 1176.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;366 | 96.8512 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 366 | 35898.366 | 1176.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;376 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 376 | 35898.376 | 1176.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;386 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 386 | 35898.386 | 1176.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;396 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 396 | 35898.396 | 1176.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;406 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 406 | 35898.406 | 1176.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;416 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 416 | 35898.416 | 1176.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;426 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 426 | 35898.426 | 1176.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;436 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 436 | 35898.436 | 1176.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;446 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 446 | 35898.446 | 1176.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;456 | 96.8502 | 300.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 456 | 35898.456 | 1176.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;466 | 96.8502 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 466 | 35898.466 | 1176.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;476 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 476 | 35898.476 | 1176.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;486 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 486 | 35898.486 | 1176.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;496 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 496 | 35898.496 | 1176.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;506 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 506 | 35898.506 | 1176.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;516 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 516 | 35898.516 | 1176.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;526 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 526 | 35898.526 | 1176.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;536 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 536 | 35898.536 | 1177
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;546 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 546 | 35898.546 | 1177.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;556 | 96.8492 | 300.1356 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 556 | 35898.556 | 1177.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;566 | 96.8492 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 566 | 35898.566 | 1177.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;576 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 576 | 35898.576 | 1177.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;586 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 586 | 35898.586 | 1177.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;596 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 596 | 35898.596 | 1177.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;606 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 606 | 35898.606 | 1177.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;616 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 616 | 35898.616 | 1177.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;626 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 626 | 35898.626 | 1177.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;636 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 636 | 35898.636 | 1177.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;646 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 646 | 35898.646 | 1177.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;656 | 96.8512 | 300.1239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 656 | 35898.656 | 1177.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;666 | 96.8512 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 666 | 35898.666 | 1177.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;676 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 676 | 35898.676 | 1177.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;686 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 686 | 35898.686 | 1177.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;696 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 696 | 35898.696 | 1177.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;706 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 706 | 35898.706 | 1177.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;716 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 716 | 35898.716 | 1177.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;726 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 726 | 35898.726 | 1177.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;736 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 736 | 35898.736 | 1177.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;746 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 746 | 35898.746 | 1177.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;756 | 96.8502 | 300.0917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 756 | 35898.756 | 1177.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;766 | 96.8502 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 766 | 35898.766 | 1177.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;776 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 776 | 35898.776 | 1177.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;786 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 786 | 35898.786 | 1177.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;796 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 796 | 35898.796 | 1177.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;806 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 806 | 35898.806 | 1177.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;816 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 816 | 35898.816 | 1177.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;826 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 826 | 35898.826 | 1177.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;836 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 836 | 35898.836 | 1177.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;846 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 846 | 35898.846 | 1177.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;856 | 96.8492 | 300.0639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 856 | 35898.856 | 1177.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;866 | 96.8492 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 866 | 35898.866 | 1177.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;876 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 876 | 35898.876 | 1177.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;886 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 886 | 35898.886 | 1177.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;896 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 896 | 35898.896 | 1177.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;906 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 906 | 35898.906 | 1177.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;916 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 916 | 35898.916 | 1177.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;926 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 926 | 35898.926 | 1177.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;936 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 936 | 35898.936 | 1177.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;946 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 946 | 35898.946 | 1177.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;956 | 96.8512 | 300.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 956 | 35898.956 | 1177.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;966 | 96.8512 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 966 | 35898.966 | 1177.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;976 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 976 | 35898.976 | 1177.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;986 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 986 | 35898.986 | 1177.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:18;996 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 18 | 996 | 35898.996 | 1177.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;006 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 006 | 35899.006 | 1177.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;016 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 016 | 35899.016 | 1177.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;026 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 026 | 35899.026 | 1177.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;036 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 036 | 35899.036 | 1177.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;046 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 046 | 35899.046 | 1177.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;056 | 96.8502 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 056 | 35899.056 | 1177.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;066 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 066 | 35899.066 | 1177.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;076 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 076 | 35899.076 | 1177.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;086 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 086 | 35899.086 | 1177.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;096 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 096 | 35899.096 | 1177.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;106 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 106 | 35899.106 | 1177.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;116 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 116 | 35899.116 | 1177.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;126 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 126 | 35899.126 | 1177.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;136 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 136 | 35899.136 | 1177.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;146 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 146 | 35899.146 | 1177.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;156 | 96.8502 | 300.149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 156 | 35899.156 | 1177.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;166 | 96.8502 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 166 | 35899.166 | 1177.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;176 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 176 | 35899.176 | 1177.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;186 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 186 | 35899.186 | 1177.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;196 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 196 | 35899.196 | 1177.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;206 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 206 | 35899.206 | 1177.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;216 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 216 | 35899.216 | 1177.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;226 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 226 | 35899.226 | 1177.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;236 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 236 | 35899.236 | 1177.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;246 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 246 | 35899.246 | 1177.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;256 | 96.8512 | 300.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 256 | 35899.256 | 1177.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;266 | 96.8512 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 266 | 35899.266 | 1177.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;276 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 276 | 35899.276 | 1177.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;286 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 286 | 35899.286 | 1177.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;296 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 296 | 35899.296 | 1177.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;306 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 306 | 35899.306 | 1177.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;316 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 316 | 35899.316 | 1177.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;326 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 326 | 35899.326 | 1177.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;336 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 336 | 35899.336 | 1177.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;346 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 346 | 35899.346 | 1177.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;356 | 96.8502 | 300.111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 356 | 35899.356 | 1177.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;366 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 366 | 35899.366 | 1177.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;376 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 376 | 35899.376 | 1177.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;386 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 386 | 35899.386 | 1177.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;396 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 396 | 35899.396 | 1177.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;406 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 406 | 35899.406 | 1177.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;416 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 416 | 35899.416 | 1177.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;426 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 426 | 35899.426 | 1177.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;436 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 436 | 35899.436 | 1177.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;446 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 446 | 35899.446 | 1177.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;456 | 96.8502 | 300.0719 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 456 | 35899.456 | 1177.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;466 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 466 | 35899.466 | 1177.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;476 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 476 | 35899.476 | 1177.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;486 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 486 | 35899.486 | 1177.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;496 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 496 | 35899.496 | 1177.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;506 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 506 | 35899.506 | 1177.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;516 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 516 | 35899.516 | 1177.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;526 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 526 | 35899.526 | 1177.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;536 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 536 | 35899.536 | 1178
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;546 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 546 | 35899.546 | 1178.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;556 | 96.8502 | 300.043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 556 | 35899.556 | 1178.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;566 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 566 | 35899.566 | 1178.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;576 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 576 | 35899.576 | 1178.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;586 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 586 | 35899.586 | 1178.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;596 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 596 | 35899.596 | 1178.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;606 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 606 | 35899.606 | 1178.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;616 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 616 | 35899.616 | 1178.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;626 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 626 | 35899.626 | 1178.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;636 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 636 | 35899.636 | 1178.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;646 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 646 | 35899.646 | 1178.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;656 | 96.8502 | 300.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 656 | 35899.656 | 1178.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;666 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 666 | 35899.666 | 1178.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;676 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 676 | 35899.676 | 1178.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;686 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 686 | 35899.686 | 1178.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;696 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 696 | 35899.696 | 1178.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;706 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 706 | 35899.706 | 1178.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;716 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 716 | 35899.716 | 1178.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;726 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 726 | 35899.726 | 1178.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;736 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 736 | 35899.736 | 1178.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;746 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 746 | 35899.746 | 1178.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;756 | 96.8502 | 300.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 756 | 35899.756 | 1178.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;766 | 96.8502 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 766 | 35899.766 | 1178.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;776 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 776 | 35899.776 | 1178.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;786 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 786 | 35899.786 | 1178.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;796 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 796 | 35899.796 | 1178.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;806 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 806 | 35899.806 | 1178.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;816 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 816 | 35899.816 | 1178.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;826 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 826 | 35899.826 | 1178.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;836 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 836 | 35899.836 | 1178.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;846 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 846 | 35899.846 | 1178.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;856 | 96.8482 | 300.1335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 856 | 35899.856 | 1178.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;866 | 96.8482 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 866 | 35899.866 | 1178.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;876 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 876 | 35899.876 | 1178.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;886 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 886 | 35899.886 | 1178.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;896 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 896 | 35899.896 | 1178.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;906 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 906 | 35899.906 | 1178.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;916 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 916 | 35899.916 | 1178.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;926 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 926 | 35899.926 | 1178.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;936 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 936 | 35899.936 | 1178.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;946 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 946 | 35899.946 | 1178.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;956 | 96.8502 | 300.1347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 956 | 35899.956 | 1178.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;966 | 96.8502 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 966 | 35899.966 | 1178.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;976 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 976 | 35899.976 | 1178.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;986 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 986 | 35899.986 | 1178.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:19;996 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 19 | 996 | 35899.996 | 1178.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;006 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 006 | 35900.006 | 1178.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;016 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 016 | 35900.016 | 1178.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;026 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 026 | 35900.026 | 1178.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;036 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 036 | 35900.036 | 1178.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;046 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 046 | 35900.046 | 1178.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;056 | 96.8492 | 300.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 056 | 35900.056 | 1178.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;066 | 96.8492 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 066 | 35900.066 | 1178.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;076 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 076 | 35900.076 | 1178.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;086 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 086 | 35900.086 | 1178.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;096 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 096 | 35900.096 | 1178.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;106 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 106 | 35900.106 | 1178.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;116 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 116 | 35900.116 | 1178.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;126 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 126 | 35900.126 | 1178.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;136 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 136 | 35900.136 | 1178.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;146 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 146 | 35900.146 | 1178.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;156 | 96.8502 | 300.0997 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 156 | 35900.156 | 1178.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;166 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 166 | 35900.166 | 1178.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;176 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 176 | 35900.176 | 1178.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;186 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 186 | 35900.186 | 1178.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;196 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 196 | 35900.196 | 1178.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;206 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 206 | 35900.206 | 1178.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;216 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 216 | 35900.216 | 1178.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;226 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 226 | 35900.226 | 1178.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;236 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 236 | 35900.236 | 1178.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;246 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 246 | 35900.246 | 1178.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;256 | 96.8502 | 300.0626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 256 | 35900.256 | 1178.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;266 | 96.8502 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 266 | 35900.266 | 1178.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;276 | 96.8502 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 276 | 35900.276 | 1178.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;286 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 286 | 35900.286 | 1178.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;296 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 296 | 35900.296 | 1178.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;306 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 306 | 35900.306 | 1178.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;316 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 316 | 35900.316 | 1178.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;326 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 326 | 35900.326 | 1178.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;336 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 336 | 35900.336 | 1178.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;346 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 346 | 35900.346 | 1178.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;356 | 96.8492 | 300.0527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 356 | 35900.356 | 1178.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;366 | 96.8492 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 366 | 35900.366 | 1178.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;376 | 96.8492 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 376 | 35900.376 | 1178.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;386 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 386 | 35900.386 | 1178.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;396 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 396 | 35900.396 | 1178.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;406 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 406 | 35900.406 | 1178.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;416 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 416 | 35900.416 | 1178.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;426 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 426 | 35900.426 | 1178.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;436 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 436 | 35900.436 | 1178.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;446 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 446 | 35900.446 | 1178.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;456 | 96.8482 | 300.0947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 456 | 35900.456 | 1178.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;466 | 96.8482 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 466 | 35900.466 | 1178.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;476 | 96.8482 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 476 | 35900.476 | 1178.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;486 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 486 | 35900.486 | 1178.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;496 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 496 | 35900.496 | 1178.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;506 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 506 | 35900.506 | 1178.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;516 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 516 | 35900.516 | 1178.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;526 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 526 | 35900.526 | 1178.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;536 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 536 | 35900.536 | 1179
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;546 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 546 | 35900.546 | 1179.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;556 | 96.8502 | 300.1393 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 556 | 35900.556 | 1179.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;566 | 96.8502 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 566 | 35900.566 | 1179.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;576 | 96.8502 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 576 | 35900.576 | 1179.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;586 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 586 | 35900.586 | 1179.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;596 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 596 | 35900.596 | 1179.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;606 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 606 | 35900.606 | 1179.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;616 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 616 | 35900.616 | 1179.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;626 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 626 | 35900.626 | 1179.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;636 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 636 | 35900.636 | 1179.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;646 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 646 | 35900.646 | 1179.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;656 | 96.8492 | 300.1452 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 656 | 35900.656 | 1179.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;666 | 96.8492 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 666 | 35900.666 | 1179.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;676 | 96.8492 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 676 | 35900.676 | 1179.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;686 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 686 | 35900.686 | 1179.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;696 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 696 | 35900.696 | 1179.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;706 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 706 | 35900.706 | 1179.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;716 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 716 | 35900.716 | 1179.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;726 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 726 | 35900.726 | 1179.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;736 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 736 | 35900.736 | 1179.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;746 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 746 | 35900.746 | 1179.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;756 | 96.8502 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 756 | 35900.756 | 1179.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;766 | 96.8502 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 766 | 35900.766 | 1179.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;776 | 96.8502 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 776 | 35900.776 | 1179.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;786 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 786 | 35900.786 | 1179.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;796 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 796 | 35900.796 | 1179.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;806 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 806 | 35900.806 | 1179.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;816 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 816 | 35900.816 | 1179.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;826 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 826 | 35900.826 | 1179.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;836 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 836 | 35900.836 | 1179.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;846 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 846 | 35900.846 | 1179.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;856 | 96.8492 | 300.1231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 856 | 35900.856 | 1179.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;866 | 96.8492 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 866 | 35900.866 | 1179.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;876 | 96.8492 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 876 | 35900.876 | 1179.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;886 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 886 | 35900.886 | 1179.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;896 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 896 | 35900.896 | 1179.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;906 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 906 | 35900.906 | 1179.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;916 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 916 | 35900.916 | 1179.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;926 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 926 | 35900.926 | 1179.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;936 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 936 | 35900.936 | 1179.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;946 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 946 | 35900.946 | 1179.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;956 | 96.8502 | 300.0999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 956 | 35900.956 | 1179.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;966 | 96.8502 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 966 | 35900.966 | 1179.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;976 | 96.8502 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 976 | 35900.976 | 1179.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;986 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 986 | 35900.986 | 1179.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:20;996 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 20 | 996 | 35900.996 | 1179.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;006 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 006 | 35901.006 | 1179.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;016 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 016 | 35901.016 | 1179.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;026 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 026 | 35901.026 | 1179.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;036 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 036 | 35901.036 | 1179.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;046 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 046 | 35901.046 | 1179.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;056 | 96.8492 | 300.0931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 056 | 35901.056 | 1179.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;066 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 066 | 35901.066 | 1179.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;076 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 076 | 35901.076 | 1179.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;086 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 086 | 35901.086 | 1179.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;096 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 096 | 35901.096 | 1179.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;106 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 106 | 35901.106 | 1179.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;116 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 116 | 35901.116 | 1179.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;126 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 126 | 35901.126 | 1179.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;136 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 136 | 35901.136 | 1179.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;146 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 146 | 35901.146 | 1179.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;156 | 96.8492 | 300.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 156 | 35901.156 | 1179.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;166 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 166 | 35901.166 | 1179.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;176 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 176 | 35901.176 | 1179.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;186 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 186 | 35901.186 | 1179.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;196 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 196 | 35901.196 | 1179.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;206 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 206 | 35901.206 | 1179.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;216 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 216 | 35901.216 | 1179.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;226 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 226 | 35901.226 | 1179.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;236 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 236 | 35901.236 | 1179.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;246 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 246 | 35901.246 | 1179.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;256 | 96.8492 | 300.1648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 256 | 35901.256 | 1179.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;266 | 96.8492 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 266 | 35901.266 | 1179.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;276 | 96.8492 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 276 | 35901.276 | 1179.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;286 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 286 | 35901.286 | 1179.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;296 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 296 | 35901.296 | 1179.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;306 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 306 | 35901.306 | 1179.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;316 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 316 | 35901.316 | 1179.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;326 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 326 | 35901.326 | 1179.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;336 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 336 | 35901.336 | 1179.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;346 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 346 | 35901.346 | 1179.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;356 | 96.8502 | 300.1523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 356 | 35901.356 | 1179.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;366 | 96.8502 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 366 | 35901.366 | 1179.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;376 | 96.8502 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 376 | 35901.376 | 1179.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;386 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 386 | 35901.386 | 1179.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;396 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 396 | 35901.396 | 1179.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;406 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 406 | 35901.406 | 1179.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;416 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 416 | 35901.416 | 1179.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;426 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 426 | 35901.426 | 1179.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;436 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 436 | 35901.436 | 1179.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;446 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 446 | 35901.446 | 1179.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;456 | 96.8492 | 300.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 456 | 35901.456 | 1179.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;466 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 466 | 35901.466 | 1179.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;476 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 476 | 35901.476 | 1179.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;486 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 486 | 35901.486 | 1179.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;496 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 496 | 35901.496 | 1179.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;506 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 506 | 35901.506 | 1179.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;516 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 516 | 35901.516 | 1179.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;526 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 526 | 35901.526 | 1179.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;536 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 536 | 35901.536 | 1180
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;546 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 546 | 35901.546 | 1180.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;556 | 96.8492 | 300.0881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 556 | 35901.556 | 1180.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;566 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 566 | 35901.566 | 1180.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;576 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 576 | 35901.576 | 1180.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;586 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 586 | 35901.586 | 1180.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;596 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 596 | 35901.596 | 1180.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;606 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 606 | 35901.606 | 1180.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;616 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 616 | 35901.616 | 1180.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;626 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 626 | 35901.626 | 1180.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;636 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 636 | 35901.636 | 1180.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;646 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 646 | 35901.646 | 1180.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;656 | 96.8492 | 300.0655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 656 | 35901.656 | 1180.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;666 | 96.8492 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 666 | 35901.666 | 1180.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;676 | 96.8492 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 676 | 35901.676 | 1180.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;686 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 686 | 35901.686 | 1180.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;696 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 696 | 35901.696 | 1180.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;706 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 706 | 35901.706 | 1180.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;716 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 716 | 35901.716 | 1180.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;726 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 726 | 35901.726 | 1180.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;736 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 736 | 35901.736 | 1180.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;746 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 746 | 35901.746 | 1180.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;756 | 96.8472 | 300.0804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 756 | 35901.756 | 1180.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;766 | 96.8472 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 766 | 35901.766 | 1180.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;776 | 96.8472 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 776 | 35901.776 | 1180.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;786 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 786 | 35901.786 | 1180.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;796 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 796 | 35901.796 | 1180.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;806 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 806 | 35901.806 | 1180.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;816 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 816 | 35901.816 | 1180.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;826 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 826 | 35901.826 | 1180.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;836 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 836 | 35901.836 | 1180.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;846 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 846 | 35901.846 | 1180.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;856 | 96.8482 | 300.1421 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 856 | 35901.856 | 1180.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;866 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 866 | 35901.866 | 1180.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;876 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 876 | 35901.876 | 1180.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;886 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 886 | 35901.886 | 1180.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;896 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 896 | 35901.896 | 1180.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;906 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 906 | 35901.906 | 1180.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;916 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 916 | 35901.916 | 1180.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;926 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 926 | 35901.926 | 1180.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;936 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 936 | 35901.936 | 1180.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;946 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 946 | 35901.946 | 1180.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;956 | 96.8482 | 300.1797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 956 | 35901.956 | 1180.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;966 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 966 | 35901.966 | 1180.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;976 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 976 | 35901.976 | 1180.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;986 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 986 | 35901.986 | 1180.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:21;996 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 21 | 996 | 35901.996 | 1180.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;006 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 006 | 35902.006 | 1180.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;016 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 016 | 35902.016 | 1180.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;026 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 026 | 35902.026 | 1180.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;036 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 036 | 35902.036 | 1180.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;046 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 046 | 35902.046 | 1180.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;056 | 96.8482 | 300.158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 056 | 35902.056 | 1180.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;066 | 96.8482 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 066 | 35902.066 | 1180.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;076 | 96.8482 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 076 | 35902.076 | 1180.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;086 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 086 | 35902.086 | 1180.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;096 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 096 | 35902.096 | 1180.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;106 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 106 | 35902.106 | 1180.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;116 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 116 | 35902.116 | 1180.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;126 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 126 | 35902.126 | 1180.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;136 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 136 | 35902.136 | 1180.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;146 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 146 | 35902.146 | 1180.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;156 | 96.8492 | 300.1149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 156 | 35902.156 | 1180.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;166 | 96.8492 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 166 | 35902.166 | 1180.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;176 | 96.8492 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 176 | 35902.176 | 1180.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;186 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 186 | 35902.186 | 1180.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;196 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 196 | 35902.196 | 1180.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;206 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 206 | 35902.206 | 1180.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;216 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 216 | 35902.216 | 1180.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;226 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 226 | 35902.226 | 1180.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;236 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 236 | 35902.236 | 1180.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;246 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 246 | 35902.246 | 1180.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;256 | 96.8482 | 300.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 256 | 35902.256 | 1180.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;266 | 96.8482 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 266 | 35902.266 | 1180.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;276 | 96.8482 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 276 | 35902.276 | 1180.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;286 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 286 | 35902.286 | 1180.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;296 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 296 | 35902.296 | 1180.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;306 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 306 | 35902.306 | 1180.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;316 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 316 | 35902.316 | 1180.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;326 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 326 | 35902.326 | 1180.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;336 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 336 | 35902.336 | 1180.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;346 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 346 | 35902.346 | 1180.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;356 | 96.8462 | 300.0529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 356 | 35902.356 | 1180.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;366 | 96.8462 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 366 | 35902.366 | 1180.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;376 | 96.8462 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 376 | 35902.376 | 1180.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;386 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 386 | 35902.386 | 1180.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;396 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 396 | 35902.396 | 1180.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;406 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 406 | 35902.406 | 1180.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;416 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 416 | 35902.416 | 1180.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;426 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 426 | 35902.426 | 1180.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;436 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 436 | 35902.436 | 1180.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;446 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 446 | 35902.446 | 1180.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;456 | 96.8472 | 300.0717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 456 | 35902.456 | 1180.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;466 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 466 | 35902.466 | 1180.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;476 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 476 | 35902.476 | 1180.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;486 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 486 | 35902.486 | 1180.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;496 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 496 | 35902.496 | 1180.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;506 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 506 | 35902.506 | 1180.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;516 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 516 | 35902.516 | 1180.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;526 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 526 | 35902.526 | 1180.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;536 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 536 | 35902.536 | 1181
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;546 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 546 | 35902.546 | 1181.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;556 | 96.8472 | 300.1338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 556 | 35902.556 | 1181.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;566 | 96.8472 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 566 | 35902.566 | 1181.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;576 | 96.8472 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 576 | 35902.576 | 1181.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;586 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 586 | 35902.586 | 1181.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;596 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 596 | 35902.596 | 1181.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;606 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 606 | 35902.606 | 1181.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;616 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 616 | 35902.616 | 1181.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;626 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 626 | 35902.626 | 1181.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;636 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 636 | 35902.636 | 1181.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;646 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 646 | 35902.646 | 1181.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;656 | 96.8462 | 300.1646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 656 | 35902.656 | 1181.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;666 | 96.8462 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 666 | 35902.666 | 1181.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;676 | 96.8462 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 676 | 35902.676 | 1181.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;686 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 686 | 35902.686 | 1181.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;696 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 696 | 35902.696 | 1181.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;706 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 706 | 35902.706 | 1181.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;716 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 716 | 35902.716 | 1181.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;726 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 726 | 35902.726 | 1181.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;736 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 736 | 35902.736 | 1181.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;746 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 746 | 35902.746 | 1181.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;756 | 96.8482 | 300.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 756 | 35902.756 | 1181.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;766 | 96.8482 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 766 | 35902.766 | 1181.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;776 | 96.8482 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 776 | 35902.776 | 1181.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;786 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 786 | 35902.786 | 1181.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;796 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 796 | 35902.796 | 1181.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;806 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 806 | 35902.806 | 1181.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;816 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 816 | 35902.816 | 1181.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;826 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 826 | 35902.826 | 1181.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;836 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 836 | 35902.836 | 1181.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;846 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 846 | 35902.846 | 1181.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;856 | 96.8472 | 300.1036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 856 | 35902.856 | 1181.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;866 | 96.8472 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 866 | 35902.866 | 1181.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;876 | 96.8472 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 876 | 35902.876 | 1181.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;886 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 886 | 35902.886 | 1181.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;896 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 896 | 35902.896 | 1181.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;906 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 906 | 35902.906 | 1181.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;916 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 916 | 35902.916 | 1181.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;926 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 926 | 35902.926 | 1181.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;936 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 936 | 35902.936 | 1181.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;946 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 946 | 35902.946 | 1181.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;956 | 96.8482 | 300.082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 956 | 35902.956 | 1181.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;966 | 96.8482 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 966 | 35902.966 | 1181.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;976 | 96.8482 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 976 | 35902.976 | 1181.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;986 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 986 | 35902.986 | 1181.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:22;996 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 22 | 996 | 35902.996 | 1181.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;006 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 006 | 35903.006 | 1181.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;016 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 016 | 35903.016 | 1181.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;026 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 026 | 35903.026 | 1181.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;036 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 036 | 35903.036 | 1181.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;046 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 046 | 35903.046 | 1181.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;056 | 96.8472 | 300.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 056 | 35903.056 | 1181.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;066 | 96.8472 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 066 | 35903.066 | 1181.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;076 | 96.8472 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 076 | 35903.076 | 1181.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;086 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 086 | 35903.086 | 1181.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;096 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 096 | 35903.096 | 1181.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;106 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 106 | 35903.106 | 1181.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;116 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 116 | 35903.116 | 1181.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;126 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 126 | 35903.126 | 1181.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;136 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 136 | 35903.136 | 1181.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;146 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 146 | 35903.146 | 1181.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;156 | 96.8462 | 300.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 156 | 35903.156 | 1181.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;166 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 166 | 35903.166 | 1181.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;176 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 176 | 35903.176 | 1181.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;186 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 186 | 35903.186 | 1181.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;196 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 196 | 35903.196 | 1181.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;206 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 206 | 35903.206 | 1181.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;216 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 216 | 35903.216 | 1181.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;226 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 226 | 35903.226 | 1181.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;236 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 236 | 35903.236 | 1181.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;246 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 246 | 35903.246 | 1181.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;256 | 96.8462 | 300.1713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 256 | 35903.256 | 1181.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;266 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 266 | 35903.266 | 1181.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;276 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 276 | 35903.276 | 1181.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;286 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 286 | 35903.286 | 1181.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;296 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 296 | 35903.296 | 1181.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;306 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 306 | 35903.306 | 1181.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;316 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 316 | 35903.316 | 1181.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;326 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 326 | 35903.326 | 1181.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;336 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 336 | 35903.336 | 1181.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;346 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 346 | 35903.346 | 1181.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;356 | 96.8462 | 300.1832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 356 | 35903.356 | 1181.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;366 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 366 | 35903.366 | 1181.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;376 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 376 | 35903.376 | 1181.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;386 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 386 | 35903.386 | 1181.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;396 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 396 | 35903.396 | 1181.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;406 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 406 | 35903.406 | 1181.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;416 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 416 | 35903.416 | 1181.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;426 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 426 | 35903.426 | 1181.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;436 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 436 | 35903.436 | 1181.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;446 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 446 | 35903.446 | 1181.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;456 | 96.8462 | 300.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 456 | 35903.456 | 1181.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;466 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 466 | 35903.466 | 1181.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;476 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 476 | 35903.476 | 1181.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;486 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 486 | 35903.486 | 1181.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;496 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 496 | 35903.496 | 1181.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;506 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 506 | 35903.506 | 1181.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;516 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 516 | 35903.516 | 1181.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;526 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 526 | 35903.526 | 1181.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;536 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 536 | 35903.536 | 1182
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;546 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 546 | 35903.546 | 1182.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;556 | 96.8462 | 300.1046 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 556 | 35903.556 | 1182.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;566 | 96.8462 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 566 | 35903.566 | 1182.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;576 | 96.8462 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 576 | 35903.576 | 1182.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;586 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 586 | 35903.586 | 1182.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;596 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 596 | 35903.596 | 1182.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;606 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 606 | 35903.606 | 1182.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;616 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 616 | 35903.616 | 1182.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;626 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 626 | 35903.626 | 1182.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;636 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 636 | 35903.636 | 1182.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;646 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 646 | 35903.646 | 1182.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;656 | 96.8472 | 300.1062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 656 | 35903.656 | 1182.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;666 | 96.8472 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 666 | 35903.666 | 1182.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;676 | 96.8472 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 676 | 35903.676 | 1182.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;686 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 686 | 35903.686 | 1182.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;696 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 696 | 35903.696 | 1182.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;706 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 706 | 35903.706 | 1182.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;716 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 716 | 35903.716 | 1182.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;726 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 726 | 35903.726 | 1182.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;736 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 736 | 35903.736 | 1182.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;746 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 746 | 35903.746 | 1182.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;756 | 96.8462 | 300.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 756 | 35903.756 | 1182.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;766 | 96.8462 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 766 | 35903.766 | 1182.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;776 | 96.8462 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 776 | 35903.776 | 1182.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;786 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 786 | 35903.786 | 1182.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;796 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 796 | 35903.796 | 1182.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;806 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 806 | 35903.806 | 1182.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;816 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 816 | 35903.816 | 1182.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;826 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 826 | 35903.826 | 1182.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;836 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 836 | 35903.836 | 1182.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;846 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 846 | 35903.846 | 1182.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;856 | 96.8472 | 300.1581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 856 | 35903.856 | 1182.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;866 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 866 | 35903.866 | 1182.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;876 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 876 | 35903.876 | 1182.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;886 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 886 | 35903.886 | 1182.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;896 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 896 | 35903.896 | 1182.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;906 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 906 | 35903.906 | 1182.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;916 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 916 | 35903.916 | 1182.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;926 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 926 | 35903.926 | 1182.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;936 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 936 | 35903.936 | 1182.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;946 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 946 | 35903.946 | 1182.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;956 | 96.8472 | 300.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 956 | 35903.956 | 1182.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;966 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 966 | 35903.966 | 1182.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;976 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 976 | 35903.976 | 1182.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;986 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 986 | 35903.986 | 1182.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:23;996 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 23 | 996 | 35903.996 | 1182.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;006 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 006 | 35904.006 | 1182.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;016 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 016 | 35904.016 | 1182.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;026 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 026 | 35904.026 | 1182.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;036 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 036 | 35904.036 | 1182.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;046 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 046 | 35904.046 | 1182.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;056 | 96.8472 | 300.2113 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 056 | 35904.056 | 1182.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;066 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 066 | 35904.066 | 1182.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;076 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 076 | 35904.076 | 1182.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;086 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 086 | 35904.086 | 1182.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;096 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 096 | 35904.096 | 1182.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;106 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 106 | 35904.106 | 1182.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;116 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 116 | 35904.116 | 1182.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;126 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 126 | 35904.126 | 1182.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;136 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 136 | 35904.136 | 1182.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;146 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 146 | 35904.146 | 1182.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;156 | 96.8472 | 300.157 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 156 | 35904.156 | 1182.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;166 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 166 | 35904.166 | 1182.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;176 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 176 | 35904.176 | 1182.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;186 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 186 | 35904.186 | 1182.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;196 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 196 | 35904.196 | 1182.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;206 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 206 | 35904.206 | 1182.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;216 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 216 | 35904.216 | 1182.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;226 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 226 | 35904.226 | 1182.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;236 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 236 | 35904.236 | 1182.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;246 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 246 | 35904.246 | 1182.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;256 | 96.8472 | 300.1175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 256 | 35904.256 | 1182.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;266 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 266 | 35904.266 | 1182.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;276 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 276 | 35904.276 | 1182.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;286 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 286 | 35904.286 | 1182.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;296 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 296 | 35904.296 | 1182.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;306 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 306 | 35904.306 | 1182.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;316 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 316 | 35904.316 | 1182.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;326 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 326 | 35904.326 | 1182.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;336 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 336 | 35904.336 | 1182.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;346 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 346 | 35904.346 | 1182.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;356 | 96.8472 | 300.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 356 | 35904.356 | 1182.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;366 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 366 | 35904.366 | 1182.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;376 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 376 | 35904.376 | 1182.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;386 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 386 | 35904.386 | 1182.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;396 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 396 | 35904.396 | 1182.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;406 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 406 | 35904.406 | 1182.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;416 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 416 | 35904.416 | 1182.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;426 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 426 | 35904.426 | 1182.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;436 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 436 | 35904.436 | 1182.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;446 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 446 | 35904.446 | 1182.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;456 | 96.8472 | 300.1234 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 456 | 35904.456 | 1182.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;466 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 466 | 35904.466 | 1182.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;476 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 476 | 35904.476 | 1182.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;486 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 486 | 35904.486 | 1182.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;496 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 496 | 35904.496 | 1182.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;506 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 506 | 35904.506 | 1182.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;516 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 516 | 35904.516 | 1182.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;526 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 526 | 35904.526 | 1182.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;536 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 536 | 35904.536 | 1183
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;546 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 546 | 35904.546 | 1183.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;556 | 96.8472 | 300.168 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 556 | 35904.556 | 1183.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;566 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 566 | 35904.566 | 1183.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;576 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 576 | 35904.576 | 1183.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;586 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 586 | 35904.586 | 1183.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;596 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 596 | 35904.596 | 1183.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;606 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 606 | 35904.606 | 1183.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;616 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 616 | 35904.616 | 1183.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;626 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 626 | 35904.626 | 1183.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;636 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 636 | 35904.636 | 1183.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;646 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 646 | 35904.646 | 1183.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;656 | 96.8472 | 300.2304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 656 | 35904.656 | 1183.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;666 | 96.8472 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 666 | 35904.666 | 1183.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;676 | 96.8472 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 676 | 35904.676 | 1183.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;686 | 96.8472 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 686 | 35904.686 | 1183.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;696 | 96.8472 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 696 | 35904.696 | 1183.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;706 | 96.8472 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 706 | 35904.706 | 1183.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;716 | 96.8462 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 716 | 35904.716 | 1183.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;726 | 96.8462 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 726 | 35904.726 | 1183.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;736 | 96.8462 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 736 | 35904.736 | 1183.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;746 | 96.8462 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 746 | 35904.746 | 1183.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;756 | 96.8462 | 300.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 756 | 35904.756 | 1183.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;766 | 96.8462 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 766 | 35904.766 | 1183.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;776 | 96.8462 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 776 | 35904.776 | 1183.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;786 | 96.8462 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 786 | 35904.786 | 1183.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;796 | 96.8462 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 796 | 35904.796 | 1183.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;806 | 96.8462 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 806 | 35904.806 | 1183.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;816 | 96.8472 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 816 | 35904.816 | 1183.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;826 | 96.8472 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 826 | 35904.826 | 1183.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;836 | 96.8472 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 836 | 35904.836 | 1183.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;846 | 96.8472 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 846 | 35904.846 | 1183.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;856 | 96.8472 | 300.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 856 | 35904.856 | 1183.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;866 | 96.8472 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 866 | 35904.866 | 1183.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;876 | 96.8472 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 876 | 35904.876 | 1183.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;886 | 96.8472 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 886 | 35904.886 | 1183.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;896 | 96.8472 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 896 | 35904.896 | 1183.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;906 | 96.8472 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 906 | 35904.906 | 1183.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;916 | 96.8462 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 916 | 35904.916 | 1183.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;926 | 96.8462 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 926 | 35904.926 | 1183.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;936 | 96.8462 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 936 | 35904.936 | 1183.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;946 | 96.8462 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 946 | 35904.946 | 1183.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;956 | 96.8462 | 300.1996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 956 | 35904.956 | 1183.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;966 | 96.8462 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 966 | 35904.966 | 1183.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;976 | 96.8462 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 976 | 35904.976 | 1183.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;986 | 96.8462 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 986 | 35904.986 | 1183.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:24;996 | 96.8462 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 24 | 996 | 35904.996 | 1183.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;006 | 96.8462 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 006 | 35905.006 | 1183.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;016 | 96.8442 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 016 | 35905.016 | 1183.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;026 | 96.8442 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 026 | 35905.026 | 1183.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;036 | 96.8442 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 036 | 35905.036 | 1183.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;046 | 96.8442 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 046 | 35905.046 | 1183.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;056 | 96.8442 | 300.212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 056 | 35905.056 | 1183.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;066 | 96.8442 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 066 | 35905.066 | 1183.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;076 | 96.8442 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 076 | 35905.076 | 1183.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;086 | 96.8442 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 086 | 35905.086 | 1183.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;096 | 96.8442 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 096 | 35905.096 | 1183.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;106 | 96.8442 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 106 | 35905.106 | 1183.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;116 | 96.8462 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 116 | 35905.116 | 1183.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;126 | 96.8462 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 126 | 35905.126 | 1183.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;136 | 96.8462 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 136 | 35905.136 | 1183.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;146 | 96.8462 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 146 | 35905.146 | 1183.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;156 | 96.8462 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 156 | 35905.156 | 1183.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;166 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 166 | 35905.166 | 1183.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;176 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 176 | 35905.176 | 1183.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;186 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 186 | 35905.186 | 1183.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;196 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 196 | 35905.196 | 1183.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;206 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 206 | 35905.206 | 1183.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;216 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 216 | 35905.216 | 1183.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;226 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 226 | 35905.226 | 1183.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;236 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 236 | 35905.236 | 1183.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;246 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 246 | 35905.246 | 1183.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;256 | 96.8462 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 256 | 35905.256 | 1183.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;266 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 266 | 35905.266 | 1183.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;276 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 276 | 35905.276 | 1183.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;286 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 286 | 35905.286 | 1183.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;296 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 296 | 35905.296 | 1183.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;306 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 306 | 35905.306 | 1183.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;316 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 316 | 35905.316 | 1183.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;326 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 326 | 35905.326 | 1183.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;336 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 336 | 35905.336 | 1183.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;346 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 346 | 35905.346 | 1183.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;356 | 96.8462 | 300.2971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 356 | 35905.356 | 1183.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;366 | 96.8462 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 366 | 35905.366 | 1183.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;376 | 96.8462 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 376 | 35905.376 | 1183.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;386 | 96.8462 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 386 | 35905.386 | 1183.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;396 | 96.8462 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 396 | 35905.396 | 1183.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;406 | 96.8462 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 406 | 35905.406 | 1183.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;416 | 96.8462 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 416 | 35905.416 | 1183.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;426 | 96.8462 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 426 | 35905.426 | 1183.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;436 | 96.8472 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 436 | 35905.436 | 1183.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;446 | 96.8472 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 446 | 35905.446 | 1183.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;456 | 96.8472 | 300.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 456 | 35905.456 | 1183.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;466 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 466 | 35905.466 | 1183.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;476 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 476 | 35905.476 | 1183.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;486 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 486 | 35905.486 | 1183.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;496 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 496 | 35905.496 | 1183.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;506 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 506 | 35905.506 | 1183.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;516 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 516 | 35905.516 | 1183.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;526 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 526 | 35905.526 | 1183.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;536 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 536 | 35905.536 | 1184
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;546 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 546 | 35905.546 | 1184.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;556 | 96.8472 | 300.21 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 556 | 35905.556 | 1184.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;566 | 96.8472 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 566 | 35905.566 | 1184.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;576 | 96.8472 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 576 | 35905.576 | 1184.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;586 | 96.8472 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 586 | 35905.586 | 1184.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;596 | 96.8472 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 596 | 35905.596 | 1184.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;606 | 96.8472 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 606 | 35905.606 | 1184.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;616 | 96.8472 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 616 | 35905.616 | 1184.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;626 | 96.8472 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 626 | 35905.626 | 1184.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;636 | 96.8452 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 636 | 35905.636 | 1184.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;646 | 96.8452 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 646 | 35905.646 | 1184.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;656 | 96.8452 | 300.1961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 656 | 35905.656 | 1184.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;666 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 666 | 35905.666 | 1184.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;676 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 676 | 35905.676 | 1184.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;686 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 686 | 35905.686 | 1184.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;696 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 696 | 35905.696 | 1184.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;706 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 706 | 35905.706 | 1184.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;716 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 716 | 35905.716 | 1184.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;726 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 726 | 35905.726 | 1184.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;736 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 736 | 35905.736 | 1184.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;746 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 746 | 35905.746 | 1184.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;756 | 96.8452 | 300.2129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 756 | 35905.756 | 1184.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;766 | 96.8452 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 766 | 35905.766 | 1184.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;776 | 96.8452 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 776 | 35905.776 | 1184.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;786 | 96.8452 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 786 | 35905.786 | 1184.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;796 | 96.8452 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 796 | 35905.796 | 1184.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;806 | 96.8452 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 806 | 35905.806 | 1184.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;816 | 96.8452 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 816 | 35905.816 | 1184.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;826 | 96.8452 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 826 | 35905.826 | 1184.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;836 | 96.8442 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 836 | 35905.836 | 1184.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;846 | 96.8442 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 846 | 35905.846 | 1184.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;856 | 96.8442 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 856 | 35905.856 | 1184.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;866 | 96.8442 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 866 | 35905.866 | 1184.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;876 | 96.8442 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 876 | 35905.876 | 1184.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;886 | 96.8442 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 886 | 35905.886 | 1184.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;896 | 96.8442 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 896 | 35905.896 | 1184.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;906 | 96.8442 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 906 | 35905.906 | 1184.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;916 | 96.8442 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 916 | 35905.916 | 1184.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;926 | 96.8442 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 926 | 35905.926 | 1184.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;936 | 96.8462 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 936 | 35905.936 | 1184.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;946 | 96.8462 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 946 | 35905.946 | 1184.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;956 | 96.8462 | 300.264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 956 | 35905.956 | 1184.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;966 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 966 | 35905.966 | 1184.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;976 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 976 | 35905.976 | 1184.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;986 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 986 | 35905.986 | 1184.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:25;996 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 25 | 996 | 35905.996 | 1184.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;006 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 006 | 35906.006 | 1184.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;016 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 016 | 35906.016 | 1184.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;026 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 026 | 35906.026 | 1184.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;036 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 036 | 35906.036 | 1184.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;046 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 046 | 35906.046 | 1184.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;056 | 96.8462 | 300.285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 056 | 35906.056 | 1184.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;066 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 066 | 35906.066 | 1184.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;076 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 076 | 35906.076 | 1184.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;086 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 086 | 35906.086 | 1184.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;096 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 096 | 35906.096 | 1184.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;106 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 106 | 35906.106 | 1184.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;116 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 116 | 35906.116 | 1184.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;126 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 126 | 35906.126 | 1184.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;136 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 136 | 35906.136 | 1184.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;146 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 146 | 35906.146 | 1184.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;156 | 96.8462 | 300.2503 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 156 | 35906.156 | 1184.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;166 | 96.8462 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 166 | 35906.166 | 1184.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;176 | 96.8462 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 176 | 35906.176 | 1184.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;186 | 96.8462 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 186 | 35906.186 | 1184.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;196 | 96.8462 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 196 | 35906.196 | 1184.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;206 | 96.8462 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 206 | 35906.206 | 1184.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;216 | 96.8462 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 216 | 35906.216 | 1184.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;226 | 96.8462 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 226 | 35906.226 | 1184.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;236 | 96.8442 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 236 | 35906.236 | 1184.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;246 | 96.8442 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 246 | 35906.246 | 1184.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;256 | 96.8442 | 300.1955 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 256 | 35906.256 | 1184.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;266 | 96.8442 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 266 | 35906.266 | 1184.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;276 | 96.8442 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 276 | 35906.276 | 1184.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;286 | 96.8442 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 286 | 35906.286 | 1184.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;296 | 96.8442 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 296 | 35906.296 | 1184.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;306 | 96.8442 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 306 | 35906.306 | 1184.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;316 | 96.8442 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 316 | 35906.316 | 1184.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;326 | 96.8442 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 326 | 35906.326 | 1184.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;336 | 96.8432 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 336 | 35906.336 | 1184.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;346 | 96.8432 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 346 | 35906.346 | 1184.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;356 | 96.8432 | 300.1823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 356 | 35906.356 | 1184.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;366 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 366 | 35906.366 | 1184.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;376 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 376 | 35906.376 | 1184.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;386 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 386 | 35906.386 | 1184.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;396 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 396 | 35906.396 | 1184.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;406 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 406 | 35906.406 | 1184.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;416 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 416 | 35906.416 | 1184.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;426 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 426 | 35906.426 | 1184.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;436 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 436 | 35906.436 | 1184.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;446 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 446 | 35906.446 | 1184.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;456 | 96.8432 | 300.1933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 456 | 35906.456 | 1184.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;466 | 96.8432 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 466 | 35906.466 | 1184.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;476 | 96.8432 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 476 | 35906.476 | 1184.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;486 | 96.8432 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 486 | 35906.486 | 1184.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;496 | 96.8432 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 496 | 35906.496 | 1184.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;506 | 96.8432 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 506 | 35906.506 | 1184.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;516 | 96.8432 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 516 | 35906.516 | 1184.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;526 | 96.8432 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 526 | 35906.526 | 1184.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;536 | 96.8442 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 536 | 35906.536 | 1185
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;546 | 96.8442 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 546 | 35906.546 | 1185.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;556 | 96.8442 | 300.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 556 | 35906.556 | 1185.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;566 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 566 | 35906.566 | 1185.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;576 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 576 | 35906.576 | 1185.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;586 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 586 | 35906.586 | 1185.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;596 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 596 | 35906.596 | 1185.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;606 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 606 | 35906.606 | 1185.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;616 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 616 | 35906.616 | 1185.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;626 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 626 | 35906.626 | 1185.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;636 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 636 | 35906.636 | 1185.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;646 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 646 | 35906.646 | 1185.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;656 | 96.8442 | 300.2352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 656 | 35906.656 | 1185.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;666 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 666 | 35906.666 | 1185.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;676 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 676 | 35906.676 | 1185.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;686 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 686 | 35906.686 | 1185.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;696 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 696 | 35906.696 | 1185.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;706 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 706 | 35906.706 | 1185.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;716 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 716 | 35906.716 | 1185.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;726 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 726 | 35906.726 | 1185.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;736 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 736 | 35906.736 | 1185.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;746 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 746 | 35906.746 | 1185.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;756 | 96.8442 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 756 | 35906.756 | 1185.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;766 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 766 | 35906.766 | 1185.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;776 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 776 | 35906.776 | 1185.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;786 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 786 | 35906.786 | 1185.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;796 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 796 | 35906.796 | 1185.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;806 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 806 | 35906.806 | 1185.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;816 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 816 | 35906.816 | 1185.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;826 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 826 | 35906.826 | 1185.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;836 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 836 | 35906.836 | 1185.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;846 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 846 | 35906.846 | 1185.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;856 | 96.8442 | 300.2329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 856 | 35906.856 | 1185.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;866 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 866 | 35906.866 | 1185.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;876 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 876 | 35906.876 | 1185.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;886 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 886 | 35906.886 | 1185.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;896 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 896 | 35906.896 | 1185.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;906 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 906 | 35906.906 | 1185.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;916 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 916 | 35906.916 | 1185.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;926 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 926 | 35906.926 | 1185.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;936 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 936 | 35906.936 | 1185.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;946 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 946 | 35906.946 | 1185.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;956 | 96.8442 | 300.2108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 956 | 35906.956 | 1185.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;966 | 96.8442 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 966 | 35906.966 | 1185.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;976 | 96.8442 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 976 | 35906.976 | 1185.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;986 | 96.8442 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 986 | 35906.986 | 1185.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:26;996 | 96.8442 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 26 | 996 | 35906.996 | 1185.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;006 | 96.8442 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 006 | 35907.006 | 1185.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;016 | 96.8442 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 016 | 35907.016 | 1185.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;026 | 96.8442 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 026 | 35907.026 | 1185.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;036 | 96.8422 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 036 | 35907.036 | 1185.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;046 | 96.8422 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 046 | 35907.046 | 1185.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;056 | 96.8422 | 300.2318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 056 | 35907.056 | 1185.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;066 | 96.8422 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 066 | 35907.066 | 1185.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;076 | 96.8422 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 076 | 35907.076 | 1185.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;086 | 96.8422 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 086 | 35907.086 | 1185.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;096 | 96.8422 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 096 | 35907.096 | 1185.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;106 | 96.8422 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 106 | 35907.106 | 1185.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;116 | 96.8422 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 116 | 35907.116 | 1185.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;126 | 96.8422 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 126 | 35907.126 | 1185.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;136 | 96.8432 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 136 | 35907.136 | 1185.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;146 | 96.8432 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 146 | 35907.146 | 1185.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;156 | 96.8432 | 300.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 156 | 35907.156 | 1185.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;166 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 166 | 35907.166 | 1185.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;176 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 176 | 35907.176 | 1185.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;186 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 186 | 35907.186 | 1185.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;196 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 196 | 35907.196 | 1185.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;206 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 206 | 35907.206 | 1185.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;216 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 216 | 35907.216 | 1185.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;226 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 226 | 35907.226 | 1185.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;236 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 236 | 35907.236 | 1185.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;246 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 246 | 35907.246 | 1185.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;256 | 96.8432 | 300.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 256 | 35907.256 | 1185.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;266 | 96.8432 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 266 | 35907.266 | 1185.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;276 | 96.8432 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 276 | 35907.276 | 1185.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;286 | 96.8432 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 286 | 35907.286 | 1185.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;296 | 96.8432 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 296 | 35907.296 | 1185.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;306 | 96.8432 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 306 | 35907.306 | 1185.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;316 | 96.8432 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 316 | 35907.316 | 1185.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;326 | 96.8432 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 326 | 35907.326 | 1185.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;336 | 96.8442 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 336 | 35907.336 | 1185.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;346 | 96.8442 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 346 | 35907.346 | 1185.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;356 | 96.8442 | 300.3072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 356 | 35907.356 | 1185.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;366 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 366 | 35907.366 | 1185.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;376 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 376 | 35907.376 | 1185.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;386 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 386 | 35907.386 | 1185.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;396 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 396 | 35907.396 | 1185.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;406 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 406 | 35907.406 | 1185.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;416 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 416 | 35907.416 | 1185.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;426 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 426 | 35907.426 | 1185.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;436 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 436 | 35907.436 | 1185.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;446 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 446 | 35907.446 | 1185.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;456 | 96.8442 | 300.311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 456 | 35907.456 | 1185.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;466 | 96.8442 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 466 | 35907.466 | 1185.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;476 | 96.8442 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 476 | 35907.476 | 1185.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;486 | 96.8442 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 486 | 35907.486 | 1185.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;496 | 96.8442 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 496 | 35907.496 | 1185.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;506 | 96.8442 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 506 | 35907.506 | 1185.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;516 | 96.8442 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 516 | 35907.516 | 1185.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;526 | 96.8442 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 526 | 35907.526 | 1185.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;536 | 96.8432 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 536 | 35907.536 | 1186
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;546 | 96.8432 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 546 | 35907.546 | 1186.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;556 | 96.8432 | 300.28 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 556 | 35907.556 | 1186.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;566 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 566 | 35907.566 | 1186.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;576 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 576 | 35907.576 | 1186.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;586 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 586 | 35907.586 | 1186.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;596 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 596 | 35907.596 | 1186.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;606 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 606 | 35907.606 | 1186.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;616 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 616 | 35907.616 | 1186.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;626 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 626 | 35907.626 | 1186.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;636 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 636 | 35907.636 | 1186.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;646 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 646 | 35907.646 | 1186.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;656 | 96.8432 | 300.2609 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 656 | 35907.656 | 1186.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;666 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 666 | 35907.666 | 1186.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;676 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 676 | 35907.676 | 1186.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;686 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 686 | 35907.686 | 1186.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;696 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 696 | 35907.696 | 1186.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;706 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 706 | 35907.706 | 1186.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;716 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 716 | 35907.716 | 1186.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;726 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 726 | 35907.726 | 1186.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;736 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 736 | 35907.736 | 1186.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;746 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 746 | 35907.746 | 1186.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;756 | 96.8432 | 300.2913 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 756 | 35907.756 | 1186.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;766 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 766 | 35907.766 | 1186.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;776 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 776 | 35907.776 | 1186.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;786 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 786 | 35907.786 | 1186.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;796 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 796 | 35907.796 | 1186.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;806 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 806 | 35907.806 | 1186.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;816 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 816 | 35907.816 | 1186.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;826 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 826 | 35907.826 | 1186.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;836 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 836 | 35907.836 | 1186.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;846 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 846 | 35907.846 | 1186.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;856 | 96.8432 | 300.3252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 856 | 35907.856 | 1186.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;866 | 96.8432 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 866 | 35907.866 | 1186.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;876 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 876 | 35907.876 | 1186.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;886 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 886 | 35907.886 | 1186.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;896 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 896 | 35907.896 | 1186.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;906 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 906 | 35907.906 | 1186.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;916 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 916 | 35907.916 | 1186.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;926 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 926 | 35907.926 | 1186.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;936 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 936 | 35907.936 | 1186.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;946 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 946 | 35907.946 | 1186.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;956 | 96.8422 | 300.3382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 956 | 35907.956 | 1186.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;966 | 96.8422 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 966 | 35907.966 | 1186.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;976 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 976 | 35907.976 | 1186.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;986 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 986 | 35907.986 | 1186.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:27;996 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 27 | 996 | 35907.996 | 1186.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;006 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 006 | 35908.006 | 1186.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;016 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 016 | 35908.016 | 1186.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;026 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 026 | 35908.026 | 1186.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;036 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 036 | 35908.036 | 1186.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;046 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 046 | 35908.046 | 1186.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;056 | 96.8432 | 300.3362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 056 | 35908.056 | 1186.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;066 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 066 | 35908.066 | 1186.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;076 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 076 | 35908.076 | 1186.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;086 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 086 | 35908.086 | 1186.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;096 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 096 | 35908.096 | 1186.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;106 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 106 | 35908.106 | 1186.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;116 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 116 | 35908.116 | 1186.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;126 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 126 | 35908.126 | 1186.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;136 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 136 | 35908.136 | 1186.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;146 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 146 | 35908.146 | 1186.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;156 | 96.8432 | 300.3162 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 156 | 35908.156 | 1186.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;166 | 96.8432 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 166 | 35908.166 | 1186.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;176 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 176 | 35908.176 | 1186.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;186 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 186 | 35908.186 | 1186.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;196 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 196 | 35908.196 | 1186.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;206 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 206 | 35908.206 | 1186.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;216 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 216 | 35908.216 | 1186.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;226 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 226 | 35908.226 | 1186.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;236 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 236 | 35908.236 | 1186.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;246 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 246 | 35908.246 | 1186.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;256 | 96.8422 | 300.2742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 256 | 35908.256 | 1186.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;266 | 96.8422 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 266 | 35908.266 | 1186.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;276 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 276 | 35908.276 | 1186.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;286 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 286 | 35908.286 | 1186.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;296 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 296 | 35908.296 | 1186.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;306 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 306 | 35908.306 | 1186.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;316 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 316 | 35908.316 | 1186.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;326 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 326 | 35908.326 | 1186.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;336 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 336 | 35908.336 | 1186.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;346 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 346 | 35908.346 | 1186.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;356 | 96.8432 | 300.25 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 356 | 35908.356 | 1186.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;366 | 96.8432 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 366 | 35908.366 | 1186.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;376 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 376 | 35908.376 | 1186.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;386 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 386 | 35908.386 | 1186.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;396 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 396 | 35908.396 | 1186.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;406 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 406 | 35908.406 | 1186.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;416 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 416 | 35908.416 | 1186.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;426 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 426 | 35908.426 | 1186.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;436 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 436 | 35908.436 | 1186.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;446 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 446 | 35908.446 | 1186.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;456 | 96.8422 | 300.2656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 456 | 35908.456 | 1186.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;466 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 466 | 35908.466 | 1186.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;476 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 476 | 35908.476 | 1186.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;486 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 486 | 35908.486 | 1186.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;496 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 496 | 35908.496 | 1186.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;506 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 506 | 35908.506 | 1186.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;516 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 516 | 35908.516 | 1186.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;526 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 526 | 35908.526 | 1186.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;536 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 536 | 35908.536 | 1187
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;546 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 546 | 35908.546 | 1187.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;556 | 96.8422 | 300.2722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 556 | 35908.556 | 1187.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;566 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 566 | 35908.566 | 1187.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;576 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 576 | 35908.576 | 1187.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;586 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 586 | 35908.586 | 1187.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;596 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 596 | 35908.596 | 1187.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;606 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 606 | 35908.606 | 1187.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;616 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 616 | 35908.616 | 1187.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;626 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 626 | 35908.626 | 1187.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;636 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 636 | 35908.636 | 1187.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;646 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 646 | 35908.646 | 1187.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;656 | 96.8422 | 300.2552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 656 | 35908.656 | 1187.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;666 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 666 | 35908.666 | 1187.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;676 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 676 | 35908.676 | 1187.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;686 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 686 | 35908.686 | 1187.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;696 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 696 | 35908.696 | 1187.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;706 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 706 | 35908.706 | 1187.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;716 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 716 | 35908.716 | 1187.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;726 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 726 | 35908.726 | 1187.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;736 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 736 | 35908.736 | 1187.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;746 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 746 | 35908.746 | 1187.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;756 | 96.8422 | 300.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 756 | 35908.756 | 1187.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;766 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 766 | 35908.766 | 1187.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;776 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 776 | 35908.776 | 1187.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;786 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 786 | 35908.786 | 1187.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;796 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 796 | 35908.796 | 1187.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;806 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 806 | 35908.806 | 1187.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;816 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 816 | 35908.816 | 1187.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;826 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 826 | 35908.826 | 1187.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;836 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 836 | 35908.836 | 1187.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;846 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 846 | 35908.846 | 1187.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;856 | 96.8422 | 300.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 856 | 35908.856 | 1187.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;866 | 96.8422 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 866 | 35908.866 | 1187.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;876 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 876 | 35908.876 | 1187.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;886 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 886 | 35908.886 | 1187.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;896 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 896 | 35908.896 | 1187.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;906 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 906 | 35908.906 | 1187.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;916 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 916 | 35908.916 | 1187.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;926 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 926 | 35908.926 | 1187.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;936 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 936 | 35908.936 | 1187.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;946 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 946 | 35908.946 | 1187.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;956 | 96.8432 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 956 | 35908.956 | 1187.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;966 | 96.8432 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 966 | 35908.966 | 1187.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;976 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 976 | 35908.976 | 1187.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;986 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 986 | 35908.986 | 1187.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:28;996 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 28 | 996 | 35908.996 | 1187.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;006 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 006 | 35909.006 | 1187.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;016 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 016 | 35909.016 | 1187.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;026 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 026 | 35909.026 | 1187.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;036 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 036 | 35909.036 | 1187.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;046 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 046 | 35909.046 | 1187.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;056 | 96.8422 | 300.209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 056 | 35909.056 | 1187.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;066 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 066 | 35909.066 | 1187.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;076 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 076 | 35909.076 | 1187.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;086 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 086 | 35909.086 | 1187.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;096 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 096 | 35909.096 | 1187.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;106 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 106 | 35909.106 | 1187.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;116 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 116 | 35909.116 | 1187.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;126 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 126 | 35909.126 | 1187.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;136 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 136 | 35909.136 | 1187.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;146 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 146 | 35909.146 | 1187.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;156 | 96.8422 | 300.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 156 | 35909.156 | 1187.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;166 | 96.8422 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 166 | 35909.166 | 1187.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;176 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 176 | 35909.176 | 1187.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;186 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 186 | 35909.186 | 1187.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;196 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 196 | 35909.196 | 1187.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;206 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 206 | 35909.206 | 1187.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;216 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 216 | 35909.216 | 1187.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;226 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 226 | 35909.226 | 1187.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;236 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 236 | 35909.236 | 1187.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;246 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 246 | 35909.246 | 1187.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;256 | 96.8432 | 300.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 256 | 35909.256 | 1187.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;266 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 266 | 35909.266 | 1187.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;276 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 276 | 35909.276 | 1187.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;286 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 286 | 35909.286 | 1187.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;296 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 296 | 35909.296 | 1187.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;306 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 306 | 35909.306 | 1187.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;316 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 316 | 35909.316 | 1187.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;326 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 326 | 35909.326 | 1187.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;336 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 336 | 35909.336 | 1187.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;346 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 346 | 35909.346 | 1187.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;356 | 96.8432 | 300.281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 356 | 35909.356 | 1187.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;366 | 96.8432 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 366 | 35909.366 | 1187.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;376 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 376 | 35909.376 | 1187.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;386 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 386 | 35909.386 | 1187.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;396 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 396 | 35909.396 | 1187.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;406 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 406 | 35909.406 | 1187.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;416 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 416 | 35909.416 | 1187.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;426 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 426 | 35909.426 | 1187.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;436 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 436 | 35909.436 | 1187.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;446 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 446 | 35909.446 | 1187.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;456 | 96.8422 | 300.2733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 456 | 35909.456 | 1187.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;466 | 96.8422 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 466 | 35909.466 | 1187.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;476 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 476 | 35909.476 | 1187.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;486 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 486 | 35909.486 | 1187.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;496 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 496 | 35909.496 | 1187.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;506 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 506 | 35909.506 | 1187.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;516 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 516 | 35909.516 | 1187.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;526 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 526 | 35909.526 | 1187.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;536 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 536 | 35909.536 | 1188
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;546 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 546 | 35909.546 | 1188.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;556 | 96.8432 | 300.266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 556 | 35909.556 | 1188.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;566 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 566 | 35909.566 | 1188.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;576 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 576 | 35909.576 | 1188.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;586 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 586 | 35909.586 | 1188.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;596 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 596 | 35909.596 | 1188.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;606 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 606 | 35909.606 | 1188.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;616 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 616 | 35909.616 | 1188.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;626 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 626 | 35909.626 | 1188.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;636 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 636 | 35909.636 | 1188.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;646 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 646 | 35909.646 | 1188.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;656 | 96.8432 | 300.2536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 656 | 35909.656 | 1188.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;666 | 96.8432 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 666 | 35909.666 | 1188.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;676 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 676 | 35909.676 | 1188.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;686 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 686 | 35909.686 | 1188.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;696 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 696 | 35909.696 | 1188.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;706 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 706 | 35909.706 | 1188.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;716 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 716 | 35909.716 | 1188.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;726 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 726 | 35909.726 | 1188.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;736 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 736 | 35909.736 | 1188.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;746 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 746 | 35909.746 | 1188.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;756 | 96.8412 | 300.2715 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 756 | 35909.756 | 1188.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;766 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 766 | 35909.766 | 1188.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;776 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 776 | 35909.776 | 1188.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;786 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 786 | 35909.786 | 1188.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;796 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 796 | 35909.796 | 1188.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;806 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 806 | 35909.806 | 1188.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;816 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 816 | 35909.816 | 1188.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;826 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 826 | 35909.826 | 1188.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;836 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 836 | 35909.836 | 1188.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;846 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 846 | 35909.846 | 1188.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;856 | 96.8432 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 856 | 35909.856 | 1188.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;866 | 96.8432 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 866 | 35909.866 | 1188.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;876 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 876 | 35909.876 | 1188.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;886 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 886 | 35909.886 | 1188.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;896 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 896 | 35909.896 | 1188.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;906 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 906 | 35909.906 | 1188.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;916 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 916 | 35909.916 | 1188.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;926 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 926 | 35909.926 | 1188.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;936 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 936 | 35909.936 | 1188.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;946 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 946 | 35909.946 | 1188.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;956 | 96.8412 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 956 | 35909.956 | 1188.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;966 | 96.8412 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 966 | 35909.966 | 1188.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;976 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 976 | 35909.976 | 1188.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;986 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 986 | 35909.986 | 1188.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:29;996 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 29 | 996 | 35909.996 | 1188.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;006 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 006 | 35910.006 | 1188.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;016 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 016 | 35910.016 | 1188.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;026 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 026 | 35910.026 | 1188.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;036 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 036 | 35910.036 | 1188.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;046 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 046 | 35910.046 | 1188.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;056 | 96.8422 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 056 | 35910.056 | 1188.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;066 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 066 | 35910.066 | 1188.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;076 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 076 | 35910.076 | 1188.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;086 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 086 | 35910.086 | 1188.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;096 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 096 | 35910.096 | 1188.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;106 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 106 | 35910.106 | 1188.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;116 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 116 | 35910.116 | 1188.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;126 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 126 | 35910.126 | 1188.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;136 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 136 | 35910.136 | 1188.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;146 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 146 | 35910.146 | 1188.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;156 | 96.8422 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 156 | 35910.156 | 1188.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;166 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 166 | 35910.166 | 1188.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;176 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 176 | 35910.176 | 1188.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;186 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 186 | 35910.186 | 1188.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;196 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 196 | 35910.196 | 1188.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;206 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 206 | 35910.206 | 1188.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;216 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 216 | 35910.216 | 1188.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;226 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 226 | 35910.226 | 1188.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;236 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 236 | 35910.236 | 1188.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;246 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 246 | 35910.246 | 1188.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;256 | 96.8422 | 300.3279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 256 | 35910.256 | 1188.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;266 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 266 | 35910.266 | 1188.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;276 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 276 | 35910.276 | 1188.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;286 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 286 | 35910.286 | 1188.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;296 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 296 | 35910.296 | 1188.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;306 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 306 | 35910.306 | 1188.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;316 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 316 | 35910.316 | 1188.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;326 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 326 | 35910.326 | 1188.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;336 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 336 | 35910.336 | 1188.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;346 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 346 | 35910.346 | 1188.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;356 | 96.8422 | 300.3233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 356 | 35910.356 | 1188.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;366 | 96.8422 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 366 | 35910.366 | 1188.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;376 | 96.8422 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 376 | 35910.376 | 1188.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;386 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 386 | 35910.386 | 1188.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;396 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 396 | 35910.396 | 1188.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;406 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 406 | 35910.406 | 1188.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;416 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 416 | 35910.416 | 1188.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;426 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 426 | 35910.426 | 1188.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;436 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 436 | 35910.436 | 1188.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;446 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 446 | 35910.446 | 1188.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;456 | 96.8412 | 300.3177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 456 | 35910.456 | 1188.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;466 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 466 | 35910.466 | 1188.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;476 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 476 | 35910.476 | 1188.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;486 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 486 | 35910.486 | 1188.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;496 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 496 | 35910.496 | 1188.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;506 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 506 | 35910.506 | 1188.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;516 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 516 | 35910.516 | 1188.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;526 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 526 | 35910.526 | 1188.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;536 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 536 | 35910.536 | 1189
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;546 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 546 | 35910.546 | 1189.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;556 | 96.8412 | 300.3282 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 556 | 35910.556 | 1189.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;566 | 96.8412 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 566 | 35910.566 | 1189.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;576 | 96.8412 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 576 | 35910.576 | 1189.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;586 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 586 | 35910.586 | 1189.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;596 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 596 | 35910.596 | 1189.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;606 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 606 | 35910.606 | 1189.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;616 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 616 | 35910.616 | 1189.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;626 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 626 | 35910.626 | 1189.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;636 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 636 | 35910.636 | 1189.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;646 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 646 | 35910.646 | 1189.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;656 | 96.8422 | 300.3514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 656 | 35910.656 | 1189.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;666 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 666 | 35910.666 | 1189.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;676 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 676 | 35910.676 | 1189.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;686 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 686 | 35910.686 | 1189.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;696 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 696 | 35910.696 | 1189.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;706 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 706 | 35910.706 | 1189.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;716 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 716 | 35910.716 | 1189.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;726 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 726 | 35910.726 | 1189.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;736 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 736 | 35910.736 | 1189.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;746 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 746 | 35910.746 | 1189.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;756 | 96.8422 | 300.3377 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 756 | 35910.756 | 1189.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;766 | 96.8422 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 766 | 35910.766 | 1189.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;776 | 96.8422 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 776 | 35910.776 | 1189.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;786 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 786 | 35910.786 | 1189.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;796 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 796 | 35910.796 | 1189.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;806 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 806 | 35910.806 | 1189.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;816 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 816 | 35910.816 | 1189.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;826 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 826 | 35910.826 | 1189.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;836 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 836 | 35910.836 | 1189.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;846 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 846 | 35910.846 | 1189.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;856 | 96.8432 | 300.2979 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 856 | 35910.856 | 1189.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;866 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 866 | 35910.866 | 1189.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;876 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 876 | 35910.876 | 1189.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;886 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 886 | 35910.886 | 1189.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;896 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 896 | 35910.896 | 1189.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;906 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 906 | 35910.906 | 1189.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;916 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 916 | 35910.916 | 1189.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;926 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 926 | 35910.926 | 1189.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;936 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 936 | 35910.936 | 1189.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;946 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 946 | 35910.946 | 1189.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;956 | 96.8432 | 300.2772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 956 | 35910.956 | 1189.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;966 | 96.8432 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 966 | 35910.966 | 1189.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;976 | 96.8432 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 976 | 35910.976 | 1189.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;986 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 986 | 35910.986 | 1189.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:30;996 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 30 | 996 | 35910.996 | 1189.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;006 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 006 | 35911.006 | 1189.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;016 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 016 | 35911.016 | 1189.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;026 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 026 | 35911.026 | 1189.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;036 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 036 | 35911.036 | 1189.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;046 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 046 | 35911.046 | 1189.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;056 | 96.8422 | 300.2693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 056 | 35911.056 | 1189.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;066 | 96.8422 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 066 | 35911.066 | 1189.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;076 | 96.8422 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 076 | 35911.076 | 1189.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;086 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 086 | 35911.086 | 1189.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;096 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 096 | 35911.096 | 1189.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;106 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 106 | 35911.106 | 1189.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;116 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 116 | 35911.116 | 1189.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;126 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 126 | 35911.126 | 1189.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;136 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 136 | 35911.136 | 1189.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;146 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 146 | 35911.146 | 1189.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;156 | 96.8402 | 300.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 156 | 35911.156 | 1189.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;166 | 96.8402 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 166 | 35911.166 | 1189.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;176 | 96.8402 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 176 | 35911.176 | 1189.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;186 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 186 | 35911.186 | 1189.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;196 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 196 | 35911.196 | 1189.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;206 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 206 | 35911.206 | 1189.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;216 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 216 | 35911.216 | 1189.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;226 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 226 | 35911.226 | 1189.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;236 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 236 | 35911.236 | 1189.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;246 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 246 | 35911.246 | 1189.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;256 | 96.8412 | 300.2874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 256 | 35911.256 | 1189.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;266 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 266 | 35911.266 | 1189.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;276 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 276 | 35911.276 | 1189.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;286 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 286 | 35911.286 | 1189.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;296 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 296 | 35911.296 | 1189.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;306 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 306 | 35911.306 | 1189.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;316 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 316 | 35911.316 | 1189.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;326 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 326 | 35911.326 | 1189.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;336 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 336 | 35911.336 | 1189.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;346 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 346 | 35911.346 | 1189.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;356 | 96.8412 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 356 | 35911.356 | 1189.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;366 | 96.8412 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 366 | 35911.366 | 1189.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;376 | 96.8412 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 376 | 35911.376 | 1189.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;386 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 386 | 35911.386 | 1189.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;396 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 396 | 35911.396 | 1189.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;406 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 406 | 35911.406 | 1189.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;416 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 416 | 35911.416 | 1189.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;426 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 426 | 35911.426 | 1189.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;436 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 436 | 35911.436 | 1189.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;446 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 446 | 35911.446 | 1189.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;456 | 96.8402 | 300.3048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 456 | 35911.456 | 1189.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;466 | 96.8402 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 466 | 35911.466 | 1189.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;476 | 96.8402 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 476 | 35911.476 | 1189.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;486 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 486 | 35911.486 | 1189.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;496 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 496 | 35911.496 | 1189.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;506 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 506 | 35911.506 | 1189.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;516 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 516 | 35911.516 | 1189.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;526 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 526 | 35911.526 | 1189.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;536 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 536 | 35911.536 | 1190
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;546 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 546 | 35911.546 | 1190.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;556 | 96.8412 | 300.256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 556 | 35911.556 | 1190.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;566 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 566 | 35911.566 | 1190.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;576 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 576 | 35911.576 | 1190.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;586 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 586 | 35911.586 | 1190.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;596 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 596 | 35911.596 | 1190.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;606 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 606 | 35911.606 | 1190.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;616 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 616 | 35911.616 | 1190.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;626 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 626 | 35911.626 | 1190.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;636 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 636 | 35911.636 | 1190.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;646 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 646 | 35911.646 | 1190.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;656 | 96.8412 | 300.2316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 656 | 35911.656 | 1190.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;666 | 96.8412 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 666 | 35911.666 | 1190.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;676 | 96.8412 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 676 | 35911.676 | 1190.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;686 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 686 | 35911.686 | 1190.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;696 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 696 | 35911.696 | 1190.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;706 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 706 | 35911.706 | 1190.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;716 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 716 | 35911.716 | 1190.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;726 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 726 | 35911.726 | 1190.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;736 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 736 | 35911.736 | 1190.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;746 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 746 | 35911.746 | 1190.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;756 | 96.8382 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 756 | 35911.756 | 1190.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;766 | 96.8382 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 766 | 35911.766 | 1190.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;776 | 96.8382 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 776 | 35911.776 | 1190.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;786 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 786 | 35911.786 | 1190.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;796 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 796 | 35911.796 | 1190.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;806 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 806 | 35911.806 | 1190.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;816 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 816 | 35911.816 | 1190.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;826 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 826 | 35911.826 | 1190.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;836 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 836 | 35911.836 | 1190.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;846 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 846 | 35911.846 | 1190.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;856 | 96.8392 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 856 | 35911.856 | 1190.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;866 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 866 | 35911.866 | 1190.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;876 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 876 | 35911.876 | 1190.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;886 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 886 | 35911.886 | 1190.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;896 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 896 | 35911.896 | 1190.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;906 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 906 | 35911.906 | 1190.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;916 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 916 | 35911.916 | 1190.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;926 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 926 | 35911.926 | 1190.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;936 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 936 | 35911.936 | 1190.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;946 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 946 | 35911.946 | 1190.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;956 | 96.8392 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 956 | 35911.956 | 1190.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;966 | 96.8392 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 966 | 35911.966 | 1190.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;976 | 96.8392 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 976 | 35911.976 | 1190.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;986 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 986 | 35911.986 | 1190.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:31;996 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 31 | 996 | 35911.996 | 1190.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;006 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 006 | 35912.006 | 1190.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;016 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 016 | 35912.016 | 1190.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;026 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 026 | 35912.026 | 1190.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;036 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 036 | 35912.036 | 1190.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;046 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 046 | 35912.046 | 1190.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;056 | 96.8402 | 300.3232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 056 | 35912.056 | 1190.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;066 | 96.8402 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 066 | 35912.066 | 1190.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;076 | 96.8402 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 076 | 35912.076 | 1190.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;086 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 086 | 35912.086 | 1190.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;096 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 096 | 35912.096 | 1190.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;106 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 106 | 35912.106 | 1190.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;116 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 116 | 35912.116 | 1190.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;126 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 126 | 35912.126 | 1190.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;136 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 136 | 35912.136 | 1190.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;146 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 146 | 35912.146 | 1190.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;156 | 96.8382 | 300.3009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 156 | 35912.156 | 1190.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;166 | 96.8382 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 166 | 35912.166 | 1190.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;176 | 96.8382 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 176 | 35912.176 | 1190.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;186 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 186 | 35912.186 | 1190.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;196 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 196 | 35912.196 | 1190.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;206 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 206 | 35912.206 | 1190.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;216 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 216 | 35912.216 | 1190.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;226 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 226 | 35912.226 | 1190.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;236 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 236 | 35912.236 | 1190.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;246 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 246 | 35912.246 | 1190.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;256 | 96.8402 | 300.2551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 256 | 35912.256 | 1190.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;266 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 266 | 35912.266 | 1190.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;276 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 276 | 35912.276 | 1190.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;286 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 286 | 35912.286 | 1190.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;296 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 296 | 35912.296 | 1190.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;306 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 306 | 35912.306 | 1190.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;316 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 316 | 35912.316 | 1190.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;326 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 326 | 35912.326 | 1190.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;336 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 336 | 35912.336 | 1190.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;346 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 346 | 35912.346 | 1190.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;356 | 96.8402 | 300.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 356 | 35912.356 | 1190.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;366 | 96.8402 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 366 | 35912.366 | 1190.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;376 | 96.8402 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 376 | 35912.376 | 1190.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;386 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 386 | 35912.386 | 1190.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;396 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 396 | 35912.396 | 1190.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;406 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 406 | 35912.406 | 1190.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;416 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 416 | 35912.416 | 1190.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;426 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 426 | 35912.426 | 1190.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;436 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 436 | 35912.436 | 1190.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;446 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 446 | 35912.446 | 1190.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;456 | 96.8392 | 300.2648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 456 | 35912.456 | 1190.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;466 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 466 | 35912.466 | 1190.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;476 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 476 | 35912.476 | 1190.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;486 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 486 | 35912.486 | 1190.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;496 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 496 | 35912.496 | 1190.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;506 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 506 | 35912.506 | 1190.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;516 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 516 | 35912.516 | 1190.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;526 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 526 | 35912.526 | 1190.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;536 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 536 | 35912.536 | 1191
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;546 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 546 | 35912.546 | 1191.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;556 | 96.8392 | 300.3021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 556 | 35912.556 | 1191.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;566 | 96.8392 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 566 | 35912.566 | 1191.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;576 | 96.8392 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 576 | 35912.576 | 1191.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;586 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 586 | 35912.586 | 1191.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;596 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 596 | 35912.596 | 1191.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;606 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 606 | 35912.606 | 1191.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;616 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 616 | 35912.616 | 1191.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;626 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 626 | 35912.626 | 1191.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;636 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 636 | 35912.636 | 1191.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;646 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 646 | 35912.646 | 1191.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;656 | 96.8412 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 656 | 35912.656 | 1191.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;666 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 666 | 35912.666 | 1191.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;676 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 676 | 35912.676 | 1191.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;686 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 686 | 35912.686 | 1191.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;696 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 696 | 35912.696 | 1191.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;706 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 706 | 35912.706 | 1191.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;716 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 716 | 35912.716 | 1191.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;726 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 726 | 35912.726 | 1191.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;736 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 736 | 35912.736 | 1191.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;746 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 746 | 35912.746 | 1191.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;756 | 96.8412 | 300.366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 756 | 35912.756 | 1191.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;766 | 96.8412 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 766 | 35912.766 | 1191.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;776 | 96.8412 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 776 | 35912.776 | 1191.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;786 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 786 | 35912.786 | 1191.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;796 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 796 | 35912.796 | 1191.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;806 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 806 | 35912.806 | 1191.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;816 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 816 | 35912.816 | 1191.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;826 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 826 | 35912.826 | 1191.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;836 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 836 | 35912.836 | 1191.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;846 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 846 | 35912.846 | 1191.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;856 | 96.8422 | 300.3163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 856 | 35912.856 | 1191.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;866 | 96.8422 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 866 | 35912.866 | 1191.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;876 | 96.8422 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 876 | 35912.876 | 1191.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;886 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 886 | 35912.886 | 1191.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;896 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 896 | 35912.896 | 1191.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;906 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 906 | 35912.906 | 1191.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;916 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 916 | 35912.916 | 1191.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;926 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 926 | 35912.926 | 1191.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;936 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 936 | 35912.936 | 1191.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;946 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 946 | 35912.946 | 1191.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;956 | 96.8402 | 300.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 956 | 35912.956 | 1191.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;966 | 96.8402 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 966 | 35912.966 | 1191.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;976 | 96.8402 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 976 | 35912.976 | 1191.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;986 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 986 | 35912.986 | 1191.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:32;996 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 32 | 996 | 35912.996 | 1191.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;006 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 006 | 35913.006 | 1191.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;016 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 016 | 35913.016 | 1191.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;026 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 026 | 35913.026 | 1191.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;036 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 036 | 35913.036 | 1191.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;046 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 046 | 35913.046 | 1191.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;056 | 96.8392 | 300.2442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 056 | 35913.056 | 1191.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;066 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 066 | 35913.066 | 1191.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;076 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 076 | 35913.076 | 1191.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;086 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 086 | 35913.086 | 1191.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;096 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 096 | 35913.096 | 1191.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;106 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 106 | 35913.106 | 1191.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;116 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 116 | 35913.116 | 1191.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;126 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 126 | 35913.126 | 1191.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;136 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 136 | 35913.136 | 1191.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;146 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 146 | 35913.146 | 1191.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;156 | 96.8392 | 300.2533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 156 | 35913.156 | 1191.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;166 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 166 | 35913.166 | 1191.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;176 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 176 | 35913.176 | 1191.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;186 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 186 | 35913.186 | 1191.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;196 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 196 | 35913.196 | 1191.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;206 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 206 | 35913.206 | 1191.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;216 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 216 | 35913.216 | 1191.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;226 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 226 | 35913.226 | 1191.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;236 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 236 | 35913.236 | 1191.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;246 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 246 | 35913.246 | 1191.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;256 | 96.8392 | 300.268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 256 | 35913.256 | 1191.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;266 | 96.8392 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 266 | 35913.266 | 1191.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;276 | 96.8392 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 276 | 35913.276 | 1191.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;286 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 286 | 35913.286 | 1191.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;296 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 296 | 35913.296 | 1191.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;306 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 306 | 35913.306 | 1191.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;316 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 316 | 35913.316 | 1191.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;326 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 326 | 35913.326 | 1191.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;336 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 336 | 35913.336 | 1191.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;346 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 346 | 35913.346 | 1191.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;356 | 96.8402 | 300.2869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 356 | 35913.356 | 1191.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;366 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 366 | 35913.366 | 1191.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;376 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 376 | 35913.376 | 1191.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;386 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 386 | 35913.386 | 1191.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;396 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 396 | 35913.396 | 1191.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;406 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 406 | 35913.406 | 1191.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;416 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 416 | 35913.416 | 1191.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;426 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 426 | 35913.426 | 1191.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;436 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 436 | 35913.436 | 1191.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;446 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 446 | 35913.446 | 1191.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;456 | 96.8402 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 456 | 35913.456 | 1191.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;466 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 466 | 35913.466 | 1191.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;476 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 476 | 35913.476 | 1191.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;486 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 486 | 35913.486 | 1191.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;496 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 496 | 35913.496 | 1191.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;506 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 506 | 35913.506 | 1191.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;516 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 516 | 35913.516 | 1191.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;526 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 526 | 35913.526 | 1191.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;536 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 536 | 35913.536 | 1192
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;546 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 546 | 35913.546 | 1192.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;556 | 96.8402 | 300.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 556 | 35913.556 | 1192.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;566 | 96.8402 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 566 | 35913.566 | 1192.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;576 | 96.8402 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 576 | 35913.576 | 1192.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;586 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 586 | 35913.586 | 1192.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;596 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 596 | 35913.596 | 1192.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;606 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 606 | 35913.606 | 1192.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;616 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 616 | 35913.616 | 1192.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;626 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 626 | 35913.626 | 1192.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;636 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 636 | 35913.636 | 1192.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;646 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 646 | 35913.646 | 1192.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;656 | 96.8392 | 300.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 656 | 35913.656 | 1192.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;666 | 96.8392 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 666 | 35913.666 | 1192.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;676 | 96.8392 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 676 | 35913.676 | 1192.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;686 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 686 | 35913.686 | 1192.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;696 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 696 | 35913.696 | 1192.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;706 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 706 | 35913.706 | 1192.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;716 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 716 | 35913.716 | 1192.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;726 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 726 | 35913.726 | 1192.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;736 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 736 | 35913.736 | 1192.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;746 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 746 | 35913.746 | 1192.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;756 | 96.8382 | 300.1782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 756 | 35913.756 | 1192.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;766 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 766 | 35913.766 | 1192.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;776 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 776 | 35913.776 | 1192.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;786 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 786 | 35913.786 | 1192.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;796 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 796 | 35913.796 | 1192.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;806 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 806 | 35913.806 | 1192.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;816 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 816 | 35913.816 | 1192.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;826 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 826 | 35913.826 | 1192.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;836 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 836 | 35913.836 | 1192.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;846 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 846 | 35913.846 | 1192.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;856 | 96.8382 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 856 | 35913.856 | 1192.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;866 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 866 | 35913.866 | 1192.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;876 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 876 | 35913.876 | 1192.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;886 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 886 | 35913.886 | 1192.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;896 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 896 | 35913.896 | 1192.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;906 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 906 | 35913.906 | 1192.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;916 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 916 | 35913.916 | 1192.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;926 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 926 | 35913.926 | 1192.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;936 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 936 | 35913.936 | 1192.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;946 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 946 | 35913.946 | 1192.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;956 | 96.8382 | 300.2495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 956 | 35913.956 | 1192.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;966 | 96.8382 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 966 | 35913.966 | 1192.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;976 | 96.8382 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 976 | 35913.976 | 1192.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;986 | 96.8382 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 986 | 35913.986 | 1192.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:33;996 | 96.8382 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 33 | 996 | 35913.996 | 1192.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;006 | 96.8382 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 006 | 35914.006 | 1192.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;016 | 96.8402 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 016 | 35914.016 | 1192.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;026 | 96.8402 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 026 | 35914.026 | 1192.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;036 | 96.8402 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 036 | 35914.036 | 1192.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;046 | 96.8402 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 046 | 35914.046 | 1192.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;056 | 96.8402 | 300.2901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 056 | 35914.056 | 1192.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;066 | 96.8402 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 066 | 35914.066 | 1192.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;076 | 96.8402 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 076 | 35914.076 | 1192.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;086 | 96.8402 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 086 | 35914.086 | 1192.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;096 | 96.8402 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 096 | 35914.096 | 1192.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;106 | 96.8402 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 106 | 35914.106 | 1192.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;116 | 96.8392 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 116 | 35914.116 | 1192.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;126 | 96.8392 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 126 | 35914.126 | 1192.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;136 | 96.8392 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 136 | 35914.136 | 1192.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;146 | 96.8392 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 146 | 35914.146 | 1192.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;156 | 96.8392 | 300.3012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 156 | 35914.156 | 1192.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;166 | 96.8392 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 166 | 35914.166 | 1192.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;176 | 96.8392 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 176 | 35914.176 | 1192.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;186 | 96.8392 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 186 | 35914.186 | 1192.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;196 | 96.8392 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 196 | 35914.196 | 1192.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;206 | 96.8392 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 206 | 35914.206 | 1192.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;216 | 96.8412 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 216 | 35914.216 | 1192.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;226 | 96.8412 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 226 | 35914.226 | 1192.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;236 | 96.8412 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 236 | 35914.236 | 1192.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;246 | 96.8412 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 246 | 35914.246 | 1192.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;256 | 96.8412 | 300.2636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 256 | 35914.256 | 1192.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;266 | 96.8412 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 266 | 35914.266 | 1192.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;276 | 96.8412 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 276 | 35914.276 | 1192.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;286 | 96.8412 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 286 | 35914.286 | 1192.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;296 | 96.8412 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 296 | 35914.296 | 1192.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;306 | 96.8412 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 306 | 35914.306 | 1192.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;316 | 96.8402 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 316 | 35914.316 | 1192.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;326 | 96.8402 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 326 | 35914.326 | 1192.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;336 | 96.8402 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 336 | 35914.336 | 1192.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;346 | 96.8402 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 346 | 35914.346 | 1192.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;356 | 96.8402 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 356 | 35914.356 | 1192.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;366 | 96.8402 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 366 | 35914.366 | 1192.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;376 | 96.8402 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 376 | 35914.376 | 1192.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;386 | 96.8402 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 386 | 35914.386 | 1192.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;396 | 96.8402 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 396 | 35914.396 | 1192.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;406 | 96.8402 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 406 | 35914.406 | 1192.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;416 | 96.8382 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 416 | 35914.416 | 1192.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;426 | 96.8382 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 426 | 35914.426 | 1192.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;436 | 96.8382 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 436 | 35914.436 | 1192.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;446 | 96.8382 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 446 | 35914.446 | 1192.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;456 | 96.8382 | 300.2716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 456 | 35914.456 | 1192.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;466 | 96.8382 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 466 | 35914.466 | 1192.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;476 | 96.8382 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 476 | 35914.476 | 1192.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;486 | 96.8382 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 486 | 35914.486 | 1192.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;496 | 96.8382 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 496 | 35914.496 | 1192.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;506 | 96.8382 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 506 | 35914.506 | 1192.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;516 | 96.8392 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 516 | 35914.516 | 1192.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;526 | 96.8392 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 526 | 35914.526 | 1192.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;536 | 96.8392 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 536 | 35914.536 | 1193
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;546 | 96.8392 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 546 | 35914.546 | 1193.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;556 | 96.8392 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 556 | 35914.556 | 1193.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;566 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 566 | 35914.566 | 1193.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;576 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 576 | 35914.576 | 1193.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;586 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 586 | 35914.586 | 1193.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;596 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 596 | 35914.596 | 1193.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;606 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 606 | 35914.606 | 1193.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;616 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 616 | 35914.616 | 1193.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;626 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 626 | 35914.626 | 1193.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;636 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 636 | 35914.636 | 1193.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;646 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 646 | 35914.646 | 1193.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;656 | 96.8392 | 300.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 656 | 35914.656 | 1193.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;666 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 666 | 35914.666 | 1193.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;676 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 676 | 35914.676 | 1193.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;686 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 686 | 35914.686 | 1193.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;696 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 696 | 35914.696 | 1193.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;706 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 706 | 35914.706 | 1193.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;716 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 716 | 35914.716 | 1193.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;726 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 726 | 35914.726 | 1193.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;736 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 736 | 35914.736 | 1193.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;746 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 746 | 35914.746 | 1193.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;756 | 96.8392 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 756 | 35914.756 | 1193.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;766 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 766 | 35914.766 | 1193.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;776 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 776 | 35914.776 | 1193.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;786 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 786 | 35914.786 | 1193.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;796 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 796 | 35914.796 | 1193.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;806 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 806 | 35914.806 | 1193.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;816 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 816 | 35914.816 | 1193.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;826 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 826 | 35914.826 | 1193.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;836 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 836 | 35914.836 | 1193.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;846 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 846 | 35914.846 | 1193.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;856 | 96.8392 | 300.3628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 856 | 35914.856 | 1193.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;866 | 96.8392 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 866 | 35914.866 | 1193.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;876 | 96.8392 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 876 | 35914.876 | 1193.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;886 | 96.8392 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 886 | 35914.886 | 1193.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;896 | 96.8392 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 896 | 35914.896 | 1193.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;906 | 96.8392 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 906 | 35914.906 | 1193.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;916 | 96.8412 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 916 | 35914.916 | 1193.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;926 | 96.8412 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 926 | 35914.926 | 1193.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;936 | 96.8412 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 936 | 35914.936 | 1193.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;946 | 96.8412 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 946 | 35914.946 | 1193.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;956 | 96.8412 | 300.3186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 956 | 35914.956 | 1193.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;966 | 96.8412 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 966 | 35914.966 | 1193.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;976 | 96.8412 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 976 | 35914.976 | 1193.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;986 | 96.8412 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 986 | 35914.986 | 1193.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:34;996 | 96.8412 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 34 | 996 | 35914.996 | 1193.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;006 | 96.8412 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 006 | 35915.006 | 1193.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;016 | 96.8382 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 016 | 35915.016 | 1193.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;026 | 96.8382 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 026 | 35915.026 | 1193.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;036 | 96.8382 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 036 | 35915.036 | 1193.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;046 | 96.8382 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 046 | 35915.046 | 1193.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;056 | 96.8382 | 300.2983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 056 | 35915.056 | 1193.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;066 | 96.8382 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 066 | 35915.066 | 1193.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;076 | 96.8382 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 076 | 35915.076 | 1193.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;086 | 96.8382 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 086 | 35915.086 | 1193.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;096 | 96.8382 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 096 | 35915.096 | 1193.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;106 | 96.8382 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 106 | 35915.106 | 1193.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;116 | 96.8372 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 116 | 35915.116 | 1193.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;126 | 96.8372 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 126 | 35915.126 | 1193.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;136 | 96.8372 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 136 | 35915.136 | 1193.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;146 | 96.8372 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 146 | 35915.146 | 1193.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;156 | 96.8372 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 156 | 35915.156 | 1193.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;166 | 96.8372 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 166 | 35915.166 | 1193.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;176 | 96.8372 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 176 | 35915.176 | 1193.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;186 | 96.8372 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 186 | 35915.186 | 1193.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;196 | 96.8372 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 196 | 35915.196 | 1193.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;206 | 96.8372 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 206 | 35915.206 | 1193.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;216 | 96.8372 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 216 | 35915.216 | 1193.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;226 | 96.8372 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 226 | 35915.226 | 1193.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;236 | 96.8382 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 236 | 35915.236 | 1193.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;246 | 96.8382 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 246 | 35915.246 | 1193.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;256 | 96.8382 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 256 | 35915.256 | 1193.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;266 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 266 | 35915.266 | 1193.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;276 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 276 | 35915.276 | 1193.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;286 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 286 | 35915.286 | 1193.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;296 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 296 | 35915.296 | 1193.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;306 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 306 | 35915.306 | 1193.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;316 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 316 | 35915.316 | 1193.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;326 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 326 | 35915.326 | 1193.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;336 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 336 | 35915.336 | 1193.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;346 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 346 | 35915.346 | 1193.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;356 | 96.8382 | 300.3782 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 356 | 35915.356 | 1193.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;366 | 96.8382 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 366 | 35915.366 | 1193.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;376 | 96.8382 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 376 | 35915.376 | 1193.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;386 | 96.8382 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 386 | 35915.386 | 1193.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;396 | 96.8382 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 396 | 35915.396 | 1193.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;406 | 96.8382 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 406 | 35915.406 | 1193.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;416 | 96.8382 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 416 | 35915.416 | 1193.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;426 | 96.8382 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 426 | 35915.426 | 1193.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;436 | 96.8392 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 436 | 35915.436 | 1193.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;446 | 96.8392 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 446 | 35915.446 | 1193.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;456 | 96.8392 | 300.3882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 456 | 35915.456 | 1193.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;466 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 466 | 35915.466 | 1193.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;476 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 476 | 35915.476 | 1193.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;486 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 486 | 35915.486 | 1193.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;496 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 496 | 35915.496 | 1193.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;506 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 506 | 35915.506 | 1193.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;516 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 516 | 35915.516 | 1193.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;526 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 526 | 35915.526 | 1193.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;536 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 536 | 35915.536 | 1194
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;546 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 546 | 35915.546 | 1194.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;556 | 96.8392 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 556 | 35915.556 | 1194.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;566 | 96.8392 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 566 | 35915.566 | 1194.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;576 | 96.8392 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 576 | 35915.576 | 1194.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;586 | 96.8392 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 586 | 35915.586 | 1194.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;596 | 96.8392 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 596 | 35915.596 | 1194.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;606 | 96.8392 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 606 | 35915.606 | 1194.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;616 | 96.8392 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 616 | 35915.616 | 1194.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;626 | 96.8392 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 626 | 35915.626 | 1194.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;636 | 96.8382 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 636 | 35915.636 | 1194.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;646 | 96.8382 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 646 | 35915.646 | 1194.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;656 | 96.8382 | 300.3274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 656 | 35915.656 | 1194.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;666 | 96.8382 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 666 | 35915.666 | 1194.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;676 | 96.8382 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 676 | 35915.676 | 1194.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;686 | 96.8382 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 686 | 35915.686 | 1194.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;696 | 96.8382 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 696 | 35915.696 | 1194.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;706 | 96.8382 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 706 | 35915.706 | 1194.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;716 | 96.8382 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 716 | 35915.716 | 1194.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;726 | 96.8382 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 726 | 35915.726 | 1194.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;736 | 96.8362 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 736 | 35915.736 | 1194.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;746 | 96.8362 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 746 | 35915.746 | 1194.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;756 | 96.8362 | 300.3134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 756 | 35915.756 | 1194.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;766 | 96.8362 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 766 | 35915.766 | 1194.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;776 | 96.8362 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 776 | 35915.776 | 1194.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;786 | 96.8362 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 786 | 35915.786 | 1194.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;796 | 96.8362 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 796 | 35915.796 | 1194.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;806 | 96.8362 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 806 | 35915.806 | 1194.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;816 | 96.8362 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 816 | 35915.816 | 1194.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;826 | 96.8362 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 826 | 35915.826 | 1194.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;836 | 96.8382 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 836 | 35915.836 | 1194.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;846 | 96.8382 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 846 | 35915.846 | 1194.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;856 | 96.8382 | 300.3448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 856 | 35915.856 | 1194.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;866 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 866 | 35915.866 | 1194.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;876 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 876 | 35915.876 | 1194.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;886 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 886 | 35915.886 | 1194.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;896 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 896 | 35915.896 | 1194.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;906 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 906 | 35915.906 | 1194.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;916 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 916 | 35915.916 | 1194.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;926 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 926 | 35915.926 | 1194.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;936 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 936 | 35915.936 | 1194.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;946 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 946 | 35915.946 | 1194.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;956 | 96.8382 | 300.3669 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 956 | 35915.956 | 1194.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;966 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 966 | 35915.966 | 1194.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;976 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 976 | 35915.976 | 1194.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;986 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 986 | 35915.986 | 1194.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:35;996 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 35 | 996 | 35915.996 | 1194.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;006 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 006 | 35916.006 | 1194.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;016 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 016 | 35916.016 | 1194.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;026 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 026 | 35916.026 | 1194.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;036 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 036 | 35916.036 | 1194.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;046 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 046 | 35916.046 | 1194.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;056 | 96.8382 | 300.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 056 | 35916.056 | 1194.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;066 | 96.8382 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 066 | 35916.066 | 1194.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;076 | 96.8382 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 076 | 35916.076 | 1194.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;086 | 96.8382 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 086 | 35916.086 | 1194.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;096 | 96.8382 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 096 | 35916.096 | 1194.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;106 | 96.8382 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 106 | 35916.106 | 1194.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;116 | 96.8382 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 116 | 35916.116 | 1194.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;126 | 96.8382 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 126 | 35916.126 | 1194.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;136 | 96.8402 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 136 | 35916.136 | 1194.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;146 | 96.8402 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 146 | 35916.146 | 1194.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;156 | 96.8402 | 300.3372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 156 | 35916.156 | 1194.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;166 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 166 | 35916.166 | 1194.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;176 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 176 | 35916.176 | 1194.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;186 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 186 | 35916.186 | 1194.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;196 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 196 | 35916.196 | 1194.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;206 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 206 | 35916.206 | 1194.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;216 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 216 | 35916.216 | 1194.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;226 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 226 | 35916.226 | 1194.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;236 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 236 | 35916.236 | 1194.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;246 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 246 | 35916.246 | 1194.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;256 | 96.8402 | 300.2907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 256 | 35916.256 | 1194.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;266 | 96.8402 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 266 | 35916.266 | 1194.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;276 | 96.8402 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 276 | 35916.276 | 1194.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;286 | 96.8402 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 286 | 35916.286 | 1194.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;296 | 96.8402 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 296 | 35916.296 | 1194.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;306 | 96.8402 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 306 | 35916.306 | 1194.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;316 | 96.8402 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 316 | 35916.316 | 1194.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;326 | 96.8402 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 326 | 35916.326 | 1194.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;336 | 96.8372 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 336 | 35916.336 | 1194.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;346 | 96.8372 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 346 | 35916.346 | 1194.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;356 | 96.8372 | 300.2264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 356 | 35916.356 | 1194.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;366 | 96.8372 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 366 | 35916.366 | 1194.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;376 | 96.8372 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 376 | 35916.376 | 1194.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;386 | 96.8372 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 386 | 35916.386 | 1194.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;396 | 96.8372 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 396 | 35916.396 | 1194.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;406 | 96.8372 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 406 | 35916.406 | 1194.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;416 | 96.8372 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 416 | 35916.416 | 1194.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;426 | 96.8372 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 426 | 35916.426 | 1194.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;436 | 96.8382 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 436 | 35916.436 | 1194.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;446 | 96.8382 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 446 | 35916.446 | 1194.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;456 | 96.8382 | 300.205 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 456 | 35916.456 | 1194.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;466 | 96.8382 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 466 | 35916.466 | 1194.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;476 | 96.8382 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 476 | 35916.476 | 1194.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;486 | 96.8382 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 486 | 35916.486 | 1194.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;496 | 96.8382 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 496 | 35916.496 | 1194.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;506 | 96.8382 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 506 | 35916.506 | 1194.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;516 | 96.8382 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 516 | 35916.516 | 1194.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;526 | 96.8382 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 526 | 35916.526 | 1194.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;536 | 96.8372 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 536 | 35916.536 | 1195
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;546 | 96.8372 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 546 | 35916.546 | 1195.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;556 | 96.8372 | 300.2349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 556 | 35916.556 | 1195.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;566 | 96.8372 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 566 | 35916.566 | 1195.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;576 | 96.8372 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 576 | 35916.576 | 1195.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;586 | 96.8372 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 586 | 35916.586 | 1195.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;596 | 96.8372 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 596 | 35916.596 | 1195.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;606 | 96.8372 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 606 | 35916.606 | 1195.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;616 | 96.8372 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 616 | 35916.616 | 1195.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;626 | 96.8372 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 626 | 35916.626 | 1195.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;636 | 96.8382 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 636 | 35916.636 | 1195.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;646 | 96.8382 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 646 | 35916.646 | 1195.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;656 | 96.8382 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 656 | 35916.656 | 1195.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;666 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 666 | 35916.666 | 1195.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;676 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 676 | 35916.676 | 1195.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;686 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 686 | 35916.686 | 1195.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;696 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 696 | 35916.696 | 1195.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;706 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 706 | 35916.706 | 1195.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;716 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 716 | 35916.716 | 1195.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;726 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 726 | 35916.726 | 1195.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;736 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 736 | 35916.736 | 1195.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;746 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 746 | 35916.746 | 1195.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;756 | 96.8382 | 300.2747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 756 | 35916.756 | 1195.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;766 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 766 | 35916.766 | 1195.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;776 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 776 | 35916.776 | 1195.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;786 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 786 | 35916.786 | 1195.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;796 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 796 | 35916.796 | 1195.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;806 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 806 | 35916.806 | 1195.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;816 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 816 | 35916.816 | 1195.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;826 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 826 | 35916.826 | 1195.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;836 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 836 | 35916.836 | 1195.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;846 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 846 | 35916.846 | 1195.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;856 | 96.8382 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 856 | 35916.856 | 1195.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;866 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 866 | 35916.866 | 1195.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;876 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 876 | 35916.876 | 1195.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;886 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 886 | 35916.886 | 1195.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;896 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 896 | 35916.896 | 1195.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;906 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 906 | 35916.906 | 1195.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;916 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 916 | 35916.916 | 1195.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;926 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 926 | 35916.926 | 1195.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;936 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 936 | 35916.936 | 1195.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;946 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 946 | 35916.946 | 1195.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;956 | 96.8382 | 300.2751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 956 | 35916.956 | 1195.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;966 | 96.8382 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 966 | 35916.966 | 1195.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;976 | 96.8382 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 976 | 35916.976 | 1195.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;986 | 96.8382 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 986 | 35916.986 | 1195.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:36;996 | 96.8382 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 36 | 996 | 35916.996 | 1195.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;006 | 96.8382 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 006 | 35917.006 | 1195.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;016 | 96.8382 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 016 | 35917.016 | 1195.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;026 | 96.8382 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 026 | 35917.026 | 1195.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;036 | 96.8372 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 036 | 35917.036 | 1195.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;046 | 96.8372 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 046 | 35917.046 | 1195.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;056 | 96.8372 | 300.2498 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 056 | 35917.056 | 1195.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;066 | 96.8372 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 066 | 35917.066 | 1195.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;076 | 96.8372 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 076 | 35917.076 | 1195.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;086 | 96.8372 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 086 | 35917.086 | 1195.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;096 | 96.8372 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 096 | 35917.096 | 1195.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;106 | 96.8372 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 106 | 35917.106 | 1195.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;116 | 96.8372 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 116 | 35917.116 | 1195.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;126 | 96.8372 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 126 | 35917.126 | 1195.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;136 | 96.8382 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 136 | 35917.136 | 1195.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;146 | 96.8382 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 146 | 35917.146 | 1195.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;156 | 96.8382 | 300.2583 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 156 | 35917.156 | 1195.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;166 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 166 | 35917.166 | 1195.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;176 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 176 | 35917.176 | 1195.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;186 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 186 | 35917.186 | 1195.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;196 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 196 | 35917.196 | 1195.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;206 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 206 | 35917.206 | 1195.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;216 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 216 | 35917.216 | 1195.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;226 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 226 | 35917.226 | 1195.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;236 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 236 | 35917.236 | 1195.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;246 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 246 | 35917.246 | 1195.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;256 | 96.8382 | 300.2984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 256 | 35917.256 | 1195.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;266 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 266 | 35917.266 | 1195.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;276 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 276 | 35917.276 | 1195.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;286 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 286 | 35917.286 | 1195.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;296 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 296 | 35917.296 | 1195.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;306 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 306 | 35917.306 | 1195.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;316 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 316 | 35917.316 | 1195.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;326 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 326 | 35917.326 | 1195.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;336 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 336 | 35917.336 | 1195.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;346 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 346 | 35917.346 | 1195.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;356 | 96.8382 | 300.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 356 | 35917.356 | 1195.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;366 | 96.8382 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 366 | 35917.366 | 1195.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;376 | 96.8382 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 376 | 35917.376 | 1195.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;386 | 96.8382 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 386 | 35917.386 | 1195.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;396 | 96.8382 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 396 | 35917.396 | 1195.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;406 | 96.8382 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 406 | 35917.406 | 1195.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;416 | 96.8382 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 416 | 35917.416 | 1195.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;426 | 96.8382 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 426 | 35917.426 | 1195.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;436 | 96.8372 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 436 | 35917.436 | 1195.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;446 | 96.8372 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 446 | 35917.446 | 1195.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;456 | 96.8372 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 456 | 35917.456 | 1195.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;466 | 96.8372 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 466 | 35917.466 | 1195.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;476 | 96.8372 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 476 | 35917.476 | 1195.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;486 | 96.8372 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 486 | 35917.486 | 1195.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;496 | 96.8372 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 496 | 35917.496 | 1195.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;506 | 96.8372 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 506 | 35917.506 | 1195.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;516 | 96.8372 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 516 | 35917.516 | 1195.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;526 | 96.8372 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 526 | 35917.526 | 1195.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;536 | 96.8382 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 536 | 35917.536 | 1196
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;546 | 96.8382 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 546 | 35917.546 | 1196.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;556 | 96.8382 | 300.3218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 556 | 35917.556 | 1196.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;566 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 566 | 35917.566 | 1196.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;576 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 576 | 35917.576 | 1196.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;586 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 586 | 35917.586 | 1196.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;596 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 596 | 35917.596 | 1196.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;606 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 606 | 35917.606 | 1196.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;616 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 616 | 35917.616 | 1196.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;626 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 626 | 35917.626 | 1196.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;636 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 636 | 35917.636 | 1196.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;646 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 646 | 35917.646 | 1196.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;656 | 96.8382 | 300.3056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 656 | 35917.656 | 1196.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;666 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 666 | 35917.666 | 1196.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;676 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 676 | 35917.676 | 1196.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;686 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 686 | 35917.686 | 1196.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;696 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 696 | 35917.696 | 1196.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;706 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 706 | 35917.706 | 1196.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;716 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 716 | 35917.716 | 1196.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;726 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 726 | 35917.726 | 1196.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;736 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 736 | 35917.736 | 1196.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;746 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 746 | 35917.746 | 1196.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;756 | 96.8382 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 756 | 35917.756 | 1196.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;766 | 96.8382 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 766 | 35917.766 | 1196.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;776 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 776 | 35917.776 | 1196.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;786 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 786 | 35917.786 | 1196.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;796 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 796 | 35917.796 | 1196.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;806 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 806 | 35917.806 | 1196.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;816 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 816 | 35917.816 | 1196.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;826 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 826 | 35917.826 | 1196.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;836 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 836 | 35917.836 | 1196.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;846 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 846 | 35917.846 | 1196.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;856 | 96.8372 | 300.301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 856 | 35917.856 | 1196.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;866 | 96.8372 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 866 | 35917.866 | 1196.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;876 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 876 | 35917.876 | 1196.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;886 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 886 | 35917.886 | 1196.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;896 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 896 | 35917.896 | 1196.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;906 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 906 | 35917.906 | 1196.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;916 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 916 | 35917.916 | 1196.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;926 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 926 | 35917.926 | 1196.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;936 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 936 | 35917.936 | 1196.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;946 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 946 | 35917.946 | 1196.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;956 | 96.8382 | 300.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 956 | 35917.956 | 1196.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;966 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 966 | 35917.966 | 1196.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;976 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 976 | 35917.976 | 1196.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;986 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 986 | 35917.986 | 1196.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:37;996 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 37 | 996 | 35917.996 | 1196.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;006 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 006 | 35918.006 | 1196.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;016 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 016 | 35918.016 | 1196.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;026 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 026 | 35918.026 | 1196.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;036 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 036 | 35918.036 | 1196.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;046 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 046 | 35918.046 | 1196.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;056 | 96.8372 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 056 | 35918.056 | 1196.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;066 | 96.8372 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 066 | 35918.066 | 1196.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;076 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 076 | 35918.076 | 1196.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;086 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 086 | 35918.086 | 1196.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;096 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 096 | 35918.096 | 1196.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;106 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 106 | 35918.106 | 1196.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;116 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 116 | 35918.116 | 1196.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;126 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 126 | 35918.126 | 1196.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;136 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 136 | 35918.136 | 1196.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;146 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 146 | 35918.146 | 1196.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;156 | 96.8382 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 156 | 35918.156 | 1196.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;166 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 166 | 35918.166 | 1196.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;176 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 176 | 35918.176 | 1196.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;186 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 186 | 35918.186 | 1196.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;196 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 196 | 35918.196 | 1196.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;206 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 206 | 35918.206 | 1196.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;216 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 216 | 35918.216 | 1196.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;226 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 226 | 35918.226 | 1196.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;236 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 236 | 35918.236 | 1196.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;246 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 246 | 35918.246 | 1196.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;256 | 96.8382 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 256 | 35918.256 | 1196.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;266 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 266 | 35918.266 | 1196.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;276 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 276 | 35918.276 | 1196.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;286 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 286 | 35918.286 | 1196.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;296 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 296 | 35918.296 | 1196.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;306 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 306 | 35918.306 | 1196.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;316 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 316 | 35918.316 | 1196.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;326 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 326 | 35918.326 | 1196.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;336 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 336 | 35918.336 | 1196.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;346 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 346 | 35918.346 | 1196.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;356 | 96.8382 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 356 | 35918.356 | 1196.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;366 | 96.8382 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 366 | 35918.366 | 1196.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;376 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 376 | 35918.376 | 1196.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;386 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 386 | 35918.386 | 1196.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;396 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 396 | 35918.396 | 1196.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;406 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 406 | 35918.406 | 1196.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;416 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 416 | 35918.416 | 1196.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;426 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 426 | 35918.426 | 1196.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;436 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 436 | 35918.436 | 1196.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;446 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 446 | 35918.446 | 1196.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;456 | 96.8372 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 456 | 35918.456 | 1196.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;466 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 466 | 35918.466 | 1196.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;476 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 476 | 35918.476 | 1196.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;486 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 486 | 35918.486 | 1196.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;496 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 496 | 35918.496 | 1196.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;506 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 506 | 35918.506 | 1196.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;516 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 516 | 35918.516 | 1196.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;526 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 526 | 35918.526 | 1196.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;536 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 536 | 35918.536 | 1197
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;546 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 546 | 35918.546 | 1197.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;556 | 96.8372 | 300.3191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 556 | 35918.556 | 1197.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;566 | 96.8372 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 566 | 35918.566 | 1197.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;576 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 576 | 35918.576 | 1197.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;586 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 586 | 35918.586 | 1197.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;596 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 596 | 35918.596 | 1197.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;606 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 606 | 35918.606 | 1197.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;616 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 616 | 35918.616 | 1197.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;626 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 626 | 35918.626 | 1197.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;636 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 636 | 35918.636 | 1197.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;646 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 646 | 35918.646 | 1197.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;656 | 96.8362 | 300.3409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 656 | 35918.656 | 1197.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;666 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 666 | 35918.666 | 1197.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;676 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 676 | 35918.676 | 1197.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;686 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 686 | 35918.686 | 1197.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;696 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 696 | 35918.696 | 1197.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;706 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 706 | 35918.706 | 1197.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;716 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 716 | 35918.716 | 1197.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;726 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 726 | 35918.726 | 1197.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;736 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 736 | 35918.736 | 1197.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;746 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 746 | 35918.746 | 1197.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;756 | 96.8362 | 300.3385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 756 | 35918.756 | 1197.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;766 | 96.8362 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 766 | 35918.766 | 1197.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;776 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 776 | 35918.776 | 1197.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;786 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 786 | 35918.786 | 1197.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;796 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 796 | 35918.796 | 1197.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;806 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 806 | 35918.806 | 1197.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;816 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 816 | 35918.816 | 1197.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;826 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 826 | 35918.826 | 1197.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;836 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 836 | 35918.836 | 1197.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;846 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 846 | 35918.846 | 1197.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;856 | 96.8372 | 300.3262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 856 | 35918.856 | 1197.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;866 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 866 | 35918.866 | 1197.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;876 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 876 | 35918.876 | 1197.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;886 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 886 | 35918.886 | 1197.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;896 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 896 | 35918.896 | 1197.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;906 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 906 | 35918.906 | 1197.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;916 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 916 | 35918.916 | 1197.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;926 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 926 | 35918.926 | 1197.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;936 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 936 | 35918.936 | 1197.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;946 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 946 | 35918.946 | 1197.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;956 | 96.8372 | 300.3223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 956 | 35918.956 | 1197.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;966 | 96.8372 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 966 | 35918.966 | 1197.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;976 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 976 | 35918.976 | 1197.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;986 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 986 | 35918.986 | 1197.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:38;996 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 38 | 996 | 35918.996 | 1197.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;006 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 006 | 35919.006 | 1197.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;016 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 016 | 35919.016 | 1197.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;026 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 026 | 35919.026 | 1197.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;036 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 036 | 35919.036 | 1197.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;046 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 046 | 35919.046 | 1197.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;056 | 96.8362 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 056 | 35919.056 | 1197.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;066 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 066 | 35919.066 | 1197.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;076 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 076 | 35919.076 | 1197.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;086 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 086 | 35919.086 | 1197.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;096 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 096 | 35919.096 | 1197.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;106 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 106 | 35919.106 | 1197.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;116 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 116 | 35919.116 | 1197.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;126 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 126 | 35919.126 | 1197.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;136 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 136 | 35919.136 | 1197.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;146 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 146 | 35919.146 | 1197.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;156 | 96.8362 | 300.2967 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 156 | 35919.156 | 1197.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;166 | 96.8362 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 166 | 35919.166 | 1197.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;176 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 176 | 35919.176 | 1197.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;186 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 186 | 35919.186 | 1197.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;196 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 196 | 35919.196 | 1197.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;206 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 206 | 35919.206 | 1197.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;216 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 216 | 35919.216 | 1197.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;226 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 226 | 35919.226 | 1197.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;236 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 236 | 35919.236 | 1197.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;246 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 246 | 35919.246 | 1197.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;256 | 96.8342 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 256 | 35919.256 | 1197.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;266 | 96.8342 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 266 | 35919.266 | 1197.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;276 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 276 | 35919.276 | 1197.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;286 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 286 | 35919.286 | 1197.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;296 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 296 | 35919.296 | 1197.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;306 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 306 | 35919.306 | 1197.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;316 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 316 | 35919.316 | 1197.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;326 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 326 | 35919.326 | 1197.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;336 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 336 | 35919.336 | 1197.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;346 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 346 | 35919.346 | 1197.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;356 | 96.8362 | 300.3488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 356 | 35919.356 | 1197.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;366 | 96.8362 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 366 | 35919.366 | 1197.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;376 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 376 | 35919.376 | 1197.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;386 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 386 | 35919.386 | 1197.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;396 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 396 | 35919.396 | 1197.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;406 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 406 | 35919.406 | 1197.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;416 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 416 | 35919.416 | 1197.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;426 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 426 | 35919.426 | 1197.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;436 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 436 | 35919.436 | 1197.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;446 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 446 | 35919.446 | 1197.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;456 | 96.8342 | 300.3591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 456 | 35919.456 | 1197.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;466 | 96.8342 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 466 | 35919.466 | 1197.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;476 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 476 | 35919.476 | 1197.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;486 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 486 | 35919.486 | 1197.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;496 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 496 | 35919.496 | 1197.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;506 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 506 | 35919.506 | 1197.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;516 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 516 | 35919.516 | 1197.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;526 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 526 | 35919.526 | 1197.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;536 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 536 | 35919.536 | 1198
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;546 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 546 | 35919.546 | 1198.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;556 | 96.8352 | 300.3701 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 556 | 35919.556 | 1198.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;566 | 96.8352 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 566 | 35919.566 | 1198.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;576 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 576 | 35919.576 | 1198.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;586 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 586 | 35919.586 | 1198.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;596 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 596 | 35919.596 | 1198.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;606 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 606 | 35919.606 | 1198.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;616 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 616 | 35919.616 | 1198.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;626 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 626 | 35919.626 | 1198.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;636 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 636 | 35919.636 | 1198.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;646 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 646 | 35919.646 | 1198.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;656 | 96.8362 | 300.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 656 | 35919.656 | 1198.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;666 | 96.8362 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 666 | 35919.666 | 1198.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;676 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 676 | 35919.676 | 1198.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;686 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 686 | 35919.686 | 1198.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;696 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 696 | 35919.696 | 1198.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;706 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 706 | 35919.706 | 1198.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;716 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 716 | 35919.716 | 1198.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;726 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 726 | 35919.726 | 1198.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;736 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 736 | 35919.736 | 1198.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;746 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 746 | 35919.746 | 1198.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;756 | 96.8352 | 300.4196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 756 | 35919.756 | 1198.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;766 | 96.8352 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 766 | 35919.766 | 1198.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;776 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 776 | 35919.776 | 1198.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;786 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 786 | 35919.786 | 1198.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;796 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 796 | 35919.796 | 1198.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;806 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 806 | 35919.806 | 1198.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;816 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 816 | 35919.816 | 1198.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;826 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 826 | 35919.826 | 1198.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;836 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 836 | 35919.836 | 1198.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;846 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 846 | 35919.846 | 1198.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;856 | 96.8342 | 300.4365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 856 | 35919.856 | 1198.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;866 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 866 | 35919.866 | 1198.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;876 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 876 | 35919.876 | 1198.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;886 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 886 | 35919.886 | 1198.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;896 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 896 | 35919.896 | 1198.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;906 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 906 | 35919.906 | 1198.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;916 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 916 | 35919.916 | 1198.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;926 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 926 | 35919.926 | 1198.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;936 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 936 | 35919.936 | 1198.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;946 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 946 | 35919.946 | 1198.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;956 | 96.8342 | 300.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 956 | 35919.956 | 1198.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;966 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 966 | 35919.966 | 1198.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;976 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 976 | 35919.976 | 1198.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;986 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 986 | 35919.986 | 1198.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:39;996 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 39 | 996 | 35919.996 | 1198.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;006 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 006 | 35920.006 | 1198.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;016 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 016 | 35920.016 | 1198.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;026 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 026 | 35920.026 | 1198.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;036 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 036 | 35920.036 | 1198.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;046 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 046 | 35920.046 | 1198.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;056 | 96.8342 | 300.4978 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 056 | 35920.056 | 1198.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;066 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 066 | 35920.066 | 1198.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;076 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 076 | 35920.076 | 1198.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;086 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 086 | 35920.086 | 1198.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;096 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 096 | 35920.096 | 1198.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;106 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 106 | 35920.106 | 1198.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;116 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 116 | 35920.116 | 1198.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;126 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 126 | 35920.126 | 1198.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;136 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 136 | 35920.136 | 1198.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;146 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 146 | 35920.146 | 1198.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;156 | 96.8342 | 300.4873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 156 | 35920.156 | 1198.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;166 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 166 | 35920.166 | 1198.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;176 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 176 | 35920.176 | 1198.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;186 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 186 | 35920.186 | 1198.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;196 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 196 | 35920.196 | 1198.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;206 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 206 | 35920.206 | 1198.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;216 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 216 | 35920.216 | 1198.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;226 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 226 | 35920.226 | 1198.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;236 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 236 | 35920.236 | 1198.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;246 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 246 | 35920.246 | 1198.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;256 | 96.8342 | 300.4774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 256 | 35920.256 | 1198.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;266 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 266 | 35920.266 | 1198.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;276 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 276 | 35920.276 | 1198.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;286 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 286 | 35920.286 | 1198.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;296 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 296 | 35920.296 | 1198.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;306 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 306 | 35920.306 | 1198.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;316 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 316 | 35920.316 | 1198.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;326 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 326 | 35920.326 | 1198.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;336 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 336 | 35920.336 | 1198.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;346 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 346 | 35920.346 | 1198.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;356 | 96.8342 | 300.4848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 356 | 35920.356 | 1198.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;366 | 96.8342 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 366 | 35920.366 | 1198.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;376 | 96.8342 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 376 | 35920.376 | 1198.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;386 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 386 | 35920.386 | 1198.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;396 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 396 | 35920.396 | 1198.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;406 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 406 | 35920.406 | 1198.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;416 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 416 | 35920.416 | 1198.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;426 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 426 | 35920.426 | 1198.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;436 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 436 | 35920.436 | 1198.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;446 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 446 | 35920.446 | 1198.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;456 | 96.8332 | 300.4975 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 456 | 35920.456 | 1198.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;466 | 96.8332 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 466 | 35920.466 | 1198.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;476 | 96.8332 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 476 | 35920.476 | 1198.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;486 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 486 | 35920.486 | 1198.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;496 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 496 | 35920.496 | 1198.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;506 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 506 | 35920.506 | 1198.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;516 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 516 | 35920.516 | 1198.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;526 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 526 | 35920.526 | 1198.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;536 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 536 | 35920.536 | 1199
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;546 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 546 | 35920.546 | 1199.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;556 | 96.8342 | 300.5135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 556 | 35920.556 | 1199.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;566 | 96.8342 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 566 | 35920.566 | 1199.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;576 | 96.8342 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 576 | 35920.576 | 1199.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;586 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 586 | 35920.586 | 1199.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;596 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 596 | 35920.596 | 1199.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;606 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 606 | 35920.606 | 1199.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;616 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 616 | 35920.616 | 1199.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;626 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 626 | 35920.626 | 1199.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;636 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 636 | 35920.636 | 1199.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;646 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 646 | 35920.646 | 1199.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;656 | 96.8332 | 300.5305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 656 | 35920.656 | 1199.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;666 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 666 | 35920.666 | 1199.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;676 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 676 | 35920.676 | 1199.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;686 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 686 | 35920.686 | 1199.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;696 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 696 | 35920.696 | 1199.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;706 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 706 | 35920.706 | 1199.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;716 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 716 | 35920.716 | 1199.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;726 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 726 | 35920.726 | 1199.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;736 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 736 | 35920.736 | 1199.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;746 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 746 | 35920.746 | 1199.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;756 | 96.8332 | 300.5549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 756 | 35920.756 | 1199.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;766 | 96.8332 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 766 | 35920.766 | 1199.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;776 | 96.8332 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 776 | 35920.776 | 1199.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;786 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 786 | 35920.786 | 1199.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;796 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 796 | 35920.796 | 1199.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;806 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 806 | 35920.806 | 1199.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;816 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 816 | 35920.816 | 1199.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;826 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 826 | 35920.826 | 1199.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;836 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 836 | 35920.836 | 1199.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;846 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 846 | 35920.846 | 1199.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;856 | 96.8322 | 300.5581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 856 | 35920.856 | 1199.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;866 | 96.8322 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 866 | 35920.866 | 1199.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;876 | 96.8322 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 876 | 35920.876 | 1199.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;886 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 886 | 35920.886 | 1199.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;896 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 896 | 35920.896 | 1199.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;906 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 906 | 35920.906 | 1199.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;916 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 916 | 35920.916 | 1199.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;926 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 926 | 35920.926 | 1199.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;936 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 936 | 35920.936 | 1199.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;946 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 946 | 35920.946 | 1199.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;956 | 96.8332 | 300.5226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 956 | 35920.956 | 1199.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;966 | 96.8332 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 966 | 35920.966 | 1199.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;976 | 96.8332 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 976 | 35920.976 | 1199.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;986 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 986 | 35920.986 | 1199.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:40;996 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 40 | 996 | 35920.996 | 1199.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;006 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 006 | 35921.006 | 1199.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;016 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 016 | 35921.016 | 1199.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;026 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 026 | 35921.026 | 1199.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;036 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 036 | 35921.036 | 1199.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;046 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 046 | 35921.046 | 1199.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;056 | 96.8322 | 300.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 056 | 35921.056 | 1199.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;066 | 96.8322 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 066 | 35921.066 | 1199.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;076 | 96.8322 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 076 | 35921.076 | 1199.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;086 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 086 | 35921.086 | 1199.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;096 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 096 | 35921.096 | 1199.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;106 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 106 | 35921.106 | 1199.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;116 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 116 | 35921.116 | 1199.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;126 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 126 | 35921.126 | 1199.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;136 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 136 | 35921.136 | 1199.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;146 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 146 | 35921.146 | 1199.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;156 | 96.8302 | 300.4857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 156 | 35921.156 | 1199.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;166 | 96.8302 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 166 | 35921.166 | 1199.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;176 | 96.8302 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 176 | 35921.176 | 1199.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;186 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 186 | 35921.186 | 1199.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;196 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 196 | 35921.196 | 1199.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;206 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 206 | 35921.206 | 1199.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;216 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 216 | 35921.216 | 1199.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;226 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 226 | 35921.226 | 1199.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;236 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 236 | 35921.236 | 1199.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;246 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 246 | 35921.246 | 1199.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;256 | 96.8322 | 300.4855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 256 | 35921.256 | 1199.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;266 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 266 | 35921.266 | 1199.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;276 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 276 | 35921.276 | 1199.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;286 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 286 | 35921.286 | 1199.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;296 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 296 | 35921.296 | 1199.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;306 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 306 | 35921.306 | 1199.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;316 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 316 | 35921.316 | 1199.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;326 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 326 | 35921.326 | 1199.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;336 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 336 | 35921.336 | 1199.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;346 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 346 | 35921.346 | 1199.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;356 | 96.8322 | 300.4928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 356 | 35921.356 | 1199.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;366 | 96.8322 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 366 | 35921.366 | 1199.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;376 | 96.8322 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 376 | 35921.376 | 1199.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;386 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 386 | 35921.386 | 1199.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;396 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 396 | 35921.396 | 1199.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;406 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 406 | 35921.406 | 1199.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;416 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 416 | 35921.416 | 1199.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;426 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 426 | 35921.426 | 1199.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;436 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 436 | 35921.436 | 1199.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;446 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 446 | 35921.446 | 1199.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;456 | 96.8302 | 300.5143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 456 | 35921.456 | 1199.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;466 | 96.8302 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 466 | 35921.466 | 1199.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;476 | 96.8302 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 476 | 35921.476 | 1199.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;486 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 486 | 35921.486 | 1199.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;496 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 496 | 35921.496 | 1199.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;506 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 506 | 35921.506 | 1199.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;516 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 516 | 35921.516 | 1199.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;526 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 526 | 35921.526 | 1199.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;536 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 536 | 35921.536 | 1200
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;546 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 546 | 35921.546 | 1200.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;556 | 96.8312 | 300.5174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 556 | 35921.556 | 1200.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;566 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 566 | 35921.566 | 1200.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;576 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 576 | 35921.576 | 1200.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;586 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 586 | 35921.586 | 1200.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;596 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 596 | 35921.596 | 1200.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;606 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 606 | 35921.606 | 1200.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;616 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 616 | 35921.616 | 1200.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;626 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 626 | 35921.626 | 1200.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;636 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 636 | 35921.636 | 1200.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;646 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 646 | 35921.646 | 1200.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;656 | 96.8312 | 300.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 656 | 35921.656 | 1200.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;666 | 96.8312 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 666 | 35921.666 | 1200.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;676 | 96.8312 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 676 | 35921.676 | 1200.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;686 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 686 | 35921.686 | 1200.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;696 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 696 | 35921.696 | 1200.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;706 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 706 | 35921.706 | 1200.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;716 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 716 | 35921.716 | 1200.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;726 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 726 | 35921.726 | 1200.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;736 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 736 | 35921.736 | 1200.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;746 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 746 | 35921.746 | 1200.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;756 | 96.8302 | 300.4534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 756 | 35921.756 | 1200.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;766 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 766 | 35921.766 | 1200.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;776 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 776 | 35921.776 | 1200.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;786 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 786 | 35921.786 | 1200.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;796 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 796 | 35921.796 | 1200.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;806 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 806 | 35921.806 | 1200.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;816 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 816 | 35921.816 | 1200.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;826 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 826 | 35921.826 | 1200.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;836 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 836 | 35921.836 | 1200.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;846 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 846 | 35921.846 | 1200.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;856 | 96.8302 | 300.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 856 | 35921.856 | 1200.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;866 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 866 | 35921.866 | 1200.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;876 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 876 | 35921.876 | 1200.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;886 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 886 | 35921.886 | 1200.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;896 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 896 | 35921.896 | 1200.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;906 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 906 | 35921.906 | 1200.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;916 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 916 | 35921.916 | 1200.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;926 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 926 | 35921.926 | 1200.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;936 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 936 | 35921.936 | 1200.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;946 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 946 | 35921.946 | 1200.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;956 | 96.8302 | 300.4486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 956 | 35921.956 | 1200.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;966 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 966 | 35921.966 | 1200.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;976 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 976 | 35921.976 | 1200.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;986 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 986 | 35921.986 | 1200.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:41;996 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 41 | 996 | 35921.996 | 1200.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;006 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 006 | 35922.006 | 1200.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;016 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 016 | 35922.016 | 1200.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;026 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 026 | 35922.026 | 1200.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;036 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 036 | 35922.036 | 1200.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;046 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 046 | 35922.046 | 1200.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;056 | 96.8302 | 300.4548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 056 | 35922.056 | 1200.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;066 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 066 | 35922.066 | 1200.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;076 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 076 | 35922.076 | 1200.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;086 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 086 | 35922.086 | 1200.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;096 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 096 | 35922.096 | 1200.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;106 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 106 | 35922.106 | 1200.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;116 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 116 | 35922.116 | 1200.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;126 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 126 | 35922.126 | 1200.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;136 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 136 | 35922.136 | 1200.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;146 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 146 | 35922.146 | 1200.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;156 | 96.8302 | 300.4633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 156 | 35922.156 | 1200.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;166 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 166 | 35922.166 | 1200.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;176 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 176 | 35922.176 | 1200.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;186 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 186 | 35922.186 | 1200.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;196 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 196 | 35922.196 | 1200.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;206 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 206 | 35922.206 | 1200.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;216 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 216 | 35922.216 | 1200.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;226 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 226 | 35922.226 | 1200.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;236 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 236 | 35922.236 | 1200.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;246 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 246 | 35922.246 | 1200.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;256 | 96.8302 | 300.4542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 256 | 35922.256 | 1200.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;266 | 96.8302 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 266 | 35922.266 | 1200.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;276 | 96.8302 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 276 | 35922.276 | 1200.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;286 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 286 | 35922.286 | 1200.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;296 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 296 | 35922.296 | 1200.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;306 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 306 | 35922.306 | 1200.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;316 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 316 | 35922.316 | 1200.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;326 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 326 | 35922.326 | 1200.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;336 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 336 | 35922.336 | 1200.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;346 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 346 | 35922.346 | 1200.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;356 | 96.8292 | 300.4237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 356 | 35922.356 | 1200.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;366 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 366 | 35922.366 | 1200.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;376 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 376 | 35922.376 | 1200.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;386 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 386 | 35922.386 | 1200.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;396 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 396 | 35922.396 | 1200.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;406 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 406 | 35922.406 | 1200.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;416 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 416 | 35922.416 | 1200.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;426 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 426 | 35922.426 | 1200.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;436 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 436 | 35922.436 | 1200.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;446 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 446 | 35922.446 | 1200.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;456 | 96.8292 | 300.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 456 | 35922.456 | 1200.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;466 | 96.8292 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 466 | 35922.466 | 1200.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;476 | 96.8292 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 476 | 35922.476 | 1200.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;486 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 486 | 35922.486 | 1200.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;496 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 496 | 35922.496 | 1200.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;506 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 506 | 35922.506 | 1200.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;516 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 516 | 35922.516 | 1200.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;526 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 526 | 35922.526 | 1200.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;536 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 536 | 35922.536 | 1201
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;546 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 546 | 35922.546 | 1201.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;556 | 96.8272 | 300.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 556 | 35922.556 | 1201.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;566 | 96.8272 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 566 | 35922.566 | 1201.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;576 | 96.8272 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 576 | 35922.576 | 1201.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;586 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 586 | 35922.586 | 1201.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;596 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 596 | 35922.596 | 1201.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;606 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 606 | 35922.606 | 1201.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;616 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 616 | 35922.616 | 1201.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;626 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 626 | 35922.626 | 1201.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;636 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 636 | 35922.636 | 1201.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;646 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 646 | 35922.646 | 1201.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;656 | 96.8292 | 300.4402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 656 | 35922.656 | 1201.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;666 | 96.8292 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 666 | 35922.666 | 1201.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;676 | 96.8292 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 676 | 35922.676 | 1201.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;686 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 686 | 35922.686 | 1201.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;696 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 696 | 35922.696 | 1201.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;706 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 706 | 35922.706 | 1201.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;716 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 716 | 35922.716 | 1201.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;726 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 726 | 35922.726 | 1201.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;736 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 736 | 35922.736 | 1201.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;746 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 746 | 35922.746 | 1201.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;756 | 96.8282 | 300.4565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 756 | 35922.756 | 1201.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;766 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 766 | 35922.766 | 1201.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;776 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 776 | 35922.776 | 1201.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;786 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 786 | 35922.786 | 1201.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;796 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 796 | 35922.796 | 1201.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;806 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 806 | 35922.806 | 1201.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;816 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 816 | 35922.816 | 1201.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;826 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 826 | 35922.826 | 1201.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;836 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 836 | 35922.836 | 1201.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;846 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 846 | 35922.846 | 1201.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;856 | 96.8282 | 300.4595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 856 | 35922.856 | 1201.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;866 | 96.8282 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 866 | 35922.866 | 1201.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;876 | 96.8282 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 876 | 35922.876 | 1201.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;886 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 886 | 35922.886 | 1201.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;896 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 896 | 35922.896 | 1201.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;906 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 906 | 35922.906 | 1201.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;916 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 916 | 35922.916 | 1201.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;926 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 926 | 35922.926 | 1201.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;936 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 936 | 35922.936 | 1201.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;946 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 946 | 35922.946 | 1201.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;956 | 96.8292 | 300.4373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 956 | 35922.956 | 1201.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;966 | 96.8292 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 966 | 35922.966 | 1201.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;976 | 96.8292 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 976 | 35922.976 | 1201.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;986 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 986 | 35922.986 | 1201.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:42;996 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 42 | 996 | 35922.996 | 1201.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;006 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 006 | 35923.006 | 1201.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;016 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 016 | 35923.016 | 1201.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;026 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 026 | 35923.026 | 1201.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;036 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 036 | 35923.036 | 1201.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;046 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 046 | 35923.046 | 1201.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;056 | 96.8282 | 300.3948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 056 | 35923.056 | 1201.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;066 | 96.8282 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 066 | 35923.066 | 1201.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;076 | 96.8282 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 076 | 35923.076 | 1201.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;086 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 086 | 35923.086 | 1201.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;096 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 096 | 35923.096 | 1201.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;106 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 106 | 35923.106 | 1201.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;116 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 116 | 35923.116 | 1201.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;126 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 126 | 35923.126 | 1201.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;136 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 136 | 35923.136 | 1201.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;146 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 146 | 35923.146 | 1201.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;156 | 96.8262 | 300.3766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 156 | 35923.156 | 1201.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;166 | 96.8262 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 166 | 35923.166 | 1201.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;176 | 96.8262 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 176 | 35923.176 | 1201.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;186 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 186 | 35923.186 | 1201.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;196 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 196 | 35923.196 | 1201.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;206 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 206 | 35923.206 | 1201.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;216 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 216 | 35923.216 | 1201.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;226 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 226 | 35923.226 | 1201.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;236 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 236 | 35923.236 | 1201.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;246 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 246 | 35923.246 | 1201.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;256 | 96.8272 | 300.3895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 256 | 35923.256 | 1201.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;266 | 96.8272 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 266 | 35923.266 | 1201.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;276 | 96.8272 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 276 | 35923.276 | 1201.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;286 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 286 | 35923.286 | 1201.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;296 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 296 | 35923.296 | 1201.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;306 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 306 | 35923.306 | 1201.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;316 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 316 | 35923.316 | 1201.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;326 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 326 | 35923.326 | 1201.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;336 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 336 | 35923.336 | 1201.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;346 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 346 | 35923.346 | 1201.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;356 | 96.8262 | 300.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 356 | 35923.356 | 1201.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;366 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 366 | 35923.366 | 1201.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;376 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 376 | 35923.376 | 1201.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;386 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 386 | 35923.386 | 1201.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;396 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 396 | 35923.396 | 1201.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;406 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 406 | 35923.406 | 1201.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;416 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 416 | 35923.416 | 1201.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;426 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 426 | 35923.426 | 1201.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;436 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 436 | 35923.436 | 1201.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;446 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 446 | 35923.446 | 1201.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;456 | 96.8262 | 300.4232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 456 | 35923.456 | 1201.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;466 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 466 | 35923.466 | 1201.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;476 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 476 | 35923.476 | 1201.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;486 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 486 | 35923.486 | 1201.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;496 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 496 | 35923.496 | 1201.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;506 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 506 | 35923.506 | 1201.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;516 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 516 | 35923.516 | 1201.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;526 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 526 | 35923.526 | 1201.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;536 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 536 | 35923.536 | 1202
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;546 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 546 | 35923.546 | 1202.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;556 | 96.8262 | 300.4213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 556 | 35923.556 | 1202.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;566 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 566 | 35923.566 | 1202.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;576 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 576 | 35923.576 | 1202.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;586 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 586 | 35923.586 | 1202.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;596 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 596 | 35923.596 | 1202.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;606 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 606 | 35923.606 | 1202.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;616 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 616 | 35923.616 | 1202.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;626 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 626 | 35923.626 | 1202.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;636 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 636 | 35923.636 | 1202.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;646 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 646 | 35923.646 | 1202.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;656 | 96.8262 | 300.3932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 656 | 35923.656 | 1202.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;666 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 666 | 35923.666 | 1202.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;676 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 676 | 35923.676 | 1202.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;686 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 686 | 35923.686 | 1202.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;696 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 696 | 35923.696 | 1202.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;706 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 706 | 35923.706 | 1202.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;716 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 716 | 35923.716 | 1202.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;726 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 726 | 35923.726 | 1202.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;736 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 736 | 35923.736 | 1202.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;746 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 746 | 35923.746 | 1202.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;756 | 96.8262 | 300.3496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 756 | 35923.756 | 1202.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;766 | 96.8262 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 766 | 35923.766 | 1202.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;776 | 96.8262 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 776 | 35923.776 | 1202.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;786 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 786 | 35923.786 | 1202.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;796 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 796 | 35923.796 | 1202.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;806 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 806 | 35923.806 | 1202.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;816 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 816 | 35923.816 | 1202.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;826 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 826 | 35923.826 | 1202.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;836 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 836 | 35923.836 | 1202.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;846 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 846 | 35923.846 | 1202.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;856 | 96.8252 | 300.3371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 856 | 35923.856 | 1202.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;866 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 866 | 35923.866 | 1202.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;876 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 876 | 35923.876 | 1202.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;886 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 886 | 35923.886 | 1202.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;896 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 896 | 35923.896 | 1202.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;906 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 906 | 35923.906 | 1202.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;916 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 916 | 35923.916 | 1202.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;926 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 926 | 35923.926 | 1202.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;936 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 936 | 35923.936 | 1202.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;946 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 946 | 35923.946 | 1202.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;956 | 96.8252 | 300.3545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 956 | 35923.956 | 1202.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;966 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 966 | 35923.966 | 1202.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;976 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 976 | 35923.976 | 1202.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;986 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 986 | 35923.986 | 1202.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:43;996 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 43 | 996 | 35923.996 | 1202.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;006 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 006 | 35924.006 | 1202.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;016 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 016 | 35924.016 | 1202.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;026 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 026 | 35924.026 | 1202.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;036 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 036 | 35924.036 | 1202.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;046 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 046 | 35924.046 | 1202.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;056 | 96.8252 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 056 | 35924.056 | 1202.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;066 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 066 | 35924.066 | 1202.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;076 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 076 | 35924.076 | 1202.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;086 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 086 | 35924.086 | 1202.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;096 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 096 | 35924.096 | 1202.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;106 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 106 | 35924.106 | 1202.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;116 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 116 | 35924.116 | 1202.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;126 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 126 | 35924.126 | 1202.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;136 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 136 | 35924.136 | 1202.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;146 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 146 | 35924.146 | 1202.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;156 | 96.8252 | 300.3677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 156 | 35924.156 | 1202.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;166 | 96.8252 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 166 | 35924.166 | 1202.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;176 | 96.8252 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 176 | 35924.176 | 1202.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;186 | 96.8252 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 186 | 35924.186 | 1202.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;196 | 96.8252 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 196 | 35924.196 | 1202.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;206 | 96.8252 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 206 | 35924.206 | 1202.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;216 | 96.8242 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 216 | 35924.216 | 1202.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;226 | 96.8242 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 226 | 35924.226 | 1202.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;236 | 96.8242 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 236 | 35924.236 | 1202.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;246 | 96.8242 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 246 | 35924.246 | 1202.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;256 | 96.8242 | 300.3336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 256 | 35924.256 | 1202.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;266 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 266 | 35924.266 | 1202.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;276 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 276 | 35924.276 | 1202.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;286 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 286 | 35924.286 | 1202.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;296 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 296 | 35924.296 | 1202.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;306 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 306 | 35924.306 | 1202.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;316 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 316 | 35924.316 | 1202.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;326 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 326 | 35924.326 | 1202.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;336 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 336 | 35924.336 | 1202.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;346 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 346 | 35924.346 | 1202.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;356 | 96.8242 | 300.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 356 | 35924.356 | 1202.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;366 | 96.8242 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 366 | 35924.366 | 1202.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;376 | 96.8242 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 376 | 35924.376 | 1202.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;386 | 96.8242 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 386 | 35924.386 | 1202.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;396 | 96.8242 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 396 | 35924.396 | 1202.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;406 | 96.8242 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 406 | 35924.406 | 1202.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;416 | 96.8232 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 416 | 35924.416 | 1202.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;426 | 96.8232 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 426 | 35924.426 | 1202.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;436 | 96.8232 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 436 | 35924.436 | 1202.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;446 | 96.8232 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 446 | 35924.446 | 1202.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;456 | 96.8232 | 300.2387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 456 | 35924.456 | 1202.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;466 | 96.8232 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 466 | 35924.466 | 1202.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;476 | 96.8232 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 476 | 35924.476 | 1202.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;486 | 96.8232 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 486 | 35924.486 | 1202.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;496 | 96.8232 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 496 | 35924.496 | 1202.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;506 | 96.8232 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 506 | 35924.506 | 1202.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;516 | 96.8222 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 516 | 35924.516 | 1202.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;526 | 96.8222 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 526 | 35924.526 | 1202.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;536 | 96.8222 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 536 | 35924.536 | 1203
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;546 | 96.8222 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 546 | 35924.546 | 1203.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;556 | 96.8222 | 300.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 556 | 35924.556 | 1203.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;566 | 96.8222 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 566 | 35924.566 | 1203.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;576 | 96.8222 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 576 | 35924.576 | 1203.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;586 | 96.8222 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 586 | 35924.586 | 1203.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;596 | 96.8222 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 596 | 35924.596 | 1203.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;606 | 96.8222 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 606 | 35924.606 | 1203.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;616 | 96.8232 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 616 | 35924.616 | 1203.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;626 | 96.8232 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 626 | 35924.626 | 1203.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;636 | 96.8232 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 636 | 35924.636 | 1203.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;646 | 96.8232 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 646 | 35924.646 | 1203.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;656 | 96.8232 | 300.2661 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 656 | 35924.656 | 1203.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;666 | 96.8232 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 666 | 35924.666 | 1203.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;676 | 96.8232 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 676 | 35924.676 | 1203.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;686 | 96.8232 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 686 | 35924.686 | 1203.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;696 | 96.8232 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 696 | 35924.696 | 1203.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;706 | 96.8232 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 706 | 35924.706 | 1203.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;716 | 96.8222 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 716 | 35924.716 | 1203.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;726 | 96.8222 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 726 | 35924.726 | 1203.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;736 | 96.8222 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 736 | 35924.736 | 1203.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;746 | 96.8222 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 746 | 35924.746 | 1203.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;756 | 96.8222 | 300.2969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 756 | 35924.756 | 1203.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;766 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 766 | 35924.766 | 1203.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;776 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 776 | 35924.776 | 1203.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;786 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 786 | 35924.786 | 1203.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;796 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 796 | 35924.796 | 1203.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;806 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 806 | 35924.806 | 1203.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;816 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 816 | 35924.816 | 1203.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;826 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 826 | 35924.826 | 1203.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;836 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 836 | 35924.836 | 1203.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;846 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 846 | 35924.846 | 1203.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;856 | 96.8222 | 300.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 856 | 35924.856 | 1203.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;866 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 866 | 35924.866 | 1203.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;876 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 876 | 35924.876 | 1203.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;886 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 886 | 35924.886 | 1203.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;896 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 896 | 35924.896 | 1203.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;906 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 906 | 35924.906 | 1203.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;916 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 916 | 35924.916 | 1203.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;926 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 926 | 35924.926 | 1203.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;936 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 936 | 35924.936 | 1203.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;946 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 946 | 35924.946 | 1203.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;956 | 96.8222 | 300.2954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 956 | 35924.956 | 1203.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;966 | 96.8222 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 966 | 35924.966 | 1203.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;976 | 96.8222 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 976 | 35924.976 | 1203.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;986 | 96.8222 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 986 | 35924.986 | 1203.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:44;996 | 96.8222 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 44 | 996 | 35924.996 | 1203.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;006 | 96.8222 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 006 | 35925.006 | 1203.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;016 | 96.8212 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 016 | 35925.016 | 1203.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;026 | 96.8212 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 026 | 35925.026 | 1203.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;036 | 96.8212 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 036 | 35925.036 | 1203.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;046 | 96.8212 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 046 | 35925.046 | 1203.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;056 | 96.8212 | 300.2624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 056 | 35925.056 | 1203.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;066 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 066 | 35925.066 | 1203.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;076 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 076 | 35925.076 | 1203.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;086 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 086 | 35925.086 | 1203.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;096 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 096 | 35925.096 | 1203.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;106 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 106 | 35925.106 | 1203.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;116 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 116 | 35925.116 | 1203.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;126 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 126 | 35925.126 | 1203.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;136 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 136 | 35925.136 | 1203.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;146 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 146 | 35925.146 | 1203.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;156 | 96.8212 | 300.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 156 | 35925.156 | 1203.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;166 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 166 | 35925.166 | 1203.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;176 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 176 | 35925.176 | 1203.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;186 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 186 | 35925.186 | 1203.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;196 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 196 | 35925.196 | 1203.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;206 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 206 | 35925.206 | 1203.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;216 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 216 | 35925.216 | 1203.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;226 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 226 | 35925.226 | 1203.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;236 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 236 | 35925.236 | 1203.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;246 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 246 | 35925.246 | 1203.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;256 | 96.8212 | 300.2639 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 256 | 35925.256 | 1203.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;266 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 266 | 35925.266 | 1203.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;276 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 276 | 35925.276 | 1203.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;286 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 286 | 35925.286 | 1203.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;296 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 296 | 35925.296 | 1203.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;306 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 306 | 35925.306 | 1203.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;316 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 316 | 35925.316 | 1203.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;326 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 326 | 35925.326 | 1203.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;336 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 336 | 35925.336 | 1203.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;346 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 346 | 35925.346 | 1203.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;356 | 96.8212 | 300.3227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 356 | 35925.356 | 1203.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;366 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 366 | 35925.366 | 1203.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;376 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 376 | 35925.376 | 1203.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;386 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 386 | 35925.386 | 1203.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;396 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 396 | 35925.396 | 1203.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;406 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 406 | 35925.406 | 1203.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;416 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 416 | 35925.416 | 1203.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;426 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 426 | 35925.426 | 1203.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;436 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 436 | 35925.436 | 1203.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;446 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 446 | 35925.446 | 1203.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;456 | 96.8212 | 300.374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 456 | 35925.456 | 1203.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;466 | 96.8212 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 466 | 35925.466 | 1203.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;476 | 96.8212 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 476 | 35925.476 | 1203.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;486 | 96.8212 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 486 | 35925.486 | 1203.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;496 | 96.8212 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 496 | 35925.496 | 1203.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;506 | 96.8212 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 506 | 35925.506 | 1203.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;516 | 96.8212 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 516 | 35925.516 | 1203.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;526 | 96.8212 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 526 | 35925.526 | 1203.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;536 | 96.8202 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 536 | 35925.536 | 1204
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;546 | 96.8202 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 546 | 35925.546 | 1204.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;556 | 96.8202 | 300.3971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 556 | 35925.556 | 1204.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;566 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 566 | 35925.566 | 1204.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;576 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 576 | 35925.576 | 1204.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;586 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 586 | 35925.586 | 1204.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;596 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 596 | 35925.596 | 1204.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;606 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 606 | 35925.606 | 1204.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;616 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 616 | 35925.616 | 1204.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;626 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 626 | 35925.626 | 1204.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;636 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 636 | 35925.636 | 1204.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;646 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 646 | 35925.646 | 1204.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;656 | 96.8202 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 656 | 35925.656 | 1204.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;666 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 666 | 35925.666 | 1204.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;676 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 676 | 35925.676 | 1204.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;686 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 686 | 35925.686 | 1204.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;696 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 696 | 35925.696 | 1204.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;706 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 706 | 35925.706 | 1204.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;716 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 716 | 35925.716 | 1204.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;726 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 726 | 35925.726 | 1204.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;736 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 736 | 35925.736 | 1204.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;746 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 746 | 35925.746 | 1204.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;756 | 96.8202 | 300.3635 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 756 | 35925.756 | 1204.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;766 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 766 | 35925.766 | 1204.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;776 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 776 | 35925.776 | 1204.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;786 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 786 | 35925.786 | 1204.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;796 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 796 | 35925.796 | 1204.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;806 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 806 | 35925.806 | 1204.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;816 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 816 | 35925.816 | 1204.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;826 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 826 | 35925.826 | 1204.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;836 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 836 | 35925.836 | 1204.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;846 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 846 | 35925.846 | 1204.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;856 | 96.8202 | 300.3428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 856 | 35925.856 | 1204.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;866 | 96.8202 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 866 | 35925.866 | 1204.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;876 | 96.8202 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 876 | 35925.876 | 1204.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;886 | 96.8202 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 886 | 35925.886 | 1204.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;896 | 96.8202 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 896 | 35925.896 | 1204.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;906 | 96.8202 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 906 | 35925.906 | 1204.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;916 | 96.8202 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 916 | 35925.916 | 1204.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;926 | 96.8202 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 926 | 35925.926 | 1204.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;936 | 96.8192 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 936 | 35925.936 | 1204.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;946 | 96.8192 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 946 | 35925.946 | 1204.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;956 | 96.8192 | 300.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 956 | 35925.956 | 1204.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;966 | 96.8192 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 966 | 35925.966 | 1204.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;976 | 96.8192 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 976 | 35925.976 | 1204.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;986 | 96.8192 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 986 | 35925.986 | 1204.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:45;996 | 96.8192 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 45 | 996 | 35925.996 | 1204.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;006 | 96.8192 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 006 | 35926.006 | 1204.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;016 | 96.8192 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 016 | 35926.016 | 1204.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;026 | 96.8192 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 026 | 35926.026 | 1204.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;036 | 96.8182 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 036 | 35926.036 | 1204.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;046 | 96.8182 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 046 | 35926.046 | 1204.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;056 | 96.8182 | 300.3922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 056 | 35926.056 | 1204.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;066 | 96.8182 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 066 | 35926.066 | 1204.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;076 | 96.8182 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 076 | 35926.076 | 1204.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;086 | 96.8182 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 086 | 35926.086 | 1204.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;096 | 96.8182 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 096 | 35926.096 | 1204.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;106 | 96.8182 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 106 | 35926.106 | 1204.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;116 | 96.8182 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 116 | 35926.116 | 1204.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;126 | 96.8182 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 126 | 35926.126 | 1204.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;136 | 96.8192 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 136 | 35926.136 | 1204.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;146 | 96.8192 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 146 | 35926.146 | 1204.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;156 | 96.8192 | 300.4023 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 156 | 35926.156 | 1204.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;166 | 96.8192 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 166 | 35926.166 | 1204.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;176 | 96.8192 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 176 | 35926.176 | 1204.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;186 | 96.8192 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 186 | 35926.186 | 1204.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;196 | 96.8192 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 196 | 35926.196 | 1204.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;206 | 96.8192 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 206 | 35926.206 | 1204.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;216 | 96.8192 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 216 | 35926.216 | 1204.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;226 | 96.8192 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 226 | 35926.226 | 1204.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;236 | 96.8202 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 236 | 35926.236 | 1204.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;246 | 96.8202 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 246 | 35926.246 | 1204.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;256 | 96.8202 | 300.3804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 256 | 35926.256 | 1204.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;266 | 96.8202 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 266 | 35926.266 | 1204.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;276 | 96.8202 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 276 | 35926.276 | 1204.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;286 | 96.8202 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 286 | 35926.286 | 1204.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;296 | 96.8202 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 296 | 35926.296 | 1204.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;306 | 96.8202 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 306 | 35926.306 | 1204.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;316 | 96.8202 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 316 | 35926.316 | 1204.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;326 | 96.8202 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 326 | 35926.326 | 1204.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;336 | 96.8182 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 336 | 35926.336 | 1204.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;346 | 96.8182 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 346 | 35926.346 | 1204.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;356 | 96.8182 | 300.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 356 | 35926.356 | 1204.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;366 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 366 | 35926.366 | 1204.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;376 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 376 | 35926.376 | 1204.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;386 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 386 | 35926.386 | 1204.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;396 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 396 | 35926.396 | 1204.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;406 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 406 | 35926.406 | 1204.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;416 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 416 | 35926.416 | 1204.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;426 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 426 | 35926.426 | 1204.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;436 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 436 | 35926.436 | 1204.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;446 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 446 | 35926.446 | 1204.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;456 | 96.8182 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 456 | 35926.456 | 1204.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;466 | 96.8182 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 466 | 35926.466 | 1204.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;476 | 96.8182 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 476 | 35926.476 | 1204.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;486 | 96.8182 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 486 | 35926.486 | 1204.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;496 | 96.8182 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 496 | 35926.496 | 1204.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;506 | 96.8182 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 506 | 35926.506 | 1204.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;516 | 96.8182 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 516 | 35926.516 | 1204.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;526 | 96.8182 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 526 | 35926.526 | 1204.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;536 | 96.8172 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 536 | 35926.536 | 1205
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;546 | 96.8172 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 546 | 35926.546 | 1205.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;556 | 96.8172 | 300.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 556 | 35926.556 | 1205.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;566 | 96.8172 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 566 | 35926.566 | 1205.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;576 | 96.8172 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 576 | 35926.576 | 1205.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;586 | 96.8172 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 586 | 35926.586 | 1205.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;596 | 96.8172 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 596 | 35926.596 | 1205.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;606 | 96.8172 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 606 | 35926.606 | 1205.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;616 | 96.8172 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 616 | 35926.616 | 1205.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;626 | 96.8172 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 626 | 35926.626 | 1205.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;636 | 96.8162 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 636 | 35926.636 | 1205.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;646 | 96.8162 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 646 | 35926.646 | 1205.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;656 | 96.8162 | 300.2306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 656 | 35926.656 | 1205.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;666 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 666 | 35926.666 | 1205.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;676 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 676 | 35926.676 | 1205.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;686 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 686 | 35926.686 | 1205.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;696 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 696 | 35926.696 | 1205.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;706 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 706 | 35926.706 | 1205.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;716 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 716 | 35926.716 | 1205.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;726 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 726 | 35926.726 | 1205.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;736 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 736 | 35926.736 | 1205.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;746 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 746 | 35926.746 | 1205.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;756 | 96.8162 | 300.2499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 756 | 35926.756 | 1205.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;766 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 766 | 35926.766 | 1205.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;776 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 776 | 35926.776 | 1205.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;786 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 786 | 35926.786 | 1205.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;796 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 796 | 35926.796 | 1205.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;806 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 806 | 35926.806 | 1205.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;816 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 816 | 35926.816 | 1205.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;826 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 826 | 35926.826 | 1205.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;836 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 836 | 35926.836 | 1205.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;846 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 846 | 35926.846 | 1205.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;856 | 96.8162 | 300.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 856 | 35926.856 | 1205.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;866 | 96.8162 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 866 | 35926.866 | 1205.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;876 | 96.8162 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 876 | 35926.876 | 1205.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;886 | 96.8162 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 886 | 35926.886 | 1205.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;896 | 96.8162 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 896 | 35926.896 | 1205.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;906 | 96.8162 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 906 | 35926.906 | 1205.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;916 | 96.8162 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 916 | 35926.916 | 1205.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;926 | 96.8162 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 926 | 35926.926 | 1205.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;936 | 96.8152 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 936 | 35926.936 | 1205.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;946 | 96.8152 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 946 | 35926.946 | 1205.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;956 | 96.8152 | 300.2285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 956 | 35926.956 | 1205.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;966 | 96.8152 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 966 | 35926.966 | 1205.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;976 | 96.8152 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 976 | 35926.976 | 1205.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;986 | 96.8152 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 986 | 35926.986 | 1205.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:46;996 | 96.8152 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 46 | 996 | 35926.996 | 1205.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;006 | 96.8152 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 006 | 35927.006 | 1205.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;016 | 96.8152 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 016 | 35927.016 | 1205.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;026 | 96.8152 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 026 | 35927.026 | 1205.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;036 | 96.8162 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 036 | 35927.036 | 1205.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;046 | 96.8162 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 046 | 35927.046 | 1205.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;056 | 96.8162 | 300.188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 056 | 35927.056 | 1205.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;066 | 96.8162 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 066 | 35927.066 | 1205.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;076 | 96.8162 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 076 | 35927.076 | 1205.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;086 | 96.8162 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 086 | 35927.086 | 1205.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;096 | 96.8162 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 096 | 35927.096 | 1205.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;106 | 96.8162 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 106 | 35927.106 | 1205.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;116 | 96.8162 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 116 | 35927.116 | 1205.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;126 | 96.8162 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 126 | 35927.126 | 1205.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;136 | 96.8152 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 136 | 35927.136 | 1205.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;146 | 96.8152 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 146 | 35927.146 | 1205.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;156 | 96.8152 | 300.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 156 | 35927.156 | 1205.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;166 | 96.8152 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 166 | 35927.166 | 1205.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;176 | 96.8152 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 176 | 35927.176 | 1205.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;186 | 96.8152 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 186 | 35927.186 | 1205.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;196 | 96.8152 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 196 | 35927.196 | 1205.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;206 | 96.8152 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 206 | 35927.206 | 1205.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;216 | 96.8152 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 216 | 35927.216 | 1205.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;226 | 96.8152 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 226 | 35927.226 | 1205.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;236 | 96.8162 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 236 | 35927.236 | 1205.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;246 | 96.8162 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 246 | 35927.246 | 1205.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;256 | 96.8162 | 300.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 256 | 35927.256 | 1205.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;266 | 96.8162 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 266 | 35927.266 | 1205.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;276 | 96.8162 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 276 | 35927.276 | 1205.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;286 | 96.8162 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 286 | 35927.286 | 1205.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;296 | 96.8162 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 296 | 35927.296 | 1205.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;306 | 96.8162 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 306 | 35927.306 | 1205.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;316 | 96.8162 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 316 | 35927.316 | 1205.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;326 | 96.8162 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 326 | 35927.326 | 1205.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;336 | 96.8152 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 336 | 35927.336 | 1205.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;346 | 96.8152 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 346 | 35927.346 | 1205.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;356 | 96.8152 | 300.2219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 356 | 35927.356 | 1205.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;366 | 96.8152 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 366 | 35927.366 | 1205.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;376 | 96.8152 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 376 | 35927.376 | 1205.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;386 | 96.8152 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 386 | 35927.386 | 1205.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;396 | 96.8152 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 396 | 35927.396 | 1205.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;406 | 96.8152 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 406 | 35927.406 | 1205.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;416 | 96.8152 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 416 | 35927.416 | 1205.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;426 | 96.8152 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 426 | 35927.426 | 1205.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;436 | 96.8142 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 436 | 35927.436 | 1205.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;446 | 96.8142 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 446 | 35927.446 | 1205.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;456 | 96.8142 | 300.2867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 456 | 35927.456 | 1205.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;466 | 96.8142 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 466 | 35927.466 | 1205.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;476 | 96.8142 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 476 | 35927.476 | 1205.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;486 | 96.8142 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 486 | 35927.486 | 1205.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;496 | 96.8142 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 496 | 35927.496 | 1205.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;506 | 96.8142 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 506 | 35927.506 | 1205.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;516 | 96.8142 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 516 | 35927.516 | 1205.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;526 | 96.8142 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 526 | 35927.526 | 1205.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;536 | 96.8152 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 536 | 35927.536 | 1206
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;546 | 96.8152 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 546 | 35927.546 | 1206.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;556 | 96.8152 | 300.3319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 556 | 35927.556 | 1206.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;566 | 96.8152 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 566 | 35927.566 | 1206.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;576 | 96.8152 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 576 | 35927.576 | 1206.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;586 | 96.8152 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 586 | 35927.586 | 1206.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;596 | 96.8152 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 596 | 35927.596 | 1206.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;606 | 96.8152 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 606 | 35927.606 | 1206.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;616 | 96.8152 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 616 | 35927.616 | 1206.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;626 | 96.8152 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 626 | 35927.626 | 1206.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;636 | 96.8142 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 636 | 35927.636 | 1206.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;646 | 96.8142 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 646 | 35927.646 | 1206.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;656 | 96.8142 | 300.3391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 656 | 35927.656 | 1206.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;666 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 666 | 35927.666 | 1206.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;676 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 676 | 35927.676 | 1206.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;686 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 686 | 35927.686 | 1206.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;696 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 696 | 35927.696 | 1206.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;706 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 706 | 35927.706 | 1206.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;716 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 716 | 35927.716 | 1206.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;726 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 726 | 35927.726 | 1206.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;736 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 736 | 35927.736 | 1206.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;746 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 746 | 35927.746 | 1206.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;756 | 96.8142 | 300.3129 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 756 | 35927.756 | 1206.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;766 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 766 | 35927.766 | 1206.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;776 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 776 | 35927.776 | 1206.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;786 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 786 | 35927.786 | 1206.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;796 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 796 | 35927.796 | 1206.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;806 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 806 | 35927.806 | 1206.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;816 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 816 | 35927.816 | 1206.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;826 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 826 | 35927.826 | 1206.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;836 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 836 | 35927.836 | 1206.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;846 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 846 | 35927.846 | 1206.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;856 | 96.8142 | 300.2807 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 856 | 35927.856 | 1206.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;866 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 866 | 35927.866 | 1206.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;876 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 876 | 35927.876 | 1206.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;886 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 886 | 35927.886 | 1206.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;896 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 896 | 35927.896 | 1206.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;906 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 906 | 35927.906 | 1206.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;916 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 916 | 35927.916 | 1206.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;926 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 926 | 35927.926 | 1206.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;936 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 936 | 35927.936 | 1206.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;946 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 946 | 35927.946 | 1206.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;956 | 96.8142 | 300.2684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 956 | 35927.956 | 1206.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;966 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 966 | 35927.966 | 1206.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;976 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 976 | 35927.976 | 1206.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;986 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 986 | 35927.986 | 1206.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:47;996 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 47 | 996 | 35927.996 | 1206.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;006 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 006 | 35928.006 | 1206.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;016 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 016 | 35928.016 | 1206.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;026 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 026 | 35928.026 | 1206.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;036 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 036 | 35928.036 | 1206.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;046 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 046 | 35928.046 | 1206.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;056 | 96.8142 | 300.2873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 056 | 35928.056 | 1206.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;066 | 96.8142 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 066 | 35928.066 | 1206.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;076 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 076 | 35928.076 | 1206.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;086 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 086 | 35928.086 | 1206.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;096 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 096 | 35928.096 | 1206.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;106 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 106 | 35928.106 | 1206.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;116 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 116 | 35928.116 | 1206.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;126 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 126 | 35928.126 | 1206.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;136 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 136 | 35928.136 | 1206.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;146 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 146 | 35928.146 | 1206.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;156 | 96.8122 | 300.3125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 156 | 35928.156 | 1206.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;166 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 166 | 35928.166 | 1206.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;176 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 176 | 35928.176 | 1206.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;186 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 186 | 35928.186 | 1206.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;196 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 196 | 35928.196 | 1206.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;206 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 206 | 35928.206 | 1206.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;216 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 216 | 35928.216 | 1206.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;226 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 226 | 35928.226 | 1206.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;236 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 236 | 35928.236 | 1206.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;246 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 246 | 35928.246 | 1206.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;256 | 96.8122 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 256 | 35928.256 | 1206.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;266 | 96.8122 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 266 | 35928.266 | 1206.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;276 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 276 | 35928.276 | 1206.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;286 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 286 | 35928.286 | 1206.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;296 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 296 | 35928.296 | 1206.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;306 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 306 | 35928.306 | 1206.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;316 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 316 | 35928.316 | 1206.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;326 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 326 | 35928.326 | 1206.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;336 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 336 | 35928.336 | 1206.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;346 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 346 | 35928.346 | 1206.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;356 | 96.8132 | 300.3197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 356 | 35928.356 | 1206.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;366 | 96.8132 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 366 | 35928.366 | 1206.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;376 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 376 | 35928.376 | 1206.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;386 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 386 | 35928.386 | 1206.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;396 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 396 | 35928.396 | 1206.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;406 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 406 | 35928.406 | 1206.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;416 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 416 | 35928.416 | 1206.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;426 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 426 | 35928.426 | 1206.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;436 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 436 | 35928.436 | 1206.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;446 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 446 | 35928.446 | 1206.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;456 | 96.8122 | 300.3001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 456 | 35928.456 | 1206.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;466 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 466 | 35928.466 | 1206.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;476 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 476 | 35928.476 | 1206.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;486 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 486 | 35928.486 | 1206.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;496 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 496 | 35928.496 | 1206.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;506 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 506 | 35928.506 | 1206.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;516 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 516 | 35928.516 | 1206.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;526 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 526 | 35928.526 | 1206.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;536 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 536 | 35928.536 | 1207
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;546 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 546 | 35928.546 | 1207.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;556 | 96.8122 | 300.2832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 556 | 35928.556 | 1207.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;566 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 566 | 35928.566 | 1207.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;576 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 576 | 35928.576 | 1207.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;586 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 586 | 35928.586 | 1207.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;596 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 596 | 35928.596 | 1207.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;606 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 606 | 35928.606 | 1207.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;616 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 616 | 35928.616 | 1207.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;626 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 626 | 35928.626 | 1207.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;636 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 636 | 35928.636 | 1207.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;646 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 646 | 35928.646 | 1207.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;656 | 96.8122 | 300.2847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 656 | 35928.656 | 1207.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;666 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 666 | 35928.666 | 1207.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;676 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 676 | 35928.676 | 1207.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;686 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 686 | 35928.686 | 1207.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;696 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 696 | 35928.696 | 1207.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;706 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 706 | 35928.706 | 1207.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;716 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 716 | 35928.716 | 1207.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;726 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 726 | 35928.726 | 1207.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;736 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 736 | 35928.736 | 1207.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;746 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 746 | 35928.746 | 1207.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;756 | 96.8122 | 300.3078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 756 | 35928.756 | 1207.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;766 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 766 | 35928.766 | 1207.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;776 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 776 | 35928.776 | 1207.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;786 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 786 | 35928.786 | 1207.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;796 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 796 | 35928.796 | 1207.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;806 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 806 | 35928.806 | 1207.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;816 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 816 | 35928.816 | 1207.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;826 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 826 | 35928.826 | 1207.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;836 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 836 | 35928.836 | 1207.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;846 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 846 | 35928.846 | 1207.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;856 | 96.8122 | 300.3181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 856 | 35928.856 | 1207.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;866 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 866 | 35928.866 | 1207.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;876 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 876 | 35928.876 | 1207.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;886 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 886 | 35928.886 | 1207.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;896 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 896 | 35928.896 | 1207.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;906 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 906 | 35928.906 | 1207.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;916 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 916 | 35928.916 | 1207.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;926 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 926 | 35928.926 | 1207.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;936 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 936 | 35928.936 | 1207.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;946 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 946 | 35928.946 | 1207.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;956 | 96.8122 | 300.2985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 956 | 35928.956 | 1207.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;966 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 966 | 35928.966 | 1207.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;976 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 976 | 35928.976 | 1207.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;986 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 986 | 35928.986 | 1207.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:48;996 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 48 | 996 | 35928.996 | 1207.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;006 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 006 | 35929.006 | 1207.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;016 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 016 | 35929.016 | 1207.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;026 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 026 | 35929.026 | 1207.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;036 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 036 | 35929.036 | 1207.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;046 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 046 | 35929.046 | 1207.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;056 | 96.8122 | 300.2592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 056 | 35929.056 | 1207.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;066 | 96.8122 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 066 | 35929.066 | 1207.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;076 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 076 | 35929.076 | 1207.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;086 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 086 | 35929.086 | 1207.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;096 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 096 | 35929.096 | 1207.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;106 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 106 | 35929.106 | 1207.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;116 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 116 | 35929.116 | 1207.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;126 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 126 | 35929.126 | 1207.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;136 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 136 | 35929.136 | 1207.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;146 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 146 | 35929.146 | 1207.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;156 | 96.8112 | 300.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 156 | 35929.156 | 1207.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;166 | 96.8112 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 166 | 35929.166 | 1207.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;176 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 176 | 35929.176 | 1207.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;186 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 186 | 35929.186 | 1207.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;196 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 196 | 35929.196 | 1207.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;206 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 206 | 35929.206 | 1207.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;216 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 216 | 35929.216 | 1207.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;226 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 226 | 35929.226 | 1207.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;236 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 236 | 35929.236 | 1207.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;246 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 246 | 35929.246 | 1207.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;256 | 96.8102 | 300.2103 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 256 | 35929.256 | 1207.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;266 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 266 | 35929.266 | 1207.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;276 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 276 | 35929.276 | 1207.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;286 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 286 | 35929.286 | 1207.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;296 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 296 | 35929.296 | 1207.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;306 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 306 | 35929.306 | 1207.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;316 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 316 | 35929.316 | 1207.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;326 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 326 | 35929.326 | 1207.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;336 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 336 | 35929.336 | 1207.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;346 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 346 | 35929.346 | 1207.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;356 | 96.8102 | 300.2299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 356 | 35929.356 | 1207.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;366 | 96.8102 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 366 | 35929.366 | 1207.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;376 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 376 | 35929.376 | 1207.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;386 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 386 | 35929.386 | 1207.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;396 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 396 | 35929.396 | 1207.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;406 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 406 | 35929.406 | 1207.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;416 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 416 | 35929.416 | 1207.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;426 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 426 | 35929.426 | 1207.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;436 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 436 | 35929.436 | 1207.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;446 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 446 | 35929.446 | 1207.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;456 | 96.8082 | 300.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 456 | 35929.456 | 1207.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;466 | 96.8082 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 466 | 35929.466 | 1207.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;476 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 476 | 35929.476 | 1207.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;486 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 486 | 35929.486 | 1207.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;496 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 496 | 35929.496 | 1207.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;506 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 506 | 35929.506 | 1207.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;516 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 516 | 35929.516 | 1207.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;526 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 526 | 35929.526 | 1207.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;536 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 536 | 35929.536 | 1208
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;546 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 546 | 35929.546 | 1208.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;556 | 96.8092 | 300.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 556 | 35929.556 | 1208.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;566 | 96.8092 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 566 | 35929.566 | 1208.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;576 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 576 | 35929.576 | 1208.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;586 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 586 | 35929.586 | 1208.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;596 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 596 | 35929.596 | 1208.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;606 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 606 | 35929.606 | 1208.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;616 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 616 | 35929.616 | 1208.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;626 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 626 | 35929.626 | 1208.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;636 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 636 | 35929.636 | 1208.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;646 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 646 | 35929.646 | 1208.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;656 | 96.8102 | 300.2973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 656 | 35929.656 | 1208.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;666 | 96.8102 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 666 | 35929.666 | 1208.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;676 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 676 | 35929.676 | 1208.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;686 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 686 | 35929.686 | 1208.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;696 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 696 | 35929.696 | 1208.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;706 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 706 | 35929.706 | 1208.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;716 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 716 | 35929.716 | 1208.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;726 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 726 | 35929.726 | 1208.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;736 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 736 | 35929.736 | 1208.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;746 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 746 | 35929.746 | 1208.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;756 | 96.8082 | 300.2827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 756 | 35929.756 | 1208.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;766 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 766 | 35929.766 | 1208.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;776 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 776 | 35929.776 | 1208.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;786 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 786 | 35929.786 | 1208.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;796 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 796 | 35929.796 | 1208.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;806 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 806 | 35929.806 | 1208.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;816 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 816 | 35929.816 | 1208.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;826 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 826 | 35929.826 | 1208.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;836 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 836 | 35929.836 | 1208.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;846 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 846 | 35929.846 | 1208.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;856 | 96.8082 | 300.2627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 856 | 35929.856 | 1208.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;866 | 96.8082 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 866 | 35929.866 | 1208.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;876 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 876 | 35929.876 | 1208.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;886 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 886 | 35929.886 | 1208.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;896 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 896 | 35929.896 | 1208.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;906 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 906 | 35929.906 | 1208.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;916 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 916 | 35929.916 | 1208.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;926 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 926 | 35929.926 | 1208.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;936 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 936 | 35929.936 | 1208.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;946 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 946 | 35929.946 | 1208.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;956 | 96.8092 | 300.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 956 | 35929.956 | 1208.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;966 | 96.8092 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 966 | 35929.966 | 1208.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;976 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 976 | 35929.976 | 1208.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;986 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 986 | 35929.986 | 1208.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:49;996 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 49 | 996 | 35929.996 | 1208.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;006 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 006 | 35930.006 | 1208.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;016 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 016 | 35930.016 | 1208.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;026 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 026 | 35930.026 | 1208.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;036 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 036 | 35930.036 | 1208.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;046 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 046 | 35930.046 | 1208.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;056 | 96.8072 | 300.2683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 056 | 35930.056 | 1208.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;066 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 066 | 35930.066 | 1208.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;076 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 076 | 35930.076 | 1208.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;086 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 086 | 35930.086 | 1208.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;096 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 096 | 35930.096 | 1208.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;106 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 106 | 35930.106 | 1208.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;116 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 116 | 35930.116 | 1208.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;126 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 126 | 35930.126 | 1208.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;136 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 136 | 35930.136 | 1208.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;146 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 146 | 35930.146 | 1208.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;156 | 96.8072 | 300.2976 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 156 | 35930.156 | 1208.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;166 | 96.8072 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 166 | 35930.166 | 1208.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;176 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 176 | 35930.176 | 1208.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;186 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 186 | 35930.186 | 1208.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;196 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 196 | 35930.196 | 1208.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;206 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 206 | 35930.206 | 1208.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;216 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 216 | 35930.216 | 1208.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;226 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 226 | 35930.226 | 1208.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;236 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 236 | 35930.236 | 1208.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;246 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 246 | 35930.246 | 1208.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;256 | 96.8082 | 300.3266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 256 | 35930.256 | 1208.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;266 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 266 | 35930.266 | 1208.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;276 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 276 | 35930.276 | 1208.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;286 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 286 | 35930.286 | 1208.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;296 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 296 | 35930.296 | 1208.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;306 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 306 | 35930.306 | 1208.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;316 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 316 | 35930.316 | 1208.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;326 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 326 | 35930.326 | 1208.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;336 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 336 | 35930.336 | 1208.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;346 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 346 | 35930.346 | 1208.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;356 | 96.8082 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 356 | 35930.356 | 1208.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;366 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 366 | 35930.366 | 1208.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;376 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 376 | 35930.376 | 1208.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;386 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 386 | 35930.386 | 1208.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;396 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 396 | 35930.396 | 1208.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;406 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 406 | 35930.406 | 1208.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;416 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 416 | 35930.416 | 1208.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;426 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 426 | 35930.426 | 1208.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;436 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 436 | 35930.436 | 1208.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;446 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 446 | 35930.446 | 1208.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;456 | 96.8082 | 300.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 456 | 35930.456 | 1208.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;466 | 96.8082 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 466 | 35930.466 | 1208.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;476 | 96.8082 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 476 | 35930.476 | 1208.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;486 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 486 | 35930.486 | 1208.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;496 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 496 | 35930.496 | 1208.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;506 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 506 | 35930.506 | 1208.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;516 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 516 | 35930.516 | 1208.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;526 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 526 | 35930.526 | 1208.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;536 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 536 | 35930.536 | 1209
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;546 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 546 | 35930.546 | 1209.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;556 | 96.8072 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 556 | 35930.556 | 1209.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;566 | 96.8072 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 566 | 35930.566 | 1209.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;576 | 96.8072 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 576 | 35930.576 | 1209.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;586 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 586 | 35930.586 | 1209.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;596 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 596 | 35930.596 | 1209.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;606 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 606 | 35930.606 | 1209.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;616 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 616 | 35930.616 | 1209.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;626 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 626 | 35930.626 | 1209.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;636 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 636 | 35930.636 | 1209.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;646 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 646 | 35930.646 | 1209.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;656 | 96.8062 | 300.3517 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 656 | 35930.656 | 1209.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;666 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 666 | 35930.666 | 1209.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;676 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 676 | 35930.676 | 1209.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;686 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 686 | 35930.686 | 1209.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;696 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 696 | 35930.696 | 1209.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;706 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 706 | 35930.706 | 1209.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;716 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 716 | 35930.716 | 1209.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;726 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 726 | 35930.726 | 1209.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;736 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 736 | 35930.736 | 1209.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;746 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 746 | 35930.746 | 1209.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;756 | 96.8062 | 300.3491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 756 | 35930.756 | 1209.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;766 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 766 | 35930.766 | 1209.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;776 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 776 | 35930.776 | 1209.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;786 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 786 | 35930.786 | 1209.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;796 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 796 | 35930.796 | 1209.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;806 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 806 | 35930.806 | 1209.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;816 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 816 | 35930.816 | 1209.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;826 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 826 | 35930.826 | 1209.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;836 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 836 | 35930.836 | 1209.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;846 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 846 | 35930.846 | 1209.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;856 | 96.8062 | 300.352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 856 | 35930.856 | 1209.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;866 | 96.8062 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 866 | 35930.866 | 1209.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;876 | 96.8062 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 876 | 35930.876 | 1209.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;886 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 886 | 35930.886 | 1209.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;896 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 896 | 35930.896 | 1209.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;906 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 906 | 35930.906 | 1209.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;916 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 916 | 35930.916 | 1209.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;926 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 926 | 35930.926 | 1209.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;936 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 936 | 35930.936 | 1209.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;946 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 946 | 35930.946 | 1209.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;956 | 96.8072 | 300.359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 956 | 35930.956 | 1209.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;966 | 96.8072 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 966 | 35930.966 | 1209.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;976 | 96.8072 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 976 | 35930.976 | 1209.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;986 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 986 | 35930.986 | 1209.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:50;996 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 50 | 996 | 35930.996 | 1209.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;006 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 006 | 35931.006 | 1209.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;016 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 016 | 35931.016 | 1209.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;026 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 026 | 35931.026 | 1209.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;036 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 036 | 35931.036 | 1209.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;046 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 046 | 35931.046 | 1209.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;056 | 96.8042 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 056 | 35931.056 | 1209.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;066 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 066 | 35931.066 | 1209.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;076 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 076 | 35931.076 | 1209.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;086 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 086 | 35931.086 | 1209.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;096 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 096 | 35931.096 | 1209.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;106 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 106 | 35931.106 | 1209.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;116 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 116 | 35931.116 | 1209.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;126 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 126 | 35931.126 | 1209.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;136 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 136 | 35931.136 | 1209.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;146 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 146 | 35931.146 | 1209.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;156 | 96.8042 | 300.3576 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 156 | 35931.156 | 1209.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;166 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 166 | 35931.166 | 1209.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;176 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 176 | 35931.176 | 1209.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;186 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 186 | 35931.186 | 1209.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;196 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 196 | 35931.196 | 1209.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;206 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 206 | 35931.206 | 1209.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;216 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 216 | 35931.216 | 1209.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;226 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 226 | 35931.226 | 1209.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;236 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 236 | 35931.236 | 1209.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;246 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 246 | 35931.246 | 1209.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;256 | 96.8042 | 300.3501 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 256 | 35931.256 | 1209.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;266 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 266 | 35931.266 | 1209.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;276 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 276 | 35931.276 | 1209.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;286 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 286 | 35931.286 | 1209.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;296 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 296 | 35931.296 | 1209.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;306 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 306 | 35931.306 | 1209.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;316 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 316 | 35931.316 | 1209.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;326 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 326 | 35931.326 | 1209.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;336 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 336 | 35931.336 | 1209.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;346 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 346 | 35931.346 | 1209.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;356 | 96.8042 | 300.345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 356 | 35931.356 | 1209.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;366 | 96.8042 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 366 | 35931.366 | 1209.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;376 | 96.8042 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 376 | 35931.376 | 1209.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;386 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 386 | 35931.386 | 1209.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;396 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 396 | 35931.396 | 1209.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;406 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 406 | 35931.406 | 1209.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;416 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 416 | 35931.416 | 1209.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;426 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 426 | 35931.426 | 1209.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;436 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 436 | 35931.436 | 1209.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;446 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 446 | 35931.446 | 1209.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;456 | 96.8032 | 300.3456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 456 | 35931.456 | 1209.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;466 | 96.8032 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 466 | 35931.466 | 1209.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;476 | 96.8032 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 476 | 35931.476 | 1209.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;486 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 486 | 35931.486 | 1209.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;496 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 496 | 35931.496 | 1209.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;506 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 506 | 35931.506 | 1209.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;516 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 516 | 35931.516 | 1209.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;526 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 526 | 35931.526 | 1209.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;536 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 536 | 35931.536 | 1210
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;546 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 546 | 35931.546 | 1210.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;556 | 96.8042 | 300.3404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 556 | 35931.556 | 1210.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;566 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 566 | 35931.566 | 1210.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;576 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 576 | 35931.576 | 1210.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;586 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 586 | 35931.586 | 1210.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;596 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 596 | 35931.596 | 1210.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;606 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 606 | 35931.606 | 1210.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;616 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 616 | 35931.616 | 1210.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;626 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 626 | 35931.626 | 1210.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;636 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 636 | 35931.636 | 1210.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;646 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 646 | 35931.646 | 1210.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;656 | 96.8042 | 300.3241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 656 | 35931.656 | 1210.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;666 | 96.8042 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 666 | 35931.666 | 1210.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;676 | 96.8042 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 676 | 35931.676 | 1210.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;686 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 686 | 35931.686 | 1210.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;696 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 696 | 35931.696 | 1210.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;706 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 706 | 35931.706 | 1210.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;716 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 716 | 35931.716 | 1210.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;726 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 726 | 35931.726 | 1210.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;736 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 736 | 35931.736 | 1210.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;746 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 746 | 35931.746 | 1210.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;756 | 96.8032 | 300.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 756 | 35931.756 | 1210.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;766 | 96.8032 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 766 | 35931.766 | 1210.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;776 | 96.8032 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 776 | 35931.776 | 1210.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;786 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 786 | 35931.786 | 1210.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;796 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 796 | 35931.796 | 1210.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;806 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 806 | 35931.806 | 1210.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;816 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 816 | 35931.816 | 1210.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;826 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 826 | 35931.826 | 1210.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;836 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 836 | 35931.836 | 1210.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;846 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 846 | 35931.846 | 1210.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;856 | 96.8042 | 300.271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 856 | 35931.856 | 1210.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;866 | 96.8042 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 866 | 35931.866 | 1210.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;876 | 96.8042 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 876 | 35931.876 | 1210.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;886 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 886 | 35931.886 | 1210.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;896 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 896 | 35931.896 | 1210.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;906 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 906 | 35931.906 | 1210.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;916 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 916 | 35931.916 | 1210.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;926 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 926 | 35931.926 | 1210.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;936 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 936 | 35931.936 | 1210.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;946 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 946 | 35931.946 | 1210.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;956 | 96.8032 | 300.2445 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 956 | 35931.956 | 1210.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;966 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 966 | 35931.966 | 1210.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;976 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 976 | 35931.976 | 1210.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;986 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 986 | 35931.986 | 1210.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:51;996 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 51 | 996 | 35931.996 | 1210.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;006 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 006 | 35932.006 | 1210.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;016 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 016 | 35932.016 | 1210.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;026 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 026 | 35932.026 | 1210.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;036 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 036 | 35932.036 | 1210.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;046 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 046 | 35932.046 | 1210.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;056 | 96.8032 | 300.2232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 056 | 35932.056 | 1210.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;066 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 066 | 35932.066 | 1210.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;076 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 076 | 35932.076 | 1210.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;086 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 086 | 35932.086 | 1210.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;096 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 096 | 35932.096 | 1210.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;106 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 106 | 35932.106 | 1210.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;116 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 116 | 35932.116 | 1210.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;126 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 126 | 35932.126 | 1210.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;136 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 136 | 35932.136 | 1210.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;146 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 146 | 35932.146 | 1210.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;156 | 96.8032 | 300.2083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 156 | 35932.156 | 1210.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;166 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 166 | 35932.166 | 1210.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;176 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 176 | 35932.176 | 1210.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;186 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 186 | 35932.186 | 1210.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;196 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 196 | 35932.196 | 1210.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;206 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 206 | 35932.206 | 1210.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;216 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 216 | 35932.216 | 1210.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;226 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 226 | 35932.226 | 1210.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;236 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 236 | 35932.236 | 1210.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;246 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 246 | 35932.246 | 1210.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;256 | 96.8032 | 300.2016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 256 | 35932.256 | 1210.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;266 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 266 | 35932.266 | 1210.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;276 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 276 | 35932.276 | 1210.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;286 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 286 | 35932.286 | 1210.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;296 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 296 | 35932.296 | 1210.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;306 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 306 | 35932.306 | 1210.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;316 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 316 | 35932.316 | 1210.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;326 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 326 | 35932.326 | 1210.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;336 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 336 | 35932.336 | 1210.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;346 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 346 | 35932.346 | 1210.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;356 | 96.8032 | 300.2024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 356 | 35932.356 | 1210.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;366 | 96.8032 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 366 | 35932.366 | 1210.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;376 | 96.8032 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 376 | 35932.376 | 1210.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;386 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 386 | 35932.386 | 1210.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;396 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 396 | 35932.396 | 1210.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;406 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 406 | 35932.406 | 1210.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;416 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 416 | 35932.416 | 1210.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;426 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 426 | 35932.426 | 1210.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;436 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 436 | 35932.436 | 1210.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;446 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 446 | 35932.446 | 1210.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;456 | 96.8022 | 300.207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 456 | 35932.456 | 1210.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;466 | 96.8022 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 466 | 35932.466 | 1210.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;476 | 96.8022 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 476 | 35932.476 | 1210.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;486 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 486 | 35932.486 | 1210.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;496 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 496 | 35932.496 | 1210.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;506 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 506 | 35932.506 | 1210.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;516 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 516 | 35932.516 | 1210.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;526 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 526 | 35932.526 | 1210.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;536 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 536 | 35932.536 | 1211
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;546 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 546 | 35932.546 | 1211.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;556 | 96.8032 | 300.2151 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 556 | 35932.556 | 1211.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;566 | 96.8032 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 566 | 35932.566 | 1211.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;576 | 96.8032 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 576 | 35932.576 | 1211.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;586 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 586 | 35932.586 | 1211.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;596 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 596 | 35932.596 | 1211.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;606 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 606 | 35932.606 | 1211.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;616 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 616 | 35932.616 | 1211.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;626 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 626 | 35932.626 | 1211.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;636 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 636 | 35932.636 | 1211.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;646 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 646 | 35932.646 | 1211.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;656 | 96.8022 | 300.2252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 656 | 35932.656 | 1211.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;666 | 96.8022 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 666 | 35932.666 | 1211.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;676 | 96.8022 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 676 | 35932.676 | 1211.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;686 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 686 | 35932.686 | 1211.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;696 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 696 | 35932.696 | 1211.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;706 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 706 | 35932.706 | 1211.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;716 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 716 | 35932.716 | 1211.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;726 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 726 | 35932.726 | 1211.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;736 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 736 | 35932.736 | 1211.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;746 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 746 | 35932.746 | 1211.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;756 | 96.8012 | 300.2345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 756 | 35932.756 | 1211.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;766 | 96.8012 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 766 | 35932.766 | 1211.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;776 | 96.8012 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 776 | 35932.776 | 1211.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;786 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 786 | 35932.786 | 1211.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;796 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 796 | 35932.796 | 1211.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;806 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 806 | 35932.806 | 1211.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;816 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 816 | 35932.816 | 1211.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;826 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 826 | 35932.826 | 1211.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;836 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 836 | 35932.836 | 1211.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;846 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 846 | 35932.846 | 1211.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;856 | 96.7992 | 300.2408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 856 | 35932.856 | 1211.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;866 | 96.7992 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 866 | 35932.866 | 1211.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;876 | 96.7992 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 876 | 35932.876 | 1211.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;886 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 886 | 35932.886 | 1211.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;896 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 896 | 35932.896 | 1211.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;906 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 906 | 35932.906 | 1211.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;916 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 916 | 35932.916 | 1211.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;926 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 926 | 35932.926 | 1211.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;936 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 936 | 35932.936 | 1211.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;946 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 946 | 35932.946 | 1211.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;956 | 96.8002 | 300.2422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 956 | 35932.956 | 1211.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;966 | 96.8002 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 966 | 35932.966 | 1211.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;976 | 96.8002 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 976 | 35932.976 | 1211.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;986 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 986 | 35932.986 | 1211.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:52;996 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 52 | 996 | 35932.996 | 1211.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;006 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 006 | 35933.006 | 1211.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;016 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 016 | 35933.016 | 1211.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;026 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 026 | 35933.026 | 1211.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;036 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 036 | 35933.036 | 1211.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;046 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 046 | 35933.046 | 1211.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;056 | 96.8012 | 300.242 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 056 | 35933.056 | 1211.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;066 | 96.8012 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 066 | 35933.066 | 1211.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;076 | 96.8012 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 076 | 35933.076 | 1211.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;086 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 086 | 35933.086 | 1211.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;096 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 096 | 35933.096 | 1211.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;106 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 106 | 35933.106 | 1211.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;116 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 116 | 35933.116 | 1211.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;126 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 126 | 35933.126 | 1211.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;136 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 136 | 35933.136 | 1211.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;146 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 146 | 35933.146 | 1211.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;156 | 96.7982 | 300.2487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 156 | 35933.156 | 1211.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;166 | 96.7982 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 166 | 35933.166 | 1211.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;176 | 96.7982 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 176 | 35933.176 | 1211.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;186 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 186 | 35933.186 | 1211.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;196 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 196 | 35933.196 | 1211.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;206 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 206 | 35933.206 | 1211.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;216 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 216 | 35933.216 | 1211.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;226 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 226 | 35933.226 | 1211.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;236 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 236 | 35933.236 | 1211.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;246 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 246 | 35933.246 | 1211.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;256 | 96.7992 | 300.2615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 256 | 35933.256 | 1211.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;266 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 266 | 35933.266 | 1211.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;276 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 276 | 35933.276 | 1211.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;286 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 286 | 35933.286 | 1211.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;296 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 296 | 35933.296 | 1211.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;306 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 306 | 35933.306 | 1211.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;316 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 316 | 35933.316 | 1211.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;326 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 326 | 35933.326 | 1211.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;336 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 336 | 35933.336 | 1211.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;346 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 346 | 35933.346 | 1211.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;356 | 96.7992 | 300.2754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 356 | 35933.356 | 1211.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;366 | 96.7992 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 366 | 35933.366 | 1211.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;376 | 96.7992 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 376 | 35933.376 | 1211.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;386 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 386 | 35933.386 | 1211.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;396 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 396 | 35933.396 | 1211.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;406 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 406 | 35933.406 | 1211.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;416 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 416 | 35933.416 | 1211.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;426 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 426 | 35933.426 | 1211.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;436 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 436 | 35933.436 | 1211.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;446 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 446 | 35933.446 | 1211.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;456 | 96.7982 | 300.2894 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 456 | 35933.456 | 1211.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;466 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 466 | 35933.466 | 1211.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;476 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 476 | 35933.476 | 1211.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;486 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 486 | 35933.486 | 1211.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;496 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 496 | 35933.496 | 1211.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;506 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 506 | 35933.506 | 1211.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;516 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 516 | 35933.516 | 1211.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;526 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 526 | 35933.526 | 1211.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;536 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 536 | 35933.536 | 1212
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;546 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 546 | 35933.546 | 1212.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;556 | 96.7982 | 300.3027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 556 | 35933.556 | 1212.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;566 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 566 | 35933.566 | 1212.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;576 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 576 | 35933.576 | 1212.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;586 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 586 | 35933.586 | 1212.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;596 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 596 | 35933.596 | 1212.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;606 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 606 | 35933.606 | 1212.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;616 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 616 | 35933.616 | 1212.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;626 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 626 | 35933.626 | 1212.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;636 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 636 | 35933.636 | 1212.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;646 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 646 | 35933.646 | 1212.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;656 | 96.7982 | 300.3135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 656 | 35933.656 | 1212.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;666 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 666 | 35933.666 | 1212.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;676 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 676 | 35933.676 | 1212.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;686 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 686 | 35933.686 | 1212.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;696 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 696 | 35933.696 | 1212.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;706 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 706 | 35933.706 | 1212.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;716 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 716 | 35933.716 | 1212.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;726 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 726 | 35933.726 | 1212.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;736 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 736 | 35933.736 | 1212.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;746 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 746 | 35933.746 | 1212.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;756 | 96.7982 | 300.3224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 756 | 35933.756 | 1212.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;766 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 766 | 35933.766 | 1212.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;776 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 776 | 35933.776 | 1212.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;786 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 786 | 35933.786 | 1212.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;796 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 796 | 35933.796 | 1212.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;806 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 806 | 35933.806 | 1212.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;816 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 816 | 35933.816 | 1212.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;826 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 826 | 35933.826 | 1212.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;836 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 836 | 35933.836 | 1212.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;846 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 846 | 35933.846 | 1212.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;856 | 96.7982 | 300.3323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 856 | 35933.856 | 1212.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;866 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 866 | 35933.866 | 1212.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;876 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 876 | 35933.876 | 1212.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;886 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 886 | 35933.886 | 1212.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;896 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 896 | 35933.896 | 1212.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;906 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 906 | 35933.906 | 1212.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;916 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 916 | 35933.916 | 1212.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;926 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 926 | 35933.926 | 1212.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;936 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 936 | 35933.936 | 1212.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;946 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 946 | 35933.946 | 1212.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;956 | 96.7982 | 300.3432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 956 | 35933.956 | 1212.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;966 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 966 | 35933.966 | 1212.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;976 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 976 | 35933.976 | 1212.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;986 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 986 | 35933.986 | 1212.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:53;996 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 53 | 996 | 35933.996 | 1212.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;006 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 006 | 35934.006 | 1212.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;016 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 016 | 35934.016 | 1212.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;026 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 026 | 35934.026 | 1212.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;036 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 036 | 35934.036 | 1212.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;046 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 046 | 35934.046 | 1212.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;056 | 96.7982 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 056 | 35934.056 | 1212.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;066 | 96.7982 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 066 | 35934.066 | 1212.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;076 | 96.7982 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 076 | 35934.076 | 1212.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;086 | 96.7982 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 086 | 35934.086 | 1212.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;096 | 96.7982 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 096 | 35934.096 | 1212.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;106 | 96.7982 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 106 | 35934.106 | 1212.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;116 | 96.7962 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 116 | 35934.116 | 1212.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;126 | 96.7962 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 126 | 35934.126 | 1212.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;136 | 96.7962 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 136 | 35934.136 | 1212.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;146 | 96.7962 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 146 | 35934.146 | 1212.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;156 | 96.7962 | 300.3569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 156 | 35934.156 | 1212.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;166 | 96.7962 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 166 | 35934.166 | 1212.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;176 | 96.7962 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 176 | 35934.176 | 1212.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;186 | 96.7962 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 186 | 35934.186 | 1212.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;196 | 96.7962 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 196 | 35934.196 | 1212.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;206 | 96.7962 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 206 | 35934.206 | 1212.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;216 | 96.7972 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 216 | 35934.216 | 1212.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;226 | 96.7972 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 226 | 35934.226 | 1212.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;236 | 96.7972 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 236 | 35934.236 | 1212.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;246 | 96.7972 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 246 | 35934.246 | 1212.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;256 | 96.7972 | 300.3487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 256 | 35934.256 | 1212.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;266 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 266 | 35934.266 | 1212.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;276 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 276 | 35934.276 | 1212.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;286 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 286 | 35934.286 | 1212.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;296 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 296 | 35934.296 | 1212.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;306 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 306 | 35934.306 | 1212.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;316 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 316 | 35934.316 | 1212.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;326 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 326 | 35934.326 | 1212.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;336 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 336 | 35934.336 | 1212.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;346 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 346 | 35934.346 | 1212.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;356 | 96.7972 | 300.328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 356 | 35934.356 | 1212.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;366 | 96.7972 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 366 | 35934.366 | 1212.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;376 | 96.7972 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 376 | 35934.376 | 1212.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;386 | 96.7972 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 386 | 35934.386 | 1212.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;396 | 96.7972 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 396 | 35934.396 | 1212.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;406 | 96.7972 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 406 | 35934.406 | 1212.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;416 | 96.7952 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 416 | 35934.416 | 1212.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;426 | 96.7952 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 426 | 35934.426 | 1212.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;436 | 96.7952 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 436 | 35934.436 | 1212.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;446 | 96.7952 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 446 | 35934.446 | 1212.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;456 | 96.7952 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 456 | 35934.456 | 1212.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;466 | 96.7952 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 466 | 35934.466 | 1212.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;476 | 96.7952 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 476 | 35934.476 | 1212.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;486 | 96.7952 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 486 | 35934.486 | 1212.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;496 | 96.7952 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 496 | 35934.496 | 1212.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;506 | 96.7952 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 506 | 35934.506 | 1212.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;516 | 96.7962 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 516 | 35934.516 | 1212.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;526 | 96.7962 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 526 | 35934.526 | 1212.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;536 | 96.7962 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 536 | 35934.536 | 1213
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;546 | 96.7962 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 546 | 35934.546 | 1213.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;556 | 96.7962 | 300.316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 556 | 35934.556 | 1213.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;566 | 96.7962 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 566 | 35934.566 | 1213.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;576 | 96.7962 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 576 | 35934.576 | 1213.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;586 | 96.7962 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 586 | 35934.586 | 1213.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;596 | 96.7962 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 596 | 35934.596 | 1213.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;606 | 96.7962 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 606 | 35934.606 | 1213.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;616 | 96.7942 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 616 | 35934.616 | 1213.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;626 | 96.7942 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 626 | 35934.626 | 1213.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;636 | 96.7942 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 636 | 35934.636 | 1213.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;646 | 96.7942 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 646 | 35934.646 | 1213.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;656 | 96.7942 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 656 | 35934.656 | 1213.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;666 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 666 | 35934.666 | 1213.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;676 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 676 | 35934.676 | 1213.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;686 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 686 | 35934.686 | 1213.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;696 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 696 | 35934.696 | 1213.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;706 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 706 | 35934.706 | 1213.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;716 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 716 | 35934.716 | 1213.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;726 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 726 | 35934.726 | 1213.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;736 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 736 | 35934.736 | 1213.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;746 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 746 | 35934.746 | 1213.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;756 | 96.7942 | 300.3829 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 756 | 35934.756 | 1213.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;766 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 766 | 35934.766 | 1213.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;776 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 776 | 35934.776 | 1213.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;786 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 786 | 35934.786 | 1213.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;796 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 796 | 35934.796 | 1213.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;806 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 806 | 35934.806 | 1213.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;816 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 816 | 35934.816 | 1213.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;826 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 826 | 35934.826 | 1213.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;836 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 836 | 35934.836 | 1213.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;846 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 846 | 35934.846 | 1213.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;856 | 96.7942 | 300.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 856 | 35934.856 | 1213.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;866 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 866 | 35934.866 | 1213.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;876 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 876 | 35934.876 | 1213.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;886 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 886 | 35934.886 | 1213.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;896 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 896 | 35934.896 | 1213.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;906 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 906 | 35934.906 | 1213.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;916 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 916 | 35934.916 | 1213.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;926 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 926 | 35934.926 | 1213.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;936 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 936 | 35934.936 | 1213.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;946 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 946 | 35934.946 | 1213.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;956 | 96.7942 | 300.4189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 956 | 35934.956 | 1213.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;966 | 96.7942 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 966 | 35934.966 | 1213.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;976 | 96.7942 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 976 | 35934.976 | 1213.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;986 | 96.7942 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 986 | 35934.986 | 1213.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:54;996 | 96.7942 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 54 | 996 | 35934.996 | 1213.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;006 | 96.7942 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 006 | 35935.006 | 1213.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;016 | 96.7932 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 016 | 35935.016 | 1213.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;026 | 96.7932 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 026 | 35935.026 | 1213.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;036 | 96.7932 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 036 | 35935.036 | 1213.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;046 | 96.7932 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 046 | 35935.046 | 1213.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;056 | 96.7932 | 300.4027 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 056 | 35935.056 | 1213.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;066 | 96.7932 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 066 | 35935.066 | 1213.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;076 | 96.7932 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 076 | 35935.076 | 1213.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;086 | 96.7932 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 086 | 35935.086 | 1213.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;096 | 96.7932 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 096 | 35935.096 | 1213.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;106 | 96.7932 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 106 | 35935.106 | 1213.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;116 | 96.7922 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 116 | 35935.116 | 1213.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;126 | 96.7922 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 126 | 35935.126 | 1213.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;136 | 96.7922 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 136 | 35935.136 | 1213.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;146 | 96.7922 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 146 | 35935.146 | 1213.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;156 | 96.7922 | 300.3794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 156 | 35935.156 | 1213.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;166 | 96.7922 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 166 | 35935.166 | 1213.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;176 | 96.7922 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 176 | 35935.176 | 1213.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;186 | 96.7922 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 186 | 35935.186 | 1213.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;196 | 96.7922 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 196 | 35935.196 | 1213.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;206 | 96.7922 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 206 | 35935.206 | 1213.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;216 | 96.7942 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 216 | 35935.216 | 1213.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;226 | 96.7942 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 226 | 35935.226 | 1213.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;236 | 96.7942 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 236 | 35935.236 | 1213.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;246 | 96.7942 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 246 | 35935.246 | 1213.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;256 | 96.7942 | 300.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 256 | 35935.256 | 1213.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;266 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 266 | 35935.266 | 1213.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;276 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 276 | 35935.276 | 1213.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;286 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 286 | 35935.286 | 1213.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;296 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 296 | 35935.296 | 1213.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;306 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 306 | 35935.306 | 1213.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;316 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 316 | 35935.316 | 1213.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;326 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 326 | 35935.326 | 1213.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;336 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 336 | 35935.336 | 1213.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;346 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 346 | 35935.346 | 1213.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;356 | 96.7942 | 300.3783 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 356 | 35935.356 | 1213.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;366 | 96.7942 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 366 | 35935.366 | 1213.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;376 | 96.7942 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 376 | 35935.376 | 1213.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;386 | 96.7942 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 386 | 35935.386 | 1213.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;396 | 96.7942 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 396 | 35935.396 | 1213.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;406 | 96.7942 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 406 | 35935.406 | 1213.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;416 | 96.7942 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 416 | 35935.416 | 1213.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;426 | 96.7942 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 426 | 35935.426 | 1213.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;436 | 96.7932 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 436 | 35935.436 | 1213.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;446 | 96.7932 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 446 | 35935.446 | 1213.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;456 | 96.7932 | 300.3962 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 456 | 35935.456 | 1213.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;466 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 466 | 35935.466 | 1213.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;476 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 476 | 35935.476 | 1213.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;486 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 486 | 35935.486 | 1213.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;496 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 496 | 35935.496 | 1213.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;506 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 506 | 35935.506 | 1213.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;516 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 516 | 35935.516 | 1213.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;526 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 526 | 35935.526 | 1213.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;536 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 536 | 35935.536 | 1214
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;546 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 546 | 35935.546 | 1214.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;556 | 96.7932 | 300.4096 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 556 | 35935.556 | 1214.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;566 | 96.7932 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 566 | 35935.566 | 1214.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;576 | 96.7932 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 576 | 35935.576 | 1214.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;586 | 96.7932 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 586 | 35935.586 | 1214.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;596 | 96.7932 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 596 | 35935.596 | 1214.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;606 | 96.7932 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 606 | 35935.606 | 1214.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;616 | 96.7932 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 616 | 35935.616 | 1214.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;626 | 96.7932 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 626 | 35935.626 | 1214.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;636 | 96.7942 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 636 | 35935.636 | 1214.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;646 | 96.7942 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 646 | 35935.646 | 1214.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;656 | 96.7942 | 300.4074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 656 | 35935.656 | 1214.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;666 | 96.7942 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 666 | 35935.666 | 1214.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;676 | 96.7942 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 676 | 35935.676 | 1214.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;686 | 96.7942 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 686 | 35935.686 | 1214.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;696 | 96.7942 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 696 | 35935.696 | 1214.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;706 | 96.7942 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 706 | 35935.706 | 1214.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;716 | 96.7942 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 716 | 35935.716 | 1214.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;726 | 96.7942 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 726 | 35935.726 | 1214.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;736 | 96.7922 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 736 | 35935.736 | 1214.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;746 | 96.7922 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 746 | 35935.746 | 1214.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;756 | 96.7922 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 756 | 35935.756 | 1214.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;766 | 96.7922 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 766 | 35935.766 | 1214.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;776 | 96.7922 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 776 | 35935.776 | 1214.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;786 | 96.7922 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 786 | 35935.786 | 1214.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;796 | 96.7922 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 796 | 35935.796 | 1214.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;806 | 96.7922 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 806 | 35935.806 | 1214.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;816 | 96.7922 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 816 | 35935.816 | 1214.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;826 | 96.7922 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 826 | 35935.826 | 1214.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;836 | 96.7932 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 836 | 35935.836 | 1214.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;846 | 96.7932 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 846 | 35935.846 | 1214.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;856 | 96.7932 | 300.3615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 856 | 35935.856 | 1214.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;866 | 96.7932 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 866 | 35935.866 | 1214.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;876 | 96.7932 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 876 | 35935.876 | 1214.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;886 | 96.7932 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 886 | 35935.886 | 1214.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;896 | 96.7932 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 896 | 35935.896 | 1214.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;906 | 96.7932 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 906 | 35935.906 | 1214.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;916 | 96.7932 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 916 | 35935.916 | 1214.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;926 | 96.7932 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 926 | 35935.926 | 1214.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;936 | 96.7922 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 936 | 35935.936 | 1214.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;946 | 96.7922 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 946 | 35935.946 | 1214.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;956 | 96.7922 | 300.3724 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 956 | 35935.956 | 1214.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;966 | 96.7922 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 966 | 35935.966 | 1214.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;976 | 96.7922 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 976 | 35935.976 | 1214.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;986 | 96.7922 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 986 | 35935.986 | 1214.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:55;996 | 96.7922 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 55 | 996 | 35935.996 | 1214.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;006 | 96.7922 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 006 | 35936.006 | 1214.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;016 | 96.7922 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 016 | 35936.016 | 1214.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;026 | 96.7922 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 026 | 35936.026 | 1214.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;036 | 96.7912 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 036 | 35936.036 | 1214.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;046 | 96.7912 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 046 | 35936.046 | 1214.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;056 | 96.7912 | 300.3952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 056 | 35936.056 | 1214.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;066 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 066 | 35936.066 | 1214.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;076 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 076 | 35936.076 | 1214.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;086 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 086 | 35936.086 | 1214.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;096 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 096 | 35936.096 | 1214.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;106 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 106 | 35936.106 | 1214.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;116 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 116 | 35936.116 | 1214.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;126 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 126 | 35936.126 | 1214.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;136 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 136 | 35936.136 | 1214.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;146 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 146 | 35936.146 | 1214.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;156 | 96.7912 | 300.414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 156 | 35936.156 | 1214.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;166 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 166 | 35936.166 | 1214.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;176 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 176 | 35936.176 | 1214.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;186 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 186 | 35936.186 | 1214.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;196 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 196 | 35936.196 | 1214.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;206 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 206 | 35936.206 | 1214.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;216 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 216 | 35936.216 | 1214.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;226 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 226 | 35936.226 | 1214.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;236 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 236 | 35936.236 | 1214.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;246 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 246 | 35936.246 | 1214.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;256 | 96.7912 | 300.4291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 256 | 35936.256 | 1214.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;266 | 96.7912 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 266 | 35936.266 | 1214.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;276 | 96.7912 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 276 | 35936.276 | 1214.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;286 | 96.7912 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 286 | 35936.286 | 1214.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;296 | 96.7912 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 296 | 35936.296 | 1214.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;306 | 96.7912 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 306 | 35936.306 | 1214.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;316 | 96.7912 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 316 | 35936.316 | 1214.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;326 | 96.7912 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 326 | 35936.326 | 1214.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;336 | 96.7902 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 336 | 35936.336 | 1214.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;346 | 96.7902 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 346 | 35936.346 | 1214.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;356 | 96.7902 | 300.4331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 356 | 35936.356 | 1214.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;366 | 96.7902 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 366 | 35936.366 | 1214.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;376 | 96.7902 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 376 | 35936.376 | 1214.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;386 | 96.7902 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 386 | 35936.386 | 1214.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;396 | 96.7902 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 396 | 35936.396 | 1214.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;406 | 96.7902 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 406 | 35936.406 | 1214.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;416 | 96.7902 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 416 | 35936.416 | 1214.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;426 | 96.7902 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 426 | 35936.426 | 1214.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;436 | 96.7892 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 436 | 35936.436 | 1214.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;446 | 96.7892 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 446 | 35936.446 | 1214.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;456 | 96.7892 | 300.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 456 | 35936.456 | 1214.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;466 | 96.7892 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 466 | 35936.466 | 1214.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;476 | 96.7892 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 476 | 35936.476 | 1214.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;486 | 96.7892 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 486 | 35936.486 | 1214.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;496 | 96.7892 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 496 | 35936.496 | 1214.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;506 | 96.7892 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 506 | 35936.506 | 1214.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;516 | 96.7892 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 516 | 35936.516 | 1214.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;526 | 96.7892 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 526 | 35936.526 | 1214.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;536 | 96.7902 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 536 | 35936.536 | 1215
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;546 | 96.7902 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 546 | 35936.546 | 1215.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;556 | 96.7902 | 300.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 556 | 35936.556 | 1215.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;566 | 96.7902 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 566 | 35936.566 | 1215.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;576 | 96.7902 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 576 | 35936.576 | 1215.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;586 | 96.7902 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 586 | 35936.586 | 1215.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;596 | 96.7902 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 596 | 35936.596 | 1215.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;606 | 96.7902 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 606 | 35936.606 | 1215.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;616 | 96.7902 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 616 | 35936.616 | 1215.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;626 | 96.7902 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 626 | 35936.626 | 1215.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;636 | 96.7892 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 636 | 35936.636 | 1215.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;646 | 96.7892 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 646 | 35936.646 | 1215.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;656 | 96.7892 | 300.4156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 656 | 35936.656 | 1215.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;666 | 96.7892 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 666 | 35936.666 | 1215.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;676 | 96.7892 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 676 | 35936.676 | 1215.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;686 | 96.7892 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 686 | 35936.686 | 1215.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;696 | 96.7892 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 696 | 35936.696 | 1215.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;706 | 96.7892 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 706 | 35936.706 | 1215.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;716 | 96.7892 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 716 | 35936.716 | 1215.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;726 | 96.7892 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 726 | 35936.726 | 1215.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;736 | 96.7902 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 736 | 35936.736 | 1215.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;746 | 96.7902 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 746 | 35936.746 | 1215.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;756 | 96.7902 | 300.4288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 756 | 35936.756 | 1215.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;766 | 96.7902 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 766 | 35936.766 | 1215.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;776 | 96.7902 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 776 | 35936.776 | 1215.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;786 | 96.7902 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 786 | 35936.786 | 1215.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;796 | 96.7902 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 796 | 35936.796 | 1215.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;806 | 96.7902 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 806 | 35936.806 | 1215.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;816 | 96.7902 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 816 | 35936.816 | 1215.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;826 | 96.7902 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 826 | 35936.826 | 1215.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;836 | 96.7892 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 836 | 35936.836 | 1215.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;846 | 96.7892 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 846 | 35936.846 | 1215.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;856 | 96.7892 | 300.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 856 | 35936.856 | 1215.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;866 | 96.7892 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 866 | 35936.866 | 1215.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;876 | 96.7892 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 876 | 35936.876 | 1215.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;886 | 96.7892 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 886 | 35936.886 | 1215.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;896 | 96.7892 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 896 | 35936.896 | 1215.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;906 | 96.7892 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 906 | 35936.906 | 1215.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;916 | 96.7892 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 916 | 35936.916 | 1215.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;926 | 96.7892 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 926 | 35936.926 | 1215.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;936 | 96.7902 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 936 | 35936.936 | 1215.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;946 | 96.7902 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 946 | 35936.946 | 1215.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;956 | 96.7902 | 300.4382 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 956 | 35936.956 | 1215.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;966 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 966 | 35936.966 | 1215.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;976 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 976 | 35936.976 | 1215.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;986 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 986 | 35936.986 | 1215.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:56;996 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 56 | 996 | 35936.996 | 1215.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;006 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 006 | 35937.006 | 1215.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;016 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 016 | 35937.016 | 1215.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;026 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 026 | 35937.026 | 1215.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;036 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 036 | 35937.036 | 1215.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;046 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 046 | 35937.046 | 1215.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;056 | 96.7902 | 300.4231 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 056 | 35937.056 | 1215.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;066 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 066 | 35937.066 | 1215.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;076 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 076 | 35937.076 | 1215.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;086 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 086 | 35937.086 | 1215.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;096 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 096 | 35937.096 | 1215.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;106 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 106 | 35937.106 | 1215.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;116 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 116 | 35937.116 | 1215.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;126 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 126 | 35937.126 | 1215.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;136 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 136 | 35937.136 | 1215.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;146 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 146 | 35937.146 | 1215.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;156 | 96.7902 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 156 | 35937.156 | 1215.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;166 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 166 | 35937.166 | 1215.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;176 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 176 | 35937.176 | 1215.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;186 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 186 | 35937.186 | 1215.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;196 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 196 | 35937.196 | 1215.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;206 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 206 | 35937.206 | 1215.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;216 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 216 | 35937.216 | 1215.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;226 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 226 | 35937.226 | 1215.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;236 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 236 | 35937.236 | 1215.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;246 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 246 | 35937.246 | 1215.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;256 | 96.7902 | 300.3447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 256 | 35937.256 | 1215.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;266 | 96.7902 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 266 | 35937.266 | 1215.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;276 | 96.7902 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 276 | 35937.276 | 1215.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;286 | 96.7902 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 286 | 35937.286 | 1215.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;296 | 96.7902 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 296 | 35937.296 | 1215.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;306 | 96.7902 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 306 | 35937.306 | 1215.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;316 | 96.7902 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 316 | 35937.316 | 1215.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;326 | 96.7902 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 326 | 35937.326 | 1215.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;336 | 96.7892 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 336 | 35937.336 | 1215.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;346 | 96.7892 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 346 | 35937.346 | 1215.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;356 | 96.7892 | 300.331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 356 | 35937.356 | 1215.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;366 | 96.7892 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 366 | 35937.366 | 1215.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;376 | 96.7892 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 376 | 35937.376 | 1215.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;386 | 96.7892 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 386 | 35937.386 | 1215.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;396 | 96.7892 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 396 | 35937.396 | 1215.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;406 | 96.7892 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 406 | 35937.406 | 1215.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;416 | 96.7892 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 416 | 35937.416 | 1215.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;426 | 96.7892 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 426 | 35937.426 | 1215.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;436 | 96.7882 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 436 | 35937.436 | 1215.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;446 | 96.7882 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 446 | 35937.446 | 1215.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;456 | 96.7882 | 300.3251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 456 | 35937.456 | 1215.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;466 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 466 | 35937.466 | 1215.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;476 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 476 | 35937.476 | 1215.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;486 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 486 | 35937.486 | 1215.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;496 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 496 | 35937.496 | 1215.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;506 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 506 | 35937.506 | 1215.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;516 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 516 | 35937.516 | 1215.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;526 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 526 | 35937.526 | 1215.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;536 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 536 | 35937.536 | 1216
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;546 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 546 | 35937.546 | 1216.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;556 | 96.7882 | 300.3192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 556 | 35937.556 | 1216.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;566 | 96.7882 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 566 | 35937.566 | 1216.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;576 | 96.7882 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 576 | 35937.576 | 1216.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;586 | 96.7882 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 586 | 35937.586 | 1216.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;596 | 96.7882 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 596 | 35937.596 | 1216.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;606 | 96.7882 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 606 | 35937.606 | 1216.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;616 | 96.7882 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 616 | 35937.616 | 1216.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;626 | 96.7882 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 626 | 35937.626 | 1216.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;636 | 96.7872 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 636 | 35937.636 | 1216.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;646 | 96.7872 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 646 | 35937.646 | 1216.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;656 | 96.7872 | 300.3185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 656 | 35937.656 | 1216.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;666 | 96.7872 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 666 | 35937.666 | 1216.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;676 | 96.7872 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 676 | 35937.676 | 1216.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;686 | 96.7872 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 686 | 35937.686 | 1216.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;696 | 96.7872 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 696 | 35937.696 | 1216.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;706 | 96.7872 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 706 | 35937.706 | 1216.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;716 | 96.7872 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 716 | 35937.716 | 1216.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;726 | 96.7872 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 726 | 35937.726 | 1216.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;736 | 96.7862 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 736 | 35937.736 | 1216.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;746 | 96.7862 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 746 | 35937.746 | 1216.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;756 | 96.7862 | 300.3111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 756 | 35937.756 | 1216.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;766 | 96.7862 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 766 | 35937.766 | 1216.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;776 | 96.7862 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 776 | 35937.776 | 1216.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;786 | 96.7862 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 786 | 35937.786 | 1216.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;796 | 96.7862 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 796 | 35937.796 | 1216.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;806 | 96.7862 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 806 | 35937.806 | 1216.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;816 | 96.7862 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 816 | 35937.816 | 1216.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;826 | 96.7862 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 826 | 35937.826 | 1216.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;836 | 96.7872 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 836 | 35937.836 | 1216.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;846 | 96.7872 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 846 | 35937.846 | 1216.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;856 | 96.7872 | 300.2841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 856 | 35937.856 | 1216.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;866 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 866 | 35937.866 | 1216.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;876 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 876 | 35937.876 | 1216.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;886 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 886 | 35937.886 | 1216.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;896 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 896 | 35937.896 | 1216.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;906 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 906 | 35937.906 | 1216.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;916 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 916 | 35937.916 | 1216.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;926 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 926 | 35937.926 | 1216.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;936 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 936 | 35937.936 | 1216.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;946 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 946 | 35937.946 | 1216.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;956 | 96.7872 | 300.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 956 | 35937.956 | 1216.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;966 | 96.7872 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 966 | 35937.966 | 1216.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;976 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 976 | 35937.976 | 1216.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;986 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 986 | 35937.986 | 1216.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:57;996 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 57 | 996 | 35937.996 | 1216.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;006 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 006 | 35938.006 | 1216.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;016 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 016 | 35938.016 | 1216.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;026 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 026 | 35938.026 | 1216.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;036 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 036 | 35938.036 | 1216.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;046 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 046 | 35938.046 | 1216.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;056 | 96.7862 | 300.3101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 056 | 35938.056 | 1216.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;066 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 066 | 35938.066 | 1216.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;076 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 076 | 35938.076 | 1216.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;086 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 086 | 35938.086 | 1216.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;096 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 096 | 35938.096 | 1216.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;106 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 106 | 35938.106 | 1216.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;116 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 116 | 35938.116 | 1216.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;126 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 126 | 35938.126 | 1216.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;136 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 136 | 35938.136 | 1216.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;146 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 146 | 35938.146 | 1216.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;156 | 96.7862 | 300.3524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 156 | 35938.156 | 1216.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;166 | 96.7862 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 166 | 35938.166 | 1216.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;176 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 176 | 35938.176 | 1216.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;186 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 186 | 35938.186 | 1216.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;196 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 196 | 35938.196 | 1216.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;206 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 206 | 35938.206 | 1216.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;216 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 216 | 35938.216 | 1216.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;226 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 226 | 35938.226 | 1216.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;236 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 236 | 35938.236 | 1216.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;246 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 246 | 35938.246 | 1216.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;256 | 96.7852 | 300.383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 256 | 35938.256 | 1216.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;266 | 96.7852 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 266 | 35938.266 | 1216.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;276 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 276 | 35938.276 | 1216.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;286 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 286 | 35938.286 | 1216.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;296 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 296 | 35938.296 | 1216.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;306 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 306 | 35938.306 | 1216.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;316 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 316 | 35938.316 | 1216.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;326 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 326 | 35938.326 | 1216.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;336 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 336 | 35938.336 | 1216.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;346 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 346 | 35938.346 | 1216.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;356 | 96.7862 | 300.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 356 | 35938.356 | 1216.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;366 | 96.7862 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 366 | 35938.366 | 1216.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;376 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 376 | 35938.376 | 1216.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;386 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 386 | 35938.386 | 1216.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;396 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 396 | 35938.396 | 1216.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;406 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 406 | 35938.406 | 1216.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;416 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 416 | 35938.416 | 1216.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;426 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 426 | 35938.426 | 1216.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;436 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 436 | 35938.436 | 1216.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;446 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 446 | 35938.446 | 1216.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;456 | 96.7852 | 300.3802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 456 | 35938.456 | 1216.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;466 | 96.7852 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 466 | 35938.466 | 1216.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;476 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 476 | 35938.476 | 1216.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;486 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 486 | 35938.486 | 1216.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;496 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 496 | 35938.496 | 1216.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;506 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 506 | 35938.506 | 1216.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;516 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 516 | 35938.516 | 1216.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;526 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 526 | 35938.526 | 1216.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;536 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 536 | 35938.536 | 1217
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;546 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 546 | 35938.546 | 1217.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;556 | 96.7842 | 300.3441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 556 | 35938.556 | 1217.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;566 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 566 | 35938.566 | 1217.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;576 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 576 | 35938.576 | 1217.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;586 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 586 | 35938.586 | 1217.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;596 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 596 | 35938.596 | 1217.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;606 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 606 | 35938.606 | 1217.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;616 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 616 | 35938.616 | 1217.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;626 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 626 | 35938.626 | 1217.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;636 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 636 | 35938.636 | 1217.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;646 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 646 | 35938.646 | 1217.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;656 | 96.7842 | 300.3265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 656 | 35938.656 | 1217.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;666 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 666 | 35938.666 | 1217.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;676 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 676 | 35938.676 | 1217.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;686 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 686 | 35938.686 | 1217.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;696 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 696 | 35938.696 | 1217.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;706 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 706 | 35938.706 | 1217.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;716 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 716 | 35938.716 | 1217.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;726 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 726 | 35938.726 | 1217.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;736 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 736 | 35938.736 | 1217.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;746 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 746 | 35938.746 | 1217.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;756 | 96.7842 | 300.3473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 756 | 35938.756 | 1217.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;766 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 766 | 35938.766 | 1217.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;776 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 776 | 35938.776 | 1217.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;786 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 786 | 35938.786 | 1217.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;796 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 796 | 35938.796 | 1217.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;806 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 806 | 35938.806 | 1217.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;816 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 816 | 35938.816 | 1217.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;826 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 826 | 35938.826 | 1217.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;836 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 836 | 35938.836 | 1217.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;846 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 846 | 35938.846 | 1217.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;856 | 96.7842 | 300.3824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 856 | 35938.856 | 1217.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;866 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 866 | 35938.866 | 1217.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;876 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 876 | 35938.876 | 1217.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;886 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 886 | 35938.886 | 1217.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;896 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 896 | 35938.896 | 1217.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;906 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 906 | 35938.906 | 1217.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;916 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 916 | 35938.916 | 1217.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;926 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 926 | 35938.926 | 1217.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;936 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 936 | 35938.936 | 1217.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;946 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 946 | 35938.946 | 1217.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;956 | 96.7842 | 300.4161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 956 | 35938.956 | 1217.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;966 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 966 | 35938.966 | 1217.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;976 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 976 | 35938.976 | 1217.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;986 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 986 | 35938.986 | 1217.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:58;996 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 58 | 996 | 35938.996 | 1217.46
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;006 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 006 | 35939.006 | 1217.47
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;016 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 016 | 35939.016 | 1217.48
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;026 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 026 | 35939.026 | 1217.49
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;036 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 036 | 35939.036 | 1217.5
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;046 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 046 | 35939.046 | 1217.51
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;056 | 96.7842 | 300.4408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 056 | 35939.056 | 1217.52
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;066 | 96.7842 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 066 | 35939.066 | 1217.53
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;076 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 076 | 35939.076 | 1217.54
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;086 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 086 | 35939.086 | 1217.55
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;096 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 096 | 35939.096 | 1217.56
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;106 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 106 | 35939.106 | 1217.57
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;116 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 116 | 35939.116 | 1217.58
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;126 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 126 | 35939.126 | 1217.59
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;136 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 136 | 35939.136 | 1217.6
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;146 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 146 | 35939.146 | 1217.61
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;156 | 96.7832 | 300.4391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 156 | 35939.156 | 1217.62
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;166 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 166 | 35939.166 | 1217.63
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;176 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 176 | 35939.176 | 1217.64
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;186 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 186 | 35939.186 | 1217.65
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;196 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 196 | 35939.196 | 1217.66
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;206 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 206 | 35939.206 | 1217.67
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;216 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 216 | 35939.216 | 1217.68
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;226 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 226 | 35939.226 | 1217.69
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;236 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 236 | 35939.236 | 1217.7
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;246 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 246 | 35939.246 | 1217.71
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;256 | 96.7832 | 300.408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 256 | 35939.256 | 1217.72
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;266 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 266 | 35939.266 | 1217.73
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;276 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 276 | 35939.276 | 1217.74
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;286 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 286 | 35939.286 | 1217.75
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;296 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 296 | 35939.296 | 1217.76
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;306 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 306 | 35939.306 | 1217.77
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;316 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 316 | 35939.316 | 1217.78
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;326 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 326 | 35939.326 | 1217.79
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;336 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 336 | 35939.336 | 1217.8
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;346 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 346 | 35939.346 | 1217.81
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;356 | 96.7832 | 300.3873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 356 | 35939.356 | 1217.82
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;366 | 96.7832 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 366 | 35939.366 | 1217.83
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;376 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 376 | 35939.376 | 1217.84
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;386 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 386 | 35939.386 | 1217.85
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;396 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 396 | 35939.396 | 1217.86
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;406 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 406 | 35939.406 | 1217.87
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;416 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 416 | 35939.416 | 1217.88
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;426 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 426 | 35939.426 | 1217.89
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;436 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 436 | 35939.436 | 1217.9
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;446 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 446 | 35939.446 | 1217.91
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;456 | 96.7812 | 300.3901 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 456 | 35939.456 | 1217.92
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;466 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 466 | 35939.466 | 1217.93
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;476 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 476 | 35939.476 | 1217.94
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;486 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 486 | 35939.486 | 1217.95
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;496 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 496 | 35939.496 | 1217.96
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;506 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 506 | 35939.506 | 1217.97
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;516 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 516 | 35939.516 | 1217.98
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;526 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 526 | 35939.526 | 1217.99
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;536 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 536 | 35939.536 | 1218
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;546 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 546 | 35939.546 | 1218.01
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;556 | 96.7812 | 300.3881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 556 | 35939.556 | 1218.02
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;566 | 96.7812 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 566 | 35939.566 | 1218.03
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;576 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 576 | 35939.576 | 1218.04
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;586 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 586 | 35939.586 | 1218.05
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;596 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 596 | 35939.596 | 1218.06
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;606 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 606 | 35939.606 | 1218.07
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;616 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 616 | 35939.616 | 1218.08
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;626 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 626 | 35939.626 | 1218.09
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;636 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 636 | 35939.636 | 1218.1
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;646 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 646 | 35939.646 | 1218.11
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;656 | 96.7832 | 300.3791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 656 | 35939.656 | 1218.12
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;666 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 666 | 35939.666 | 1218.13
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;676 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 676 | 35939.676 | 1218.14
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;686 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 686 | 35939.686 | 1218.15
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;696 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 696 | 35939.696 | 1218.16
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;706 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 706 | 35939.706 | 1218.17
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;716 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 716 | 35939.716 | 1218.18
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;726 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 726 | 35939.726 | 1218.19
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;736 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 736 | 35939.736 | 1218.2
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;746 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 746 | 35939.746 | 1218.21
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;756 | 96.7832 | 300.3762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 756 | 35939.756 | 1218.22
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;766 | 96.7832 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 766 | 35939.766 | 1218.23
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;776 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 776 | 35939.776 | 1218.24
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;786 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 786 | 35939.786 | 1218.25
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;796 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 796 | 35939.796 | 1218.26
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;806 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 806 | 35939.806 | 1218.27
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;816 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 816 | 35939.816 | 1218.28
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;826 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 826 | 35939.826 | 1218.29
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;836 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 836 | 35939.836 | 1218.3
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;846 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 846 | 35939.846 | 1218.31
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;856 | 96.7812 | 300.3728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 856 | 35939.856 | 1218.32
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;866 | 96.7812 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 866 | 35939.866 | 1218.33
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;876 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 876 | 35939.876 | 1218.34
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;886 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 886 | 35939.886 | 1218.35
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;896 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 896 | 35939.896 | 1218.36
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;906 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 906 | 35939.906 | 1218.37
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;916 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 916 | 35939.916 | 1218.38
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;926 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 926 | 35939.926 | 1218.39
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;936 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 936 | 35939.936 | 1218.4
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;946 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 946 | 35939.946 | 1218.41
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;956 | 96.7822 | 300.362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 956 | 35939.956 | 1218.42
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;966 | 96.7822 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 966 | 35939.966 | 1218.43
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;976 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 976 | 35939.976 | 1218.44
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;986 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 986 | 35939.986 | 1218.45
Data | 10/27/2023 | 09:58:59;996 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 58 | 59 | 996 | 35939.996 | 1218.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;006 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 006 | 35940.006 | 1218.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;016 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 016 | 35940.016 | 1218.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;026 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 026 | 35940.026 | 1218.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;036 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 036 | 35940.036 | 1218.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;046 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 046 | 35940.046 | 1218.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;056 | 96.7802 | 300.3567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 056 | 35940.056 | 1218.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;066 | 96.7802 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 066 | 35940.066 | 1218.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;076 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 076 | 35940.076 | 1218.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;086 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 086 | 35940.086 | 1218.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;096 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 096 | 35940.096 | 1218.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;106 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 106 | 35940.106 | 1218.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;116 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 116 | 35940.116 | 1218.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;126 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 126 | 35940.126 | 1218.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;136 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 136 | 35940.136 | 1218.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;146 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 146 | 35940.146 | 1218.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;156 | 96.7792 | 300.3586 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 156 | 35940.156 | 1218.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;166 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 166 | 35940.166 | 1218.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;176 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 176 | 35940.176 | 1218.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;186 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 186 | 35940.186 | 1218.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;196 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 196 | 35940.196 | 1218.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;206 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 206 | 35940.206 | 1218.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;216 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 216 | 35940.216 | 1218.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;226 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 226 | 35940.226 | 1218.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;236 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 236 | 35940.236 | 1218.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;246 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 246 | 35940.246 | 1218.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;256 | 96.7792 | 300.3535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 256 | 35940.256 | 1218.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;266 | 96.7792 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 266 | 35940.266 | 1218.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;276 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 276 | 35940.276 | 1218.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;286 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 286 | 35940.286 | 1218.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;296 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 296 | 35940.296 | 1218.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;306 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 306 | 35940.306 | 1218.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;316 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 316 | 35940.316 | 1218.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;326 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 326 | 35940.326 | 1218.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;336 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 336 | 35940.336 | 1218.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;346 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 346 | 35940.346 | 1218.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;356 | 96.7802 | 300.3458 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 356 | 35940.356 | 1218.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;366 | 96.7802 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 366 | 35940.366 | 1218.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;376 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 376 | 35940.376 | 1218.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;386 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 386 | 35940.386 | 1218.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;396 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 396 | 35940.396 | 1218.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;406 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 406 | 35940.406 | 1218.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;416 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 416 | 35940.416 | 1218.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;426 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 426 | 35940.426 | 1218.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;436 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 436 | 35940.436 | 1218.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;446 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 446 | 35940.446 | 1218.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;456 | 96.7772 | 300.347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 456 | 35940.456 | 1218.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;466 | 96.7772 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 466 | 35940.466 | 1218.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;476 | 96.7772 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 476 | 35940.476 | 1218.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;486 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 486 | 35940.486 | 1218.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;496 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 496 | 35940.496 | 1218.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;506 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 506 | 35940.506 | 1218.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;516 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 516 | 35940.516 | 1218.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;526 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 526 | 35940.526 | 1218.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;536 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 536 | 35940.536 | 1219
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;546 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 546 | 35940.546 | 1219.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;556 | 96.7782 | 300.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 556 | 35940.556 | 1219.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;566 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 566 | 35940.566 | 1219.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;576 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 576 | 35940.576 | 1219.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;586 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 586 | 35940.586 | 1219.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;596 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 596 | 35940.596 | 1219.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;606 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 606 | 35940.606 | 1219.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;616 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 616 | 35940.616 | 1219.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;626 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 626 | 35940.626 | 1219.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;636 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 636 | 35940.636 | 1219.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;646 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 646 | 35940.646 | 1219.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;656 | 96.7782 | 300.3566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 656 | 35940.656 | 1219.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;666 | 96.7782 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 666 | 35940.666 | 1219.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;676 | 96.7782 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 676 | 35940.676 | 1219.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;686 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 686 | 35940.686 | 1219.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;696 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 696 | 35940.696 | 1219.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;706 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 706 | 35940.706 | 1219.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;716 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 716 | 35940.716 | 1219.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;726 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 726 | 35940.726 | 1219.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;736 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 736 | 35940.736 | 1219.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;746 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 746 | 35940.746 | 1219.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;756 | 96.7772 | 300.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 756 | 35940.756 | 1219.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;766 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 766 | 35940.766 | 1219.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;776 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 776 | 35940.776 | 1219.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;786 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 786 | 35940.786 | 1219.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;796 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 796 | 35940.796 | 1219.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;806 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 806 | 35940.806 | 1219.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;816 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 816 | 35940.816 | 1219.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;826 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 826 | 35940.826 | 1219.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;836 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 836 | 35940.836 | 1219.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;846 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 846 | 35940.846 | 1219.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;856 | 96.7772 | 300.3656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 856 | 35940.856 | 1219.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;866 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 866 | 35940.866 | 1219.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;876 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 876 | 35940.876 | 1219.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;886 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 886 | 35940.886 | 1219.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;896 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 896 | 35940.896 | 1219.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;906 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 906 | 35940.906 | 1219.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;916 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 916 | 35940.916 | 1219.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;926 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 926 | 35940.926 | 1219.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;936 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 936 | 35940.936 | 1219.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;946 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 946 | 35940.946 | 1219.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;956 | 96.7772 | 300.3809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 956 | 35940.956 | 1219.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;966 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 966 | 35940.966 | 1219.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;976 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 976 | 35940.976 | 1219.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;986 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 986 | 35940.986 | 1219.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:00;996 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 00 | 996 | 35940.996 | 1219.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;006 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 006 | 35941.006 | 1219.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;016 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 016 | 35941.016 | 1219.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;026 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 026 | 35941.026 | 1219.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;036 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 036 | 35941.036 | 1219.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;046 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 046 | 35941.046 | 1219.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;056 | 96.7772 | 300.3772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 056 | 35941.056 | 1219.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;066 | 96.7772 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 066 | 35941.066 | 1219.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;076 | 96.7772 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 076 | 35941.076 | 1219.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;086 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 086 | 35941.086 | 1219.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;096 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 096 | 35941.096 | 1219.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;106 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 106 | 35941.106 | 1219.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;116 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 116 | 35941.116 | 1219.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;126 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 126 | 35941.126 | 1219.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;136 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 136 | 35941.136 | 1219.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;146 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 146 | 35941.146 | 1219.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;156 | 96.7762 | 300.3662 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 156 | 35941.156 | 1219.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;166 | 96.7762 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 166 | 35941.166 | 1219.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;176 | 96.7762 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 176 | 35941.176 | 1219.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;186 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 186 | 35941.186 | 1219.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;196 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 196 | 35941.196 | 1219.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;206 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 206 | 35941.206 | 1219.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;216 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 216 | 35941.216 | 1219.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;226 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 226 | 35941.226 | 1219.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;236 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 236 | 35941.236 | 1219.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;246 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 246 | 35941.246 | 1219.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;256 | 96.7772 | 300.3686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 256 | 35941.256 | 1219.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;266 | 96.7772 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 266 | 35941.266 | 1219.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;276 | 96.7772 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 276 | 35941.276 | 1219.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;286 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 286 | 35941.286 | 1219.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;296 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 296 | 35941.296 | 1219.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;306 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 306 | 35941.306 | 1219.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;316 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 316 | 35941.316 | 1219.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;326 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 326 | 35941.326 | 1219.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;336 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 336 | 35941.336 | 1219.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;346 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 346 | 35941.346 | 1219.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;356 | 96.7762 | 300.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 356 | 35941.356 | 1219.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;366 | 96.7762 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 366 | 35941.366 | 1219.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;376 | 96.7762 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 376 | 35941.376 | 1219.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;386 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 386 | 35941.386 | 1219.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;396 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 396 | 35941.396 | 1219.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;406 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 406 | 35941.406 | 1219.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;416 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 416 | 35941.416 | 1219.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;426 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 426 | 35941.426 | 1219.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;436 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 436 | 35941.436 | 1219.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;446 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 446 | 35941.446 | 1219.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;456 | 96.7752 | 300.3775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 456 | 35941.456 | 1219.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;466 | 96.7752 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 466 | 35941.466 | 1219.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;476 | 96.7752 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 476 | 35941.476 | 1219.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;486 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 486 | 35941.486 | 1219.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;496 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 496 | 35941.496 | 1219.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;506 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 506 | 35941.506 | 1219.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;516 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 516 | 35941.516 | 1219.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;526 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 526 | 35941.526 | 1219.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;536 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 536 | 35941.536 | 1220
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;546 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 546 | 35941.546 | 1220.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;556 | 96.7772 | 300.389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 556 | 35941.556 | 1220.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;566 | 96.7772 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 566 | 35941.566 | 1220.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;576 | 96.7772 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 576 | 35941.576 | 1220.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;586 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 586 | 35941.586 | 1220.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;596 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 596 | 35941.596 | 1220.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;606 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 606 | 35941.606 | 1220.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;616 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 616 | 35941.616 | 1220.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;626 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 626 | 35941.626 | 1220.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;636 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 636 | 35941.636 | 1220.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;646 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 646 | 35941.646 | 1220.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;656 | 96.7752 | 300.4028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 656 | 35941.656 | 1220.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;666 | 96.7752 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 666 | 35941.666 | 1220.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;676 | 96.7752 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 676 | 35941.676 | 1220.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;686 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 686 | 35941.686 | 1220.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;696 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 696 | 35941.696 | 1220.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;706 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 706 | 35941.706 | 1220.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;716 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 716 | 35941.716 | 1220.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;726 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 726 | 35941.726 | 1220.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;736 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 736 | 35941.736 | 1220.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;746 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 746 | 35941.746 | 1220.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;756 | 96.7742 | 300.3984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 756 | 35941.756 | 1220.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;766 | 96.7742 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 766 | 35941.766 | 1220.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;776 | 96.7742 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 776 | 35941.776 | 1220.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;786 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 786 | 35941.786 | 1220.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;796 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 796 | 35941.796 | 1220.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;806 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 806 | 35941.806 | 1220.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;816 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 816 | 35941.816 | 1220.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;826 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 826 | 35941.826 | 1220.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;836 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 836 | 35941.836 | 1220.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;846 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 846 | 35941.846 | 1220.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;856 | 96.7732 | 300.4003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 856 | 35941.856 | 1220.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;866 | 96.7732 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 866 | 35941.866 | 1220.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;876 | 96.7732 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 876 | 35941.876 | 1220.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;886 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 886 | 35941.886 | 1220.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;896 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 896 | 35941.896 | 1220.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;906 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 906 | 35941.906 | 1220.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;916 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 916 | 35941.916 | 1220.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;926 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 926 | 35941.926 | 1220.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;936 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 936 | 35941.936 | 1220.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;946 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 946 | 35941.946 | 1220.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;956 | 96.7722 | 300.4328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 956 | 35941.956 | 1220.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;966 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 966 | 35941.966 | 1220.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;976 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 976 | 35941.976 | 1220.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;986 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 986 | 35941.986 | 1220.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:01;996 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 01 | 996 | 35941.996 | 1220.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;006 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 006 | 35942.006 | 1220.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;016 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 016 | 35942.016 | 1220.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;026 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 026 | 35942.026 | 1220.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;036 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 036 | 35942.036 | 1220.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;046 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 046 | 35942.046 | 1220.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;056 | 96.7722 | 300.4663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 056 | 35942.056 | 1220.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;066 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 066 | 35942.066 | 1220.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;076 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 076 | 35942.076 | 1220.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;086 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 086 | 35942.086 | 1220.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;096 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 096 | 35942.096 | 1220.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;106 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 106 | 35942.106 | 1220.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;116 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 116 | 35942.116 | 1220.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;126 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 126 | 35942.126 | 1220.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;136 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 136 | 35942.136 | 1220.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;146 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 146 | 35942.146 | 1220.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;156 | 96.7722 | 300.4824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 156 | 35942.156 | 1220.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;166 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 166 | 35942.166 | 1220.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;176 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 176 | 35942.176 | 1220.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;186 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 186 | 35942.186 | 1220.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;196 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 196 | 35942.196 | 1220.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;206 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 206 | 35942.206 | 1220.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;216 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 216 | 35942.216 | 1220.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;226 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 226 | 35942.226 | 1220.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;236 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 236 | 35942.236 | 1220.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;246 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 246 | 35942.246 | 1220.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;256 | 96.7722 | 300.4902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 256 | 35942.256 | 1220.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;266 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 266 | 35942.266 | 1220.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;276 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 276 | 35942.276 | 1220.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;286 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 286 | 35942.286 | 1220.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;296 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 296 | 35942.296 | 1220.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;306 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 306 | 35942.306 | 1220.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;316 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 316 | 35942.316 | 1220.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;326 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 326 | 35942.326 | 1220.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;336 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 336 | 35942.336 | 1220.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;346 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 346 | 35942.346 | 1220.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;356 | 96.7722 | 300.4812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 356 | 35942.356 | 1220.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;366 | 96.7722 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 366 | 35942.366 | 1220.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;376 | 96.7722 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 376 | 35942.376 | 1220.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;386 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 386 | 35942.386 | 1220.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;396 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 396 | 35942.396 | 1220.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;406 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 406 | 35942.406 | 1220.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;416 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 416 | 35942.416 | 1220.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;426 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 426 | 35942.426 | 1220.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;436 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 436 | 35942.436 | 1220.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;446 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 446 | 35942.446 | 1220.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;456 | 96.7712 | 300.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 456 | 35942.456 | 1220.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;466 | 96.7712 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 466 | 35942.466 | 1220.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;476 | 96.7712 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 476 | 35942.476 | 1220.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;486 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 486 | 35942.486 | 1220.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;496 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 496 | 35942.496 | 1220.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;506 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 506 | 35942.506 | 1220.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;516 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 516 | 35942.516 | 1220.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;526 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 526 | 35942.526 | 1220.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;536 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 536 | 35942.536 | 1221
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;546 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 546 | 35942.546 | 1221.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;556 | 96.7722 | 300.419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 556 | 35942.556 | 1221.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;566 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 566 | 35942.566 | 1221.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;576 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 576 | 35942.576 | 1221.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;586 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 586 | 35942.586 | 1221.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;596 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 596 | 35942.596 | 1221.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;606 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 606 | 35942.606 | 1221.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;616 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 616 | 35942.616 | 1221.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;626 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 626 | 35942.626 | 1221.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;636 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 636 | 35942.636 | 1221.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;646 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 646 | 35942.646 | 1221.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;656 | 96.7722 | 300.4303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 656 | 35942.656 | 1221.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;666 | 96.7722 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 666 | 35942.666 | 1221.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;676 | 96.7722 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 676 | 35942.676 | 1221.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;686 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 686 | 35942.686 | 1221.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;696 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 696 | 35942.696 | 1221.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;706 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 706 | 35942.706 | 1221.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;716 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 716 | 35942.716 | 1221.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;726 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 726 | 35942.726 | 1221.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;736 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 736 | 35942.736 | 1221.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;746 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 746 | 35942.746 | 1221.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;756 | 96.7702 | 300.4406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 756 | 35942.756 | 1221.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;766 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 766 | 35942.766 | 1221.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;776 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 776 | 35942.776 | 1221.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;786 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 786 | 35942.786 | 1221.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;796 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 796 | 35942.796 | 1221.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;806 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 806 | 35942.806 | 1221.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;816 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 816 | 35942.816 | 1221.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;826 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 826 | 35942.826 | 1221.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;836 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 836 | 35942.836 | 1221.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;846 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 846 | 35942.846 | 1221.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;856 | 96.7702 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 856 | 35942.856 | 1221.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;866 | 96.7702 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 866 | 35942.866 | 1221.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;876 | 96.7702 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 876 | 35942.876 | 1221.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;886 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 886 | 35942.886 | 1221.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;896 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 896 | 35942.896 | 1221.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;906 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 906 | 35942.906 | 1221.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;916 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 916 | 35942.916 | 1221.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;926 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 926 | 35942.926 | 1221.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;936 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 936 | 35942.936 | 1221.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;946 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 946 | 35942.946 | 1221.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;956 | 96.7712 | 300.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 956 | 35942.956 | 1221.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;966 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 966 | 35942.966 | 1221.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;976 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 976 | 35942.976 | 1221.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;986 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 986 | 35942.986 | 1221.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:02;996 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 02 | 996 | 35942.996 | 1221.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;006 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 006 | 35943.006 | 1221.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;016 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 016 | 35943.016 | 1221.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;026 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 026 | 35943.026 | 1221.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;036 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 036 | 35943.036 | 1221.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;046 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 046 | 35943.046 | 1221.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;056 | 96.7712 | 300.4289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 056 | 35943.056 | 1221.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;066 | 96.7712 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 066 | 35943.066 | 1221.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;076 | 96.7712 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 076 | 35943.076 | 1221.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;086 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 086 | 35943.086 | 1221.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;096 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 096 | 35943.096 | 1221.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;106 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 106 | 35943.106 | 1221.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;116 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 116 | 35943.116 | 1221.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;126 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 126 | 35943.126 | 1221.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;136 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 136 | 35943.136 | 1221.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;146 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 146 | 35943.146 | 1221.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;156 | 96.7682 | 300.3993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 156 | 35943.156 | 1221.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;166 | 96.7682 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 166 | 35943.166 | 1221.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;176 | 96.7682 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 176 | 35943.176 | 1221.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;186 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 186 | 35943.186 | 1221.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;196 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 196 | 35943.196 | 1221.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;206 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 206 | 35943.206 | 1221.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;216 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 216 | 35943.216 | 1221.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;226 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 226 | 35943.226 | 1221.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;236 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 236 | 35943.236 | 1221.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;246 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 246 | 35943.246 | 1221.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;256 | 96.7692 | 300.3865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 256 | 35943.256 | 1221.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;266 | 96.7692 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 266 | 35943.266 | 1221.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;276 | 96.7692 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 276 | 35943.276 | 1221.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;286 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 286 | 35943.286 | 1221.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;296 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 296 | 35943.296 | 1221.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;306 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 306 | 35943.306 | 1221.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;316 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 316 | 35943.316 | 1221.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;326 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 326 | 35943.326 | 1221.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;336 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 336 | 35943.336 | 1221.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;346 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 346 | 35943.346 | 1221.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;356 | 96.7682 | 300.4133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 356 | 35943.356 | 1221.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;366 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 366 | 35943.366 | 1221.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;376 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 376 | 35943.376 | 1221.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;386 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 386 | 35943.386 | 1221.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;396 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 396 | 35943.396 | 1221.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;406 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 406 | 35943.406 | 1221.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;416 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 416 | 35943.416 | 1221.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;426 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 426 | 35943.426 | 1221.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;436 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 436 | 35943.436 | 1221.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;446 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 446 | 35943.446 | 1221.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;456 | 96.7682 | 300.4405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 456 | 35943.456 | 1221.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;466 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 466 | 35943.466 | 1221.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;476 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 476 | 35943.476 | 1221.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;486 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 486 | 35943.486 | 1221.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;496 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 496 | 35943.496 | 1221.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;506 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 506 | 35943.506 | 1221.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;516 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 516 | 35943.516 | 1221.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;526 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 526 | 35943.526 | 1221.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;536 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 536 | 35943.536 | 1222
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;546 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 546 | 35943.546 | 1222.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;556 | 96.7682 | 300.455 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 556 | 35943.556 | 1222.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;566 | 96.7682 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 566 | 35943.566 | 1222.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;576 | 96.7682 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 576 | 35943.576 | 1222.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;586 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 586 | 35943.586 | 1222.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;596 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 596 | 35943.596 | 1222.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;606 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 606 | 35943.606 | 1222.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;616 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 616 | 35943.616 | 1222.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;626 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 626 | 35943.626 | 1222.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;636 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 636 | 35943.636 | 1222.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;646 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 646 | 35943.646 | 1222.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;656 | 96.7672 | 300.4745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 656 | 35943.656 | 1222.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;666 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 666 | 35943.666 | 1222.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;676 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 676 | 35943.676 | 1222.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;686 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 686 | 35943.686 | 1222.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;696 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 696 | 35943.696 | 1222.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;706 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 706 | 35943.706 | 1222.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;716 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 716 | 35943.716 | 1222.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;726 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 726 | 35943.726 | 1222.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;736 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 736 | 35943.736 | 1222.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;746 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 746 | 35943.746 | 1222.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;756 | 96.7672 | 300.4844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 756 | 35943.756 | 1222.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;766 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 766 | 35943.766 | 1222.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;776 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 776 | 35943.776 | 1222.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;786 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 786 | 35943.786 | 1222.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;796 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 796 | 35943.796 | 1222.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;806 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 806 | 35943.806 | 1222.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;816 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 816 | 35943.816 | 1222.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;826 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 826 | 35943.826 | 1222.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;836 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 836 | 35943.836 | 1222.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;846 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 846 | 35943.846 | 1222.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;856 | 96.7672 | 300.4678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 856 | 35943.856 | 1222.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;866 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 866 | 35943.866 | 1222.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;876 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 876 | 35943.876 | 1222.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;886 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 886 | 35943.886 | 1222.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;896 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 896 | 35943.896 | 1222.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;906 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 906 | 35943.906 | 1222.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;916 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 916 | 35943.916 | 1222.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;926 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 926 | 35943.926 | 1222.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;936 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 936 | 35943.936 | 1222.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;946 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 946 | 35943.946 | 1222.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;956 | 96.7672 | 300.4692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 956 | 35943.956 | 1222.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;966 | 96.7672 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 966 | 35943.966 | 1222.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;976 | 96.7672 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 976 | 35943.976 | 1222.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;986 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 986 | 35943.986 | 1222.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:03;996 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 03 | 996 | 35943.996 | 1222.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;006 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 006 | 35944.006 | 1222.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;016 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 016 | 35944.016 | 1222.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;026 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 026 | 35944.026 | 1222.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;036 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 036 | 35944.036 | 1222.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;046 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 046 | 35944.046 | 1222.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;056 | 96.7652 | 300.5087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 056 | 35944.056 | 1222.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;066 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 066 | 35944.066 | 1222.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;076 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 076 | 35944.076 | 1222.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;086 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 086 | 35944.086 | 1222.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;096 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 096 | 35944.096 | 1222.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;106 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 106 | 35944.106 | 1222.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;116 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 116 | 35944.116 | 1222.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;126 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 126 | 35944.126 | 1222.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;136 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 136 | 35944.136 | 1222.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;146 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 146 | 35944.146 | 1222.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;156 | 96.7652 | 300.5396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 156 | 35944.156 | 1222.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;166 | 96.7652 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 166 | 35944.166 | 1222.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;176 | 96.7652 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 176 | 35944.176 | 1222.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;186 | 96.7652 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 186 | 35944.186 | 1222.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;196 | 96.7652 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 196 | 35944.196 | 1222.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;206 | 96.7652 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 206 | 35944.206 | 1222.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;216 | 96.7662 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 216 | 35944.216 | 1222.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;226 | 96.7662 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 226 | 35944.226 | 1222.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;236 | 96.7662 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 236 | 35944.236 | 1222.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;246 | 96.7662 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 246 | 35944.246 | 1222.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;256 | 96.7662 | 300.5485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 256 | 35944.256 | 1222.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;266 | 96.7662 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 266 | 35944.266 | 1222.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;276 | 96.7662 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 276 | 35944.276 | 1222.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;286 | 96.7662 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 286 | 35944.286 | 1222.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;296 | 96.7662 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 296 | 35944.296 | 1222.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;306 | 96.7662 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 306 | 35944.306 | 1222.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;316 | 96.7642 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 316 | 35944.316 | 1222.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;326 | 96.7642 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 326 | 35944.326 | 1222.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;336 | 96.7642 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 336 | 35944.336 | 1222.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;346 | 96.7642 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 346 | 35944.346 | 1222.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;356 | 96.7642 | 300.5534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 356 | 35944.356 | 1222.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;366 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 366 | 35944.366 | 1222.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;376 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 376 | 35944.376 | 1222.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;386 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 386 | 35944.386 | 1222.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;396 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 396 | 35944.396 | 1222.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;406 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 406 | 35944.406 | 1222.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;416 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 416 | 35944.416 | 1222.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;426 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 426 | 35944.426 | 1222.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;436 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 436 | 35944.436 | 1222.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;446 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 446 | 35944.446 | 1222.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;456 | 96.7642 | 300.5385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 456 | 35944.456 | 1222.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;466 | 96.7642 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 466 | 35944.466 | 1222.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;476 | 96.7642 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 476 | 35944.476 | 1222.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;486 | 96.7642 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 486 | 35944.486 | 1222.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;496 | 96.7642 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 496 | 35944.496 | 1222.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;506 | 96.7642 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 506 | 35944.506 | 1222.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;516 | 96.7652 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 516 | 35944.516 | 1222.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;526 | 96.7652 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 526 | 35944.526 | 1222.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;536 | 96.7652 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 536 | 35944.536 | 1223
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;546 | 96.7652 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 546 | 35944.546 | 1223.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;556 | 96.7652 | 300.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 556 | 35944.556 | 1223.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;566 | 96.7652 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 566 | 35944.566 | 1223.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;576 | 96.7652 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 576 | 35944.576 | 1223.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;586 | 96.7652 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 586 | 35944.586 | 1223.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;596 | 96.7652 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 596 | 35944.596 | 1223.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;606 | 96.7652 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 606 | 35944.606 | 1223.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;616 | 96.7642 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 616 | 35944.616 | 1223.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;626 | 96.7642 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 626 | 35944.626 | 1223.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;636 | 96.7642 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 636 | 35944.636 | 1223.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;646 | 96.7642 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 646 | 35944.646 | 1223.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;656 | 96.7642 | 300.4811 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 656 | 35944.656 | 1223.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;666 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 666 | 35944.666 | 1223.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;676 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 676 | 35944.676 | 1223.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;686 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 686 | 35944.686 | 1223.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;696 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 696 | 35944.696 | 1223.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;706 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 706 | 35944.706 | 1223.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;716 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 716 | 35944.716 | 1223.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;726 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 726 | 35944.726 | 1223.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;736 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 736 | 35944.736 | 1223.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;746 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 746 | 35944.746 | 1223.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;756 | 96.7642 | 300.5158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 756 | 35944.756 | 1223.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;766 | 96.7642 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 766 | 35944.766 | 1223.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;776 | 96.7642 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 776 | 35944.776 | 1223.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;786 | 96.7642 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 786 | 35944.786 | 1223.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;796 | 96.7642 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 796 | 35944.796 | 1223.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;806 | 96.7642 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 806 | 35944.806 | 1223.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;816 | 96.7632 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 816 | 35944.816 | 1223.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;826 | 96.7632 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 826 | 35944.826 | 1223.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;836 | 96.7632 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 836 | 35944.836 | 1223.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;846 | 96.7632 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 846 | 35944.846 | 1223.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;856 | 96.7632 | 300.5412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 856 | 35944.856 | 1223.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;866 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 866 | 35944.866 | 1223.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;876 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 876 | 35944.876 | 1223.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;886 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 886 | 35944.886 | 1223.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;896 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 896 | 35944.896 | 1223.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;906 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 906 | 35944.906 | 1223.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;916 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 916 | 35944.916 | 1223.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;926 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 926 | 35944.926 | 1223.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;936 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 936 | 35944.936 | 1223.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;946 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 946 | 35944.946 | 1223.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;956 | 96.7632 | 300.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 956 | 35944.956 | 1223.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;966 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 966 | 35944.966 | 1223.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;976 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 976 | 35944.976 | 1223.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;986 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 986 | 35944.986 | 1223.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:04;996 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 04 | 996 | 35944.996 | 1223.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;006 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 006 | 35945.006 | 1223.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;016 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 016 | 35945.016 | 1223.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;026 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 026 | 35945.026 | 1223.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;036 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 036 | 35945.036 | 1223.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;046 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 046 | 35945.046 | 1223.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;056 | 96.7632 | 300.5141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 056 | 35945.056 | 1223.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;066 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 066 | 35945.066 | 1223.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;076 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 076 | 35945.076 | 1223.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;086 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 086 | 35945.086 | 1223.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;096 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 096 | 35945.096 | 1223.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;106 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 106 | 35945.106 | 1223.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;116 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 116 | 35945.116 | 1223.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;126 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 126 | 35945.126 | 1223.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;136 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 136 | 35945.136 | 1223.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;146 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 146 | 35945.146 | 1223.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;156 | 96.7632 | 300.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 156 | 35945.156 | 1223.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;166 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 166 | 35945.166 | 1223.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;176 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 176 | 35945.176 | 1223.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;186 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 186 | 35945.186 | 1223.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;196 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 196 | 35945.196 | 1223.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;206 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 206 | 35945.206 | 1223.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;216 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 216 | 35945.216 | 1223.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;226 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 226 | 35945.226 | 1223.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;236 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 236 | 35945.236 | 1223.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;246 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 246 | 35945.246 | 1223.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;256 | 96.7632 | 300.4071 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 256 | 35945.256 | 1223.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;266 | 96.7632 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 266 | 35945.266 | 1223.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;276 | 96.7632 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 276 | 35945.276 | 1223.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;286 | 96.7632 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 286 | 35945.286 | 1223.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;296 | 96.7632 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 296 | 35945.296 | 1223.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;306 | 96.7632 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 306 | 35945.306 | 1223.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;316 | 96.7612 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 316 | 35945.316 | 1223.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;326 | 96.7612 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 326 | 35945.326 | 1223.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;336 | 96.7612 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 336 | 35945.336 | 1223.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;346 | 96.7612 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 346 | 35945.346 | 1223.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;356 | 96.7612 | 300.3893 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 356 | 35945.356 | 1223.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;366 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 366 | 35945.366 | 1223.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;376 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 376 | 35945.376 | 1223.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;386 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 386 | 35945.386 | 1223.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;396 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 396 | 35945.396 | 1223.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;406 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 406 | 35945.406 | 1223.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;416 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 416 | 35945.416 | 1223.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;426 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 426 | 35945.426 | 1223.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;436 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 436 | 35945.436 | 1223.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;446 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 446 | 35945.446 | 1223.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;456 | 96.7612 | 300.4238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 456 | 35945.456 | 1223.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;466 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 466 | 35945.466 | 1223.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;476 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 476 | 35945.476 | 1223.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;486 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 486 | 35945.486 | 1223.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;496 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 496 | 35945.496 | 1223.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;506 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 506 | 35945.506 | 1223.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;516 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 516 | 35945.516 | 1223.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;526 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 526 | 35945.526 | 1223.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;536 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 536 | 35945.536 | 1224
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;546 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 546 | 35945.546 | 1224.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;556 | 96.7612 | 300.4451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 556 | 35945.556 | 1224.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;566 | 96.7612 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 566 | 35945.566 | 1224.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;576 | 96.7612 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 576 | 35945.576 | 1224.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;586 | 96.7612 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 586 | 35945.586 | 1224.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;596 | 96.7612 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 596 | 35945.596 | 1224.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;606 | 96.7612 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 606 | 35945.606 | 1224.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;616 | 96.7612 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 616 | 35945.616 | 1224.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;626 | 96.7612 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 626 | 35945.626 | 1224.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;636 | 96.7602 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 636 | 35945.636 | 1224.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;646 | 96.7602 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 646 | 35945.646 | 1224.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;656 | 96.7602 | 300.4355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 656 | 35945.656 | 1224.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;666 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 666 | 35945.666 | 1224.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;676 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 676 | 35945.676 | 1224.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;686 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 686 | 35945.686 | 1224.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;696 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 696 | 35945.696 | 1224.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;706 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 706 | 35945.706 | 1224.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;716 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 716 | 35945.716 | 1224.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;726 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 726 | 35945.726 | 1224.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;736 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 736 | 35945.736 | 1224.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;746 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 746 | 35945.746 | 1224.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;756 | 96.7602 | 300.4038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 756 | 35945.756 | 1224.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;766 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 766 | 35945.766 | 1224.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;776 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 776 | 35945.776 | 1224.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;786 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 786 | 35945.786 | 1224.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;796 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 796 | 35945.796 | 1224.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;806 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 806 | 35945.806 | 1224.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;816 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 816 | 35945.816 | 1224.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;826 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 826 | 35945.826 | 1224.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;836 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 836 | 35945.836 | 1224.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;846 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 846 | 35945.846 | 1224.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;856 | 96.7602 | 300.3533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 856 | 35945.856 | 1224.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;866 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 866 | 35945.866 | 1224.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;876 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 876 | 35945.876 | 1224.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;886 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 886 | 35945.886 | 1224.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;896 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 896 | 35945.896 | 1224.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;906 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 906 | 35945.906 | 1224.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;916 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 916 | 35945.916 | 1224.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;926 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 926 | 35945.926 | 1224.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;936 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 936 | 35945.936 | 1224.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;946 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 946 | 35945.946 | 1224.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;956 | 96.7602 | 300.2952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 956 | 35945.956 | 1224.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;966 | 96.7602 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 966 | 35945.966 | 1224.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;976 | 96.7602 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 976 | 35945.976 | 1224.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;986 | 96.7602 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 986 | 35945.986 | 1224.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:05;996 | 96.7602 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 05 | 996 | 35945.996 | 1224.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;006 | 96.7602 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 006 | 35946.006 | 1224.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;016 | 96.7602 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 016 | 35946.016 | 1224.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;026 | 96.7602 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 026 | 35946.026 | 1224.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;036 | 96.7592 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 036 | 35946.036 | 1224.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;046 | 96.7592 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 046 | 35946.046 | 1224.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;056 | 96.7592 | 300.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 056 | 35946.056 | 1224.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;066 | 96.7592 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 066 | 35946.066 | 1224.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;076 | 96.7592 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 076 | 35946.076 | 1224.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;086 | 96.7592 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 086 | 35946.086 | 1224.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;096 | 96.7592 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 096 | 35946.096 | 1224.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;106 | 96.7592 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 106 | 35946.106 | 1224.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;116 | 96.7592 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 116 | 35946.116 | 1224.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;126 | 96.7592 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 126 | 35946.126 | 1224.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;136 | 96.7582 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 136 | 35946.136 | 1224.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;146 | 96.7582 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 146 | 35946.146 | 1224.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;156 | 96.7582 | 300.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 156 | 35946.156 | 1224.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;166 | 96.7582 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 166 | 35946.166 | 1224.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;176 | 96.7582 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 176 | 35946.176 | 1224.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;186 | 96.7582 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 186 | 35946.186 | 1224.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;196 | 96.7582 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 196 | 35946.196 | 1224.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;206 | 96.7582 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 206 | 35946.206 | 1224.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;216 | 96.7582 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 216 | 35946.216 | 1224.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;226 | 96.7582 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 226 | 35946.226 | 1224.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;236 | 96.7602 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 236 | 35946.236 | 1224.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;246 | 96.7602 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 246 | 35946.246 | 1224.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;256 | 96.7602 | 300.3367 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 256 | 35946.256 | 1224.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;266 | 96.7602 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 266 | 35946.266 | 1224.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;276 | 96.7602 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 276 | 35946.276 | 1224.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;286 | 96.7602 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 286 | 35946.286 | 1224.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;296 | 96.7602 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 296 | 35946.296 | 1224.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;306 | 96.7602 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 306 | 35946.306 | 1224.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;316 | 96.7602 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 316 | 35946.316 | 1224.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;326 | 96.7602 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 326 | 35946.326 | 1224.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;336 | 96.7582 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 336 | 35946.336 | 1224.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;346 | 96.7582 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 346 | 35946.346 | 1224.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;356 | 96.7582 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 356 | 35946.356 | 1224.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;366 | 96.7582 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 366 | 35946.366 | 1224.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;376 | 96.7582 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 376 | 35946.376 | 1224.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;386 | 96.7582 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 386 | 35946.386 | 1224.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;396 | 96.7582 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 396 | 35946.396 | 1224.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;406 | 96.7582 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 406 | 35946.406 | 1224.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;416 | 96.7582 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 416 | 35946.416 | 1224.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;426 | 96.7582 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 426 | 35946.426 | 1224.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;436 | 96.7572 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 436 | 35946.436 | 1224.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;446 | 96.7572 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 446 | 35946.446 | 1224.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;456 | 96.7572 | 300.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 456 | 35946.456 | 1224.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;466 | 96.7572 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 466 | 35946.466 | 1224.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;476 | 96.7572 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 476 | 35946.476 | 1224.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;486 | 96.7572 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 486 | 35946.486 | 1224.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;496 | 96.7572 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 496 | 35946.496 | 1224.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;506 | 96.7572 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 506 | 35946.506 | 1224.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;516 | 96.7572 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 516 | 35946.516 | 1224.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;526 | 96.7572 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 526 | 35946.526 | 1224.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;536 | 96.7582 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 536 | 35946.536 | 1225
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;546 | 96.7582 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 546 | 35946.546 | 1225.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;556 | 96.7582 | 300.2644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 556 | 35946.556 | 1225.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;566 | 96.7582 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 566 | 35946.566 | 1225.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;576 | 96.7582 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 576 | 35946.576 | 1225.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;586 | 96.7582 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 586 | 35946.586 | 1225.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;596 | 96.7582 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 596 | 35946.596 | 1225.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;606 | 96.7582 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 606 | 35946.606 | 1225.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;616 | 96.7582 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 616 | 35946.616 | 1225.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;626 | 96.7582 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 626 | 35946.626 | 1225.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;636 | 96.7562 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 636 | 35946.636 | 1225.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;646 | 96.7562 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 646 | 35946.646 | 1225.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;656 | 96.7562 | 300.2314 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 656 | 35946.656 | 1225.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;666 | 96.7562 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 666 | 35946.666 | 1225.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;676 | 96.7562 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 676 | 35946.676 | 1225.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;686 | 96.7562 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 686 | 35946.686 | 1225.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;696 | 96.7562 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 696 | 35946.696 | 1225.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;706 | 96.7562 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 706 | 35946.706 | 1225.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;716 | 96.7562 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 716 | 35946.716 | 1225.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;726 | 96.7562 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 726 | 35946.726 | 1225.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;736 | 96.7552 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 736 | 35946.736 | 1225.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;746 | 96.7552 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 746 | 35946.746 | 1225.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;756 | 96.7552 | 300.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 756 | 35946.756 | 1225.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;766 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 766 | 35946.766 | 1225.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;776 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 776 | 35946.776 | 1225.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;786 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 786 | 35946.786 | 1225.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;796 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 796 | 35946.796 | 1225.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;806 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 806 | 35946.806 | 1225.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;816 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 816 | 35946.816 | 1225.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;826 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 826 | 35946.826 | 1225.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;836 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 836 | 35946.836 | 1225.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;846 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 846 | 35946.846 | 1225.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;856 | 96.7552 | 300.2866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 856 | 35946.856 | 1225.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;866 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 866 | 35946.866 | 1225.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;876 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 876 | 35946.876 | 1225.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;886 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 886 | 35946.886 | 1225.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;896 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 896 | 35946.896 | 1225.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;906 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 906 | 35946.906 | 1225.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;916 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 916 | 35946.916 | 1225.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;926 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 926 | 35946.926 | 1225.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;936 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 936 | 35946.936 | 1225.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;946 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 946 | 35946.946 | 1225.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;956 | 96.7552 | 300.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 956 | 35946.956 | 1225.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;966 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 966 | 35946.966 | 1225.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;976 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 976 | 35946.976 | 1225.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;986 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 986 | 35946.986 | 1225.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:06;996 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 06 | 996 | 35946.996 | 1225.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;006 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 006 | 35947.006 | 1225.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;016 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 016 | 35947.016 | 1225.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;026 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 026 | 35947.026 | 1225.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;036 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 036 | 35947.036 | 1225.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;046 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 046 | 35947.046 | 1225.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;056 | 96.7552 | 300.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 056 | 35947.056 | 1225.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;066 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 066 | 35947.066 | 1225.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;076 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 076 | 35947.076 | 1225.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;086 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 086 | 35947.086 | 1225.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;096 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 096 | 35947.096 | 1225.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;106 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 106 | 35947.106 | 1225.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;116 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 116 | 35947.116 | 1225.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;126 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 126 | 35947.126 | 1225.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;136 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 136 | 35947.136 | 1225.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;146 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 146 | 35947.146 | 1225.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;156 | 96.7552 | 300.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 156 | 35947.156 | 1225.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;166 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 166 | 35947.166 | 1225.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;176 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 176 | 35947.176 | 1225.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;186 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 186 | 35947.186 | 1225.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;196 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 196 | 35947.196 | 1225.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;206 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 206 | 35947.206 | 1225.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;216 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 216 | 35947.216 | 1225.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;226 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 226 | 35947.226 | 1225.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;236 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 236 | 35947.236 | 1225.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;246 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 246 | 35947.246 | 1225.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;256 | 96.7552 | 300.1721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 256 | 35947.256 | 1225.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;266 | 96.7552 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 266 | 35947.266 | 1225.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;276 | 96.7552 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 276 | 35947.276 | 1225.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;286 | 96.7552 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 286 | 35947.286 | 1225.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;296 | 96.7552 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 296 | 35947.296 | 1225.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;306 | 96.7552 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 306 | 35947.306 | 1225.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;316 | 96.7552 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 316 | 35947.316 | 1225.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;326 | 96.7552 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 326 | 35947.326 | 1225.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;336 | 96.7542 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 336 | 35947.336 | 1225.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;346 | 96.7542 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 346 | 35947.346 | 1225.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;356 | 96.7542 | 300.1355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 356 | 35947.356 | 1225.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;366 | 96.7542 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 366 | 35947.366 | 1225.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;376 | 96.7542 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 376 | 35947.376 | 1225.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;386 | 96.7542 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 386 | 35947.386 | 1225.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;396 | 96.7542 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 396 | 35947.396 | 1225.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;406 | 96.7542 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 406 | 35947.406 | 1225.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;416 | 96.7542 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 416 | 35947.416 | 1225.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;426 | 96.7542 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 426 | 35947.426 | 1225.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;436 | 96.7532 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 436 | 35947.436 | 1225.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;446 | 96.7532 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 446 | 35947.446 | 1225.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;456 | 96.7532 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 456 | 35947.456 | 1225.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;466 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 466 | 35947.466 | 1225.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;476 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 476 | 35947.476 | 1225.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;486 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 486 | 35947.486 | 1225.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;496 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 496 | 35947.496 | 1225.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;506 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 506 | 35947.506 | 1225.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;516 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 516 | 35947.516 | 1225.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;526 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 526 | 35947.526 | 1225.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;536 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 536 | 35947.536 | 1226
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;546 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 546 | 35947.546 | 1226.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;556 | 96.7532 | 300.185 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 556 | 35947.556 | 1226.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;566 | 96.7532 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 566 | 35947.566 | 1226.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;576 | 96.7532 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 576 | 35947.576 | 1226.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;586 | 96.7532 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 586 | 35947.586 | 1226.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;596 | 96.7532 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 596 | 35947.596 | 1226.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;606 | 96.7532 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 606 | 35947.606 | 1226.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;616 | 96.7532 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 616 | 35947.616 | 1226.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;626 | 96.7532 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 626 | 35947.626 | 1226.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;636 | 96.7522 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 636 | 35947.636 | 1226.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;646 | 96.7522 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 646 | 35947.646 | 1226.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;656 | 96.7522 | 300.1813 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 656 | 35947.656 | 1226.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;666 | 96.7522 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 666 | 35947.666 | 1226.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;676 | 96.7522 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 676 | 35947.676 | 1226.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;686 | 96.7522 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 686 | 35947.686 | 1226.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;696 | 96.7522 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 696 | 35947.696 | 1226.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;706 | 96.7522 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 706 | 35947.706 | 1226.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;716 | 96.7522 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 716 | 35947.716 | 1226.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;726 | 96.7522 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 726 | 35947.726 | 1226.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;736 | 96.7502 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 736 | 35947.736 | 1226.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;746 | 96.7502 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 746 | 35947.746 | 1226.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;756 | 96.7502 | 300.148 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 756 | 35947.756 | 1226.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;766 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 766 | 35947.766 | 1226.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;776 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 776 | 35947.776 | 1226.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;786 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 786 | 35947.786 | 1226.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;796 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 796 | 35947.796 | 1226.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;806 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 806 | 35947.806 | 1226.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;816 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 816 | 35947.816 | 1226.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;826 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 826 | 35947.826 | 1226.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;836 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 836 | 35947.836 | 1226.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;846 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 846 | 35947.846 | 1226.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;856 | 96.7502 | 300.1132 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 856 | 35947.856 | 1226.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;866 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 866 | 35947.866 | 1226.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;876 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 876 | 35947.876 | 1226.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;886 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 886 | 35947.886 | 1226.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;896 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 896 | 35947.896 | 1226.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;906 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 906 | 35947.906 | 1226.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;916 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 916 | 35947.916 | 1226.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;926 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 926 | 35947.926 | 1226.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;936 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 936 | 35947.936 | 1226.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;946 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 946 | 35947.946 | 1226.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;956 | 96.7502 | 300.0805 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 956 | 35947.956 | 1226.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;966 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 966 | 35947.966 | 1226.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;976 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 976 | 35947.976 | 1226.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;986 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 986 | 35947.986 | 1226.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:07;996 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 07 | 996 | 35947.996 | 1226.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;006 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 006 | 35948.006 | 1226.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;016 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 016 | 35948.016 | 1226.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;026 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 026 | 35948.026 | 1226.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;036 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 036 | 35948.036 | 1226.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;046 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 046 | 35948.046 | 1226.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;056 | 96.7502 | 300.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 056 | 35948.056 | 1226.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;066 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 066 | 35948.066 | 1226.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;076 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 076 | 35948.076 | 1226.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;086 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 086 | 35948.086 | 1226.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;096 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 096 | 35948.096 | 1226.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;106 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 106 | 35948.106 | 1226.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;116 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 116 | 35948.116 | 1226.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;126 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 126 | 35948.126 | 1226.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;136 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 136 | 35948.136 | 1226.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;146 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 146 | 35948.146 | 1226.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;156 | 96.7502 | 300.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 156 | 35948.156 | 1226.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;166 | 96.7502 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 166 | 35948.166 | 1226.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;176 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 176 | 35948.176 | 1226.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;186 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 186 | 35948.186 | 1226.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;196 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 196 | 35948.196 | 1226.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;206 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 206 | 35948.206 | 1226.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;216 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 216 | 35948.216 | 1226.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;226 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 226 | 35948.226 | 1226.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;236 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 236 | 35948.236 | 1226.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;246 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 246 | 35948.246 | 1226.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;256 | 96.7512 | 300.0675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 256 | 35948.256 | 1226.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;266 | 96.7512 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 266 | 35948.266 | 1226.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;276 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 276 | 35948.276 | 1226.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;286 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 286 | 35948.286 | 1226.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;296 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 296 | 35948.296 | 1226.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;306 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 306 | 35948.306 | 1226.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;316 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 316 | 35948.316 | 1226.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;326 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 326 | 35948.326 | 1226.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;336 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 336 | 35948.336 | 1226.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;346 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 346 | 35948.346 | 1226.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;356 | 96.7502 | 300.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 356 | 35948.356 | 1226.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;366 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 366 | 35948.366 | 1226.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;376 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 376 | 35948.376 | 1226.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;386 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 386 | 35948.386 | 1226.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;396 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 396 | 35948.396 | 1226.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;406 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 406 | 35948.406 | 1226.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;416 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 416 | 35948.416 | 1226.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;426 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 426 | 35948.426 | 1226.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;436 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 436 | 35948.436 | 1226.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;446 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 446 | 35948.446 | 1226.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;456 | 96.7502 | 300.002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 456 | 35948.456 | 1226.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;466 | 96.7502 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 466 | 35948.466 | 1226.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;476 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 476 | 35948.476 | 1226.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;486 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 486 | 35948.486 | 1226.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;496 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 496 | 35948.496 | 1226.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;506 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 506 | 35948.506 | 1226.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;516 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 516 | 35948.516 | 1226.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;526 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 526 | 35948.526 | 1226.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;536 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 536 | 35948.536 | 1227
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;546 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 546 | 35948.546 | 1227.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;556 | 96.7492 | 299.9801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 556 | 35948.556 | 1227.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;566 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 566 | 35948.566 | 1227.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;576 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 576 | 35948.576 | 1227.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;586 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 586 | 35948.586 | 1227.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;596 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 596 | 35948.596 | 1227.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;606 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 606 | 35948.606 | 1227.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;616 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 616 | 35948.616 | 1227.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;626 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 626 | 35948.626 | 1227.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;636 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 636 | 35948.636 | 1227.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;646 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 646 | 35948.646 | 1227.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;656 | 96.7492 | 299.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 656 | 35948.656 | 1227.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;666 | 96.7492 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 666 | 35948.666 | 1227.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;676 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 676 | 35948.676 | 1227.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;686 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 686 | 35948.686 | 1227.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;696 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 696 | 35948.696 | 1227.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;706 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 706 | 35948.706 | 1227.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;716 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 716 | 35948.716 | 1227.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;726 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 726 | 35948.726 | 1227.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;736 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 736 | 35948.736 | 1227.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;746 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 746 | 35948.746 | 1227.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;756 | 96.7482 | 299.9695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 756 | 35948.756 | 1227.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;766 | 96.7482 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 766 | 35948.766 | 1227.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;776 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 776 | 35948.776 | 1227.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;786 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 786 | 35948.786 | 1227.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;796 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 796 | 35948.796 | 1227.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;806 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 806 | 35948.806 | 1227.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;816 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 816 | 35948.816 | 1227.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;826 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 826 | 35948.826 | 1227.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;836 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 836 | 35948.836 | 1227.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;846 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 846 | 35948.846 | 1227.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;856 | 96.7472 | 299.9995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 856 | 35948.856 | 1227.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;866 | 96.7472 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 866 | 35948.866 | 1227.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;876 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 876 | 35948.876 | 1227.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;886 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 886 | 35948.886 | 1227.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;896 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 896 | 35948.896 | 1227.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;906 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 906 | 35948.906 | 1227.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;916 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 916 | 35948.916 | 1227.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;926 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 926 | 35948.926 | 1227.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;936 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 936 | 35948.936 | 1227.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;946 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 946 | 35948.946 | 1227.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;956 | 96.7482 | 300.0237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 956 | 35948.956 | 1227.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;966 | 96.7482 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 966 | 35948.966 | 1227.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;976 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 976 | 35948.976 | 1227.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;986 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 986 | 35948.986 | 1227.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:08;996 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 08 | 996 | 35948.996 | 1227.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;006 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 006 | 35949.006 | 1227.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;016 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 016 | 35949.016 | 1227.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;026 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 026 | 35949.026 | 1227.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;036 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 036 | 35949.036 | 1227.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;046 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 046 | 35949.046 | 1227.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;056 | 96.7472 | 300.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 056 | 35949.056 | 1227.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;066 | 96.7472 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 066 | 35949.066 | 1227.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;076 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 076 | 35949.076 | 1227.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;086 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 086 | 35949.086 | 1227.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;096 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 096 | 35949.096 | 1227.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;106 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 106 | 35949.106 | 1227.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;116 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 116 | 35949.116 | 1227.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;126 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 126 | 35949.126 | 1227.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;136 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 136 | 35949.136 | 1227.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;146 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 146 | 35949.146 | 1227.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;156 | 96.7462 | 299.9734 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 156 | 35949.156 | 1227.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;166 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 166 | 35949.166 | 1227.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;176 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 176 | 35949.176 | 1227.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;186 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 186 | 35949.186 | 1227.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;196 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 196 | 35949.196 | 1227.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;206 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 206 | 35949.206 | 1227.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;216 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 216 | 35949.216 | 1227.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;226 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 226 | 35949.226 | 1227.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;236 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 236 | 35949.236 | 1227.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;246 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 246 | 35949.246 | 1227.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;256 | 96.7462 | 299.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 256 | 35949.256 | 1227.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;266 | 96.7462 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 266 | 35949.266 | 1227.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;276 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 276 | 35949.276 | 1227.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;286 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 286 | 35949.286 | 1227.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;296 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 296 | 35949.296 | 1227.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;306 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 306 | 35949.306 | 1227.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;316 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 316 | 35949.316 | 1227.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;326 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 326 | 35949.326 | 1227.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;336 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 336 | 35949.336 | 1227.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;346 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 346 | 35949.346 | 1227.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;356 | 96.7452 | 299.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 356 | 35949.356 | 1227.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;366 | 96.7452 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 366 | 35949.366 | 1227.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;376 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 376 | 35949.376 | 1227.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;386 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 386 | 35949.386 | 1227.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;396 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 396 | 35949.396 | 1227.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;406 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 406 | 35949.406 | 1227.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;416 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 416 | 35949.416 | 1227.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;426 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 426 | 35949.426 | 1227.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;436 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 436 | 35949.436 | 1227.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;446 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 446 | 35949.446 | 1227.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;456 | 96.7442 | 299.9608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 456 | 35949.456 | 1227.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;466 | 96.7442 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 466 | 35949.466 | 1227.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;476 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 476 | 35949.476 | 1227.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;486 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 486 | 35949.486 | 1227.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;496 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 496 | 35949.496 | 1227.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;506 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 506 | 35949.506 | 1227.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;516 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 516 | 35949.516 | 1227.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;526 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 526 | 35949.526 | 1227.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;536 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 536 | 35949.536 | 1228
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;546 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 546 | 35949.546 | 1228.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;556 | 96.7432 | 299.9726 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 556 | 35949.556 | 1228.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;566 | 96.7432 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 566 | 35949.566 | 1228.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;576 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 576 | 35949.576 | 1228.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;586 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 586 | 35949.586 | 1228.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;596 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 596 | 35949.596 | 1228.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;606 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 606 | 35949.606 | 1228.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;616 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 616 | 35949.616 | 1228.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;626 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 626 | 35949.626 | 1228.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;636 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 636 | 35949.636 | 1228.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;646 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 646 | 35949.646 | 1228.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;656 | 96.7422 | 299.9649 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 656 | 35949.656 | 1228.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;666 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 666 | 35949.666 | 1228.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;676 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 676 | 35949.676 | 1228.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;686 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 686 | 35949.686 | 1228.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;696 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 696 | 35949.696 | 1228.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;706 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 706 | 35949.706 | 1228.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;716 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 716 | 35949.716 | 1228.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;726 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 726 | 35949.726 | 1228.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;736 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 736 | 35949.736 | 1228.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;746 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 746 | 35949.746 | 1228.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;756 | 96.7422 | 299.9073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 756 | 35949.756 | 1228.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;766 | 96.7422 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 766 | 35949.766 | 1228.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;776 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 776 | 35949.776 | 1228.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;786 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 786 | 35949.786 | 1228.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;796 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 796 | 35949.796 | 1228.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;806 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 806 | 35949.806 | 1228.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;816 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 816 | 35949.816 | 1228.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;826 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 826 | 35949.826 | 1228.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;836 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 836 | 35949.836 | 1228.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;846 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 846 | 35949.846 | 1228.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;856 | 96.7412 | 299.8671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 856 | 35949.856 | 1228.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;866 | 96.7412 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 866 | 35949.866 | 1228.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;876 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 876 | 35949.876 | 1228.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;886 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 886 | 35949.886 | 1228.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;896 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 896 | 35949.896 | 1228.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;906 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 906 | 35949.906 | 1228.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;916 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 916 | 35949.916 | 1228.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;926 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 926 | 35949.926 | 1228.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;936 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 936 | 35949.936 | 1228.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;946 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 946 | 35949.946 | 1228.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;956 | 96.7422 | 299.8738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 956 | 35949.956 | 1228.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;966 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 966 | 35949.966 | 1228.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;976 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 976 | 35949.976 | 1228.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;986 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 986 | 35949.986 | 1228.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:09;996 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 09 | 996 | 35949.996 | 1228.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;006 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 006 | 35950.006 | 1228.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;016 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 016 | 35950.016 | 1228.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;026 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 026 | 35950.026 | 1228.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;036 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 036 | 35950.036 | 1228.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;046 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 046 | 35950.046 | 1228.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;056 | 96.7422 | 299.8849 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 056 | 35950.056 | 1228.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;066 | 96.7422 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 066 | 35950.066 | 1228.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;076 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 076 | 35950.076 | 1228.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;086 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 086 | 35950.086 | 1228.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;096 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 096 | 35950.096 | 1228.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;106 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 106 | 35950.106 | 1228.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;116 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 116 | 35950.116 | 1228.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;126 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 126 | 35950.126 | 1228.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;136 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 136 | 35950.136 | 1228.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;146 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 146 | 35950.146 | 1228.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;156 | 96.7402 | 299.8879 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 156 | 35950.156 | 1228.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;166 | 96.7402 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 166 | 35950.166 | 1228.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;176 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 176 | 35950.176 | 1228.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;186 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 186 | 35950.186 | 1228.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;196 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 196 | 35950.196 | 1228.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;206 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 206 | 35950.206 | 1228.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;216 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 216 | 35950.216 | 1228.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;226 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 226 | 35950.226 | 1228.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;236 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 236 | 35950.236 | 1228.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;246 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 246 | 35950.246 | 1228.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;256 | 96.7412 | 299.8922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 256 | 35950.256 | 1228.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;266 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 266 | 35950.266 | 1228.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;276 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 276 | 35950.276 | 1228.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;286 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 286 | 35950.286 | 1228.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;296 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 296 | 35950.296 | 1228.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;306 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 306 | 35950.306 | 1228.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;316 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 316 | 35950.316 | 1228.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;326 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 326 | 35950.326 | 1228.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;336 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 336 | 35950.336 | 1228.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;346 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 346 | 35950.346 | 1228.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;356 | 96.7412 | 299.8702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 356 | 35950.356 | 1228.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;366 | 96.7412 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 366 | 35950.366 | 1228.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;376 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 376 | 35950.376 | 1228.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;386 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 386 | 35950.386 | 1228.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;396 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 396 | 35950.396 | 1228.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;406 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 406 | 35950.406 | 1228.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;416 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 416 | 35950.416 | 1228.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;426 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 426 | 35950.426 | 1228.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;436 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 436 | 35950.436 | 1228.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;446 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 446 | 35950.446 | 1228.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;456 | 96.7402 | 299.8072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 456 | 35950.456 | 1228.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;466 | 96.7402 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 466 | 35950.466 | 1228.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;476 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 476 | 35950.476 | 1228.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;486 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 486 | 35950.486 | 1228.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;496 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 496 | 35950.496 | 1228.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;506 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 506 | 35950.506 | 1228.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;516 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 516 | 35950.516 | 1228.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;526 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 526 | 35950.526 | 1228.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;536 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 536 | 35950.536 | 1229
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;546 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 546 | 35950.546 | 1229.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;556 | 96.7392 | 299.7611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 556 | 35950.556 | 1229.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;566 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 566 | 35950.566 | 1229.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;576 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 576 | 35950.576 | 1229.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;586 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 586 | 35950.586 | 1229.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;596 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 596 | 35950.596 | 1229.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;606 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 606 | 35950.606 | 1229.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;616 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 616 | 35950.616 | 1229.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;626 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 626 | 35950.626 | 1229.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;636 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 636 | 35950.636 | 1229.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;646 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 646 | 35950.646 | 1229.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;656 | 96.7392 | 299.7456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 656 | 35950.656 | 1229.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;666 | 96.7392 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 666 | 35950.666 | 1229.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;676 | 96.7392 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 676 | 35950.676 | 1229.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;686 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 686 | 35950.686 | 1229.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;696 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 696 | 35950.696 | 1229.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;706 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 706 | 35950.706 | 1229.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;716 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 716 | 35950.716 | 1229.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;726 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 726 | 35950.726 | 1229.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;736 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 736 | 35950.736 | 1229.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;746 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 746 | 35950.746 | 1229.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;756 | 96.7382 | 299.7365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 756 | 35950.756 | 1229.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;766 | 96.7382 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 766 | 35950.766 | 1229.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;776 | 96.7382 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 776 | 35950.776 | 1229.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;786 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 786 | 35950.786 | 1229.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;796 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 796 | 35950.796 | 1229.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;806 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 806 | 35950.806 | 1229.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;816 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 816 | 35950.816 | 1229.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;826 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 826 | 35950.826 | 1229.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;836 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 836 | 35950.836 | 1229.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;846 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 846 | 35950.846 | 1229.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;856 | 96.7392 | 299.7239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 856 | 35950.856 | 1229.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;866 | 96.7392 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 866 | 35950.866 | 1229.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;876 | 96.7392 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 876 | 35950.876 | 1229.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;886 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 886 | 35950.886 | 1229.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;896 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 896 | 35950.896 | 1229.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;906 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 906 | 35950.906 | 1229.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;916 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 916 | 35950.916 | 1229.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;926 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 926 | 35950.926 | 1229.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;936 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 936 | 35950.936 | 1229.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;946 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 946 | 35950.946 | 1229.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;956 | 96.7382 | 299.7076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 956 | 35950.956 | 1229.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;966 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 966 | 35950.966 | 1229.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;976 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 976 | 35950.976 | 1229.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;986 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 986 | 35950.986 | 1229.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:10;996 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 10 | 996 | 35950.996 | 1229.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;006 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 006 | 35951.006 | 1229.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;016 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 016 | 35951.016 | 1229.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;026 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 026 | 35951.026 | 1229.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;036 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 036 | 35951.036 | 1229.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;046 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 046 | 35951.046 | 1229.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;056 | 96.7382 | 299.7075 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 056 | 35951.056 | 1229.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;066 | 96.7382 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 066 | 35951.066 | 1229.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;076 | 96.7382 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 076 | 35951.076 | 1229.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;086 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 086 | 35951.086 | 1229.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;096 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 096 | 35951.096 | 1229.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;106 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 106 | 35951.106 | 1229.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;116 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 116 | 35951.116 | 1229.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;126 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 126 | 35951.126 | 1229.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;136 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 136 | 35951.136 | 1229.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;146 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 146 | 35951.146 | 1229.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;156 | 96.7362 | 299.696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 156 | 35951.156 | 1229.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;166 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 166 | 35951.166 | 1229.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;176 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 176 | 35951.176 | 1229.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;186 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 186 | 35951.186 | 1229.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;196 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 196 | 35951.196 | 1229.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;206 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 206 | 35951.206 | 1229.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;216 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 216 | 35951.216 | 1229.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;226 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 226 | 35951.226 | 1229.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;236 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 236 | 35951.236 | 1229.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;246 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 246 | 35951.246 | 1229.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;256 | 96.7362 | 299.6554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 256 | 35951.256 | 1229.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;266 | 96.7362 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 266 | 35951.266 | 1229.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;276 | 96.7362 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 276 | 35951.276 | 1229.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;286 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 286 | 35951.286 | 1229.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;296 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 296 | 35951.296 | 1229.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;306 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 306 | 35951.306 | 1229.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;316 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 316 | 35951.316 | 1229.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;326 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 326 | 35951.326 | 1229.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;336 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 336 | 35951.336 | 1229.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;346 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 346 | 35951.346 | 1229.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;356 | 96.7352 | 299.6414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 356 | 35951.356 | 1229.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;366 | 96.7352 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 366 | 35951.366 | 1229.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;376 | 96.7352 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 376 | 35951.376 | 1229.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;386 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 386 | 35951.386 | 1229.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;396 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 396 | 35951.396 | 1229.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;406 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 406 | 35951.406 | 1229.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;416 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 416 | 35951.416 | 1229.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;426 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 426 | 35951.426 | 1229.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;436 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 436 | 35951.436 | 1229.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;446 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 446 | 35951.446 | 1229.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;456 | 96.7332 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 456 | 35951.456 | 1229.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;466 | 96.7332 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 466 | 35951.466 | 1229.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;476 | 96.7332 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 476 | 35951.476 | 1229.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;486 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 486 | 35951.486 | 1229.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;496 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 496 | 35951.496 | 1229.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;506 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 506 | 35951.506 | 1229.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;516 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 516 | 35951.516 | 1229.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;526 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 526 | 35951.526 | 1229.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;536 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 536 | 35951.536 | 1230
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;546 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 546 | 35951.546 | 1230.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;556 | 96.7352 | 299.6698 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 556 | 35951.556 | 1230.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;566 | 96.7352 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 566 | 35951.566 | 1230.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;576 | 96.7352 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 576 | 35951.576 | 1230.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;586 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 586 | 35951.586 | 1230.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;596 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 596 | 35951.596 | 1230.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;606 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 606 | 35951.606 | 1230.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;616 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 616 | 35951.616 | 1230.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;626 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 626 | 35951.626 | 1230.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;636 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 636 | 35951.636 | 1230.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;646 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 646 | 35951.646 | 1230.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;656 | 96.7342 | 299.658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 656 | 35951.656 | 1230.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;666 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 666 | 35951.666 | 1230.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;676 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 676 | 35951.676 | 1230.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;686 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 686 | 35951.686 | 1230.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;696 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 696 | 35951.696 | 1230.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;706 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 706 | 35951.706 | 1230.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;716 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 716 | 35951.716 | 1230.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;726 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 726 | 35951.726 | 1230.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;736 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 736 | 35951.736 | 1230.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;746 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 746 | 35951.746 | 1230.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;756 | 96.7342 | 299.6453 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 756 | 35951.756 | 1230.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;766 | 96.7342 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 766 | 35951.766 | 1230.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;776 | 96.7342 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 776 | 35951.776 | 1230.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;786 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 786 | 35951.786 | 1230.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;796 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 796 | 35951.796 | 1230.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;806 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 806 | 35951.806 | 1230.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;816 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 816 | 35951.816 | 1230.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;826 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 826 | 35951.826 | 1230.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;836 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 836 | 35951.836 | 1230.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;846 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 846 | 35951.846 | 1230.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;856 | 96.7332 | 299.6218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 856 | 35951.856 | 1230.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;866 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 866 | 35951.866 | 1230.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;876 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 876 | 35951.876 | 1230.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;886 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 886 | 35951.886 | 1230.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;896 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 896 | 35951.896 | 1230.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;906 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 906 | 35951.906 | 1230.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;916 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 916 | 35951.916 | 1230.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;926 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 926 | 35951.926 | 1230.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;936 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 936 | 35951.936 | 1230.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;946 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 946 | 35951.946 | 1230.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;956 | 96.7332 | 299.5858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 956 | 35951.956 | 1230.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;966 | 96.7332 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 966 | 35951.966 | 1230.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;976 | 96.7332 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 976 | 35951.976 | 1230.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;986 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 986 | 35951.986 | 1230.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:11;996 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 11 | 996 | 35951.996 | 1230.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;006 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 006 | 35952.006 | 1230.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;016 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 016 | 35952.016 | 1230.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;026 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 026 | 35952.026 | 1230.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;036 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 036 | 35952.036 | 1230.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;046 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 046 | 35952.046 | 1230.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;056 | 96.7322 | 299.5795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 056 | 35952.056 | 1230.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;066 | 96.7322 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 066 | 35952.066 | 1230.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;076 | 96.7322 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 076 | 35952.076 | 1230.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;086 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 086 | 35952.086 | 1230.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;096 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 096 | 35952.096 | 1230.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;106 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 106 | 35952.106 | 1230.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;116 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 116 | 35952.116 | 1230.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;126 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 126 | 35952.126 | 1230.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;136 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 136 | 35952.136 | 1230.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;146 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 146 | 35952.146 | 1230.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;156 | 96.7312 | 299.5999 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 156 | 35952.156 | 1230.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;166 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 166 | 35952.166 | 1230.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;176 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 176 | 35952.176 | 1230.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;186 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 186 | 35952.186 | 1230.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;196 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 196 | 35952.196 | 1230.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;206 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 206 | 35952.206 | 1230.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;216 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 216 | 35952.216 | 1230.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;226 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 226 | 35952.226 | 1230.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;236 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 236 | 35952.236 | 1230.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;246 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 246 | 35952.246 | 1230.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;256 | 96.7312 | 299.6019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 256 | 35952.256 | 1230.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;266 | 96.7312 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 266 | 35952.266 | 1230.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;276 | 96.7312 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 276 | 35952.276 | 1230.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;286 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 286 | 35952.286 | 1230.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;296 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 296 | 35952.296 | 1230.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;306 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 306 | 35952.306 | 1230.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;316 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 316 | 35952.316 | 1230.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;326 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 326 | 35952.326 | 1230.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;336 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 336 | 35952.336 | 1230.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;346 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 346 | 35952.346 | 1230.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;356 | 96.7322 | 299.5912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 356 | 35952.356 | 1230.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;366 | 96.7322 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 366 | 35952.366 | 1230.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;376 | 96.7322 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 376 | 35952.376 | 1230.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;386 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 386 | 35952.386 | 1230.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;396 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 396 | 35952.396 | 1230.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;406 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 406 | 35952.406 | 1230.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;416 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 416 | 35952.416 | 1230.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;426 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 426 | 35952.426 | 1230.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;436 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 436 | 35952.436 | 1230.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;446 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 446 | 35952.446 | 1230.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;456 | 96.7312 | 299.5867 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 456 | 35952.456 | 1230.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;466 | 96.7312 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 466 | 35952.466 | 1230.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;476 | 96.7312 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 476 | 35952.476 | 1230.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;486 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 486 | 35952.486 | 1230.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;496 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 496 | 35952.496 | 1230.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;506 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 506 | 35952.506 | 1230.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;516 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 516 | 35952.516 | 1230.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;526 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 526 | 35952.526 | 1230.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;536 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 536 | 35952.536 | 1231
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;546 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 546 | 35952.546 | 1231.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;556 | 96.7302 | 299.5729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 556 | 35952.556 | 1231.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;566 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 566 | 35952.566 | 1231.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;576 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 576 | 35952.576 | 1231.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;586 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 586 | 35952.586 | 1231.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;596 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 596 | 35952.596 | 1231.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;606 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 606 | 35952.606 | 1231.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;616 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 616 | 35952.616 | 1231.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;626 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 626 | 35952.626 | 1231.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;636 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 636 | 35952.636 | 1231.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;646 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 646 | 35952.646 | 1231.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;656 | 96.7302 | 299.5472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 656 | 35952.656 | 1231.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;666 | 96.7302 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 666 | 35952.666 | 1231.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;676 | 96.7302 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 676 | 35952.676 | 1231.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;686 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 686 | 35952.686 | 1231.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;696 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 696 | 35952.696 | 1231.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;706 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 706 | 35952.706 | 1231.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;716 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 716 | 35952.716 | 1231.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;726 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 726 | 35952.726 | 1231.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;736 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 736 | 35952.736 | 1231.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;746 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 746 | 35952.746 | 1231.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;756 | 96.7282 | 299.5521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 756 | 35952.756 | 1231.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;766 | 96.7282 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 766 | 35952.766 | 1231.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;776 | 96.7282 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 776 | 35952.776 | 1231.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;786 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 786 | 35952.786 | 1231.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;796 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 796 | 35952.796 | 1231.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;806 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 806 | 35952.806 | 1231.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;816 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 816 | 35952.816 | 1231.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;826 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 826 | 35952.826 | 1231.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;836 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 836 | 35952.836 | 1231.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;846 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 846 | 35952.846 | 1231.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;856 | 96.7292 | 299.5735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 856 | 35952.856 | 1231.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;866 | 96.7292 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 866 | 35952.866 | 1231.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;876 | 96.7292 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 876 | 35952.876 | 1231.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;886 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 886 | 35952.886 | 1231.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;896 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 896 | 35952.896 | 1231.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;906 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 906 | 35952.906 | 1231.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;916 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 916 | 35952.916 | 1231.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;926 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 926 | 35952.926 | 1231.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;936 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 936 | 35952.936 | 1231.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;946 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 946 | 35952.946 | 1231.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;956 | 96.7282 | 299.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 956 | 35952.956 | 1231.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;966 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 966 | 35952.966 | 1231.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;976 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 976 | 35952.976 | 1231.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;986 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 986 | 35952.986 | 1231.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:12;996 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 12 | 996 | 35952.996 | 1231.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;006 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 006 | 35953.006 | 1231.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;016 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 016 | 35953.016 | 1231.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;026 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 026 | 35953.026 | 1231.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;036 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 036 | 35953.036 | 1231.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;046 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 046 | 35953.046 | 1231.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;056 | 96.7282 | 299.5238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 056 | 35953.056 | 1231.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;066 | 96.7282 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 066 | 35953.066 | 1231.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;076 | 96.7282 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 076 | 35953.076 | 1231.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;086 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 086 | 35953.086 | 1231.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;096 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 096 | 35953.096 | 1231.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;106 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 106 | 35953.106 | 1231.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;116 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 116 | 35953.116 | 1231.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;126 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 126 | 35953.126 | 1231.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;136 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 136 | 35953.136 | 1231.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;146 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 146 | 35953.146 | 1231.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;156 | 96.7292 | 299.4919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 156 | 35953.156 | 1231.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;166 | 96.7292 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 166 | 35953.166 | 1231.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;176 | 96.7292 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 176 | 35953.176 | 1231.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;186 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 186 | 35953.186 | 1231.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;196 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 196 | 35953.196 | 1231.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;206 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 206 | 35953.206 | 1231.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;216 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 216 | 35953.216 | 1231.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;226 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 226 | 35953.226 | 1231.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;236 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 236 | 35953.236 | 1231.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;246 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 246 | 35953.246 | 1231.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;256 | 96.7282 | 299.4645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 256 | 35953.256 | 1231.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;266 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 266 | 35953.266 | 1231.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;276 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 276 | 35953.276 | 1231.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;286 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 286 | 35953.286 | 1231.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;296 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 296 | 35953.296 | 1231.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;306 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 306 | 35953.306 | 1231.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;316 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 316 | 35953.316 | 1231.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;326 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 326 | 35953.326 | 1231.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;336 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 336 | 35953.336 | 1231.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;346 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 346 | 35953.346 | 1231.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;356 | 96.7282 | 299.447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 356 | 35953.356 | 1231.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;366 | 96.7282 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 366 | 35953.366 | 1231.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;376 | 96.7282 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 376 | 35953.376 | 1231.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;386 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 386 | 35953.386 | 1231.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;396 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 396 | 35953.396 | 1231.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;406 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 406 | 35953.406 | 1231.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;416 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 416 | 35953.416 | 1231.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;426 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 426 | 35953.426 | 1231.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;436 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 436 | 35953.436 | 1231.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;446 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 446 | 35953.446 | 1231.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;456 | 96.7262 | 299.4617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 456 | 35953.456 | 1231.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;466 | 96.7262 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 466 | 35953.466 | 1231.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;476 | 96.7262 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 476 | 35953.476 | 1231.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;486 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 486 | 35953.486 | 1231.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;496 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 496 | 35953.496 | 1231.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;506 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 506 | 35953.506 | 1231.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;516 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 516 | 35953.516 | 1231.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;526 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 526 | 35953.526 | 1231.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;536 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 536 | 35953.536 | 1232
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;546 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 546 | 35953.546 | 1232.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;556 | 96.7282 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 556 | 35953.556 | 1232.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;566 | 96.7282 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 566 | 35953.566 | 1232.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;576 | 96.7282 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 576 | 35953.576 | 1232.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;586 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 586 | 35953.586 | 1232.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;596 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 596 | 35953.596 | 1232.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;606 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 606 | 35953.606 | 1232.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;616 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 616 | 35953.616 | 1232.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;626 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 626 | 35953.626 | 1232.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;636 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 636 | 35953.636 | 1232.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;646 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 646 | 35953.646 | 1232.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;656 | 96.7262 | 299.4659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 656 | 35953.656 | 1232.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;666 | 96.7262 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 666 | 35953.666 | 1232.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;676 | 96.7262 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 676 | 35953.676 | 1232.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;686 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 686 | 35953.686 | 1232.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;696 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 696 | 35953.696 | 1232.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;706 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 706 | 35953.706 | 1232.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;716 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 716 | 35953.716 | 1232.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;726 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 726 | 35953.726 | 1232.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;736 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 736 | 35953.736 | 1232.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;746 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 746 | 35953.746 | 1232.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;756 | 96.7252 | 299.4376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 756 | 35953.756 | 1232.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;766 | 96.7252 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 766 | 35953.766 | 1232.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;776 | 96.7252 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 776 | 35953.776 | 1232.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;786 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 786 | 35953.786 | 1232.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;796 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 796 | 35953.796 | 1232.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;806 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 806 | 35953.806 | 1232.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;816 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 816 | 35953.816 | 1232.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;826 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 826 | 35953.826 | 1232.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;836 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 836 | 35953.836 | 1232.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;846 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 846 | 35953.846 | 1232.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;856 | 96.7262 | 299.4203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 856 | 35953.856 | 1232.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;866 | 96.7262 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 866 | 35953.866 | 1232.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;876 | 96.7262 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 876 | 35953.876 | 1232.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;886 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 886 | 35953.886 | 1232.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;896 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 896 | 35953.896 | 1232.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;906 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 906 | 35953.906 | 1232.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;916 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 916 | 35953.916 | 1232.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;926 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 926 | 35953.926 | 1232.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;936 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 936 | 35953.936 | 1232.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;946 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 946 | 35953.946 | 1232.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;956 | 96.7252 | 299.406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 956 | 35953.956 | 1232.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;966 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 966 | 35953.966 | 1232.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;976 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 976 | 35953.976 | 1232.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;986 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 986 | 35953.986 | 1232.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:13;996 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 13 | 996 | 35953.996 | 1232.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;006 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 006 | 35954.006 | 1232.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;016 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 016 | 35954.016 | 1232.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;026 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 026 | 35954.026 | 1232.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;036 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 036 | 35954.036 | 1232.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;046 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 046 | 35954.046 | 1232.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;056 | 96.7252 | 299.3996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 056 | 35954.056 | 1232.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;066 | 96.7252 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 066 | 35954.066 | 1232.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;076 | 96.7252 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 076 | 35954.076 | 1232.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;086 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 086 | 35954.086 | 1232.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;096 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 096 | 35954.096 | 1232.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;106 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 106 | 35954.106 | 1232.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;116 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 116 | 35954.116 | 1232.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;126 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 126 | 35954.126 | 1232.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;136 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 136 | 35954.136 | 1232.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;146 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 146 | 35954.146 | 1232.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;156 | 96.7242 | 299.4281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 156 | 35954.156 | 1232.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;166 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 166 | 35954.166 | 1232.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;176 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 176 | 35954.176 | 1232.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;186 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 186 | 35954.186 | 1232.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;196 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 196 | 35954.196 | 1232.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;206 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 206 | 35954.206 | 1232.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;216 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 216 | 35954.216 | 1232.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;226 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 226 | 35954.226 | 1232.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;236 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 236 | 35954.236 | 1232.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;246 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 246 | 35954.246 | 1232.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;256 | 96.7242 | 299.4602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 256 | 35954.256 | 1232.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;266 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 266 | 35954.266 | 1232.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;276 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 276 | 35954.276 | 1232.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;286 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 286 | 35954.286 | 1232.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;296 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 296 | 35954.296 | 1232.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;306 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 306 | 35954.306 | 1232.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;316 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 316 | 35954.316 | 1232.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;326 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 326 | 35954.326 | 1232.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;336 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 336 | 35954.336 | 1232.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;346 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 346 | 35954.346 | 1232.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;356 | 96.7242 | 299.4489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 356 | 35954.356 | 1232.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;366 | 96.7242 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 366 | 35954.366 | 1232.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;376 | 96.7242 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 376 | 35954.376 | 1232.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;386 | 96.7242 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 386 | 35954.386 | 1232.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;396 | 96.7242 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 396 | 35954.396 | 1232.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;406 | 96.7242 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 406 | 35954.406 | 1232.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;416 | 96.7222 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 416 | 35954.416 | 1232.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;426 | 96.7222 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 426 | 35954.426 | 1232.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;436 | 96.7222 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 436 | 35954.436 | 1232.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;446 | 96.7222 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 446 | 35954.446 | 1232.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;456 | 96.7222 | 299.4218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 456 | 35954.456 | 1232.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;466 | 96.7222 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 466 | 35954.466 | 1232.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;476 | 96.7222 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 476 | 35954.476 | 1232.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;486 | 96.7222 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 486 | 35954.486 | 1232.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;496 | 96.7222 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 496 | 35954.496 | 1232.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;506 | 96.7222 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 506 | 35954.506 | 1232.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;516 | 96.7232 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 516 | 35954.516 | 1232.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;526 | 96.7232 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 526 | 35954.526 | 1232.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;536 | 96.7232 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 536 | 35954.536 | 1233
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;546 | 96.7232 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 546 | 35954.546 | 1233.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;556 | 96.7232 | 299.4042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 556 | 35954.556 | 1233.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;566 | 96.7232 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 566 | 35954.566 | 1233.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;576 | 96.7232 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 576 | 35954.576 | 1233.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;586 | 96.7232 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 586 | 35954.586 | 1233.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;596 | 96.7232 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 596 | 35954.596 | 1233.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;606 | 96.7232 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 606 | 35954.606 | 1233.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;616 | 96.7222 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 616 | 35954.616 | 1233.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;626 | 96.7222 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 626 | 35954.626 | 1233.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;636 | 96.7222 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 636 | 35954.636 | 1233.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;646 | 96.7222 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 646 | 35954.646 | 1233.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;656 | 96.7222 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 656 | 35954.656 | 1233.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;666 | 96.7222 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 666 | 35954.666 | 1233.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;676 | 96.7222 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 676 | 35954.676 | 1233.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;686 | 96.7222 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 686 | 35954.686 | 1233.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;696 | 96.7222 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 696 | 35954.696 | 1233.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;706 | 96.7222 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 706 | 35954.706 | 1233.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;716 | 96.7192 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 716 | 35954.716 | 1233.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;726 | 96.7192 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 726 | 35954.726 | 1233.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;736 | 96.7192 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 736 | 35954.736 | 1233.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;746 | 96.7192 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 746 | 35954.746 | 1233.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;756 | 96.7192 | 299.4019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 756 | 35954.756 | 1233.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;766 | 96.7192 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 766 | 35954.766 | 1233.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;776 | 96.7192 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 776 | 35954.776 | 1233.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;786 | 96.7192 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 786 | 35954.786 | 1233.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;796 | 96.7192 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 796 | 35954.796 | 1233.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;806 | 96.7192 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 806 | 35954.806 | 1233.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;816 | 96.7202 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 816 | 35954.816 | 1233.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;826 | 96.7202 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 826 | 35954.826 | 1233.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;836 | 96.7202 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 836 | 35954.836 | 1233.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;846 | 96.7202 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 846 | 35954.846 | 1233.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;856 | 96.7202 | 299.4413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 856 | 35954.856 | 1233.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;866 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 866 | 35954.866 | 1233.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;876 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 876 | 35954.876 | 1233.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;886 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 886 | 35954.886 | 1233.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;896 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 896 | 35954.896 | 1233.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;906 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 906 | 35954.906 | 1233.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;916 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 916 | 35954.916 | 1233.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;926 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 926 | 35954.926 | 1233.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;936 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 936 | 35954.936 | 1233.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;946 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 946 | 35954.946 | 1233.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;956 | 96.7202 | 299.4756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 956 | 35954.956 | 1233.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;966 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 966 | 35954.966 | 1233.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;976 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 976 | 35954.976 | 1233.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;986 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 986 | 35954.986 | 1233.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:14;996 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 14 | 996 | 35954.996 | 1233.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;006 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 006 | 35955.006 | 1233.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;016 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 016 | 35955.016 | 1233.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;026 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 026 | 35955.026 | 1233.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;036 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 036 | 35955.036 | 1233.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;046 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 046 | 35955.046 | 1233.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;056 | 96.7202 | 299.47 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 056 | 35955.056 | 1233.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;066 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 066 | 35955.066 | 1233.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;076 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 076 | 35955.076 | 1233.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;086 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 086 | 35955.086 | 1233.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;096 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 096 | 35955.096 | 1233.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;106 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 106 | 35955.106 | 1233.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;116 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 116 | 35955.116 | 1233.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;126 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 126 | 35955.126 | 1233.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;136 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 136 | 35955.136 | 1233.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;146 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 146 | 35955.146 | 1233.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;156 | 96.7202 | 299.4519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 156 | 35955.156 | 1233.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;166 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 166 | 35955.166 | 1233.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;176 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 176 | 35955.176 | 1233.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;186 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 186 | 35955.186 | 1233.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;196 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 196 | 35955.196 | 1233.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;206 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 206 | 35955.206 | 1233.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;216 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 216 | 35955.216 | 1233.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;226 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 226 | 35955.226 | 1233.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;236 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 236 | 35955.236 | 1233.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;246 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 246 | 35955.246 | 1233.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;256 | 96.7202 | 299.4389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 256 | 35955.256 | 1233.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;266 | 96.7202 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 266 | 35955.266 | 1233.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;276 | 96.7202 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 276 | 35955.276 | 1233.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;286 | 96.7202 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 286 | 35955.286 | 1233.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;296 | 96.7202 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 296 | 35955.296 | 1233.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;306 | 96.7202 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 306 | 35955.306 | 1233.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;316 | 96.7192 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 316 | 35955.316 | 1233.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;326 | 96.7192 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 326 | 35955.326 | 1233.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;336 | 96.7192 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 336 | 35955.336 | 1233.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;346 | 96.7192 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 346 | 35955.346 | 1233.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;356 | 96.7192 | 299.429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 356 | 35955.356 | 1233.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;366 | 96.7192 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 366 | 35955.366 | 1233.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;376 | 96.7192 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 376 | 35955.376 | 1233.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;386 | 96.7192 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 386 | 35955.386 | 1233.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;396 | 96.7192 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 396 | 35955.396 | 1233.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;406 | 96.7192 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 406 | 35955.406 | 1233.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;416 | 96.7172 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 416 | 35955.416 | 1233.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;426 | 96.7172 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 426 | 35955.426 | 1233.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;436 | 96.7172 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 436 | 35955.436 | 1233.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;446 | 96.7172 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 446 | 35955.446 | 1233.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;456 | 96.7172 | 299.4361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 456 | 35955.456 | 1233.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;466 | 96.7172 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 466 | 35955.466 | 1233.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;476 | 96.7172 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 476 | 35955.476 | 1233.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;486 | 96.7172 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 486 | 35955.486 | 1233.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;496 | 96.7172 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 496 | 35955.496 | 1233.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;506 | 96.7172 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 506 | 35955.506 | 1233.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;516 | 96.7192 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 516 | 35955.516 | 1233.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;526 | 96.7192 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 526 | 35955.526 | 1233.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;536 | 96.7192 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 536 | 35955.536 | 1234
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;546 | 96.7192 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 546 | 35955.546 | 1234.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;556 | 96.7192 | 299.4817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 556 | 35955.556 | 1234.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;566 | 96.7192 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 566 | 35955.566 | 1234.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;576 | 96.7192 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 576 | 35955.576 | 1234.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;586 | 96.7192 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 586 | 35955.586 | 1234.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;596 | 96.7192 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 596 | 35955.596 | 1234.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;606 | 96.7192 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 606 | 35955.606 | 1234.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;616 | 96.7192 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 616 | 35955.616 | 1234.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;626 | 96.7192 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 626 | 35955.626 | 1234.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;636 | 96.7182 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 636 | 35955.636 | 1234.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;646 | 96.7182 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 646 | 35955.646 | 1234.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;656 | 96.7182 | 299.5169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 656 | 35955.656 | 1234.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;666 | 96.7182 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 666 | 35955.666 | 1234.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;676 | 96.7182 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 676 | 35955.676 | 1234.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;686 | 96.7182 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 686 | 35955.686 | 1234.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;696 | 96.7182 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 696 | 35955.696 | 1234.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;706 | 96.7182 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 706 | 35955.706 | 1234.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;716 | 96.7182 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 716 | 35955.716 | 1234.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;726 | 96.7182 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 726 | 35955.726 | 1234.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;736 | 96.7162 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 736 | 35955.736 | 1234.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;746 | 96.7162 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 746 | 35955.746 | 1234.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;756 | 96.7162 | 299.5004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 756 | 35955.756 | 1234.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;766 | 96.7162 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 766 | 35955.766 | 1234.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;776 | 96.7162 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 776 | 35955.776 | 1234.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;786 | 96.7162 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 786 | 35955.786 | 1234.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;796 | 96.7162 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 796 | 35955.796 | 1234.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;806 | 96.7162 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 806 | 35955.806 | 1234.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;816 | 96.7162 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 816 | 35955.816 | 1234.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;826 | 96.7162 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 826 | 35955.826 | 1234.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;836 | 96.7172 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 836 | 35955.836 | 1234.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;846 | 96.7172 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 846 | 35955.846 | 1234.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;856 | 96.7172 | 299.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 856 | 35955.856 | 1234.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;866 | 96.7172 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 866 | 35955.866 | 1234.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;876 | 96.7172 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 876 | 35955.876 | 1234.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;886 | 96.7172 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 886 | 35955.886 | 1234.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;896 | 96.7172 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 896 | 35955.896 | 1234.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;906 | 96.7172 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 906 | 35955.906 | 1234.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;916 | 96.7172 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 916 | 35955.916 | 1234.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;926 | 96.7172 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 926 | 35955.926 | 1234.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;936 | 96.7162 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 936 | 35955.936 | 1234.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;946 | 96.7162 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 946 | 35955.946 | 1234.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;956 | 96.7162 | 299.4592 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 956 | 35955.956 | 1234.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;966 | 96.7162 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 966 | 35955.966 | 1234.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;976 | 96.7162 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 976 | 35955.976 | 1234.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;986 | 96.7162 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 986 | 35955.986 | 1234.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:15;996 | 96.7162 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 15 | 996 | 35955.996 | 1234.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;006 | 96.7162 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 006 | 35956.006 | 1234.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;016 | 96.7162 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 016 | 35956.016 | 1234.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;026 | 96.7162 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 026 | 35956.026 | 1234.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;036 | 96.7152 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 036 | 35956.036 | 1234.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;046 | 96.7152 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 046 | 35956.046 | 1234.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;056 | 96.7152 | 299.4555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 056 | 35956.056 | 1234.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;066 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 066 | 35956.066 | 1234.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;076 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 076 | 35956.076 | 1234.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;086 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 086 | 35956.086 | 1234.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;096 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 096 | 35956.096 | 1234.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;106 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 106 | 35956.106 | 1234.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;116 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 116 | 35956.116 | 1234.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;126 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 126 | 35956.126 | 1234.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;136 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 136 | 35956.136 | 1234.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;146 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 146 | 35956.146 | 1234.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;156 | 96.7152 | 299.4738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 156 | 35956.156 | 1234.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;166 | 96.7152 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 166 | 35956.166 | 1234.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;176 | 96.7152 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 176 | 35956.176 | 1234.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;186 | 96.7152 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 186 | 35956.186 | 1234.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;196 | 96.7152 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 196 | 35956.196 | 1234.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;206 | 96.7152 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 206 | 35956.206 | 1234.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;216 | 96.7152 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 216 | 35956.216 | 1234.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;226 | 96.7152 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 226 | 35956.226 | 1234.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;236 | 96.7142 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 236 | 35956.236 | 1234.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;246 | 96.7142 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 246 | 35956.246 | 1234.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;256 | 96.7142 | 299.524 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 256 | 35956.256 | 1234.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;266 | 96.7142 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 266 | 35956.266 | 1234.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;276 | 96.7142 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 276 | 35956.276 | 1234.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;286 | 96.7142 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 286 | 35956.286 | 1234.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;296 | 96.7142 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 296 | 35956.296 | 1234.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;306 | 96.7142 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 306 | 35956.306 | 1234.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;316 | 96.7142 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 316 | 35956.316 | 1234.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;326 | 96.7142 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 326 | 35956.326 | 1234.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;336 | 96.7132 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 336 | 35956.336 | 1234.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;346 | 96.7132 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 346 | 35956.346 | 1234.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;356 | 96.7132 | 299.5546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 356 | 35956.356 | 1234.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;366 | 96.7132 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 366 | 35956.366 | 1234.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;376 | 96.7132 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 376 | 35956.376 | 1234.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;386 | 96.7132 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 386 | 35956.386 | 1234.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;396 | 96.7132 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 396 | 35956.396 | 1234.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;406 | 96.7132 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 406 | 35956.406 | 1234.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;416 | 96.7132 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 416 | 35956.416 | 1234.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;426 | 96.7132 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 426 | 35956.426 | 1234.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;436 | 96.7122 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 436 | 35956.436 | 1234.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;446 | 96.7122 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 446 | 35956.446 | 1234.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;456 | 96.7122 | 299.5366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 456 | 35956.456 | 1234.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;466 | 96.7122 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 466 | 35956.466 | 1234.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;476 | 96.7122 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 476 | 35956.476 | 1234.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;486 | 96.7122 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 486 | 35956.486 | 1234.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;496 | 96.7122 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 496 | 35956.496 | 1234.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;506 | 96.7122 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 506 | 35956.506 | 1234.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;516 | 96.7122 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 516 | 35956.516 | 1234.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;526 | 96.7122 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 526 | 35956.526 | 1234.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;536 | 96.7132 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 536 | 35956.536 | 1235
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;546 | 96.7132 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 546 | 35956.546 | 1235.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;556 | 96.7132 | 299.5195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 556 | 35956.556 | 1235.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;566 | 96.7132 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 566 | 35956.566 | 1235.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;576 | 96.7132 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 576 | 35956.576 | 1235.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;586 | 96.7132 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 586 | 35956.586 | 1235.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;596 | 96.7132 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 596 | 35956.596 | 1235.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;606 | 96.7132 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 606 | 35956.606 | 1235.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;616 | 96.7132 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 616 | 35956.616 | 1235.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;626 | 96.7132 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 626 | 35956.626 | 1235.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;636 | 96.7122 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 636 | 35956.636 | 1235.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;646 | 96.7122 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 646 | 35956.646 | 1235.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;656 | 96.7122 | 299.5214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 656 | 35956.656 | 1235.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;666 | 96.7122 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 666 | 35956.666 | 1235.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;676 | 96.7122 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 676 | 35956.676 | 1235.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;686 | 96.7122 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 686 | 35956.686 | 1235.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;696 | 96.7122 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 696 | 35956.696 | 1235.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;706 | 96.7122 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 706 | 35956.706 | 1235.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;716 | 96.7122 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 716 | 35956.716 | 1235.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;726 | 96.7122 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 726 | 35956.726 | 1235.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;736 | 96.7112 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 736 | 35956.736 | 1235.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;746 | 96.7112 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 746 | 35956.746 | 1235.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;756 | 96.7112 | 299.5275 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 756 | 35956.756 | 1235.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;766 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 766 | 35956.766 | 1235.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;776 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 776 | 35956.776 | 1235.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;786 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 786 | 35956.786 | 1235.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;796 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 796 | 35956.796 | 1235.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;806 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 806 | 35956.806 | 1235.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;816 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 816 | 35956.816 | 1235.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;826 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 826 | 35956.826 | 1235.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;836 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 836 | 35956.836 | 1235.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;846 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 846 | 35956.846 | 1235.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;856 | 96.7112 | 299.5462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 856 | 35956.856 | 1235.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;866 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 866 | 35956.866 | 1235.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;876 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 876 | 35956.876 | 1235.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;886 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 886 | 35956.886 | 1235.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;896 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 896 | 35956.896 | 1235.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;906 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 906 | 35956.906 | 1235.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;916 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 916 | 35956.916 | 1235.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;926 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 926 | 35956.926 | 1235.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;936 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 936 | 35956.936 | 1235.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;946 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 946 | 35956.946 | 1235.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;956 | 96.7112 | 299.5882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 956 | 35956.956 | 1235.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;966 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 966 | 35956.966 | 1235.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;976 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 976 | 35956.976 | 1235.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;986 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 986 | 35956.986 | 1235.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:16;996 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 16 | 996 | 35956.996 | 1235.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;006 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 006 | 35957.006 | 1235.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;016 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 016 | 35957.016 | 1235.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;026 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 026 | 35957.026 | 1235.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;036 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 036 | 35957.036 | 1235.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;046 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 046 | 35957.046 | 1235.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;056 | 96.7112 | 299.6 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 056 | 35957.056 | 1235.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;066 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 066 | 35957.066 | 1235.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;076 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 076 | 35957.076 | 1235.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;086 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 086 | 35957.086 | 1235.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;096 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 096 | 35957.096 | 1235.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;106 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 106 | 35957.106 | 1235.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;116 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 116 | 35957.116 | 1235.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;126 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 126 | 35957.126 | 1235.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;136 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 136 | 35957.136 | 1235.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;146 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 146 | 35957.146 | 1235.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;156 | 96.7112 | 299.5591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 156 | 35957.156 | 1235.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;166 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 166 | 35957.166 | 1235.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;176 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 176 | 35957.176 | 1235.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;186 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 186 | 35957.186 | 1235.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;196 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 196 | 35957.196 | 1235.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;206 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 206 | 35957.206 | 1235.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;216 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 216 | 35957.216 | 1235.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;226 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 226 | 35957.226 | 1235.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;236 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 236 | 35957.236 | 1235.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;246 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 246 | 35957.246 | 1235.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;256 | 96.7112 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 256 | 35957.256 | 1235.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;266 | 96.7112 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 266 | 35957.266 | 1235.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;276 | 96.7112 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 276 | 35957.276 | 1235.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;286 | 96.7112 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 286 | 35957.286 | 1235.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;296 | 96.7112 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 296 | 35957.296 | 1235.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;306 | 96.7112 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 306 | 35957.306 | 1235.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;316 | 96.7112 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 316 | 35957.316 | 1235.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;326 | 96.7112 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 326 | 35957.326 | 1235.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;336 | 96.7102 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 336 | 35957.336 | 1235.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;346 | 96.7102 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 346 | 35957.346 | 1235.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;356 | 96.7102 | 299.5256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 356 | 35957.356 | 1235.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;366 | 96.7102 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 366 | 35957.366 | 1235.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;376 | 96.7102 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 376 | 35957.376 | 1235.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;386 | 96.7102 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 386 | 35957.386 | 1235.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;396 | 96.7102 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 396 | 35957.396 | 1235.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;406 | 96.7102 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 406 | 35957.406 | 1235.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;416 | 96.7102 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 416 | 35957.416 | 1235.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;426 | 96.7102 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 426 | 35957.426 | 1235.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;436 | 96.7082 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 436 | 35957.436 | 1235.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;446 | 96.7082 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 446 | 35957.446 | 1235.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;456 | 96.7082 | 299.5354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 456 | 35957.456 | 1235.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;466 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 466 | 35957.466 | 1235.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;476 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 476 | 35957.476 | 1235.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;486 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 486 | 35957.486 | 1235.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;496 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 496 | 35957.496 | 1235.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;506 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 506 | 35957.506 | 1235.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;516 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 516 | 35957.516 | 1235.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;526 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 526 | 35957.526 | 1235.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;536 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 536 | 35957.536 | 1236
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;546 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 546 | 35957.546 | 1236.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;556 | 96.7082 | 299.5648 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 556 | 35957.556 | 1236.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;566 | 96.7082 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 566 | 35957.566 | 1236.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;576 | 96.7082 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 576 | 35957.576 | 1236.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;586 | 96.7082 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 586 | 35957.586 | 1236.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;596 | 96.7082 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 596 | 35957.596 | 1236.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;606 | 96.7082 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 606 | 35957.606 | 1236.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;616 | 96.7082 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 616 | 35957.616 | 1236.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;626 | 96.7082 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 626 | 35957.626 | 1236.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;636 | 96.7072 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 636 | 35957.636 | 1236.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;646 | 96.7072 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 646 | 35957.646 | 1236.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;656 | 96.7072 | 299.6166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 656 | 35957.656 | 1236.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;666 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 666 | 35957.666 | 1236.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;676 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 676 | 35957.676 | 1236.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;686 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 686 | 35957.686 | 1236.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;696 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 696 | 35957.696 | 1236.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;706 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 706 | 35957.706 | 1236.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;716 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 716 | 35957.716 | 1236.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;726 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 726 | 35957.726 | 1236.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;736 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 736 | 35957.736 | 1236.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;746 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 746 | 35957.746 | 1236.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;756 | 96.7072 | 299.6281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 756 | 35957.756 | 1236.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;766 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 766 | 35957.766 | 1236.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;776 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 776 | 35957.776 | 1236.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;786 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 786 | 35957.786 | 1236.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;796 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 796 | 35957.796 | 1236.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;806 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 806 | 35957.806 | 1236.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;816 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 816 | 35957.816 | 1236.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;826 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 826 | 35957.826 | 1236.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;836 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 836 | 35957.836 | 1236.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;846 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 846 | 35957.846 | 1236.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;856 | 96.7072 | 299.5819 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 856 | 35957.856 | 1236.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;866 | 96.7072 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 866 | 35957.866 | 1236.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;876 | 96.7072 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 876 | 35957.876 | 1236.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;886 | 96.7072 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 886 | 35957.886 | 1236.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;896 | 96.7072 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 896 | 35957.896 | 1236.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;906 | 96.7072 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 906 | 35957.906 | 1236.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;916 | 96.7072 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 916 | 35957.916 | 1236.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;926 | 96.7072 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 926 | 35957.926 | 1236.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;936 | 96.7062 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 936 | 35957.936 | 1236.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;946 | 96.7062 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 946 | 35957.946 | 1236.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;956 | 96.7062 | 299.5479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 956 | 35957.956 | 1236.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;966 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 966 | 35957.966 | 1236.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;976 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 976 | 35957.976 | 1236.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;986 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 986 | 35957.986 | 1236.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:17;996 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 17 | 996 | 35957.996 | 1236.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;006 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 006 | 35958.006 | 1236.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;016 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 016 | 35958.016 | 1236.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;026 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 026 | 35958.026 | 1236.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;036 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 036 | 35958.036 | 1236.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;046 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 046 | 35958.046 | 1236.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;056 | 96.7062 | 299.5431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 056 | 35958.056 | 1236.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;066 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 066 | 35958.066 | 1236.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;076 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 076 | 35958.076 | 1236.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;086 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 086 | 35958.086 | 1236.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;096 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 096 | 35958.096 | 1236.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;106 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 106 | 35958.106 | 1236.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;116 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 116 | 35958.116 | 1236.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;126 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 126 | 35958.126 | 1236.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;136 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 136 | 35958.136 | 1236.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;146 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 146 | 35958.146 | 1236.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;156 | 96.7062 | 299.546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 156 | 35958.156 | 1236.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;166 | 96.7062 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 166 | 35958.166 | 1236.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;176 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 176 | 35958.176 | 1236.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;186 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 186 | 35958.186 | 1236.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;196 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 196 | 35958.196 | 1236.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;206 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 206 | 35958.206 | 1236.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;216 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 216 | 35958.216 | 1236.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;226 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 226 | 35958.226 | 1236.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;236 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 236 | 35958.236 | 1236.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;246 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 246 | 35958.246 | 1236.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;256 | 96.7072 | 299.5663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 256 | 35958.256 | 1236.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;266 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 266 | 35958.266 | 1236.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;276 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 276 | 35958.276 | 1236.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;286 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 286 | 35958.286 | 1236.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;296 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 296 | 35958.296 | 1236.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;306 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 306 | 35958.306 | 1236.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;316 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 316 | 35958.316 | 1236.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;326 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 326 | 35958.326 | 1236.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;336 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 336 | 35958.336 | 1236.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;346 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 346 | 35958.346 | 1236.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;356 | 96.7072 | 299.6055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 356 | 35958.356 | 1236.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;366 | 96.7072 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 366 | 35958.366 | 1236.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;376 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 376 | 35958.376 | 1236.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;386 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 386 | 35958.386 | 1236.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;396 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 396 | 35958.396 | 1236.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;406 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 406 | 35958.406 | 1236.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;416 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 416 | 35958.416 | 1236.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;426 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 426 | 35958.426 | 1236.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;436 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 436 | 35958.436 | 1236.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;446 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 446 | 35958.446 | 1236.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;456 | 96.7062 | 299.6043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 456 | 35958.456 | 1236.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;466 | 96.7062 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 466 | 35958.466 | 1236.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;476 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 476 | 35958.476 | 1236.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;486 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 486 | 35958.486 | 1236.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;496 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 496 | 35958.496 | 1236.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;506 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 506 | 35958.506 | 1236.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;516 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 516 | 35958.516 | 1236.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;526 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 526 | 35958.526 | 1236.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;536 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 536 | 35958.536 | 1237
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;546 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 546 | 35958.546 | 1237.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;556 | 96.7052 | 299.556 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 556 | 35958.556 | 1237.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;566 | 96.7052 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 566 | 35958.566 | 1237.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;576 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 576 | 35958.576 | 1237.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;586 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 586 | 35958.586 | 1237.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;596 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 596 | 35958.596 | 1237.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;606 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 606 | 35958.606 | 1237.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;616 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 616 | 35958.616 | 1237.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;626 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 626 | 35958.626 | 1237.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;636 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 636 | 35958.636 | 1237.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;646 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 646 | 35958.646 | 1237.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;656 | 96.7062 | 299.5276 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 656 | 35958.656 | 1237.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;666 | 96.7062 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 666 | 35958.666 | 1237.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;676 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 676 | 35958.676 | 1237.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;686 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 686 | 35958.686 | 1237.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;696 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 696 | 35958.696 | 1237.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;706 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 706 | 35958.706 | 1237.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;716 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 716 | 35958.716 | 1237.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;726 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 726 | 35958.726 | 1237.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;736 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 736 | 35958.736 | 1237.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;746 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 746 | 35958.746 | 1237.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;756 | 96.7042 | 299.5288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 756 | 35958.756 | 1237.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;766 | 96.7042 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 766 | 35958.766 | 1237.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;776 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 776 | 35958.776 | 1237.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;786 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 786 | 35958.786 | 1237.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;796 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 796 | 35958.796 | 1237.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;806 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 806 | 35958.806 | 1237.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;816 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 816 | 35958.816 | 1237.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;826 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 826 | 35958.826 | 1237.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;836 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 836 | 35958.836 | 1237.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;846 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 846 | 35958.846 | 1237.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;856 | 96.7032 | 299.5374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 856 | 35958.856 | 1237.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;866 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 866 | 35958.866 | 1237.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;876 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 876 | 35958.876 | 1237.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;886 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 886 | 35958.886 | 1237.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;896 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 896 | 35958.896 | 1237.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;906 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 906 | 35958.906 | 1237.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;916 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 916 | 35958.916 | 1237.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;926 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 926 | 35958.926 | 1237.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;936 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 936 | 35958.936 | 1237.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;946 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 946 | 35958.946 | 1237.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;956 | 96.7032 | 299.5588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 956 | 35958.956 | 1237.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;966 | 96.7032 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 966 | 35958.966 | 1237.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;976 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 976 | 35958.976 | 1237.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;986 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 986 | 35958.986 | 1237.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:18;996 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 18 | 996 | 35958.996 | 1237.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;006 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 006 | 35959.006 | 1237.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;016 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 016 | 35959.016 | 1237.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;026 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 026 | 35959.026 | 1237.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;036 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 036 | 35959.036 | 1237.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;046 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 046 | 35959.046 | 1237.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;056 | 96.7042 | 299.5909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 056 | 35959.056 | 1237.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;066 | 96.7042 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 066 | 35959.066 | 1237.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;076 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 076 | 35959.076 | 1237.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;086 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 086 | 35959.086 | 1237.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;096 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 096 | 35959.096 | 1237.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;106 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 106 | 35959.106 | 1237.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;116 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 116 | 35959.116 | 1237.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;126 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 126 | 35959.126 | 1237.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;136 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 136 | 35959.136 | 1237.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;146 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 146 | 35959.146 | 1237.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;156 | 96.7032 | 299.5865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 156 | 35959.156 | 1237.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;166 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 166 | 35959.166 | 1237.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;176 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 176 | 35959.176 | 1237.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;186 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 186 | 35959.186 | 1237.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;196 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 196 | 35959.196 | 1237.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;206 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 206 | 35959.206 | 1237.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;216 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 216 | 35959.216 | 1237.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;226 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 226 | 35959.226 | 1237.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;236 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 236 | 35959.236 | 1237.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;246 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 246 | 35959.246 | 1237.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;256 | 96.7032 | 299.5466 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 256 | 35959.256 | 1237.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;266 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 266 | 35959.266 | 1237.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;276 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 276 | 35959.276 | 1237.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;286 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 286 | 35959.286 | 1237.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;296 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 296 | 35959.296 | 1237.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;306 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 306 | 35959.306 | 1237.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;316 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 316 | 35959.316 | 1237.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;326 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 326 | 35959.326 | 1237.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;336 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 336 | 35959.336 | 1237.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;346 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 346 | 35959.346 | 1237.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;356 | 96.7032 | 299.5297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 356 | 35959.356 | 1237.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;366 | 96.7032 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 366 | 35959.366 | 1237.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;376 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 376 | 35959.376 | 1237.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;386 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 386 | 35959.386 | 1237.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;396 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 396 | 35959.396 | 1237.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;406 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 406 | 35959.406 | 1237.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;416 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 416 | 35959.416 | 1237.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;426 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 426 | 35959.426 | 1237.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;436 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 436 | 35959.436 | 1237.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;446 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 446 | 35959.446 | 1237.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;456 | 96.7012 | 299.5372 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 456 | 35959.456 | 1237.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;466 | 96.7012 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 466 | 35959.466 | 1237.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;476 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 476 | 35959.476 | 1237.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;486 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 486 | 35959.486 | 1237.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;496 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 496 | 35959.496 | 1237.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;506 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 506 | 35959.506 | 1237.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;516 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 516 | 35959.516 | 1237.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;526 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 526 | 35959.526 | 1237.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;536 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 536 | 35959.536 | 1238
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;546 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 546 | 35959.546 | 1238.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;556 | 96.6992 | 299.5447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 556 | 35959.556 | 1238.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;566 | 96.6992 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 566 | 35959.566 | 1238.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;576 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 576 | 35959.576 | 1238.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;586 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 586 | 35959.586 | 1238.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;596 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 596 | 35959.596 | 1238.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;606 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 606 | 35959.606 | 1238.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;616 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 616 | 35959.616 | 1238.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;626 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 626 | 35959.626 | 1238.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;636 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 636 | 35959.636 | 1238.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;646 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 646 | 35959.646 | 1238.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;656 | 96.7002 | 299.5608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 656 | 35959.656 | 1238.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;666 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 666 | 35959.666 | 1238.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;676 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 676 | 35959.676 | 1238.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;686 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 686 | 35959.686 | 1238.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;696 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 696 | 35959.696 | 1238.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;706 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 706 | 35959.706 | 1238.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;716 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 716 | 35959.716 | 1238.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;726 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 726 | 35959.726 | 1238.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;736 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 736 | 35959.736 | 1238.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;746 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 746 | 35959.746 | 1238.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;756 | 96.7002 | 299.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 756 | 35959.756 | 1238.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;766 | 96.7002 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 766 | 35959.766 | 1238.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;776 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 776 | 35959.776 | 1238.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;786 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 786 | 35959.786 | 1238.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;796 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 796 | 35959.796 | 1238.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;806 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 806 | 35959.806 | 1238.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;816 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 816 | 35959.816 | 1238.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;826 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 826 | 35959.826 | 1238.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;836 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 836 | 35959.836 | 1238.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;846 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 846 | 35959.846 | 1238.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;856 | 96.6982 | 299.5695 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 856 | 35959.856 | 1238.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;866 | 96.6982 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 866 | 35959.866 | 1238.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;876 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 876 | 35959.876 | 1238.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;886 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 886 | 35959.886 | 1238.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;896 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 896 | 35959.896 | 1238.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;906 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 906 | 35959.906 | 1238.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;916 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 916 | 35959.916 | 1238.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;926 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 926 | 35959.926 | 1238.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;936 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 936 | 35959.936 | 1238.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;946 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 946 | 35959.946 | 1238.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;956 | 96.7002 | 299.5376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 956 | 35959.956 | 1238.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;966 | 96.7002 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 966 | 35959.966 | 1238.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;976 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 976 | 35959.976 | 1238.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;986 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 986 | 35959.986 | 1238.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:19;996 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 19 | 996 | 35959.996 | 1238.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;006 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 006 | 35960.006 | 1238.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;016 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 016 | 35960.016 | 1238.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;026 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 026 | 35960.026 | 1238.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;036 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 036 | 35960.036 | 1238.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;046 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 046 | 35960.046 | 1238.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;056 | 96.6982 | 299.5429 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 056 | 35960.056 | 1238.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;066 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 066 | 35960.066 | 1238.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;076 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 076 | 35960.076 | 1238.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;086 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 086 | 35960.086 | 1238.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;096 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 096 | 35960.096 | 1238.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;106 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 106 | 35960.106 | 1238.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;116 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 116 | 35960.116 | 1238.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;126 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 126 | 35960.126 | 1238.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;136 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 136 | 35960.136 | 1238.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;146 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 146 | 35960.146 | 1238.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;156 | 96.6982 | 299.5705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 156 | 35960.156 | 1238.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;166 | 96.6982 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 166 | 35960.166 | 1238.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;176 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 176 | 35960.176 | 1238.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;186 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 186 | 35960.186 | 1238.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;196 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 196 | 35960.196 | 1238.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;206 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 206 | 35960.206 | 1238.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;216 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 216 | 35960.216 | 1238.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;226 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 226 | 35960.226 | 1238.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;236 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 236 | 35960.236 | 1238.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;246 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 246 | 35960.246 | 1238.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;256 | 96.6972 | 299.5871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 256 | 35960.256 | 1238.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;266 | 96.6972 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 266 | 35960.266 | 1238.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;276 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 276 | 35960.276 | 1238.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;286 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 286 | 35960.286 | 1238.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;296 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 296 | 35960.296 | 1238.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;306 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 306 | 35960.306 | 1238.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;316 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 316 | 35960.316 | 1238.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;326 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 326 | 35960.326 | 1238.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;336 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 336 | 35960.336 | 1238.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;346 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 346 | 35960.346 | 1238.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;356 | 96.6982 | 299.5982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 356 | 35960.356 | 1238.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;366 | 96.6982 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 366 | 35960.366 | 1238.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;376 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 376 | 35960.376 | 1238.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;386 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 386 | 35960.386 | 1238.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;396 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 396 | 35960.396 | 1238.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;406 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 406 | 35960.406 | 1238.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;416 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 416 | 35960.416 | 1238.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;426 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 426 | 35960.426 | 1238.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;436 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 436 | 35960.436 | 1238.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;446 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 446 | 35960.446 | 1238.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;456 | 96.6972 | 299.6031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 456 | 35960.456 | 1238.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;466 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 466 | 35960.466 | 1238.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;476 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 476 | 35960.476 | 1238.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;486 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 486 | 35960.486 | 1238.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;496 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 496 | 35960.496 | 1238.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;506 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 506 | 35960.506 | 1238.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;516 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 516 | 35960.516 | 1238.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;526 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 526 | 35960.526 | 1238.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;536 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 536 | 35960.536 | 1239
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;546 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 546 | 35960.546 | 1239.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;556 | 96.6972 | 299.5827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 556 | 35960.556 | 1239.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;566 | 96.6972 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 566 | 35960.566 | 1239.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;576 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 576 | 35960.576 | 1239.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;586 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 586 | 35960.586 | 1239.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;596 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 596 | 35960.596 | 1239.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;606 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 606 | 35960.606 | 1239.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;616 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 616 | 35960.616 | 1239.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;626 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 626 | 35960.626 | 1239.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;636 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 636 | 35960.636 | 1239.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;646 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 646 | 35960.646 | 1239.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;656 | 96.6982 | 299.5598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 656 | 35960.656 | 1239.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;666 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 666 | 35960.666 | 1239.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;676 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 676 | 35960.676 | 1239.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;686 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 686 | 35960.686 | 1239.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;696 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 696 | 35960.696 | 1239.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;706 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 706 | 35960.706 | 1239.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;716 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 716 | 35960.716 | 1239.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;726 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 726 | 35960.726 | 1239.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;736 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 736 | 35960.736 | 1239.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;746 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 746 | 35960.746 | 1239.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;756 | 96.6982 | 299.5533 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 756 | 35960.756 | 1239.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;766 | 96.6982 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 766 | 35960.766 | 1239.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;776 | 96.6982 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 776 | 35960.776 | 1239.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;786 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 786 | 35960.786 | 1239.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;796 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 796 | 35960.796 | 1239.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;806 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 806 | 35960.806 | 1239.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;816 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 816 | 35960.816 | 1239.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;826 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 826 | 35960.826 | 1239.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;836 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 836 | 35960.836 | 1239.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;846 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 846 | 35960.846 | 1239.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;856 | 96.6942 | 299.5696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 856 | 35960.856 | 1239.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;866 | 96.6942 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 866 | 35960.866 | 1239.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;876 | 96.6942 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 876 | 35960.876 | 1239.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;886 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 886 | 35960.886 | 1239.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;896 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 896 | 35960.896 | 1239.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;906 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 906 | 35960.906 | 1239.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;916 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 916 | 35960.916 | 1239.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;926 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 926 | 35960.926 | 1239.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;936 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 936 | 35960.936 | 1239.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;946 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 946 | 35960.946 | 1239.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;956 | 96.6952 | 299.5984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 956 | 35960.956 | 1239.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;966 | 96.6952 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 966 | 35960.966 | 1239.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;976 | 96.6952 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 976 | 35960.976 | 1239.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;986 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 986 | 35960.986 | 1239.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:20;996 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 20 | 996 | 35960.996 | 1239.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;006 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 006 | 35961.006 | 1239.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;016 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 016 | 35961.016 | 1239.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;026 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 026 | 35961.026 | 1239.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;036 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 036 | 35961.036 | 1239.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;046 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 046 | 35961.046 | 1239.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;056 | 96.6942 | 299.6108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 056 | 35961.056 | 1239.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;066 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 066 | 35961.066 | 1239.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;076 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 076 | 35961.076 | 1239.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;086 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 086 | 35961.086 | 1239.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;096 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 096 | 35961.096 | 1239.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;106 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 106 | 35961.106 | 1239.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;116 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 116 | 35961.116 | 1239.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;126 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 126 | 35961.126 | 1239.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;136 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 136 | 35961.136 | 1239.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;146 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 146 | 35961.146 | 1239.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;156 | 96.6942 | 299.6204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 156 | 35961.156 | 1239.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;166 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 166 | 35961.166 | 1239.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;176 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 176 | 35961.176 | 1239.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;186 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 186 | 35961.186 | 1239.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;196 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 196 | 35961.196 | 1239.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;206 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 206 | 35961.206 | 1239.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;216 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 216 | 35961.216 | 1239.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;226 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 226 | 35961.226 | 1239.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;236 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 236 | 35961.236 | 1239.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;246 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 246 | 35961.246 | 1239.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;256 | 96.6942 | 299.6252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 256 | 35961.256 | 1239.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;266 | 96.6942 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 266 | 35961.266 | 1239.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;276 | 96.6942 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 276 | 35961.276 | 1239.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;286 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 286 | 35961.286 | 1239.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;296 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 296 | 35961.296 | 1239.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;306 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 306 | 35961.306 | 1239.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;316 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 316 | 35961.316 | 1239.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;326 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 326 | 35961.326 | 1239.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;336 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 336 | 35961.336 | 1239.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;346 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 346 | 35961.346 | 1239.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;356 | 96.6932 | 299.6052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 356 | 35961.356 | 1239.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;366 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 366 | 35961.366 | 1239.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;376 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 376 | 35961.376 | 1239.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;386 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 386 | 35961.386 | 1239.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;396 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 396 | 35961.396 | 1239.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;406 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 406 | 35961.406 | 1239.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;416 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 416 | 35961.416 | 1239.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;426 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 426 | 35961.426 | 1239.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;436 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 436 | 35961.436 | 1239.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;446 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 446 | 35961.446 | 1239.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;456 | 96.6932 | 299.5851 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 456 | 35961.456 | 1239.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;466 | 96.6932 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 466 | 35961.466 | 1239.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;476 | 96.6932 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 476 | 35961.476 | 1239.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;486 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 486 | 35961.486 | 1239.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;496 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 496 | 35961.496 | 1239.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;506 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 506 | 35961.506 | 1239.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;516 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 516 | 35961.516 | 1239.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;526 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 526 | 35961.526 | 1239.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;536 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 536 | 35961.536 | 1240
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;546 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 546 | 35961.546 | 1240.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;556 | 96.6922 | 299.6006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 556 | 35961.556 | 1240.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;566 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 566 | 35961.566 | 1240.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;576 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 576 | 35961.576 | 1240.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;586 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 586 | 35961.586 | 1240.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;596 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 596 | 35961.596 | 1240.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;606 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 606 | 35961.606 | 1240.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;616 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 616 | 35961.616 | 1240.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;626 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 626 | 35961.626 | 1240.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;636 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 636 | 35961.636 | 1240.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;646 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 646 | 35961.646 | 1240.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;656 | 96.6922 | 299.6236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 656 | 35961.656 | 1240.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;666 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 666 | 35961.666 | 1240.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;676 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 676 | 35961.676 | 1240.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;686 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 686 | 35961.686 | 1240.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;696 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 696 | 35961.696 | 1240.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;706 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 706 | 35961.706 | 1240.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;716 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 716 | 35961.716 | 1240.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;726 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 726 | 35961.726 | 1240.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;736 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 736 | 35961.736 | 1240.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;746 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 746 | 35961.746 | 1240.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;756 | 96.6922 | 299.6304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 756 | 35961.756 | 1240.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;766 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 766 | 35961.766 | 1240.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;776 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 776 | 35961.776 | 1240.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;786 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 786 | 35961.786 | 1240.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;796 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 796 | 35961.796 | 1240.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;806 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 806 | 35961.806 | 1240.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;816 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 816 | 35961.816 | 1240.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;826 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 826 | 35961.826 | 1240.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;836 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 836 | 35961.836 | 1240.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;846 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 846 | 35961.846 | 1240.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;856 | 96.6922 | 299.6405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 856 | 35961.856 | 1240.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;866 | 96.6922 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 866 | 35961.866 | 1240.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;876 | 96.6922 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 876 | 35961.876 | 1240.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;886 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 886 | 35961.886 | 1240.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;896 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 896 | 35961.896 | 1240.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;906 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 906 | 35961.906 | 1240.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;916 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 916 | 35961.916 | 1240.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;926 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 926 | 35961.926 | 1240.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;936 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 936 | 35961.936 | 1240.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;946 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 946 | 35961.946 | 1240.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;956 | 96.6932 | 299.6519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 956 | 35961.956 | 1240.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;966 | 96.6932 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 966 | 35961.966 | 1240.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;976 | 96.6932 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 976 | 35961.976 | 1240.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;986 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 986 | 35961.986 | 1240.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:21;996 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 21 | 996 | 35961.996 | 1240.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;006 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 006 | 35962.006 | 1240.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;016 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 016 | 35962.016 | 1240.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;026 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 026 | 35962.026 | 1240.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;036 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 036 | 35962.036 | 1240.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;046 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 046 | 35962.046 | 1240.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;056 | 96.6912 | 299.6434 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 056 | 35962.056 | 1240.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;066 | 96.6912 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 066 | 35962.066 | 1240.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;076 | 96.6912 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 076 | 35962.076 | 1240.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;086 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 086 | 35962.086 | 1240.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;096 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 096 | 35962.096 | 1240.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;106 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 106 | 35962.106 | 1240.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;116 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 116 | 35962.116 | 1240.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;126 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 126 | 35962.126 | 1240.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;136 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 136 | 35962.136 | 1240.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;146 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 146 | 35962.146 | 1240.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;156 | 96.6892 | 299.6407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 156 | 35962.156 | 1240.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;166 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 166 | 35962.166 | 1240.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;176 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 176 | 35962.176 | 1240.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;186 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 186 | 35962.186 | 1240.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;196 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 196 | 35962.196 | 1240.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;206 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 206 | 35962.206 | 1240.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;216 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 216 | 35962.216 | 1240.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;226 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 226 | 35962.226 | 1240.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;236 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 236 | 35962.236 | 1240.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;246 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 246 | 35962.246 | 1240.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;256 | 96.6892 | 299.6725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 256 | 35962.256 | 1240.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;266 | 96.6892 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 266 | 35962.266 | 1240.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;276 | 96.6892 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 276 | 35962.276 | 1240.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;286 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 286 | 35962.286 | 1240.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;296 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 296 | 35962.296 | 1240.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;306 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 306 | 35962.306 | 1240.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;316 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 316 | 35962.316 | 1240.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;326 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 326 | 35962.326 | 1240.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;336 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 336 | 35962.336 | 1240.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;346 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 346 | 35962.346 | 1240.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;356 | 96.6902 | 299.703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 356 | 35962.356 | 1240.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;366 | 96.6902 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 366 | 35962.366 | 1240.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;376 | 96.6902 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 376 | 35962.376 | 1240.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;386 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 386 | 35962.386 | 1240.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;396 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 396 | 35962.396 | 1240.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;406 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 406 | 35962.406 | 1240.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;416 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 416 | 35962.416 | 1240.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;426 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 426 | 35962.426 | 1240.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;436 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 436 | 35962.436 | 1240.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;446 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 446 | 35962.446 | 1240.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;456 | 96.6892 | 299.711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 456 | 35962.456 | 1240.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;466 | 96.6892 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 466 | 35962.466 | 1240.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;476 | 96.6892 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 476 | 35962.476 | 1240.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;486 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 486 | 35962.486 | 1240.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;496 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 496 | 35962.496 | 1240.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;506 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 506 | 35962.506 | 1240.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;516 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 516 | 35962.516 | 1240.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;526 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 526 | 35962.526 | 1240.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;536 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 536 | 35962.536 | 1241
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;546 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 546 | 35962.546 | 1241.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;556 | 96.6902 | 299.7125 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 556 | 35962.556 | 1241.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;566 | 96.6902 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 566 | 35962.566 | 1241.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;576 | 96.6902 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 576 | 35962.576 | 1241.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;586 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 586 | 35962.586 | 1241.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;596 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 596 | 35962.596 | 1241.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;606 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 606 | 35962.606 | 1241.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;616 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 616 | 35962.616 | 1241.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;626 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 626 | 35962.626 | 1241.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;636 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 636 | 35962.636 | 1241.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;646 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 646 | 35962.646 | 1241.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;656 | 96.6892 | 299.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 656 | 35962.656 | 1241.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;666 | 96.6892 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 666 | 35962.666 | 1241.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;676 | 96.6892 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 676 | 35962.676 | 1241.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;686 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 686 | 35962.686 | 1241.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;696 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 696 | 35962.696 | 1241.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;706 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 706 | 35962.706 | 1241.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;716 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 716 | 35962.716 | 1241.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;726 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 726 | 35962.726 | 1241.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;736 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 736 | 35962.736 | 1241.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;746 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 746 | 35962.746 | 1241.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;756 | 96.6872 | 299.6956 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 756 | 35962.756 | 1241.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;766 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 766 | 35962.766 | 1241.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;776 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 776 | 35962.776 | 1241.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;786 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 786 | 35962.786 | 1241.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;796 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 796 | 35962.796 | 1241.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;806 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 806 | 35962.806 | 1241.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;816 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 816 | 35962.816 | 1241.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;826 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 826 | 35962.826 | 1241.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;836 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 836 | 35962.836 | 1241.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;846 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 846 | 35962.846 | 1241.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;856 | 96.6872 | 299.7057 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 856 | 35962.856 | 1241.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;866 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 866 | 35962.866 | 1241.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;876 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 876 | 35962.876 | 1241.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;886 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 886 | 35962.886 | 1241.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;896 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 896 | 35962.896 | 1241.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;906 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 906 | 35962.906 | 1241.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;916 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 916 | 35962.916 | 1241.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;926 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 926 | 35962.926 | 1241.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;936 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 936 | 35962.936 | 1241.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;946 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 946 | 35962.946 | 1241.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;956 | 96.6872 | 299.7599 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 956 | 35962.956 | 1241.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;966 | 96.6872 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 966 | 35962.966 | 1241.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;976 | 96.6872 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 976 | 35962.976 | 1241.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;986 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 986 | 35962.986 | 1241.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:22;996 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 22 | 996 | 35962.996 | 1241.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;006 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 006 | 35963.006 | 1241.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;016 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 016 | 35963.016 | 1241.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;026 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 026 | 35963.026 | 1241.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;036 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 036 | 35963.036 | 1241.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;046 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 046 | 35963.046 | 1241.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;056 | 96.6862 | 299.7969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 056 | 35963.056 | 1241.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;066 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 066 | 35963.066 | 1241.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;076 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 076 | 35963.076 | 1241.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;086 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 086 | 35963.086 | 1241.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;096 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 096 | 35963.096 | 1241.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;106 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 106 | 35963.106 | 1241.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;116 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 116 | 35963.116 | 1241.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;126 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 126 | 35963.126 | 1241.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;136 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 136 | 35963.136 | 1241.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;146 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 146 | 35963.146 | 1241.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;156 | 96.6862 | 299.7907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 156 | 35963.156 | 1241.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;166 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 166 | 35963.166 | 1241.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;176 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 176 | 35963.176 | 1241.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;186 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 186 | 35963.186 | 1241.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;196 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 196 | 35963.196 | 1241.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;206 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 206 | 35963.206 | 1241.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;216 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 216 | 35963.216 | 1241.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;226 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 226 | 35963.226 | 1241.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;236 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 236 | 35963.236 | 1241.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;246 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 246 | 35963.246 | 1241.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;256 | 96.6862 | 299.7705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 256 | 35963.256 | 1241.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;266 | 96.6862 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 266 | 35963.266 | 1241.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;276 | 96.6862 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 276 | 35963.276 | 1241.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;286 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 286 | 35963.286 | 1241.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;296 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 296 | 35963.296 | 1241.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;306 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 306 | 35963.306 | 1241.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;316 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 316 | 35963.316 | 1241.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;326 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 326 | 35963.326 | 1241.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;336 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 336 | 35963.336 | 1241.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;346 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 346 | 35963.346 | 1241.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;356 | 96.6852 | 299.7444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 356 | 35963.356 | 1241.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;366 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 366 | 35963.366 | 1241.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;376 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 376 | 35963.376 | 1241.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;386 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 386 | 35963.386 | 1241.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;396 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 396 | 35963.396 | 1241.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;406 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 406 | 35963.406 | 1241.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;416 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 416 | 35963.416 | 1241.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;426 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 426 | 35963.426 | 1241.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;436 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 436 | 35963.436 | 1241.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;446 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 446 | 35963.446 | 1241.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;456 | 96.6852 | 299.7143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 456 | 35963.456 | 1241.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;466 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 466 | 35963.466 | 1241.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;476 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 476 | 35963.476 | 1241.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;486 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 486 | 35963.486 | 1241.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;496 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 496 | 35963.496 | 1241.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;506 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 506 | 35963.506 | 1241.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;516 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 516 | 35963.516 | 1241.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;526 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 526 | 35963.526 | 1241.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;536 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 536 | 35963.536 | 1242
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;546 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 546 | 35963.546 | 1242.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;556 | 96.6852 | 299.7214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 556 | 35963.556 | 1242.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;566 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 566 | 35963.566 | 1242.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;576 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 576 | 35963.576 | 1242.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;586 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 586 | 35963.586 | 1242.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;596 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 596 | 35963.596 | 1242.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;606 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 606 | 35963.606 | 1242.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;616 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 616 | 35963.616 | 1242.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;626 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 626 | 35963.626 | 1242.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;636 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 636 | 35963.636 | 1242.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;646 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 646 | 35963.646 | 1242.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;656 | 96.6852 | 299.781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 656 | 35963.656 | 1242.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;666 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 666 | 35963.666 | 1242.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;676 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 676 | 35963.676 | 1242.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;686 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 686 | 35963.686 | 1242.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;696 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 696 | 35963.696 | 1242.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;706 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 706 | 35963.706 | 1242.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;716 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 716 | 35963.716 | 1242.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;726 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 726 | 35963.726 | 1242.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;736 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 736 | 35963.736 | 1242.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;746 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 746 | 35963.746 | 1242.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;756 | 96.6852 | 299.8073 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 756 | 35963.756 | 1242.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;766 | 96.6852 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 766 | 35963.766 | 1242.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;776 | 96.6852 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 776 | 35963.776 | 1242.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;786 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 786 | 35963.786 | 1242.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;796 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 796 | 35963.796 | 1242.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;806 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 806 | 35963.806 | 1242.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;816 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 816 | 35963.816 | 1242.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;826 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 826 | 35963.826 | 1242.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;836 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 836 | 35963.836 | 1242.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;846 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 846 | 35963.846 | 1242.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;856 | 96.6842 | 299.7744 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 856 | 35963.856 | 1242.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;866 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 866 | 35963.866 | 1242.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;876 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 876 | 35963.876 | 1242.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;886 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 886 | 35963.886 | 1242.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;896 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 896 | 35963.896 | 1242.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;906 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 906 | 35963.906 | 1242.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;916 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 916 | 35963.916 | 1242.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;926 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 926 | 35963.926 | 1242.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;936 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 936 | 35963.936 | 1242.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;946 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 946 | 35963.946 | 1242.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;956 | 96.6842 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 956 | 35963.956 | 1242.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;966 | 96.6842 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 966 | 35963.966 | 1242.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;976 | 96.6842 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 976 | 35963.976 | 1242.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;986 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 986 | 35963.986 | 1242.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:23;996 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 23 | 996 | 35963.996 | 1242.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;006 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 006 | 35964.006 | 1242.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;016 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 016 | 35964.016 | 1242.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;026 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 026 | 35964.026 | 1242.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;036 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 036 | 35964.036 | 1242.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;046 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 046 | 35964.046 | 1242.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;056 | 96.6822 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 056 | 35964.056 | 1242.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;066 | 96.6822 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 066 | 35964.066 | 1242.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;076 | 96.6822 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 076 | 35964.076 | 1242.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;086 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 086 | 35964.086 | 1242.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;096 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 096 | 35964.096 | 1242.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;106 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 106 | 35964.106 | 1242.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;116 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 116 | 35964.116 | 1242.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;126 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 126 | 35964.126 | 1242.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;136 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 136 | 35964.136 | 1242.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;146 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 146 | 35964.146 | 1242.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;156 | 96.6802 | 299.6652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 156 | 35964.156 | 1242.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;166 | 96.6802 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 166 | 35964.166 | 1242.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;176 | 96.6802 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 176 | 35964.176 | 1242.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;186 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 186 | 35964.186 | 1242.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;196 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 196 | 35964.196 | 1242.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;206 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 206 | 35964.206 | 1242.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;216 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 216 | 35964.216 | 1242.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;226 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 226 | 35964.226 | 1242.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;236 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 236 | 35964.236 | 1242.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;246 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 246 | 35964.246 | 1242.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;256 | 96.6812 | 299.6775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 256 | 35964.256 | 1242.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;266 | 96.6812 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 266 | 35964.266 | 1242.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;276 | 96.6812 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 276 | 35964.276 | 1242.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;286 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 286 | 35964.286 | 1242.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;296 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 296 | 35964.296 | 1242.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;306 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 306 | 35964.306 | 1242.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;316 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 316 | 35964.316 | 1242.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;326 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 326 | 35964.326 | 1242.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;336 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 336 | 35964.336 | 1242.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;346 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 346 | 35964.346 | 1242.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;356 | 96.6802 | 299.7256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 356 | 35964.356 | 1242.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;366 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 366 | 35964.366 | 1242.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;376 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 376 | 35964.376 | 1242.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;386 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 386 | 35964.386 | 1242.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;396 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 396 | 35964.396 | 1242.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;406 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 406 | 35964.406 | 1242.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;416 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 416 | 35964.416 | 1242.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;426 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 426 | 35964.426 | 1242.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;436 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 436 | 35964.436 | 1242.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;446 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 446 | 35964.446 | 1242.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;456 | 96.6802 | 299.7318 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 456 | 35964.456 | 1242.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;466 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 466 | 35964.466 | 1242.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;476 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 476 | 35964.476 | 1242.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;486 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 486 | 35964.486 | 1242.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;496 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 496 | 35964.496 | 1242.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;506 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 506 | 35964.506 | 1242.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;516 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 516 | 35964.516 | 1242.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;526 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 526 | 35964.526 | 1242.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;536 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 536 | 35964.536 | 1243
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;546 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 546 | 35964.546 | 1243.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;556 | 96.6802 | 299.692 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 556 | 35964.556 | 1243.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;566 | 96.6802 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 566 | 35964.566 | 1243.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;576 | 96.6802 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 576 | 35964.576 | 1243.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;586 | 96.6802 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 586 | 35964.586 | 1243.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;596 | 96.6802 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 596 | 35964.596 | 1243.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;606 | 96.6802 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 606 | 35964.606 | 1243.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;616 | 96.6812 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 616 | 35964.616 | 1243.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;626 | 96.6812 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 626 | 35964.626 | 1243.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;636 | 96.6812 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 636 | 35964.636 | 1243.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;646 | 96.6812 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 646 | 35964.646 | 1243.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;656 | 96.6812 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 656 | 35964.656 | 1243.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;666 | 96.6812 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 666 | 35964.666 | 1243.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;676 | 96.6812 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 676 | 35964.676 | 1243.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;686 | 96.6812 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 686 | 35964.686 | 1243.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;696 | 96.6812 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 696 | 35964.696 | 1243.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;706 | 96.6812 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 706 | 35964.706 | 1243.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;716 | 96.6792 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 716 | 35964.716 | 1243.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;726 | 96.6792 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 726 | 35964.726 | 1243.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;736 | 96.6792 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 736 | 35964.736 | 1243.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;746 | 96.6792 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 746 | 35964.746 | 1243.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;756 | 96.6792 | 299.6606 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 756 | 35964.756 | 1243.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;766 | 96.6792 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 766 | 35964.766 | 1243.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;776 | 96.6792 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 776 | 35964.776 | 1243.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;786 | 96.6792 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 786 | 35964.786 | 1243.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;796 | 96.6792 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 796 | 35964.796 | 1243.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;806 | 96.6792 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 806 | 35964.806 | 1243.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;816 | 96.6782 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 816 | 35964.816 | 1243.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;826 | 96.6782 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 826 | 35964.826 | 1243.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;836 | 96.6782 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 836 | 35964.836 | 1243.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;846 | 96.6782 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 846 | 35964.846 | 1243.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;856 | 96.6782 | 299.6631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 856 | 35964.856 | 1243.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;866 | 96.6782 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 866 | 35964.866 | 1243.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;876 | 96.6782 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 876 | 35964.876 | 1243.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;886 | 96.6782 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 886 | 35964.886 | 1243.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;896 | 96.6782 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 896 | 35964.896 | 1243.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;906 | 96.6782 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 906 | 35964.906 | 1243.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;916 | 96.6792 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 916 | 35964.916 | 1243.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;926 | 96.6792 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 926 | 35964.926 | 1243.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;936 | 96.6792 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 936 | 35964.936 | 1243.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;946 | 96.6792 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 946 | 35964.946 | 1243.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;956 | 96.6792 | 299.6952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 956 | 35964.956 | 1243.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;966 | 96.6792 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 966 | 35964.966 | 1243.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;976 | 96.6792 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 976 | 35964.976 | 1243.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;986 | 96.6792 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 986 | 35964.986 | 1243.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:24;996 | 96.6792 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 24 | 996 | 35964.996 | 1243.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;006 | 96.6792 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 006 | 35965.006 | 1243.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;016 | 96.6782 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 016 | 35965.016 | 1243.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;026 | 96.6782 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 026 | 35965.026 | 1243.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;036 | 96.6782 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 036 | 35965.036 | 1243.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;046 | 96.6782 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 046 | 35965.046 | 1243.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;056 | 96.6782 | 299.7471 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 056 | 35965.056 | 1243.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;066 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 066 | 35965.066 | 1243.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;076 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 076 | 35965.076 | 1243.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;086 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 086 | 35965.086 | 1243.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;096 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 096 | 35965.096 | 1243.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;106 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 106 | 35965.106 | 1243.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;116 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 116 | 35965.116 | 1243.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;126 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 126 | 35965.126 | 1243.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;136 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 136 | 35965.136 | 1243.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;146 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 146 | 35965.146 | 1243.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;156 | 96.6782 | 299.754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 156 | 35965.156 | 1243.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;166 | 96.6782 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 166 | 35965.166 | 1243.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;176 | 96.6782 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 176 | 35965.176 | 1243.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;186 | 96.6782 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 186 | 35965.186 | 1243.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;196 | 96.6782 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 196 | 35965.196 | 1243.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;206 | 96.6782 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 206 | 35965.206 | 1243.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;216 | 96.6762 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 216 | 35965.216 | 1243.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;226 | 96.6762 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 226 | 35965.226 | 1243.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;236 | 96.6762 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 236 | 35965.236 | 1243.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;246 | 96.6762 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 246 | 35965.246 | 1243.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;256 | 96.6762 | 299.7277 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 256 | 35965.256 | 1243.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;266 | 96.6762 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 266 | 35965.266 | 1243.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;276 | 96.6762 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 276 | 35965.276 | 1243.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;286 | 96.6762 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 286 | 35965.286 | 1243.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;296 | 96.6762 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 296 | 35965.296 | 1243.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;306 | 96.6762 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 306 | 35965.306 | 1243.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;316 | 96.6772 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 316 | 35965.316 | 1243.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;326 | 96.6772 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 326 | 35965.326 | 1243.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;336 | 96.6772 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 336 | 35965.336 | 1243.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;346 | 96.6772 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 346 | 35965.346 | 1243.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;356 | 96.6772 | 299.7227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 356 | 35965.356 | 1243.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;366 | 96.6772 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 366 | 35965.366 | 1243.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;376 | 96.6772 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 376 | 35965.376 | 1243.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;386 | 96.6772 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 386 | 35965.386 | 1243.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;396 | 96.6772 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 396 | 35965.396 | 1243.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;406 | 96.6772 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 406 | 35965.406 | 1243.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;416 | 96.6762 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 416 | 35965.416 | 1243.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;426 | 96.6762 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 426 | 35965.426 | 1243.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;436 | 96.6762 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 436 | 35965.436 | 1243.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;446 | 96.6762 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 446 | 35965.446 | 1243.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;456 | 96.6762 | 299.739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 456 | 35965.456 | 1243.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;466 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 466 | 35965.466 | 1243.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;476 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 476 | 35965.476 | 1243.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;486 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 486 | 35965.486 | 1243.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;496 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 496 | 35965.496 | 1243.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;506 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 506 | 35965.506 | 1243.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;516 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 516 | 35965.516 | 1243.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;526 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 526 | 35965.526 | 1243.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;536 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 536 | 35965.536 | 1244
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;546 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 546 | 35965.546 | 1244.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;556 | 96.6762 | 299.7623 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 556 | 35965.556 | 1244.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;566 | 96.6762 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 566 | 35965.566 | 1244.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;576 | 96.6762 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 576 | 35965.576 | 1244.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;586 | 96.6762 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 586 | 35965.586 | 1244.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;596 | 96.6762 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 596 | 35965.596 | 1244.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;606 | 96.6762 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 606 | 35965.606 | 1244.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;616 | 96.6762 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 616 | 35965.616 | 1244.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;626 | 96.6762 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 626 | 35965.626 | 1244.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;636 | 96.6752 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 636 | 35965.636 | 1244.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;646 | 96.6752 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 646 | 35965.646 | 1244.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;656 | 96.6752 | 299.8006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 656 | 35965.656 | 1244.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;666 | 96.6752 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 666 | 35965.666 | 1244.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;676 | 96.6752 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 676 | 35965.676 | 1244.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;686 | 96.6752 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 686 | 35965.686 | 1244.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;696 | 96.6752 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 696 | 35965.696 | 1244.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;706 | 96.6752 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 706 | 35965.706 | 1244.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;716 | 96.6752 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 716 | 35965.716 | 1244.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;726 | 96.6752 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 726 | 35965.726 | 1244.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;736 | 96.6762 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 736 | 35965.736 | 1244.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;746 | 96.6762 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 746 | 35965.746 | 1244.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;756 | 96.6762 | 299.8388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 756 | 35965.756 | 1244.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;766 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 766 | 35965.766 | 1244.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;776 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 776 | 35965.776 | 1244.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;786 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 786 | 35965.786 | 1244.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;796 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 796 | 35965.796 | 1244.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;806 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 806 | 35965.806 | 1244.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;816 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 816 | 35965.816 | 1244.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;826 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 826 | 35965.826 | 1244.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;836 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 836 | 35965.836 | 1244.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;846 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 846 | 35965.846 | 1244.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;856 | 96.6762 | 299.8305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 856 | 35965.856 | 1244.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;866 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 866 | 35965.866 | 1244.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;876 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 876 | 35965.876 | 1244.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;886 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 886 | 35965.886 | 1244.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;896 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 896 | 35965.896 | 1244.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;906 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 906 | 35965.906 | 1244.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;916 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 916 | 35965.916 | 1244.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;926 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 926 | 35965.926 | 1244.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;936 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 936 | 35965.936 | 1244.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;946 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 946 | 35965.946 | 1244.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;956 | 96.6762 | 299.7994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 956 | 35965.956 | 1244.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;966 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 966 | 35965.966 | 1244.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;976 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 976 | 35965.976 | 1244.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;986 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 986 | 35965.986 | 1244.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:25;996 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 25 | 996 | 35965.996 | 1244.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;006 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 006 | 35966.006 | 1244.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;016 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 016 | 35966.016 | 1244.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;026 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 026 | 35966.026 | 1244.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;036 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 036 | 35966.036 | 1244.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;046 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 046 | 35966.046 | 1244.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;056 | 96.6762 | 299.7995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 056 | 35966.056 | 1244.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;066 | 96.6762 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 066 | 35966.066 | 1244.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;076 | 96.6762 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 076 | 35966.076 | 1244.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;086 | 96.6762 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 086 | 35966.086 | 1244.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;096 | 96.6762 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 096 | 35966.096 | 1244.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;106 | 96.6762 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 106 | 35966.106 | 1244.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;116 | 96.6762 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 116 | 35966.116 | 1244.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;126 | 96.6762 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 126 | 35966.126 | 1244.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;136 | 96.6742 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 136 | 35966.136 | 1244.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;146 | 96.6742 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 146 | 35966.146 | 1244.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;156 | 96.6742 | 299.8159 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 156 | 35966.156 | 1244.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;166 | 96.6742 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 166 | 35966.166 | 1244.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;176 | 96.6742 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 176 | 35966.176 | 1244.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;186 | 96.6742 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 186 | 35966.186 | 1244.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;196 | 96.6742 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 196 | 35966.196 | 1244.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;206 | 96.6742 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 206 | 35966.206 | 1244.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;216 | 96.6742 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 216 | 35966.216 | 1244.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;226 | 96.6742 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 226 | 35966.226 | 1244.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;236 | 96.6752 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 236 | 35966.236 | 1244.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;246 | 96.6752 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 246 | 35966.246 | 1244.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;256 | 96.6752 | 299.8273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 256 | 35966.256 | 1244.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;266 | 96.6752 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 266 | 35966.266 | 1244.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;276 | 96.6752 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 276 | 35966.276 | 1244.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;286 | 96.6752 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 286 | 35966.286 | 1244.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;296 | 96.6752 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 296 | 35966.296 | 1244.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;306 | 96.6752 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 306 | 35966.306 | 1244.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;316 | 96.6752 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 316 | 35966.316 | 1244.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;326 | 96.6752 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 326 | 35966.326 | 1244.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;336 | 96.6762 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 336 | 35966.336 | 1244.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;346 | 96.6762 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 346 | 35966.346 | 1244.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;356 | 96.6762 | 299.8514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 356 | 35966.356 | 1244.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;366 | 96.6762 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 366 | 35966.366 | 1244.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;376 | 96.6762 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 376 | 35966.376 | 1244.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;386 | 96.6762 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 386 | 35966.386 | 1244.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;396 | 96.6762 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 396 | 35966.396 | 1244.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;406 | 96.6762 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 406 | 35966.406 | 1244.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;416 | 96.6762 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 416 | 35966.416 | 1244.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;426 | 96.6762 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 426 | 35966.426 | 1244.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;436 | 96.6752 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 436 | 35966.436 | 1244.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;446 | 96.6752 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 446 | 35966.446 | 1244.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;456 | 96.6752 | 299.8761 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 456 | 35966.456 | 1244.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;466 | 96.6752 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 466 | 35966.466 | 1244.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;476 | 96.6752 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 476 | 35966.476 | 1244.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;486 | 96.6752 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 486 | 35966.486 | 1244.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;496 | 96.6752 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 496 | 35966.496 | 1244.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;506 | 96.6752 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 506 | 35966.506 | 1244.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;516 | 96.6752 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 516 | 35966.516 | 1244.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;526 | 96.6752 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 526 | 35966.526 | 1244.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;536 | 96.6742 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 536 | 35966.536 | 1245
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;546 | 96.6742 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 546 | 35966.546 | 1245.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;556 | 96.6742 | 299.8638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 556 | 35966.556 | 1245.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;566 | 96.6742 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 566 | 35966.566 | 1245.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;576 | 96.6742 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 576 | 35966.576 | 1245.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;586 | 96.6742 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 586 | 35966.586 | 1245.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;596 | 96.6742 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 596 | 35966.596 | 1245.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;606 | 96.6742 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 606 | 35966.606 | 1245.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;616 | 96.6742 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 616 | 35966.616 | 1245.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;626 | 96.6742 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 626 | 35966.626 | 1245.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;636 | 96.6732 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 636 | 35966.636 | 1245.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;646 | 96.6732 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 646 | 35966.646 | 1245.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;656 | 96.6732 | 299.8418 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 656 | 35966.656 | 1245.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;666 | 96.6732 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 666 | 35966.666 | 1245.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;676 | 96.6732 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 676 | 35966.676 | 1245.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;686 | 96.6732 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 686 | 35966.686 | 1245.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;696 | 96.6732 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 696 | 35966.696 | 1245.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;706 | 96.6732 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 706 | 35966.706 | 1245.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;716 | 96.6732 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 716 | 35966.716 | 1245.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;726 | 96.6732 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 726 | 35966.726 | 1245.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;736 | 96.6722 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 736 | 35966.736 | 1245.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;746 | 96.6722 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 746 | 35966.746 | 1245.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;756 | 96.6722 | 299.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 756 | 35966.756 | 1245.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;766 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 766 | 35966.766 | 1245.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;776 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 776 | 35966.776 | 1245.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;786 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 786 | 35966.786 | 1245.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;796 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 796 | 35966.796 | 1245.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;806 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 806 | 35966.806 | 1245.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;816 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 816 | 35966.816 | 1245.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;826 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 826 | 35966.826 | 1245.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;836 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 836 | 35966.836 | 1245.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;846 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 846 | 35966.846 | 1245.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;856 | 96.6722 | 299.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 856 | 35966.856 | 1245.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;866 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 866 | 35966.866 | 1245.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;876 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 876 | 35966.876 | 1245.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;886 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 886 | 35966.886 | 1245.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;896 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 896 | 35966.896 | 1245.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;906 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 906 | 35966.906 | 1245.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;916 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 916 | 35966.916 | 1245.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;926 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 926 | 35966.926 | 1245.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;936 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 936 | 35966.936 | 1245.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;946 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 946 | 35966.946 | 1245.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;956 | 96.6722 | 299.8687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 956 | 35966.956 | 1245.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;966 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 966 | 35966.966 | 1245.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;976 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 976 | 35966.976 | 1245.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;986 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 986 | 35966.986 | 1245.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:26;996 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 26 | 996 | 35966.996 | 1245.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;006 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 006 | 35967.006 | 1245.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;016 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 016 | 35967.016 | 1245.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;026 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 026 | 35967.026 | 1245.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;036 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 036 | 35967.036 | 1245.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;046 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 046 | 35967.046 | 1245.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;056 | 96.6722 | 299.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 056 | 35967.056 | 1245.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;066 | 96.6722 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 066 | 35967.066 | 1245.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;076 | 96.6722 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 076 | 35967.076 | 1245.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;086 | 96.6722 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 086 | 35967.086 | 1245.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;096 | 96.6722 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 096 | 35967.096 | 1245.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;106 | 96.6722 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 106 | 35967.106 | 1245.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;116 | 96.6722 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 116 | 35967.116 | 1245.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;126 | 96.6722 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 126 | 35967.126 | 1245.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;136 | 96.6732 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 136 | 35967.136 | 1245.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;146 | 96.6732 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 146 | 35967.146 | 1245.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;156 | 96.6732 | 299.9006 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 156 | 35967.156 | 1245.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;166 | 96.6732 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 166 | 35967.166 | 1245.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;176 | 96.6732 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 176 | 35967.176 | 1245.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;186 | 96.6732 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 186 | 35967.186 | 1245.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;196 | 96.6732 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 196 | 35967.196 | 1245.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;206 | 96.6732 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 206 | 35967.206 | 1245.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;216 | 96.6732 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 216 | 35967.216 | 1245.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;226 | 96.6732 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 226 | 35967.226 | 1245.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;236 | 96.6722 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 236 | 35967.236 | 1245.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;246 | 96.6722 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 246 | 35967.246 | 1245.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;256 | 96.6722 | 299.8929 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 256 | 35967.256 | 1245.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;266 | 96.6722 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 266 | 35967.266 | 1245.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;276 | 96.6722 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 276 | 35967.276 | 1245.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;286 | 96.6722 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 286 | 35967.286 | 1245.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;296 | 96.6722 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 296 | 35967.296 | 1245.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;306 | 96.6722 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 306 | 35967.306 | 1245.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;316 | 96.6722 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 316 | 35967.316 | 1245.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;326 | 96.6722 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 326 | 35967.326 | 1245.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;336 | 96.6712 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 336 | 35967.336 | 1245.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;346 | 96.6712 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 346 | 35967.346 | 1245.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;356 | 96.6712 | 299.8912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 356 | 35967.356 | 1245.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;366 | 96.6712 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 366 | 35967.366 | 1245.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;376 | 96.6712 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 376 | 35967.376 | 1245.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;386 | 96.6712 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 386 | 35967.386 | 1245.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;396 | 96.6712 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 396 | 35967.396 | 1245.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;406 | 96.6712 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 406 | 35967.406 | 1245.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;416 | 96.6712 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 416 | 35967.416 | 1245.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;426 | 96.6712 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 426 | 35967.426 | 1245.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;436 | 96.6702 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 436 | 35967.436 | 1245.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;446 | 96.6702 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 446 | 35967.446 | 1245.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;456 | 96.6702 | 299.9239 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 456 | 35967.456 | 1245.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;466 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 466 | 35967.466 | 1245.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;476 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 476 | 35967.476 | 1245.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;486 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 486 | 35967.486 | 1245.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;496 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 496 | 35967.496 | 1245.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;506 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 506 | 35967.506 | 1245.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;516 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 516 | 35967.516 | 1245.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;526 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 526 | 35967.526 | 1245.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;536 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 536 | 35967.536 | 1246
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;546 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 546 | 35967.546 | 1246.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;556 | 96.6702 | 299.9626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 556 | 35967.556 | 1246.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;566 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 566 | 35967.566 | 1246.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;576 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 576 | 35967.576 | 1246.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;586 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 586 | 35967.586 | 1246.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;596 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 596 | 35967.596 | 1246.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;606 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 606 | 35967.606 | 1246.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;616 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 616 | 35967.616 | 1246.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;626 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 626 | 35967.626 | 1246.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;636 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 636 | 35967.636 | 1246.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;646 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 646 | 35967.646 | 1246.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;656 | 96.6702 | 299.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 656 | 35967.656 | 1246.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;666 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 666 | 35967.666 | 1246.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;676 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 676 | 35967.676 | 1246.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;686 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 686 | 35967.686 | 1246.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;696 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 696 | 35967.696 | 1246.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;706 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 706 | 35967.706 | 1246.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;716 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 716 | 35967.716 | 1246.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;726 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 726 | 35967.726 | 1246.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;736 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 736 | 35967.736 | 1246.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;746 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 746 | 35967.746 | 1246.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;756 | 96.6702 | 300.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 756 | 35967.756 | 1246.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;766 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 766 | 35967.766 | 1246.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;776 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 776 | 35967.776 | 1246.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;786 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 786 | 35967.786 | 1246.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;796 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 796 | 35967.796 | 1246.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;806 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 806 | 35967.806 | 1246.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;816 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 816 | 35967.816 | 1246.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;826 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 826 | 35967.826 | 1246.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;836 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 836 | 35967.836 | 1246.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;846 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 846 | 35967.846 | 1246.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;856 | 96.6702 | 300.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 856 | 35967.856 | 1246.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;866 | 96.6702 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 866 | 35967.866 | 1246.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;876 | 96.6702 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 876 | 35967.876 | 1246.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;886 | 96.6702 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 886 | 35967.886 | 1246.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;896 | 96.6702 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 896 | 35967.896 | 1246.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;906 | 96.6702 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 906 | 35967.906 | 1246.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;916 | 96.6702 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 916 | 35967.916 | 1246.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;926 | 96.6702 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 926 | 35967.926 | 1246.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;936 | 96.6712 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 936 | 35967.936 | 1246.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;946 | 96.6712 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 946 | 35967.946 | 1246.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;956 | 96.6712 | 300.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 956 | 35967.956 | 1246.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;966 | 96.6712 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 966 | 35967.966 | 1246.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;976 | 96.6712 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 976 | 35967.976 | 1246.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;986 | 96.6712 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 986 | 35967.986 | 1246.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:27;996 | 96.6712 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 27 | 996 | 35967.996 | 1246.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;006 | 96.6712 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 006 | 35968.006 | 1246.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;016 | 96.6712 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 016 | 35968.016 | 1246.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;026 | 96.6712 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 026 | 35968.026 | 1246.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;036 | 96.6692 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 036 | 35968.036 | 1246.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;046 | 96.6692 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 046 | 35968.046 | 1246.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;056 | 96.6692 | 300.0433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 056 | 35968.056 | 1246.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;066 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 066 | 35968.066 | 1246.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;076 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 076 | 35968.076 | 1246.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;086 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 086 | 35968.086 | 1246.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;096 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 096 | 35968.096 | 1246.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;106 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 106 | 35968.106 | 1246.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;116 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 116 | 35968.116 | 1246.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;126 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 126 | 35968.126 | 1246.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;136 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 136 | 35968.136 | 1246.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;146 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 146 | 35968.146 | 1246.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;156 | 96.6692 | 300.0826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 59 | 28 | 156 | 35968.156 | 1246.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;166 | 96.6692 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 166 | 35968.166 | 1246.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;176 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 176 | 35968.176 | 1246.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;186 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 186 | 35968.186 | 1246.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;196 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 196 | 35968.196 | 1246.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;206 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 206 | 35968.206 | 1246.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;216 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 216 | 35968.216 | 1246.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;226 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 226 | 35968.226 | 1246.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;236 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 236 | 35968.236 | 1246.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;246 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 246 | 35968.246 | 1246.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;256 | 96.6712 | 300.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 256 | 35968.256 | 1246.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;266 | 96.6712 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 266 | 35968.266 | 1246.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;276 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 276 | 35968.276 | 1246.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;286 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 286 | 35968.286 | 1246.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;296 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 296 | 35968.296 | 1246.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;306 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 306 | 35968.306 | 1246.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;316 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 316 | 35968.316 | 1246.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;326 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 326 | 35968.326 | 1246.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;336 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 336 | 35968.336 | 1246.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;346 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 346 | 35968.346 | 1246.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;356 | 96.6692 | 300.1474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 356 | 35968.356 | 1246.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;366 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 366 | 35968.366 | 1246.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;376 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 376 | 35968.376 | 1246.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;386 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 386 | 35968.386 | 1246.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;396 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 396 | 35968.396 | 1246.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;406 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 406 | 35968.406 | 1246.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;416 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 416 | 35968.416 | 1246.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;426 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 426 | 35968.426 | 1246.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;436 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 436 | 35968.436 | 1246.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;446 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 446 | 35968.446 | 1246.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;456 | 96.6692 | 300.1612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 456 | 35968.456 | 1246.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;466 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 466 | 35968.466 | 1246.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;476 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 476 | 35968.476 | 1246.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;486 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 486 | 35968.486 | 1246.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;496 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 496 | 35968.496 | 1246.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;506 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 506 | 35968.506 | 1246.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;516 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 516 | 35968.516 | 1246.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;526 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 526 | 35968.526 | 1246.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;536 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 536 | 35968.536 | 1247
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;546 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 546 | 35968.546 | 1247.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;556 | 96.6692 | 300.1582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 556 | 35968.556 | 1247.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;566 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 566 | 35968.566 | 1247.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;576 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 576 | 35968.576 | 1247.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;586 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 586 | 35968.586 | 1247.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;596 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 596 | 35968.596 | 1247.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;606 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 606 | 35968.606 | 1247.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;616 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 616 | 35968.616 | 1247.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;626 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 626 | 35968.626 | 1247.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;636 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 636 | 35968.636 | 1247.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;646 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 646 | 35968.646 | 1247.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;656 | 96.6692 | 300.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 656 | 35968.656 | 1247.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;666 | 96.6692 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 666 | 35968.666 | 1247.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;676 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 676 | 35968.676 | 1247.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;686 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 686 | 35968.686 | 1247.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;696 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 696 | 35968.696 | 1247.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;706 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 706 | 35968.706 | 1247.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;716 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 716 | 35968.716 | 1247.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;726 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 726 | 35968.726 | 1247.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;736 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 736 | 35968.736 | 1247.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;746 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 746 | 35968.746 | 1247.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;756 | 96.6682 | 300.1426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 756 | 35968.756 | 1247.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;766 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 766 | 35968.766 | 1247.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;776 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 776 | 35968.776 | 1247.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;786 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 786 | 35968.786 | 1247.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;796 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 796 | 35968.796 | 1247.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;806 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 806 | 35968.806 | 1247.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;816 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 816 | 35968.816 | 1247.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;826 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 826 | 35968.826 | 1247.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;836 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 836 | 35968.836 | 1247.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;846 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 846 | 35968.846 | 1247.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;856 | 96.6682 | 300.1913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 856 | 35968.856 | 1247.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;866 | 96.6682 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 866 | 35968.866 | 1247.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;876 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 876 | 35968.876 | 1247.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;886 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 886 | 35968.886 | 1247.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;896 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 896 | 35968.896 | 1247.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;906 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 906 | 35968.906 | 1247.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;916 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 916 | 35968.916 | 1247.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;926 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 926 | 35968.926 | 1247.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;936 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 936 | 35968.936 | 1247.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;946 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 946 | 35968.946 | 1247.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;956 | 96.6672 | 300.2254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 956 | 35968.956 | 1247.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;966 | 96.6672 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 966 | 35968.966 | 1247.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;976 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 976 | 35968.976 | 1247.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;986 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 986 | 35968.986 | 1247.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:28;996 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 28 | 996 | 35968.996 | 1247.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;006 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 006 | 35969.006 | 1247.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;016 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 016 | 35969.016 | 1247.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;026 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 026 | 35969.026 | 1247.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;036 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 036 | 35969.036 | 1247.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;046 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 046 | 35969.046 | 1247.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;056 | 96.6682 | 300.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 056 | 35969.056 | 1247.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;066 | 96.6682 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 066 | 35969.066 | 1247.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;076 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 076 | 35969.076 | 1247.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;086 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 086 | 35969.086 | 1247.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;096 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 096 | 35969.096 | 1247.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;106 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 106 | 35969.106 | 1247.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;116 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 116 | 35969.116 | 1247.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;126 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 126 | 35969.126 | 1247.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;136 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 136 | 35969.136 | 1247.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;146 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 146 | 35969.146 | 1247.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;156 | 96.6672 | 300.2319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 156 | 35969.156 | 1247.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;166 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 166 | 35969.166 | 1247.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;176 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 176 | 35969.176 | 1247.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;186 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 186 | 35969.186 | 1247.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;196 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 196 | 35969.196 | 1247.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;206 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 206 | 35969.206 | 1247.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;216 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 216 | 35969.216 | 1247.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;226 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 226 | 35969.226 | 1247.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;236 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 236 | 35969.236 | 1247.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;246 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 246 | 35969.246 | 1247.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;256 | 96.6672 | 300.2262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 256 | 35969.256 | 1247.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;266 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 266 | 35969.266 | 1247.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;276 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 276 | 35969.276 | 1247.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;286 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 286 | 35969.286 | 1247.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;296 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 296 | 35969.296 | 1247.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;306 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 306 | 35969.306 | 1247.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;316 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 316 | 35969.316 | 1247.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;326 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 326 | 35969.326 | 1247.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;336 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 336 | 35969.336 | 1247.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;346 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 346 | 35969.346 | 1247.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;356 | 96.6672 | 300.2047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 356 | 35969.356 | 1247.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;366 | 96.6672 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 366 | 35969.366 | 1247.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;376 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 376 | 35969.376 | 1247.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;386 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 386 | 35969.386 | 1247.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;396 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 396 | 35969.396 | 1247.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;406 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 406 | 35969.406 | 1247.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;416 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 416 | 35969.416 | 1247.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;426 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 426 | 35969.426 | 1247.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;436 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 436 | 35969.436 | 1247.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;446 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 446 | 35969.446 | 1247.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;456 | 96.6682 | 300.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 456 | 35969.456 | 1247.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;466 | 96.6682 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 466 | 35969.466 | 1247.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;476 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 476 | 35969.476 | 1247.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;486 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 486 | 35969.486 | 1247.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;496 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 496 | 35969.496 | 1247.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;506 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 506 | 35969.506 | 1247.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;516 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 516 | 35969.516 | 1247.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;526 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 526 | 35969.526 | 1247.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;536 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 536 | 35969.536 | 1248
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;546 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 546 | 35969.546 | 1248.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;556 | 96.6672 | 300.223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 556 | 35969.556 | 1248.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;566 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 566 | 35969.566 | 1248.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;576 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 576 | 35969.576 | 1248.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;586 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 586 | 35969.586 | 1248.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;596 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 596 | 35969.596 | 1248.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;606 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 606 | 35969.606 | 1248.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;616 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 616 | 35969.616 | 1248.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;626 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 626 | 35969.626 | 1248.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;636 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 636 | 35969.636 | 1248.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;646 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 646 | 35969.646 | 1248.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;656 | 96.6672 | 300.2256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 656 | 35969.656 | 1248.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;666 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 666 | 35969.666 | 1248.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;676 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 676 | 35969.676 | 1248.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;686 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 686 | 35969.686 | 1248.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;696 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 696 | 35969.696 | 1248.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;706 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 706 | 35969.706 | 1248.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;716 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 716 | 35969.716 | 1248.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;726 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 726 | 35969.726 | 1248.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;736 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 736 | 35969.736 | 1248.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;746 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 746 | 35969.746 | 1248.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;756 | 96.6672 | 300.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 756 | 35969.756 | 1248.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;766 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 766 | 35969.766 | 1248.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;776 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 776 | 35969.776 | 1248.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;786 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 786 | 35969.786 | 1248.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;796 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 796 | 35969.796 | 1248.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;806 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 806 | 35969.806 | 1248.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;816 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 816 | 35969.816 | 1248.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;826 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 826 | 35969.826 | 1248.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;836 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 836 | 35969.836 | 1248.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;846 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 846 | 35969.846 | 1248.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;856 | 96.6672 | 300.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 856 | 35969.856 | 1248.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;866 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 866 | 35969.866 | 1248.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;876 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 876 | 35969.876 | 1248.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;886 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 886 | 35969.886 | 1248.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;896 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 896 | 35969.896 | 1248.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;906 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 906 | 35969.906 | 1248.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;916 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 916 | 35969.916 | 1248.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;926 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 926 | 35969.926 | 1248.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;936 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 936 | 35969.936 | 1248.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;946 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 946 | 35969.946 | 1248.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;956 | 96.6672 | 300.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 956 | 35969.956 | 1248.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;966 | 96.6672 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 966 | 35969.966 | 1248.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;976 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 976 | 35969.976 | 1248.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;986 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 986 | 35969.986 | 1248.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:29;996 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 29 | 996 | 35969.996 | 1248.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;006 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 006 | 35970.006 | 1248.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;016 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 016 | 35970.016 | 1248.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;026 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 026 | 35970.026 | 1248.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;036 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 036 | 35970.036 | 1248.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;046 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 046 | 35970.046 | 1248.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;056 | 96.6662 | 300.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 056 | 35970.056 | 1248.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;066 | 96.6662 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 066 | 35970.066 | 1248.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;076 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 076 | 35970.076 | 1248.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;086 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 086 | 35970.086 | 1248.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;096 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 096 | 35970.096 | 1248.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;106 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 106 | 35970.106 | 1248.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;116 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 116 | 35970.116 | 1248.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;126 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 126 | 35970.126 | 1248.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;136 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 136 | 35970.136 | 1248.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;146 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 146 | 35970.146 | 1248.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;156 | 96.6652 | 300.2006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 156 | 35970.156 | 1248.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;166 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 166 | 35970.166 | 1248.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;176 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 176 | 35970.176 | 1248.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;186 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 186 | 35970.186 | 1248.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;196 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 196 | 35970.196 | 1248.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;206 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 206 | 35970.206 | 1248.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;216 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 216 | 35970.216 | 1248.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;226 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 226 | 35970.226 | 1248.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;236 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 236 | 35970.236 | 1248.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;246 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 246 | 35970.246 | 1248.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;256 | 96.6652 | 300.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 256 | 35970.256 | 1248.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;266 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 266 | 35970.266 | 1248.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;276 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 276 | 35970.276 | 1248.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;286 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 286 | 35970.286 | 1248.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;296 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 296 | 35970.296 | 1248.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;306 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 306 | 35970.306 | 1248.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;316 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 316 | 35970.316 | 1248.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;326 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 326 | 35970.326 | 1248.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;336 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 336 | 35970.336 | 1248.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;346 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 346 | 35970.346 | 1248.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;356 | 96.6652 | 300.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 356 | 35970.356 | 1248.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;366 | 96.6652 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 366 | 35970.366 | 1248.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;376 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 376 | 35970.376 | 1248.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;386 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 386 | 35970.386 | 1248.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;396 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 396 | 35970.396 | 1248.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;406 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 406 | 35970.406 | 1248.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;416 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 416 | 35970.416 | 1248.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;426 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 426 | 35970.426 | 1248.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;436 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 436 | 35970.436 | 1248.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;446 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 446 | 35970.446 | 1248.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;456 | 96.6632 | 300.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 456 | 35970.456 | 1248.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;466 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 466 | 35970.466 | 1248.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;476 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 476 | 35970.476 | 1248.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;486 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 486 | 35970.486 | 1248.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;496 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 496 | 35970.496 | 1248.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;506 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 506 | 35970.506 | 1248.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;516 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 516 | 35970.516 | 1248.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;526 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 526 | 35970.526 | 1248.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;536 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 536 | 35970.536 | 1249
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;546 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 546 | 35970.546 | 1249.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;556 | 96.6632 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 556 | 35970.556 | 1249.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;566 | 96.6632 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 566 | 35970.566 | 1249.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;576 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 576 | 35970.576 | 1249.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;586 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 586 | 35970.586 | 1249.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;596 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 596 | 35970.596 | 1249.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;606 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 606 | 35970.606 | 1249.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;616 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 616 | 35970.616 | 1249.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;626 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 626 | 35970.626 | 1249.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;636 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 636 | 35970.636 | 1249.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;646 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 646 | 35970.646 | 1249.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;656 | 96.6622 | 300.219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 656 | 35970.656 | 1249.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;666 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 666 | 35970.666 | 1249.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;676 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 676 | 35970.676 | 1249.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;686 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 686 | 35970.686 | 1249.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;696 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 696 | 35970.696 | 1249.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;706 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 706 | 35970.706 | 1249.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;716 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 716 | 35970.716 | 1249.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;726 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 726 | 35970.726 | 1249.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;736 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 736 | 35970.736 | 1249.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;746 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 746 | 35970.746 | 1249.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;756 | 96.6622 | 300.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 756 | 35970.756 | 1249.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;766 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 766 | 35970.766 | 1249.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;776 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 776 | 35970.776 | 1249.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;786 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 786 | 35970.786 | 1249.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;796 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 796 | 35970.796 | 1249.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;806 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 806 | 35970.806 | 1249.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;816 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 816 | 35970.816 | 1249.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;826 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 826 | 35970.826 | 1249.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;836 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 836 | 35970.836 | 1249.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;846 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 846 | 35970.846 | 1249.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;856 | 96.6622 | 300.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 856 | 35970.856 | 1249.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;866 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 866 | 35970.866 | 1249.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;876 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 876 | 35970.876 | 1249.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;886 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 886 | 35970.886 | 1249.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;896 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 896 | 35970.896 | 1249.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;906 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 906 | 35970.906 | 1249.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;916 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 916 | 35970.916 | 1249.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;926 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 926 | 35970.926 | 1249.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;936 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 936 | 35970.936 | 1249.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;946 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 946 | 35970.946 | 1249.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;956 | 96.6622 | 300.287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 956 | 35970.956 | 1249.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;966 | 96.6622 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 966 | 35970.966 | 1249.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;976 | 96.6622 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 976 | 35970.976 | 1249.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;986 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 986 | 35970.986 | 1249.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:30;996 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 30 | 996 | 35970.996 | 1249.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;006 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 006 | 35971.006 | 1249.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;016 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 016 | 35971.016 | 1249.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;026 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 026 | 35971.026 | 1249.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;036 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 036 | 35971.036 | 1249.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;046 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 046 | 35971.046 | 1249.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;056 | 96.6602 | 300.3344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 056 | 35971.056 | 1249.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;066 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 066 | 35971.066 | 1249.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;076 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 076 | 35971.076 | 1249.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;086 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 086 | 35971.086 | 1249.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;096 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 096 | 35971.096 | 1249.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;106 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 106 | 35971.106 | 1249.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;116 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 116 | 35971.116 | 1249.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;126 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 126 | 35971.126 | 1249.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;136 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 136 | 35971.136 | 1249.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;146 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 146 | 35971.146 | 1249.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;156 | 96.6602 | 300.3433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 156 | 35971.156 | 1249.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;166 | 96.6602 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 166 | 35971.166 | 1249.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;176 | 96.6602 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 176 | 35971.176 | 1249.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;186 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 186 | 35971.186 | 1249.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;196 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 196 | 35971.196 | 1249.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;206 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 206 | 35971.206 | 1249.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;216 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 216 | 35971.216 | 1249.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;226 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 226 | 35971.226 | 1249.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;236 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 236 | 35971.236 | 1249.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;246 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 246 | 35971.246 | 1249.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;256 | 96.6622 | 300.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 256 | 35971.256 | 1249.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;266 | 96.6622 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 266 | 35971.266 | 1249.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;276 | 96.6622 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 276 | 35971.276 | 1249.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;286 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 286 | 35971.286 | 1249.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;296 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 296 | 35971.296 | 1249.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;306 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 306 | 35971.306 | 1249.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;316 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 316 | 35971.316 | 1249.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;326 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 326 | 35971.326 | 1249.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;336 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 336 | 35971.336 | 1249.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;346 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 346 | 35971.346 | 1249.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;356 | 96.6602 | 300.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 356 | 35971.356 | 1249.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;366 | 96.6602 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 366 | 35971.366 | 1249.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;376 | 96.6602 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 376 | 35971.376 | 1249.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;386 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 386 | 35971.386 | 1249.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;396 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 396 | 35971.396 | 1249.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;406 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 406 | 35971.406 | 1249.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;416 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 416 | 35971.416 | 1249.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;426 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 426 | 35971.426 | 1249.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;436 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 436 | 35971.436 | 1249.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;446 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 446 | 35971.446 | 1249.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;456 | 96.6582 | 300.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 456 | 35971.456 | 1249.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;466 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 466 | 35971.466 | 1249.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;476 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 476 | 35971.476 | 1249.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;486 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 486 | 35971.486 | 1249.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;496 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 496 | 35971.496 | 1249.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;506 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 506 | 35971.506 | 1249.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;516 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 516 | 35971.516 | 1249.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;526 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 526 | 35971.526 | 1249.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;536 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 536 | 35971.536 | 1250
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;546 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 546 | 35971.546 | 1250.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;556 | 96.6582 | 300.319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 556 | 35971.556 | 1250.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;566 | 96.6582 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 566 | 35971.566 | 1250.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;576 | 96.6582 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 576 | 35971.576 | 1250.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;586 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 586 | 35971.586 | 1250.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;596 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 596 | 35971.596 | 1250.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;606 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 606 | 35971.606 | 1250.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;616 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 616 | 35971.616 | 1250.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;626 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 626 | 35971.626 | 1250.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;636 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 636 | 35971.636 | 1250.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;646 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 646 | 35971.646 | 1250.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;656 | 96.6572 | 300.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 656 | 35971.656 | 1250.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;666 | 96.6572 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 666 | 35971.666 | 1250.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;676 | 96.6572 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 676 | 35971.676 | 1250.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;686 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 686 | 35971.686 | 1250.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;696 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 696 | 35971.696 | 1250.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;706 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 706 | 35971.706 | 1250.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;716 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 716 | 35971.716 | 1250.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;726 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 726 | 35971.726 | 1250.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;736 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 736 | 35971.736 | 1250.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;746 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 746 | 35971.746 | 1250.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;756 | 96.6592 | 300.3415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 756 | 35971.756 | 1250.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;766 | 96.6592 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 766 | 35971.766 | 1250.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;776 | 96.6592 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 776 | 35971.776 | 1250.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;786 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 786 | 35971.786 | 1250.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;796 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 796 | 35971.796 | 1250.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;806 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 806 | 35971.806 | 1250.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;816 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 816 | 35971.816 | 1250.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;826 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 826 | 35971.826 | 1250.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;836 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 836 | 35971.836 | 1250.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;846 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 846 | 35971.846 | 1250.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;856 | 96.6572 | 300.3098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 856 | 35971.856 | 1250.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;866 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 866 | 35971.866 | 1250.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;876 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 876 | 35971.876 | 1250.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;886 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 886 | 35971.886 | 1250.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;896 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 896 | 35971.896 | 1250.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;906 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 906 | 35971.906 | 1250.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;916 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 916 | 35971.916 | 1250.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;926 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 926 | 35971.926 | 1250.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;936 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 936 | 35971.936 | 1250.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;946 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 946 | 35971.946 | 1250.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;956 | 96.6572 | 300.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 956 | 35971.956 | 1250.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;966 | 96.6572 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 966 | 35971.966 | 1250.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;976 | 96.6572 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 976 | 35971.976 | 1250.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;986 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 986 | 35971.986 | 1250.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:31;996 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 31 | 996 | 35971.996 | 1250.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;006 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 006 | 35972.006 | 1250.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;016 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 016 | 35972.016 | 1250.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;026 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 026 | 35972.026 | 1250.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;036 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 036 | 35972.036 | 1250.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;046 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 046 | 35972.046 | 1250.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;056 | 96.6562 | 300.2653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 056 | 35972.056 | 1250.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;066 | 96.6562 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 066 | 35972.066 | 1250.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;076 | 96.6562 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 076 | 35972.076 | 1250.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;086 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 086 | 35972.086 | 1250.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;096 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 096 | 35972.096 | 1250.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;106 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 106 | 35972.106 | 1250.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;116 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 116 | 35972.116 | 1250.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;126 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 126 | 35972.126 | 1250.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;136 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 136 | 35972.136 | 1250.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;146 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 146 | 35972.146 | 1250.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;156 | 96.6542 | 300.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 156 | 35972.156 | 1250.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;166 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 166 | 35972.166 | 1250.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;176 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 176 | 35972.176 | 1250.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;186 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 186 | 35972.186 | 1250.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;196 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 196 | 35972.196 | 1250.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;206 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 206 | 35972.206 | 1250.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;216 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 216 | 35972.216 | 1250.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;226 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 226 | 35972.226 | 1250.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;236 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 236 | 35972.236 | 1250.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;246 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 246 | 35972.246 | 1250.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;256 | 96.6542 | 300.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 256 | 35972.256 | 1250.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;266 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 266 | 35972.266 | 1250.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;276 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 276 | 35972.276 | 1250.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;286 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 286 | 35972.286 | 1250.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;296 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 296 | 35972.296 | 1250.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;306 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 306 | 35972.306 | 1250.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;316 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 316 | 35972.316 | 1250.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;326 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 326 | 35972.326 | 1250.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;336 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 336 | 35972.336 | 1250.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;346 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 346 | 35972.346 | 1250.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;356 | 96.6542 | 300.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 356 | 35972.356 | 1250.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;366 | 96.6542 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 366 | 35972.366 | 1250.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;376 | 96.6542 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 376 | 35972.376 | 1250.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;386 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 386 | 35972.386 | 1250.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;396 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 396 | 35972.396 | 1250.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;406 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 406 | 35972.406 | 1250.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;416 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 416 | 35972.416 | 1250.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;426 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 426 | 35972.426 | 1250.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;436 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 436 | 35972.436 | 1250.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;446 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 446 | 35972.446 | 1250.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;456 | 96.6532 | 300.346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 456 | 35972.456 | 1250.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;466 | 96.6532 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 466 | 35972.466 | 1250.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;476 | 96.6532 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 476 | 35972.476 | 1250.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;486 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 486 | 35972.486 | 1250.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;496 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 496 | 35972.496 | 1250.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;506 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 506 | 35972.506 | 1250.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;516 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 516 | 35972.516 | 1250.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;526 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 526 | 35972.526 | 1250.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;536 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 536 | 35972.536 | 1251
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;546 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 546 | 35972.546 | 1251.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;556 | 96.6522 | 300.3273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 556 | 35972.556 | 1251.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;566 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 566 | 35972.566 | 1251.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;576 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 576 | 35972.576 | 1251.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;586 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 586 | 35972.586 | 1251.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;596 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 596 | 35972.596 | 1251.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;606 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 606 | 35972.606 | 1251.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;616 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 616 | 35972.616 | 1251.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;626 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 626 | 35972.626 | 1251.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;636 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 636 | 35972.636 | 1251.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;646 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 646 | 35972.646 | 1251.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;656 | 96.6522 | 300.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 656 | 35972.656 | 1251.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;666 | 96.6522 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 666 | 35972.666 | 1251.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;676 | 96.6522 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 676 | 35972.676 | 1251.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;686 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 686 | 35972.686 | 1251.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;696 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 696 | 35972.696 | 1251.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;706 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 706 | 35972.706 | 1251.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;716 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 716 | 35972.716 | 1251.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;726 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 726 | 35972.726 | 1251.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;736 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 736 | 35972.736 | 1251.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;746 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 746 | 35972.746 | 1251.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;756 | 96.6492 | 300.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 756 | 35972.756 | 1251.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;766 | 96.6492 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 766 | 35972.766 | 1251.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;776 | 96.6492 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 776 | 35972.776 | 1251.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;786 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 786 | 35972.786 | 1251.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;796 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 796 | 35972.796 | 1251.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;806 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 806 | 35972.806 | 1251.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;816 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 816 | 35972.816 | 1251.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;826 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 826 | 35972.826 | 1251.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;836 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 836 | 35972.836 | 1251.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;846 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 846 | 35972.846 | 1251.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;856 | 96.6482 | 300.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 856 | 35972.856 | 1251.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;866 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 866 | 35972.866 | 1251.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;876 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 876 | 35972.876 | 1251.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;886 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 886 | 35972.886 | 1251.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;896 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 896 | 35972.896 | 1251.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;906 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 906 | 35972.906 | 1251.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;916 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 916 | 35972.916 | 1251.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;926 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 926 | 35972.926 | 1251.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;936 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 936 | 35972.936 | 1251.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;946 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 946 | 35972.946 | 1251.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;956 | 96.6482 | 300.3793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 956 | 35972.956 | 1251.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;966 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 966 | 35972.966 | 1251.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;976 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 976 | 35972.976 | 1251.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;986 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 986 | 35972.986 | 1251.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:32;996 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 32 | 996 | 35972.996 | 1251.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;006 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 006 | 35973.006 | 1251.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;016 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 016 | 35973.016 | 1251.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;026 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 026 | 35973.026 | 1251.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;036 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 036 | 35973.036 | 1251.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;046 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 046 | 35973.046 | 1251.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;056 | 96.6482 | 300.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 056 | 35973.056 | 1251.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;066 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 066 | 35973.066 | 1251.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;076 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 076 | 35973.076 | 1251.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;086 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 086 | 35973.086 | 1251.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;096 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 096 | 35973.096 | 1251.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;106 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 106 | 35973.106 | 1251.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;116 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 116 | 35973.116 | 1251.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;126 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 126 | 35973.126 | 1251.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;136 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 136 | 35973.136 | 1251.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;146 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 146 | 35973.146 | 1251.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;156 | 96.6482 | 300.4063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 156 | 35973.156 | 1251.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;166 | 96.6482 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 166 | 35973.166 | 1251.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;176 | 96.6482 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 176 | 35973.176 | 1251.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;186 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 186 | 35973.186 | 1251.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;196 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 196 | 35973.196 | 1251.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;206 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 206 | 35973.206 | 1251.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;216 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 216 | 35973.216 | 1251.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;226 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 226 | 35973.226 | 1251.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;236 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 236 | 35973.236 | 1251.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;246 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 246 | 35973.246 | 1251.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;256 | 96.6472 | 300.3671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 256 | 35973.256 | 1251.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;266 | 96.6472 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 266 | 35973.266 | 1251.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;276 | 96.6472 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 276 | 35973.276 | 1251.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;286 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 286 | 35973.286 | 1251.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;296 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 296 | 35973.296 | 1251.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;306 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 306 | 35973.306 | 1251.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;316 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 316 | 35973.316 | 1251.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;326 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 326 | 35973.326 | 1251.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;336 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 336 | 35973.336 | 1251.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;346 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 346 | 35973.346 | 1251.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;356 | 96.6462 | 300.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 356 | 35973.356 | 1251.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;366 | 96.6462 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 366 | 35973.366 | 1251.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;376 | 96.6462 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 376 | 35973.376 | 1251.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;386 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 386 | 35973.386 | 1251.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;396 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 396 | 35973.396 | 1251.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;406 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 406 | 35973.406 | 1251.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;416 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 416 | 35973.416 | 1251.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;426 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 426 | 35973.426 | 1251.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;436 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 436 | 35973.436 | 1251.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;446 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 446 | 35973.446 | 1251.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;456 | 96.6422 | 300.3314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 456 | 35973.456 | 1251.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;466 | 96.6422 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 466 | 35973.466 | 1251.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;476 | 96.6422 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 476 | 35973.476 | 1251.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;486 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 486 | 35973.486 | 1251.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;496 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 496 | 35973.496 | 1251.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;506 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 506 | 35973.506 | 1251.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;516 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 516 | 35973.516 | 1251.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;526 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 526 | 35973.526 | 1251.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;536 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 536 | 35973.536 | 1252
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;546 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 546 | 35973.546 | 1252.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;556 | 96.6432 | 300.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 556 | 35973.556 | 1252.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;566 | 96.6432 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 566 | 35973.566 | 1252.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;576 | 96.6432 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 576 | 35973.576 | 1252.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;586 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 586 | 35973.586 | 1252.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;596 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 596 | 35973.596 | 1252.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;606 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 606 | 35973.606 | 1252.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;616 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 616 | 35973.616 | 1252.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;626 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 626 | 35973.626 | 1252.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;636 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 636 | 35973.636 | 1252.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;646 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 646 | 35973.646 | 1252.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;656 | 96.6422 | 300.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 656 | 35973.656 | 1252.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;666 | 96.6422 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 666 | 35973.666 | 1252.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;676 | 96.6422 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 676 | 35973.676 | 1252.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;686 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 686 | 35973.686 | 1252.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;696 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 696 | 35973.696 | 1252.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;706 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 706 | 35973.706 | 1252.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;716 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 716 | 35973.716 | 1252.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;726 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 726 | 35973.726 | 1252.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;736 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 736 | 35973.736 | 1252.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;746 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 746 | 35973.746 | 1252.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;756 | 96.6392 | 300.3688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 756 | 35973.756 | 1252.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;766 | 96.6392 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 766 | 35973.766 | 1252.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;776 | 96.6392 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 776 | 35973.776 | 1252.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;786 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 786 | 35973.786 | 1252.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;796 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 796 | 35973.796 | 1252.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;806 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 806 | 35973.806 | 1252.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;816 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 816 | 35973.816 | 1252.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;826 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 826 | 35973.826 | 1252.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;836 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 836 | 35973.836 | 1252.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;846 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 846 | 35973.846 | 1252.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;856 | 96.6402 | 300.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 856 | 35973.856 | 1252.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;866 | 96.6402 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 866 | 35973.866 | 1252.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;876 | 96.6402 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 876 | 35973.876 | 1252.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;886 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 886 | 35973.886 | 1252.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;896 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 896 | 35973.896 | 1252.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;906 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 906 | 35973.906 | 1252.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;916 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 916 | 35973.916 | 1252.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;926 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 926 | 35973.926 | 1252.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;936 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 936 | 35973.936 | 1252.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;946 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 946 | 35973.946 | 1252.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;956 | 96.6392 | 300.3148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 956 | 35973.956 | 1252.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;966 | 96.6392 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 966 | 35973.966 | 1252.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;976 | 96.6392 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 976 | 35973.976 | 1252.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;986 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 986 | 35973.986 | 1252.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:33;996 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 33 | 996 | 35973.996 | 1252.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;006 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 006 | 35974.006 | 1252.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;016 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 016 | 35974.016 | 1252.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;026 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 026 | 35974.026 | 1252.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;036 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 036 | 35974.036 | 1252.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;046 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 046 | 35974.046 | 1252.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;056 | 96.6362 | 300.2797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 056 | 35974.056 | 1252.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;066 | 96.6362 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 066 | 35974.066 | 1252.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;076 | 96.6362 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 076 | 35974.076 | 1252.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;086 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 086 | 35974.086 | 1252.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;096 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 096 | 35974.096 | 1252.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;106 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 106 | 35974.106 | 1252.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;116 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 116 | 35974.116 | 1252.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;126 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 126 | 35974.126 | 1252.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;136 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 136 | 35974.136 | 1252.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;146 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 146 | 35974.146 | 1252.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;156 | 96.6352 | 300.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 156 | 35974.156 | 1252.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;166 | 96.6352 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 166 | 35974.166 | 1252.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;176 | 96.6352 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 176 | 35974.176 | 1252.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;186 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 186 | 35974.186 | 1252.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;196 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 196 | 35974.196 | 1252.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;206 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 206 | 35974.206 | 1252.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;216 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 216 | 35974.216 | 1252.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;226 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 226 | 35974.226 | 1252.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;236 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 236 | 35974.236 | 1252.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;246 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 246 | 35974.246 | 1252.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;256 | 96.6342 | 300.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 256 | 35974.256 | 1252.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;266 | 96.6342 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 266 | 35974.266 | 1252.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;276 | 96.6342 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 276 | 35974.276 | 1252.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;286 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 286 | 35974.286 | 1252.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;296 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 296 | 35974.296 | 1252.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;306 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 306 | 35974.306 | 1252.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;316 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 316 | 35974.316 | 1252.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;326 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 326 | 35974.326 | 1252.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;336 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 336 | 35974.336 | 1252.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;346 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 346 | 35974.346 | 1252.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;356 | 96.6332 | 300.3057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 356 | 35974.356 | 1252.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;366 | 96.6332 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 366 | 35974.366 | 1252.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;376 | 96.6332 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 376 | 35974.376 | 1252.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;386 | 96.6332 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 386 | 35974.386 | 1252.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;396 | 96.6332 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 396 | 35974.396 | 1252.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;406 | 96.6332 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 406 | 35974.406 | 1252.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;416 | 96.6322 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 416 | 35974.416 | 1252.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;426 | 96.6322 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 426 | 35974.426 | 1252.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;436 | 96.6322 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 436 | 35974.436 | 1252.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;446 | 96.6322 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 446 | 35974.446 | 1252.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;456 | 96.6322 | 300.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 456 | 35974.456 | 1252.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;466 | 96.6322 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 466 | 35974.466 | 1252.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;476 | 96.6322 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 476 | 35974.476 | 1252.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;486 | 96.6322 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 486 | 35974.486 | 1252.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;496 | 96.6322 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 496 | 35974.496 | 1252.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;506 | 96.6322 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 506 | 35974.506 | 1252.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;516 | 96.6312 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 516 | 35974.516 | 1252.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;526 | 96.6312 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 526 | 35974.526 | 1252.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;536 | 96.6312 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 536 | 35974.536 | 1253
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;546 | 96.6312 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 546 | 35974.546 | 1253.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;556 | 96.6312 | 300.2872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 556 | 35974.556 | 1253.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;566 | 96.6312 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 566 | 35974.566 | 1253.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;576 | 96.6312 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 576 | 35974.576 | 1253.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;586 | 96.6312 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 586 | 35974.586 | 1253.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;596 | 96.6312 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 596 | 35974.596 | 1253.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;606 | 96.6312 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 606 | 35974.606 | 1253.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;616 | 96.6282 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 616 | 35974.616 | 1253.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;626 | 96.6282 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 626 | 35974.626 | 1253.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;636 | 96.6282 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 636 | 35974.636 | 1253.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;646 | 96.6282 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 646 | 35974.646 | 1253.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;656 | 96.6282 | 300.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 656 | 35974.656 | 1253.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;666 | 96.6282 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 666 | 35974.666 | 1253.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;676 | 96.6282 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 676 | 35974.676 | 1253.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;686 | 96.6282 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 686 | 35974.686 | 1253.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;696 | 96.6282 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 696 | 35974.696 | 1253.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;706 | 96.6282 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 706 | 35974.706 | 1253.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;716 | 96.6262 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 716 | 35974.716 | 1253.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;726 | 96.6262 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 726 | 35974.726 | 1253.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;736 | 96.6262 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 736 | 35974.736 | 1253.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;746 | 96.6262 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 746 | 35974.746 | 1253.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;756 | 96.6262 | 300.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 756 | 35974.756 | 1253.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;766 | 96.6262 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 766 | 35974.766 | 1253.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;776 | 96.6262 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 776 | 35974.776 | 1253.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;786 | 96.6262 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 786 | 35974.786 | 1253.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;796 | 96.6262 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 796 | 35974.796 | 1253.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;806 | 96.6262 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 806 | 35974.806 | 1253.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;816 | 96.6242 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 816 | 35974.816 | 1253.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;826 | 96.6242 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 826 | 35974.826 | 1253.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;836 | 96.6242 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 836 | 35974.836 | 1253.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;846 | 96.6242 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 846 | 35974.846 | 1253.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;856 | 96.6242 | 300.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 856 | 35974.856 | 1253.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;866 | 96.6242 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 866 | 35974.866 | 1253.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;876 | 96.6242 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 876 | 35974.876 | 1253.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;886 | 96.6242 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 886 | 35974.886 | 1253.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;896 | 96.6242 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 896 | 35974.896 | 1253.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;906 | 96.6242 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 906 | 35974.906 | 1253.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;916 | 96.6252 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 916 | 35974.916 | 1253.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;926 | 96.6252 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 926 | 35974.926 | 1253.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;936 | 96.6252 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 936 | 35974.936 | 1253.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;946 | 96.6252 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 946 | 35974.946 | 1253.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;956 | 96.6252 | 300.1901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 956 | 35974.956 | 1253.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;966 | 96.6252 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 966 | 35974.966 | 1253.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;976 | 96.6252 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 976 | 35974.976 | 1253.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;986 | 96.6252 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 986 | 35974.986 | 1253.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:34;996 | 96.6252 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 34 | 996 | 35974.996 | 1253.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;006 | 96.6252 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 006 | 35975.006 | 1253.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;016 | 96.6212 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 016 | 35975.016 | 1253.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;026 | 96.6212 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 026 | 35975.026 | 1253.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;036 | 96.6212 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 036 | 35975.036 | 1253.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;046 | 96.6212 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 046 | 35975.046 | 1253.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;056 | 96.6212 | 300.1846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 056 | 35975.056 | 1253.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;066 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 066 | 35975.066 | 1253.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;076 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 076 | 35975.076 | 1253.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;086 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 086 | 35975.086 | 1253.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;096 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 096 | 35975.096 | 1253.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;106 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 106 | 35975.106 | 1253.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;116 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 116 | 35975.116 | 1253.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;126 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 126 | 35975.126 | 1253.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;136 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 136 | 35975.136 | 1253.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;146 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 146 | 35975.146 | 1253.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;156 | 96.6212 | 300.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 156 | 35975.156 | 1253.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;166 | 96.6212 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 166 | 35975.166 | 1253.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;176 | 96.6212 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 176 | 35975.176 | 1253.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;186 | 96.6212 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 186 | 35975.186 | 1253.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;196 | 96.6212 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 196 | 35975.196 | 1253.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;206 | 96.6212 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 206 | 35975.206 | 1253.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;216 | 96.6182 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 216 | 35975.216 | 1253.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;226 | 96.6182 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 226 | 35975.226 | 1253.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;236 | 96.6182 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 236 | 35975.236 | 1253.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;246 | 96.6182 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 246 | 35975.246 | 1253.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;256 | 96.6182 | 300.1477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 256 | 35975.256 | 1253.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;266 | 96.6182 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 266 | 35975.266 | 1253.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;276 | 96.6182 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 276 | 35975.276 | 1253.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;286 | 96.6182 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 286 | 35975.286 | 1253.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;296 | 96.6182 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 296 | 35975.296 | 1253.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;306 | 96.6182 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 306 | 35975.306 | 1253.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;316 | 96.6152 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 316 | 35975.316 | 1253.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;326 | 96.6152 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 326 | 35975.326 | 1253.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;336 | 96.6152 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 336 | 35975.336 | 1253.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;346 | 96.6152 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 346 | 35975.346 | 1253.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;356 | 96.6152 | 300.1093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 356 | 35975.356 | 1253.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;366 | 96.6152 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 366 | 35975.366 | 1253.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;376 | 96.6152 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 376 | 35975.376 | 1253.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;386 | 96.6152 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 386 | 35975.386 | 1253.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;396 | 96.6152 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 396 | 35975.396 | 1253.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;406 | 96.6152 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 406 | 35975.406 | 1253.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;416 | 96.6122 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 416 | 35975.416 | 1253.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;426 | 96.6122 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 426 | 35975.426 | 1253.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;436 | 96.6122 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 436 | 35975.436 | 1253.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;446 | 96.6122 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 446 | 35975.446 | 1253.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;456 | 96.6122 | 300.1114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 456 | 35975.456 | 1253.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;466 | 96.6122 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 466 | 35975.466 | 1253.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;476 | 96.6122 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 476 | 35975.476 | 1253.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;486 | 96.6122 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 486 | 35975.486 | 1253.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;496 | 96.6122 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 496 | 35975.496 | 1253.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;506 | 96.6122 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 506 | 35975.506 | 1253.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;516 | 96.6112 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 516 | 35975.516 | 1253.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;526 | 96.6112 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 526 | 35975.526 | 1253.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;536 | 96.6112 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 536 | 35975.536 | 1254
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;546 | 96.6112 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 546 | 35975.546 | 1254.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;556 | 96.6112 | 300.1631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 556 | 35975.556 | 1254.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;566 | 96.6112 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 566 | 35975.566 | 1254.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;576 | 96.6112 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 576 | 35975.576 | 1254.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;586 | 96.6112 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 586 | 35975.586 | 1254.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;596 | 96.6112 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 596 | 35975.596 | 1254.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;606 | 96.6112 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 606 | 35975.606 | 1254.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;616 | 96.6102 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 616 | 35975.616 | 1254.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;626 | 96.6102 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 626 | 35975.626 | 1254.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;636 | 96.6102 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 636 | 35975.636 | 1254.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;646 | 96.6102 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 646 | 35975.646 | 1254.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;656 | 96.6102 | 300.2075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 656 | 35975.656 | 1254.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;666 | 96.6102 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 666 | 35975.666 | 1254.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;676 | 96.6102 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 676 | 35975.676 | 1254.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;686 | 96.6102 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 686 | 35975.686 | 1254.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;696 | 96.6102 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 696 | 35975.696 | 1254.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;706 | 96.6102 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 706 | 35975.706 | 1254.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;716 | 96.6102 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 716 | 35975.716 | 1254.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;726 | 96.6102 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 726 | 35975.726 | 1254.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;736 | 96.6052 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 736 | 35975.736 | 1254.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;746 | 96.6052 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 746 | 35975.746 | 1254.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;756 | 96.6052 | 300.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 756 | 35975.756 | 1254.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;766 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 766 | 35975.766 | 1254.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;776 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 776 | 35975.776 | 1254.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;786 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 786 | 35975.786 | 1254.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;796 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 796 | 35975.796 | 1254.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;806 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 806 | 35975.806 | 1254.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;816 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 816 | 35975.816 | 1254.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;826 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 826 | 35975.826 | 1254.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;836 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 836 | 35975.836 | 1254.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;846 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 846 | 35975.846 | 1254.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;856 | 96.6052 | 300.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 856 | 35975.856 | 1254.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;866 | 96.6052 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 866 | 35975.866 | 1254.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;876 | 96.6052 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 876 | 35975.876 | 1254.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;886 | 96.6052 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 886 | 35975.886 | 1254.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;896 | 96.6052 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 896 | 35975.896 | 1254.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;906 | 96.6052 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 906 | 35975.906 | 1254.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;916 | 96.6052 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 916 | 35975.916 | 1254.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;926 | 96.6052 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 926 | 35975.926 | 1254.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;936 | 96.6032 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 936 | 35975.936 | 1254.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;946 | 96.6032 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 946 | 35975.946 | 1254.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;956 | 96.6032 | 300.1815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 956 | 35975.956 | 1254.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;966 | 96.6032 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 966 | 35975.966 | 1254.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;976 | 96.6032 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 976 | 35975.976 | 1254.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;986 | 96.6032 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 986 | 35975.986 | 1254.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:35;996 | 96.6032 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 35 | 996 | 35975.996 | 1254.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;006 | 96.6032 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 006 | 35976.006 | 1254.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;016 | 96.6032 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 016 | 35976.016 | 1254.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;026 | 96.6032 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 026 | 35976.026 | 1254.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;036 | 96.5982 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 036 | 35976.036 | 1254.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;046 | 96.5982 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 046 | 35976.046 | 1254.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;056 | 96.5982 | 300.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 056 | 35976.056 | 1254.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;066 | 96.5982 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 066 | 35976.066 | 1254.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;076 | 96.5982 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 076 | 35976.076 | 1254.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;086 | 96.5982 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 086 | 35976.086 | 1254.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;096 | 96.5982 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 096 | 35976.096 | 1254.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;106 | 96.5982 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 106 | 35976.106 | 1254.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;116 | 96.5982 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 116 | 35976.116 | 1254.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;126 | 96.5982 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 126 | 35976.126 | 1254.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;136 | 96.5972 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 136 | 35976.136 | 1254.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;146 | 96.5972 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 146 | 35976.146 | 1254.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;156 | 96.5972 | 300.1019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 156 | 35976.156 | 1254.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;166 | 96.5972 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 166 | 35976.166 | 1254.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;176 | 96.5972 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 176 | 35976.176 | 1254.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;186 | 96.5972 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 186 | 35976.186 | 1254.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;196 | 96.5972 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 196 | 35976.196 | 1254.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;206 | 96.5972 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 206 | 35976.206 | 1254.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;216 | 96.5972 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 216 | 35976.216 | 1254.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;226 | 96.5972 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 226 | 35976.226 | 1254.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;236 | 96.5952 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 236 | 35976.236 | 1254.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;246 | 96.5952 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 246 | 35976.246 | 1254.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;256 | 96.5952 | 300.1333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 256 | 35976.256 | 1254.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;266 | 96.5952 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 266 | 35976.266 | 1254.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;276 | 96.5952 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 276 | 35976.276 | 1254.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;286 | 96.5952 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 286 | 35976.286 | 1254.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;296 | 96.5952 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 296 | 35976.296 | 1254.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;306 | 96.5952 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 306 | 35976.306 | 1254.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;316 | 96.5952 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 316 | 35976.316 | 1254.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;326 | 96.5952 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 326 | 35976.326 | 1254.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;336 | 96.5922 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 336 | 35976.336 | 1254.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;346 | 96.5922 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 346 | 35976.346 | 1254.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;356 | 96.5922 | 300.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 356 | 35976.356 | 1254.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;366 | 96.5922 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 366 | 35976.366 | 1254.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;376 | 96.5922 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 376 | 35976.376 | 1254.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;386 | 96.5922 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 386 | 35976.386 | 1254.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;396 | 96.5922 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 396 | 35976.396 | 1254.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;406 | 96.5922 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 406 | 35976.406 | 1254.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;416 | 96.5922 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 416 | 35976.416 | 1254.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;426 | 96.5922 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 426 | 35976.426 | 1254.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;436 | 96.5912 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 436 | 35976.436 | 1254.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;446 | 96.5912 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 446 | 35976.446 | 1254.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;456 | 96.5912 | 300.1641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 456 | 35976.456 | 1254.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;466 | 96.5912 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 466 | 35976.466 | 1254.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;476 | 96.5912 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 476 | 35976.476 | 1254.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;486 | 96.5912 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 486 | 35976.486 | 1254.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;496 | 96.5912 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 496 | 35976.496 | 1254.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;506 | 96.5912 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 506 | 35976.506 | 1254.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;516 | 96.5912 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 516 | 35976.516 | 1254.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;526 | 96.5912 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 526 | 35976.526 | 1254.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;536 | 96.5902 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 536 | 35976.536 | 1255
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;546 | 96.5902 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 546 | 35976.546 | 1255.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;556 | 96.5902 | 300.1471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 556 | 35976.556 | 1255.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;566 | 96.5902 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 566 | 35976.566 | 1255.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;576 | 96.5902 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 576 | 35976.576 | 1255.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;586 | 96.5902 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 586 | 35976.586 | 1255.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;596 | 96.5902 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 596 | 35976.596 | 1255.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;606 | 96.5902 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 606 | 35976.606 | 1255.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;616 | 96.5902 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 616 | 35976.616 | 1255.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;626 | 96.5902 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 626 | 35976.626 | 1255.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;636 | 96.5882 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 636 | 35976.636 | 1255.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;646 | 96.5882 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 646 | 35976.646 | 1255.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;656 | 96.5882 | 300.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 656 | 35976.656 | 1255.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;666 | 96.5882 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 666 | 35976.666 | 1255.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;676 | 96.5882 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 676 | 35976.676 | 1255.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;686 | 96.5882 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 686 | 35976.686 | 1255.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;696 | 96.5882 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 696 | 35976.696 | 1255.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;706 | 96.5882 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 706 | 35976.706 | 1255.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;716 | 96.5882 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 716 | 35976.716 | 1255.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;726 | 96.5882 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 726 | 35976.726 | 1255.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;736 | 96.5842 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 736 | 35976.736 | 1255.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;746 | 96.5842 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 746 | 35976.746 | 1255.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;756 | 96.5842 | 300.0366 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 756 | 35976.756 | 1255.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;766 | 96.5842 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 766 | 35976.766 | 1255.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;776 | 96.5842 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 776 | 35976.776 | 1255.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;786 | 96.5842 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 786 | 35976.786 | 1255.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;796 | 96.5842 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 796 | 35976.796 | 1255.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;806 | 96.5842 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 806 | 35976.806 | 1255.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;816 | 96.5842 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 816 | 35976.816 | 1255.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;826 | 96.5842 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 826 | 35976.826 | 1255.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;836 | 96.5822 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 836 | 35976.836 | 1255.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;846 | 96.5822 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 846 | 35976.846 | 1255.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;856 | 96.5822 | 300.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 856 | 35976.856 | 1255.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;866 | 96.5822 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 866 | 35976.866 | 1255.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;876 | 96.5822 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 876 | 35976.876 | 1255.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;886 | 96.5822 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 886 | 35976.886 | 1255.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;896 | 96.5822 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 896 | 35976.896 | 1255.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;906 | 96.5822 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 906 | 35976.906 | 1255.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;916 | 96.5822 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 916 | 35976.916 | 1255.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;926 | 96.5822 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 926 | 35976.926 | 1255.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;936 | 96.5812 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 936 | 35976.936 | 1255.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;946 | 96.5812 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 946 | 35976.946 | 1255.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;956 | 96.5812 | 300.0195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 956 | 35976.956 | 1255.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;966 | 96.5812 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 966 | 35976.966 | 1255.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;976 | 96.5812 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 976 | 35976.976 | 1255.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;986 | 96.5812 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 986 | 35976.986 | 1255.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:36;996 | 96.5812 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 36 | 996 | 35976.996 | 1255.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;006 | 96.5812 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 006 | 35977.006 | 1255.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;016 | 96.5812 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 016 | 35977.016 | 1255.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;026 | 96.5812 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 026 | 35977.026 | 1255.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;036 | 96.5782 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 036 | 35977.036 | 1255.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;046 | 96.5782 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 046 | 35977.046 | 1255.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;056 | 96.5782 | 300.0099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 056 | 35977.056 | 1255.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;066 | 96.5782 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 066 | 35977.066 | 1255.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;076 | 96.5782 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 076 | 35977.076 | 1255.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;086 | 96.5782 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 086 | 35977.086 | 1255.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;096 | 96.5782 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 096 | 35977.096 | 1255.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;106 | 96.5782 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 106 | 35977.106 | 1255.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;116 | 96.5782 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 116 | 35977.116 | 1255.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;126 | 96.5782 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 126 | 35977.126 | 1255.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;136 | 96.5762 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 136 | 35977.136 | 1255.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;146 | 96.5762 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 146 | 35977.146 | 1255.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;156 | 96.5762 | 299.9868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 156 | 35977.156 | 1255.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;166 | 96.5762 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 166 | 35977.166 | 1255.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;176 | 96.5762 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 176 | 35977.176 | 1255.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;186 | 96.5762 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 186 | 35977.186 | 1255.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;196 | 96.5762 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 196 | 35977.196 | 1255.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;206 | 96.5762 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 206 | 35977.206 | 1255.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;216 | 96.5762 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 216 | 35977.216 | 1255.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;226 | 96.5762 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 226 | 35977.226 | 1255.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;236 | 96.5752 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 236 | 35977.236 | 1255.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;246 | 96.5752 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 246 | 35977.246 | 1255.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;256 | 96.5752 | 299.972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 256 | 35977.256 | 1255.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;266 | 96.5752 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 266 | 35977.266 | 1255.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;276 | 96.5752 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 276 | 35977.276 | 1255.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;286 | 96.5752 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 286 | 35977.286 | 1255.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;296 | 96.5752 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 296 | 35977.296 | 1255.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;306 | 96.5752 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 306 | 35977.306 | 1255.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;316 | 96.5752 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 316 | 35977.316 | 1255.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;326 | 96.5752 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 326 | 35977.326 | 1255.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;336 | 96.5712 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 336 | 35977.336 | 1255.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;346 | 96.5712 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 346 | 35977.346 | 1255.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;356 | 96.5712 | 299.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 356 | 35977.356 | 1255.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;366 | 96.5712 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 366 | 35977.366 | 1255.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;376 | 96.5712 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 376 | 35977.376 | 1255.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;386 | 96.5712 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 386 | 35977.386 | 1255.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;396 | 96.5712 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 396 | 35977.396 | 1255.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;406 | 96.5712 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 406 | 35977.406 | 1255.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;416 | 96.5712 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 416 | 35977.416 | 1255.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;426 | 96.5712 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 426 | 35977.426 | 1255.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;436 | 96.5682 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 436 | 35977.436 | 1255.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;446 | 96.5682 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 446 | 35977.446 | 1255.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;456 | 96.5682 | 299.922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 456 | 35977.456 | 1255.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;466 | 96.5682 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 466 | 35977.466 | 1255.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;476 | 96.5682 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 476 | 35977.476 | 1255.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;486 | 96.5682 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 486 | 35977.486 | 1255.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;496 | 96.5682 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 496 | 35977.496 | 1255.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;506 | 96.5682 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 506 | 35977.506 | 1255.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;516 | 96.5682 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 516 | 35977.516 | 1255.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;526 | 96.5682 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 526 | 35977.526 | 1255.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;536 | 96.5672 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 536 | 35977.536 | 1256
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;546 | 96.5672 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 546 | 35977.546 | 1256.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;556 | 96.5672 | 299.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 556 | 35977.556 | 1256.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;566 | 96.5672 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 566 | 35977.566 | 1256.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;576 | 96.5672 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 576 | 35977.576 | 1256.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;586 | 96.5672 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 586 | 35977.586 | 1256.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;596 | 96.5672 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 596 | 35977.596 | 1256.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;606 | 96.5672 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 606 | 35977.606 | 1256.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;616 | 96.5672 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 616 | 35977.616 | 1256.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;626 | 96.5672 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 626 | 35977.626 | 1256.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;636 | 96.5652 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 636 | 35977.636 | 1256.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;646 | 96.5652 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 646 | 35977.646 | 1256.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;656 | 96.5652 | 299.9742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 656 | 35977.656 | 1256.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;666 | 96.5652 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 666 | 35977.666 | 1256.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;676 | 96.5652 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 676 | 35977.676 | 1256.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;686 | 96.5652 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 686 | 35977.686 | 1256.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;696 | 96.5652 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 696 | 35977.696 | 1256.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;706 | 96.5652 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 706 | 35977.706 | 1256.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;716 | 96.5652 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 716 | 35977.716 | 1256.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;726 | 96.5652 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 726 | 35977.726 | 1256.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;736 | 96.5622 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 736 | 35977.736 | 1256.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;746 | 96.5622 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 746 | 35977.746 | 1256.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;756 | 96.5622 | 299.9803 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 756 | 35977.756 | 1256.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;766 | 96.5622 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 766 | 35977.766 | 1256.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;776 | 96.5622 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 776 | 35977.776 | 1256.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;786 | 96.5622 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 786 | 35977.786 | 1256.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;796 | 96.5622 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 796 | 35977.796 | 1256.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;806 | 96.5622 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 806 | 35977.806 | 1256.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;816 | 96.5622 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 816 | 35977.816 | 1256.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;826 | 96.5622 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 826 | 35977.826 | 1256.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;836 | 96.5632 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 836 | 35977.836 | 1256.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;846 | 96.5632 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 846 | 35977.846 | 1256.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;856 | 96.5632 | 299.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 856 | 35977.856 | 1256.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;866 | 96.5632 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 866 | 35977.866 | 1256.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;876 | 96.5632 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 876 | 35977.876 | 1256.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;886 | 96.5632 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 886 | 35977.886 | 1256.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;896 | 96.5632 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 896 | 35977.896 | 1256.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;906 | 96.5632 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 906 | 35977.906 | 1256.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;916 | 96.5632 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 916 | 35977.916 | 1256.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;926 | 96.5632 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 926 | 35977.926 | 1256.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;936 | 96.5592 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 936 | 35977.936 | 1256.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;946 | 96.5592 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 946 | 35977.946 | 1256.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;956 | 96.5592 | 299.9387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 956 | 35977.956 | 1256.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;966 | 96.5592 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 966 | 35977.966 | 1256.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;976 | 96.5592 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 976 | 35977.976 | 1256.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;986 | 96.5592 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 986 | 35977.986 | 1256.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:37;996 | 96.5592 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 37 | 996 | 35977.996 | 1256.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;006 | 96.5592 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 006 | 35978.006 | 1256.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;016 | 96.5592 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 016 | 35978.016 | 1256.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;026 | 96.5592 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 026 | 35978.026 | 1256.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;036 | 96.5542 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 036 | 35978.036 | 1256.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;046 | 96.5542 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 046 | 35978.046 | 1256.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;056 | 96.5542 | 299.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 056 | 35978.056 | 1256.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;066 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 066 | 35978.066 | 1256.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;076 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 076 | 35978.076 | 1256.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;086 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 086 | 35978.086 | 1256.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;096 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 096 | 35978.096 | 1256.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;106 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 106 | 35978.106 | 1256.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;116 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 116 | 35978.116 | 1256.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;126 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 126 | 35978.126 | 1256.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;136 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 136 | 35978.136 | 1256.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;146 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 146 | 35978.146 | 1256.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;156 | 96.5542 | 299.8908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 156 | 35978.156 | 1256.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;166 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 166 | 35978.166 | 1256.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;176 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 176 | 35978.176 | 1256.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;186 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 186 | 35978.186 | 1256.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;196 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 196 | 35978.196 | 1256.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;206 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 206 | 35978.206 | 1256.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;216 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 216 | 35978.216 | 1256.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;226 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 226 | 35978.226 | 1256.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;236 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 236 | 35978.236 | 1256.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;246 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 246 | 35978.246 | 1256.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;256 | 96.5542 | 299.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 256 | 35978.256 | 1256.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;266 | 96.5542 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 266 | 35978.266 | 1256.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;276 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 276 | 35978.276 | 1256.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;286 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 286 | 35978.286 | 1256.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;296 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 296 | 35978.296 | 1256.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;306 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 306 | 35978.306 | 1256.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;316 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 316 | 35978.316 | 1256.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;326 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 326 | 35978.326 | 1256.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;336 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 336 | 35978.336 | 1256.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;346 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 346 | 35978.346 | 1256.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;356 | 96.5512 | 299.9543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 356 | 35978.356 | 1256.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;366 | 96.5512 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 366 | 35978.366 | 1256.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;376 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 376 | 35978.376 | 1256.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;386 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 386 | 35978.386 | 1256.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;396 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 396 | 35978.396 | 1256.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;406 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 406 | 35978.406 | 1256.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;416 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 416 | 35978.416 | 1256.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;426 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 426 | 35978.426 | 1256.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;436 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 436 | 35978.436 | 1256.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;446 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 446 | 35978.446 | 1256.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;456 | 96.5492 | 299.9404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 456 | 35978.456 | 1256.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;466 | 96.5492 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 466 | 35978.466 | 1256.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;476 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 476 | 35978.476 | 1256.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;486 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 486 | 35978.486 | 1256.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;496 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 496 | 35978.496 | 1256.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;506 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 506 | 35978.506 | 1256.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;516 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 516 | 35978.516 | 1256.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;526 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 526 | 35978.526 | 1256.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;536 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 536 | 35978.536 | 1257
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;546 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 546 | 35978.546 | 1257.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;556 | 96.5472 | 299.9025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 556 | 35978.556 | 1257.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;566 | 96.5472 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 566 | 35978.566 | 1257.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;576 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 576 | 35978.576 | 1257.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;586 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 586 | 35978.586 | 1257.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;596 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 596 | 35978.596 | 1257.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;606 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 606 | 35978.606 | 1257.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;616 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 616 | 35978.616 | 1257.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;626 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 626 | 35978.626 | 1257.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;636 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 636 | 35978.636 | 1257.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;646 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 646 | 35978.646 | 1257.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;656 | 96.5462 | 299.874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 656 | 35978.656 | 1257.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;666 | 96.5462 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 666 | 35978.666 | 1257.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;676 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 676 | 35978.676 | 1257.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;686 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 686 | 35978.686 | 1257.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;696 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 696 | 35978.696 | 1257.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;706 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 706 | 35978.706 | 1257.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;716 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 716 | 35978.716 | 1257.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;726 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 726 | 35978.726 | 1257.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;736 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 736 | 35978.736 | 1257.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;746 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 746 | 35978.746 | 1257.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;756 | 96.5412 | 299.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 756 | 35978.756 | 1257.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;766 | 96.5412 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 766 | 35978.766 | 1257.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;776 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 776 | 35978.776 | 1257.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;786 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 786 | 35978.786 | 1257.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;796 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 796 | 35978.796 | 1257.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;806 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 806 | 35978.806 | 1257.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;816 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 816 | 35978.816 | 1257.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;826 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 826 | 35978.826 | 1257.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;836 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 836 | 35978.836 | 1257.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;846 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 846 | 35978.846 | 1257.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;856 | 96.5362 | 299.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 856 | 35978.856 | 1257.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;866 | 96.5362 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 866 | 35978.866 | 1257.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;876 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 876 | 35978.876 | 1257.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;886 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 886 | 35978.886 | 1257.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;896 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 896 | 35978.896 | 1257.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;906 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 906 | 35978.906 | 1257.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;916 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 916 | 35978.916 | 1257.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;926 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 926 | 35978.926 | 1257.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;936 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 936 | 35978.936 | 1257.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;946 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 946 | 35978.946 | 1257.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;956 | 96.5352 | 299.8907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 956 | 35978.956 | 1257.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;966 | 96.5352 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 966 | 35978.966 | 1257.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;976 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 976 | 35978.976 | 1257.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;986 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 986 | 35978.986 | 1257.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:38;996 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 38 | 996 | 35978.996 | 1257.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;006 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 006 | 35979.006 | 1257.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;016 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 016 | 35979.016 | 1257.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;026 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 026 | 35979.026 | 1257.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;036 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 036 | 35979.036 | 1257.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;046 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 046 | 35979.046 | 1257.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;056 | 96.5342 | 299.9238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 056 | 35979.056 | 1257.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;066 | 96.5342 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 066 | 35979.066 | 1257.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;076 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 076 | 35979.076 | 1257.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;086 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 086 | 35979.086 | 1257.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;096 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 096 | 35979.096 | 1257.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;106 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 106 | 35979.106 | 1257.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;116 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 116 | 35979.116 | 1257.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;126 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 126 | 35979.126 | 1257.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;136 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 136 | 35979.136 | 1257.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;146 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 146 | 35979.146 | 1257.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;156 | 96.5322 | 299.8924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 156 | 35979.156 | 1257.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;166 | 96.5322 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 166 | 35979.166 | 1257.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;176 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 176 | 35979.176 | 1257.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;186 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 186 | 35979.186 | 1257.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;196 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 196 | 35979.196 | 1257.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;206 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 206 | 35979.206 | 1257.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;216 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 216 | 35979.216 | 1257.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;226 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 226 | 35979.226 | 1257.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;236 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 236 | 35979.236 | 1257.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;246 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 246 | 35979.246 | 1257.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;256 | 96.5312 | 299.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 256 | 35979.256 | 1257.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;266 | 96.5312 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 266 | 35979.266 | 1257.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;276 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 276 | 35979.276 | 1257.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;286 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 286 | 35979.286 | 1257.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;296 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 296 | 35979.296 | 1257.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;306 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 306 | 35979.306 | 1257.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;316 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 316 | 35979.316 | 1257.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;326 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 326 | 35979.326 | 1257.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;336 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 336 | 35979.336 | 1257.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;346 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 346 | 35979.346 | 1257.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;356 | 96.5262 | 299.7947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 356 | 35979.356 | 1257.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;366 | 96.5262 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 366 | 35979.366 | 1257.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;376 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 376 | 35979.376 | 1257.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;386 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 386 | 35979.386 | 1257.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;396 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 396 | 35979.396 | 1257.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;406 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 406 | 35979.406 | 1257.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;416 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 416 | 35979.416 | 1257.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;426 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 426 | 35979.426 | 1257.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;436 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 436 | 35979.436 | 1257.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;446 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 446 | 35979.446 | 1257.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;456 | 96.5222 | 299.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 456 | 35979.456 | 1257.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;466 | 96.5222 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 466 | 35979.466 | 1257.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;476 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 476 | 35979.476 | 1257.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;486 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 486 | 35979.486 | 1257.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;496 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 496 | 35979.496 | 1257.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;506 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 506 | 35979.506 | 1257.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;516 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 516 | 35979.516 | 1257.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;526 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 526 | 35979.526 | 1257.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;536 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 536 | 35979.536 | 1258
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;546 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 546 | 35979.546 | 1258.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;556 | 96.5202 | 299.7543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 556 | 35979.556 | 1258.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;566 | 96.5202 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 566 | 35979.566 | 1258.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;576 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 576 | 35979.576 | 1258.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;586 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 586 | 35979.586 | 1258.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;596 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 596 | 35979.596 | 1258.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;606 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 606 | 35979.606 | 1258.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;616 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 616 | 35979.616 | 1258.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;626 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 626 | 35979.626 | 1258.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;636 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 636 | 35979.636 | 1258.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;646 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 646 | 35979.646 | 1258.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;656 | 96.5192 | 299.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 656 | 35979.656 | 1258.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;666 | 96.5192 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 666 | 35979.666 | 1258.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;676 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 676 | 35979.676 | 1258.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;686 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 686 | 35979.686 | 1258.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;696 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 696 | 35979.696 | 1258.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;706 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 706 | 35979.706 | 1258.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;716 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 716 | 35979.716 | 1258.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;726 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 726 | 35979.726 | 1258.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;736 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 736 | 35979.736 | 1258.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;746 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 746 | 35979.746 | 1258.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;756 | 96.5152 | 299.8104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 756 | 35979.756 | 1258.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;766 | 96.5152 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 766 | 35979.766 | 1258.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;776 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 776 | 35979.776 | 1258.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;786 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 786 | 35979.786 | 1258.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;796 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 796 | 35979.796 | 1258.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;806 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 806 | 35979.806 | 1258.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;816 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 816 | 35979.816 | 1258.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;826 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 826 | 35979.826 | 1258.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;836 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 836 | 35979.836 | 1258.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;846 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 846 | 35979.846 | 1258.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;856 | 96.5142 | 299.7745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 856 | 35979.856 | 1258.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;866 | 96.5142 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 866 | 35979.866 | 1258.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;876 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 876 | 35979.876 | 1258.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;886 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 886 | 35979.886 | 1258.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;896 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 896 | 35979.896 | 1258.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;906 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 906 | 35979.906 | 1258.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;916 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 916 | 35979.916 | 1258.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;926 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 926 | 35979.926 | 1258.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;936 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 936 | 35979.936 | 1258.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;946 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 946 | 35979.946 | 1258.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;956 | 96.5122 | 299.7294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 956 | 35979.956 | 1258.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;966 | 96.5122 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 966 | 35979.966 | 1258.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;976 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 976 | 35979.976 | 1258.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;986 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 986 | 35979.986 | 1258.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:39;996 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 39 | 996 | 35979.996 | 1258.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;006 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 006 | 35980.006 | 1258.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;016 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 016 | 35980.016 | 1258.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;026 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 026 | 35980.026 | 1258.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;036 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 036 | 35980.036 | 1258.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;046 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 046 | 35980.046 | 1258.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;056 | 96.5082 | 299.7039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 056 | 35980.056 | 1258.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;066 | 96.5082 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 066 | 35980.066 | 1258.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;076 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 076 | 35980.076 | 1258.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;086 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 086 | 35980.086 | 1258.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;096 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 096 | 35980.096 | 1258.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;106 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 106 | 35980.106 | 1258.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;116 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 116 | 35980.116 | 1258.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;126 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 126 | 35980.126 | 1258.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;136 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 136 | 35980.136 | 1258.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;146 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 146 | 35980.146 | 1258.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;156 | 96.5042 | 299.694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 156 | 35980.156 | 1258.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;166 | 96.5042 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 166 | 35980.166 | 1258.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;176 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 176 | 35980.176 | 1258.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;186 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 186 | 35980.186 | 1258.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;196 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 196 | 35980.196 | 1258.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;206 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 206 | 35980.206 | 1258.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;216 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 216 | 35980.216 | 1258.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;226 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 226 | 35980.226 | 1258.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;236 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 236 | 35980.236 | 1258.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;246 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 246 | 35980.246 | 1258.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;256 | 96.5002 | 299.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 256 | 35980.256 | 1258.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;266 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 266 | 35980.266 | 1258.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;276 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 276 | 35980.276 | 1258.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;286 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 286 | 35980.286 | 1258.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;296 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 296 | 35980.296 | 1258.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;306 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 306 | 35980.306 | 1258.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;316 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 316 | 35980.316 | 1258.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;326 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 326 | 35980.326 | 1258.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;336 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 336 | 35980.336 | 1258.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;346 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 346 | 35980.346 | 1258.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;356 | 96.5002 | 299.7495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 356 | 35980.356 | 1258.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;366 | 96.5002 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 366 | 35980.366 | 1258.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;376 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 376 | 35980.376 | 1258.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;386 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 386 | 35980.386 | 1258.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;396 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 396 | 35980.396 | 1258.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;406 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 406 | 35980.406 | 1258.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;416 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 416 | 35980.416 | 1258.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;426 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 426 | 35980.426 | 1258.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;436 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 436 | 35980.436 | 1258.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;446 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 446 | 35980.446 | 1258.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;456 | 96.4972 | 299.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 456 | 35980.456 | 1258.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;466 | 96.4972 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 466 | 35980.466 | 1258.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;476 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 476 | 35980.476 | 1258.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;486 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 486 | 35980.486 | 1258.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;496 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 496 | 35980.496 | 1258.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;506 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 506 | 35980.506 | 1258.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;516 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 516 | 35980.516 | 1258.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;526 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 526 | 35980.526 | 1258.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;536 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 536 | 35980.536 | 1259
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;546 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 546 | 35980.546 | 1259.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;556 | 96.4942 | 299.7197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 556 | 35980.556 | 1259.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;566 | 96.4942 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 566 | 35980.566 | 1259.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;576 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 576 | 35980.576 | 1259.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;586 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 586 | 35980.586 | 1259.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;596 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 596 | 35980.596 | 1259.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;606 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 606 | 35980.606 | 1259.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;616 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 616 | 35980.616 | 1259.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;626 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 626 | 35980.626 | 1259.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;636 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 636 | 35980.636 | 1259.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;646 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 646 | 35980.646 | 1259.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;656 | 96.4912 | 299.6743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 656 | 35980.656 | 1259.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;666 | 96.4912 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 666 | 35980.666 | 1259.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;676 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 676 | 35980.676 | 1259.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;686 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 686 | 35980.686 | 1259.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;696 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 696 | 35980.696 | 1259.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;706 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 706 | 35980.706 | 1259.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;716 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 716 | 35980.716 | 1259.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;726 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 726 | 35980.726 | 1259.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;736 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 736 | 35980.736 | 1259.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;746 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 746 | 35980.746 | 1259.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;756 | 96.4882 | 299.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 756 | 35980.756 | 1259.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;766 | 96.4882 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 766 | 35980.766 | 1259.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;776 | 96.4882 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 776 | 35980.776 | 1259.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;786 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 786 | 35980.786 | 1259.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;796 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 796 | 35980.796 | 1259.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;806 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 806 | 35980.806 | 1259.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;816 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 816 | 35980.816 | 1259.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;826 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 826 | 35980.826 | 1259.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;836 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 836 | 35980.836 | 1259.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;846 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 846 | 35980.846 | 1259.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;856 | 96.4842 | 299.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 856 | 35980.856 | 1259.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;866 | 96.4842 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 866 | 35980.866 | 1259.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;876 | 96.4842 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 876 | 35980.876 | 1259.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;886 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 886 | 35980.886 | 1259.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;896 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 896 | 35980.896 | 1259.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;906 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 906 | 35980.906 | 1259.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;916 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 916 | 35980.916 | 1259.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;926 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 926 | 35980.926 | 1259.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;936 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 936 | 35980.936 | 1259.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;946 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 946 | 35980.946 | 1259.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;956 | 96.4832 | 299.6922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 956 | 35980.956 | 1259.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;966 | 96.4832 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 966 | 35980.966 | 1259.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;976 | 96.4832 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 976 | 35980.976 | 1259.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;986 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 986 | 35980.986 | 1259.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:40;996 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 40 | 996 | 35980.996 | 1259.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;006 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 006 | 35981.006 | 1259.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;016 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 016 | 35981.016 | 1259.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;026 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 026 | 35981.026 | 1259.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;036 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 036 | 35981.036 | 1259.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;046 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 046 | 35981.046 | 1259.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;056 | 96.4812 | 299.73 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 056 | 35981.056 | 1259.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;066 | 96.4812 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 066 | 35981.066 | 1259.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;076 | 96.4812 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 076 | 35981.076 | 1259.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;086 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 086 | 35981.086 | 1259.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;096 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 096 | 35981.096 | 1259.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;106 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 106 | 35981.106 | 1259.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;116 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 116 | 35981.116 | 1259.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;126 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 126 | 35981.126 | 1259.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;136 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 136 | 35981.136 | 1259.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;146 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 146 | 35981.146 | 1259.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;156 | 96.4782 | 299.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 156 | 35981.156 | 1259.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;166 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 166 | 35981.166 | 1259.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;176 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 176 | 35981.176 | 1259.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;186 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 186 | 35981.186 | 1259.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;196 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 196 | 35981.196 | 1259.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;206 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 206 | 35981.206 | 1259.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;216 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 216 | 35981.216 | 1259.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;226 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 226 | 35981.226 | 1259.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;236 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 236 | 35981.236 | 1259.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;246 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 246 | 35981.246 | 1259.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;256 | 96.4782 | 299.7656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 256 | 35981.256 | 1259.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;266 | 96.4782 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 266 | 35981.266 | 1259.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;276 | 96.4782 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 276 | 35981.276 | 1259.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;286 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 286 | 35981.286 | 1259.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;296 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 296 | 35981.296 | 1259.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;306 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 306 | 35981.306 | 1259.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;316 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 316 | 35981.316 | 1259.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;326 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 326 | 35981.326 | 1259.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;336 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 336 | 35981.336 | 1259.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;346 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 346 | 35981.346 | 1259.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;356 | 96.4752 | 299.6955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 356 | 35981.356 | 1259.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;366 | 96.4752 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 366 | 35981.366 | 1259.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;376 | 96.4752 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 376 | 35981.376 | 1259.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;386 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 386 | 35981.386 | 1259.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;396 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 396 | 35981.396 | 1259.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;406 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 406 | 35981.406 | 1259.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;416 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 416 | 35981.416 | 1259.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;426 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 426 | 35981.426 | 1259.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;436 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 436 | 35981.436 | 1259.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;446 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 446 | 35981.446 | 1259.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;456 | 96.4702 | 299.6389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 456 | 35981.456 | 1259.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;466 | 96.4702 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 466 | 35981.466 | 1259.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;476 | 96.4702 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 476 | 35981.476 | 1259.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;486 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 486 | 35981.486 | 1259.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;496 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 496 | 35981.496 | 1259.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;506 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 506 | 35981.506 | 1259.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;516 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 516 | 35981.516 | 1259.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;526 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 526 | 35981.526 | 1259.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;536 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 536 | 35981.536 | 1260
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;546 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 546 | 35981.546 | 1260.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;556 | 96.4682 | 299.63 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 556 | 35981.556 | 1260.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;566 | 96.4682 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 566 | 35981.566 | 1260.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;576 | 96.4682 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 576 | 35981.576 | 1260.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;586 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 586 | 35981.586 | 1260.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;596 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 596 | 35981.596 | 1260.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;606 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 606 | 35981.606 | 1260.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;616 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 616 | 35981.616 | 1260.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;626 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 626 | 35981.626 | 1260.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;636 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 636 | 35981.636 | 1260.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;646 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 646 | 35981.646 | 1260.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;656 | 96.4662 | 299.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 656 | 35981.656 | 1260.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;666 | 96.4662 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 666 | 35981.666 | 1260.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;676 | 96.4662 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 676 | 35981.676 | 1260.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;686 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 686 | 35981.686 | 1260.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;696 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 696 | 35981.696 | 1260.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;706 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 706 | 35981.706 | 1260.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;716 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 716 | 35981.716 | 1260.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;726 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 726 | 35981.726 | 1260.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;736 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 736 | 35981.736 | 1260.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;746 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 746 | 35981.746 | 1260.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;756 | 96.4632 | 299.6909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 756 | 35981.756 | 1260.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;766 | 96.4632 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 766 | 35981.766 | 1260.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;776 | 96.4632 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 776 | 35981.776 | 1260.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;786 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 786 | 35981.786 | 1260.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;796 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 796 | 35981.796 | 1260.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;806 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 806 | 35981.806 | 1260.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;816 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 816 | 35981.816 | 1260.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;826 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 826 | 35981.826 | 1260.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;836 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 836 | 35981.836 | 1260.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;846 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 846 | 35981.846 | 1260.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;856 | 96.4622 | 299.7298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 856 | 35981.856 | 1260.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;866 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 866 | 35981.866 | 1260.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;876 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 876 | 35981.876 | 1260.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;886 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 886 | 35981.886 | 1260.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;896 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 896 | 35981.896 | 1260.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;906 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 906 | 35981.906 | 1260.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;916 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 916 | 35981.916 | 1260.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;926 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 926 | 35981.926 | 1260.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;936 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 936 | 35981.936 | 1260.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;946 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 946 | 35981.946 | 1260.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;956 | 96.4622 | 299.7172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 956 | 35981.956 | 1260.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;966 | 96.4622 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 966 | 35981.966 | 1260.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;976 | 96.4622 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 976 | 35981.976 | 1260.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;986 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 986 | 35981.986 | 1260.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:41;996 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 41 | 996 | 35981.996 | 1260.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;006 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 006 | 35982.006 | 1260.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;016 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 016 | 35982.016 | 1260.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;026 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 026 | 35982.026 | 1260.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;036 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 036 | 35982.036 | 1260.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;046 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 046 | 35982.046 | 1260.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;056 | 96.4582 | 299.6413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 056 | 35982.056 | 1260.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;066 | 96.4582 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 066 | 35982.066 | 1260.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;076 | 96.4582 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 076 | 35982.076 | 1260.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;086 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 086 | 35982.086 | 1260.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;096 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 096 | 35982.096 | 1260.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;106 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 106 | 35982.106 | 1260.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;116 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 116 | 35982.116 | 1260.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;126 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 126 | 35982.126 | 1260.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;136 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 136 | 35982.136 | 1260.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;146 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 146 | 35982.146 | 1260.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;156 | 96.4542 | 299.5847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 156 | 35982.156 | 1260.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;166 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 166 | 35982.166 | 1260.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;176 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 176 | 35982.176 | 1260.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;186 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 186 | 35982.186 | 1260.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;196 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 196 | 35982.196 | 1260.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;206 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 206 | 35982.206 | 1260.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;216 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 216 | 35982.216 | 1260.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;226 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 226 | 35982.226 | 1260.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;236 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 236 | 35982.236 | 1260.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;246 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 246 | 35982.246 | 1260.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;256 | 96.4542 | 299.5789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 256 | 35982.256 | 1260.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;266 | 96.4542 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 266 | 35982.266 | 1260.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;276 | 96.4542 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 276 | 35982.276 | 1260.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;286 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 286 | 35982.286 | 1260.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;296 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 296 | 35982.296 | 1260.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;306 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 306 | 35982.306 | 1260.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;316 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 316 | 35982.316 | 1260.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;326 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 326 | 35982.326 | 1260.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;336 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 336 | 35982.336 | 1260.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;346 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 346 | 35982.346 | 1260.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;356 | 96.4492 | 299.6004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 356 | 35982.356 | 1260.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;366 | 96.4492 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 366 | 35982.366 | 1260.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;376 | 96.4492 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 376 | 35982.376 | 1260.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;386 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 386 | 35982.386 | 1260.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;396 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 396 | 35982.396 | 1260.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;406 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 406 | 35982.406 | 1260.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;416 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 416 | 35982.416 | 1260.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;426 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 426 | 35982.426 | 1260.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;436 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 436 | 35982.436 | 1260.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;446 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 446 | 35982.446 | 1260.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;456 | 96.4462 | 299.6227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 456 | 35982.456 | 1260.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;466 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 466 | 35982.466 | 1260.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;476 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 476 | 35982.476 | 1260.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;486 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 486 | 35982.486 | 1260.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;496 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 496 | 35982.496 | 1260.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;506 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 506 | 35982.506 | 1260.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;516 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 516 | 35982.516 | 1260.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;526 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 526 | 35982.526 | 1260.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;536 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 536 | 35982.536 | 1261
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;546 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 546 | 35982.546 | 1261.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;556 | 96.4462 | 299.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 556 | 35982.556 | 1261.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;566 | 96.4462 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 566 | 35982.566 | 1261.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;576 | 96.4462 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 576 | 35982.576 | 1261.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;586 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 586 | 35982.586 | 1261.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;596 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 596 | 35982.596 | 1261.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;606 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 606 | 35982.606 | 1261.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;616 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 616 | 35982.616 | 1261.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;626 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 626 | 35982.626 | 1261.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;636 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 636 | 35982.636 | 1261.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;646 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 646 | 35982.646 | 1261.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;656 | 96.4442 | 299.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 656 | 35982.656 | 1261.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;666 | 96.4442 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 666 | 35982.666 | 1261.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;676 | 96.4442 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 676 | 35982.676 | 1261.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;686 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 686 | 35982.686 | 1261.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;696 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 696 | 35982.696 | 1261.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;706 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 706 | 35982.706 | 1261.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;716 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 716 | 35982.716 | 1261.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;726 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 726 | 35982.726 | 1261.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;736 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 736 | 35982.736 | 1261.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;746 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 746 | 35982.746 | 1261.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;756 | 96.4372 | 299.4862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 756 | 35982.756 | 1261.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;766 | 96.4372 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 766 | 35982.766 | 1261.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;776 | 96.4372 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 776 | 35982.776 | 1261.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;786 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 786 | 35982.786 | 1261.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;796 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 796 | 35982.796 | 1261.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;806 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 806 | 35982.806 | 1261.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;816 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 816 | 35982.816 | 1261.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;826 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 826 | 35982.826 | 1261.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;836 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 836 | 35982.836 | 1261.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;846 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 846 | 35982.846 | 1261.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;856 | 96.4352 | 299.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 856 | 35982.856 | 1261.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;866 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 866 | 35982.866 | 1261.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;876 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 876 | 35982.876 | 1261.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;886 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 886 | 35982.886 | 1261.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;896 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 896 | 35982.896 | 1261.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;906 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 906 | 35982.906 | 1261.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;916 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 916 | 35982.916 | 1261.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;926 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 926 | 35982.926 | 1261.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;936 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 936 | 35982.936 | 1261.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;946 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 946 | 35982.946 | 1261.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;956 | 96.4352 | 299.4453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 956 | 35982.956 | 1261.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;966 | 96.4352 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 966 | 35982.966 | 1261.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;976 | 96.4352 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 976 | 35982.976 | 1261.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;986 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 986 | 35982.986 | 1261.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:42;996 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 42 | 996 | 35982.996 | 1261.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;006 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 006 | 35983.006 | 1261.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;016 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 016 | 35983.016 | 1261.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;026 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 026 | 35983.026 | 1261.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;036 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 036 | 35983.036 | 1261.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;046 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 046 | 35983.046 | 1261.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;056 | 96.4312 | 299.4695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 056 | 35983.056 | 1261.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;066 | 96.4312 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 066 | 35983.066 | 1261.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;076 | 96.4312 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 076 | 35983.076 | 1261.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;086 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 086 | 35983.086 | 1261.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;096 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 096 | 35983.096 | 1261.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;106 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 106 | 35983.106 | 1261.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;116 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 116 | 35983.116 | 1261.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;126 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 126 | 35983.126 | 1261.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;136 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 136 | 35983.136 | 1261.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;146 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 146 | 35983.146 | 1261.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;156 | 96.4282 | 299.4842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 156 | 35983.156 | 1261.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;166 | 96.4282 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 166 | 35983.166 | 1261.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;176 | 96.4282 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 176 | 35983.176 | 1261.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;186 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 186 | 35983.186 | 1261.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;196 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 196 | 35983.196 | 1261.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;206 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 206 | 35983.206 | 1261.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;216 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 216 | 35983.216 | 1261.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;226 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 226 | 35983.226 | 1261.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;236 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 236 | 35983.236 | 1261.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;246 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 246 | 35983.246 | 1261.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;256 | 96.4272 | 299.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 256 | 35983.256 | 1261.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;266 | 96.4272 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 266 | 35983.266 | 1261.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;276 | 96.4272 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 276 | 35983.276 | 1261.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;286 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 286 | 35983.286 | 1261.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;296 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 296 | 35983.296 | 1261.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;306 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 306 | 35983.306 | 1261.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;316 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 316 | 35983.316 | 1261.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;326 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 326 | 35983.326 | 1261.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;336 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 336 | 35983.336 | 1261.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;346 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 346 | 35983.346 | 1261.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;356 | 96.4242 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 356 | 35983.356 | 1261.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;366 | 96.4242 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 366 | 35983.366 | 1261.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;376 | 96.4242 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 376 | 35983.376 | 1261.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;386 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 386 | 35983.386 | 1261.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;396 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 396 | 35983.396 | 1261.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;406 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 406 | 35983.406 | 1261.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;416 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 416 | 35983.416 | 1261.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;426 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 426 | 35983.426 | 1261.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;436 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 436 | 35983.436 | 1261.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;446 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 446 | 35983.446 | 1261.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;456 | 96.4202 | 299.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 456 | 35983.456 | 1261.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;466 | 96.4202 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 466 | 35983.466 | 1261.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;476 | 96.4202 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 476 | 35983.476 | 1261.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;486 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 486 | 35983.486 | 1261.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;496 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 496 | 35983.496 | 1261.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;506 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 506 | 35983.506 | 1261.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;516 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 516 | 35983.516 | 1261.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;526 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 526 | 35983.526 | 1261.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;536 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 536 | 35983.536 | 1262
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;546 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 546 | 35983.546 | 1262.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;556 | 96.4192 | 299.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 556 | 35983.556 | 1262.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;566 | 96.4192 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 566 | 35983.566 | 1262.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;576 | 96.4192 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 576 | 35983.576 | 1262.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;586 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 586 | 35983.586 | 1262.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;596 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 596 | 35983.596 | 1262.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;606 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 606 | 35983.606 | 1262.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;616 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 616 | 35983.616 | 1262.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;626 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 626 | 35983.626 | 1262.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;636 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 636 | 35983.636 | 1262.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;646 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 646 | 35983.646 | 1262.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;656 | 96.4162 | 299.3689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 656 | 35983.656 | 1262.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;666 | 96.4162 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 666 | 35983.666 | 1262.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;676 | 96.4162 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 676 | 35983.676 | 1262.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;686 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 686 | 35983.686 | 1262.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;696 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 696 | 35983.696 | 1262.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;706 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 706 | 35983.706 | 1262.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;716 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 716 | 35983.716 | 1262.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;726 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 726 | 35983.726 | 1262.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;736 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 736 | 35983.736 | 1262.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;746 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 746 | 35983.746 | 1262.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;756 | 96.4132 | 299.3939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 756 | 35983.756 | 1262.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;766 | 96.4132 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 766 | 35983.766 | 1262.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;776 | 96.4132 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 776 | 35983.776 | 1262.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;786 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 786 | 35983.786 | 1262.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;796 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 796 | 35983.796 | 1262.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;806 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 806 | 35983.806 | 1262.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;816 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 816 | 35983.816 | 1262.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;826 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 826 | 35983.826 | 1262.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;836 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 836 | 35983.836 | 1262.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;846 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 846 | 35983.846 | 1262.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;856 | 96.4112 | 299.3883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 856 | 35983.856 | 1262.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;866 | 96.4112 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 866 | 35983.866 | 1262.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;876 | 96.4112 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 876 | 35983.876 | 1262.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;886 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 886 | 35983.886 | 1262.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;896 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 896 | 35983.896 | 1262.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;906 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 906 | 35983.906 | 1262.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;916 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 916 | 35983.916 | 1262.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;926 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 926 | 35983.926 | 1262.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;936 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 936 | 35983.936 | 1262.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;946 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 946 | 35983.946 | 1262.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;956 | 96.4102 | 299.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 956 | 35983.956 | 1262.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;966 | 96.4102 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 966 | 35983.966 | 1262.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;976 | 96.4102 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 976 | 35983.976 | 1262.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;986 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 986 | 35983.986 | 1262.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:43;996 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 43 | 996 | 35983.996 | 1262.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;006 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 006 | 35984.006 | 1262.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;016 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 016 | 35984.016 | 1262.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;026 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 026 | 35984.026 | 1262.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;036 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 036 | 35984.036 | 1262.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;046 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 046 | 35984.046 | 1262.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;056 | 96.4062 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 056 | 35984.056 | 1262.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;066 | 96.4062 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 066 | 35984.066 | 1262.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;076 | 96.4062 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 076 | 35984.076 | 1262.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;086 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 086 | 35984.086 | 1262.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;096 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 096 | 35984.096 | 1262.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;106 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 106 | 35984.106 | 1262.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;116 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 116 | 35984.116 | 1262.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;126 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 126 | 35984.126 | 1262.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;136 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 136 | 35984.136 | 1262.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;146 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 146 | 35984.146 | 1262.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;156 | 96.4022 | 299.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 156 | 35984.156 | 1262.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;166 | 96.4022 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 166 | 35984.166 | 1262.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;176 | 96.4022 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 176 | 35984.176 | 1262.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;186 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 186 | 35984.186 | 1262.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;196 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 196 | 35984.196 | 1262.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;206 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 206 | 35984.206 | 1262.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;216 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 216 | 35984.216 | 1262.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;226 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 226 | 35984.226 | 1262.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;236 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 236 | 35984.236 | 1262.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;246 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 246 | 35984.246 | 1262.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;256 | 96.4012 | 299.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 256 | 35984.256 | 1262.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;266 | 96.4012 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 266 | 35984.266 | 1262.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;276 | 96.4012 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 276 | 35984.276 | 1262.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;286 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 286 | 35984.286 | 1262.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;296 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 296 | 35984.296 | 1262.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;306 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 306 | 35984.306 | 1262.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;316 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 316 | 35984.316 | 1262.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;326 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 326 | 35984.326 | 1262.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;336 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 336 | 35984.336 | 1262.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;346 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 346 | 35984.346 | 1262.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;356 | 96.4002 | 299.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 356 | 35984.356 | 1262.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;366 | 96.4002 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 366 | 35984.366 | 1262.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;376 | 96.4002 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 376 | 35984.376 | 1262.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;386 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 386 | 35984.386 | 1262.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;396 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 396 | 35984.396 | 1262.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;406 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 406 | 35984.406 | 1262.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;416 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 416 | 35984.416 | 1262.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;426 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 426 | 35984.426 | 1262.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;436 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 436 | 35984.436 | 1262.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;446 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 446 | 35984.446 | 1262.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;456 | 96.3972 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 456 | 35984.456 | 1262.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;466 | 96.3972 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 466 | 35984.466 | 1262.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;476 | 96.3972 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 476 | 35984.476 | 1262.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;486 | 96.3972 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 486 | 35984.486 | 1262.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;496 | 96.3972 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 496 | 35984.496 | 1262.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;506 | 96.3972 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 506 | 35984.506 | 1262.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;516 | 96.3962 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 516 | 35984.516 | 1262.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;526 | 96.3962 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 526 | 35984.526 | 1262.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;536 | 96.3962 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 536 | 35984.536 | 1263
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;546 | 96.3962 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 546 | 35984.546 | 1263.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;556 | 96.3962 | 299.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 556 | 35984.556 | 1263.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;566 | 96.3962 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 566 | 35984.566 | 1263.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;576 | 96.3962 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 576 | 35984.576 | 1263.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;586 | 96.3962 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 586 | 35984.586 | 1263.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;596 | 96.3962 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 596 | 35984.596 | 1263.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;606 | 96.3962 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 606 | 35984.606 | 1263.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;616 | 96.3912 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 616 | 35984.616 | 1263.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;626 | 96.3912 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 626 | 35984.626 | 1263.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;636 | 96.3912 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 636 | 35984.636 | 1263.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;646 | 96.3912 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 646 | 35984.646 | 1263.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;656 | 96.3912 | 299.2207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 656 | 35984.656 | 1263.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;666 | 96.3912 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 666 | 35984.666 | 1263.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;676 | 96.3912 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 676 | 35984.676 | 1263.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;686 | 96.3912 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 686 | 35984.686 | 1263.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;696 | 96.3912 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 696 | 35984.696 | 1263.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;706 | 96.3912 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 706 | 35984.706 | 1263.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;716 | 96.3872 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 716 | 35984.716 | 1263.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;726 | 96.3872 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 726 | 35984.726 | 1263.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;736 | 96.3872 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 736 | 35984.736 | 1263.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;746 | 96.3872 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 746 | 35984.746 | 1263.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;756 | 96.3872 | 299.1758 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 756 | 35984.756 | 1263.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;766 | 96.3872 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 766 | 35984.766 | 1263.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;776 | 96.3872 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 776 | 35984.776 | 1263.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;786 | 96.3872 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 786 | 35984.786 | 1263.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;796 | 96.3872 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 796 | 35984.796 | 1263.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;806 | 96.3872 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 806 | 35984.806 | 1263.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;816 | 96.3862 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 816 | 35984.816 | 1263.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;826 | 96.3862 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 826 | 35984.826 | 1263.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;836 | 96.3862 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 836 | 35984.836 | 1263.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;846 | 96.3862 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 846 | 35984.846 | 1263.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;856 | 96.3862 | 299.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 856 | 35984.856 | 1263.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;866 | 96.3862 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 866 | 35984.866 | 1263.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;876 | 96.3862 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 876 | 35984.876 | 1263.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;886 | 96.3862 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 886 | 35984.886 | 1263.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;896 | 96.3862 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 896 | 35984.896 | 1263.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;906 | 96.3862 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 906 | 35984.906 | 1263.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;916 | 96.3852 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 916 | 35984.916 | 1263.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;926 | 96.3852 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 926 | 35984.926 | 1263.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;936 | 96.3852 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 936 | 35984.936 | 1263.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;946 | 96.3852 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 946 | 35984.946 | 1263.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;956 | 96.3852 | 299.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 956 | 35984.956 | 1263.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;966 | 96.3852 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 966 | 35984.966 | 1263.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;976 | 96.3852 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 976 | 35984.976 | 1263.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;986 | 96.3852 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 986 | 35984.986 | 1263.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:44;996 | 96.3852 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 44 | 996 | 35984.996 | 1263.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;006 | 96.3852 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 006 | 35985.006 | 1263.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;016 | 96.3822 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 016 | 35985.016 | 1263.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;026 | 96.3822 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 026 | 35985.026 | 1263.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;036 | 96.3822 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 036 | 35985.036 | 1263.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;046 | 96.3822 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 046 | 35985.046 | 1263.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;056 | 96.3822 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 056 | 35985.056 | 1263.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;066 | 96.3822 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 066 | 35985.066 | 1263.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;076 | 96.3822 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 076 | 35985.076 | 1263.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;086 | 96.3822 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 086 | 35985.086 | 1263.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;096 | 96.3822 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 096 | 35985.096 | 1263.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;106 | 96.3822 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 106 | 35985.106 | 1263.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;116 | 96.3782 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 116 | 35985.116 | 1263.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;126 | 96.3782 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 126 | 35985.126 | 1263.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;136 | 96.3782 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 136 | 35985.136 | 1263.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;146 | 96.3782 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 146 | 35985.146 | 1263.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;156 | 96.3782 | 299.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 156 | 35985.156 | 1263.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;166 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 166 | 35985.166 | 1263.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;176 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 176 | 35985.176 | 1263.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;186 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 186 | 35985.186 | 1263.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;196 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 196 | 35985.196 | 1263.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;206 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 206 | 35985.206 | 1263.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;216 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 216 | 35985.216 | 1263.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;226 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 226 | 35985.226 | 1263.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;236 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 236 | 35985.236 | 1263.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;246 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 246 | 35985.246 | 1263.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;256 | 96.3782 | 299.1392 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 256 | 35985.256 | 1263.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;266 | 96.3782 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 266 | 35985.266 | 1263.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;276 | 96.3782 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 276 | 35985.276 | 1263.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;286 | 96.3782 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 286 | 35985.286 | 1263.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;296 | 96.3782 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 296 | 35985.296 | 1263.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;306 | 96.3782 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 306 | 35985.306 | 1263.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;316 | 96.3732 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 316 | 35985.316 | 1263.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;326 | 96.3732 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 326 | 35985.326 | 1263.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;336 | 96.3732 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 336 | 35985.336 | 1263.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;346 | 96.3732 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 346 | 35985.346 | 1263.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;356 | 96.3732 | 299.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 356 | 35985.356 | 1263.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;366 | 96.3732 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 366 | 35985.366 | 1263.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;376 | 96.3732 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 376 | 35985.376 | 1263.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;386 | 96.3732 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 386 | 35985.386 | 1263.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;396 | 96.3732 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 396 | 35985.396 | 1263.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;406 | 96.3732 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 406 | 35985.406 | 1263.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;416 | 96.3692 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 416 | 35985.416 | 1263.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;426 | 96.3692 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 426 | 35985.426 | 1263.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;436 | 96.3692 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 436 | 35985.436 | 1263.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;446 | 96.3692 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 446 | 35985.446 | 1263.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;456 | 96.3692 | 299.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 456 | 35985.456 | 1263.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;466 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 466 | 35985.466 | 1263.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;476 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 476 | 35985.476 | 1263.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;486 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 486 | 35985.486 | 1263.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;496 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 496 | 35985.496 | 1263.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;506 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 506 | 35985.506 | 1263.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;516 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 516 | 35985.516 | 1263.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;526 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 526 | 35985.526 | 1263.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;536 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 536 | 35985.536 | 1264
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;546 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 546 | 35985.546 | 1264.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;556 | 96.3692 | 299.0717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 556 | 35985.556 | 1264.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;566 | 96.3692 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 566 | 35985.566 | 1264.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;576 | 96.3692 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 576 | 35985.576 | 1264.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;586 | 96.3692 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 586 | 35985.586 | 1264.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;596 | 96.3692 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 596 | 35985.596 | 1264.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;606 | 96.3692 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 606 | 35985.606 | 1264.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;616 | 96.3662 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 616 | 35985.616 | 1264.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;626 | 96.3662 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 626 | 35985.626 | 1264.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;636 | 96.3662 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 636 | 35985.636 | 1264.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;646 | 96.3662 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 646 | 35985.646 | 1264.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;656 | 96.3662 | 299.0923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 656 | 35985.656 | 1264.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;666 | 96.3662 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 666 | 35985.666 | 1264.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;676 | 96.3662 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 676 | 35985.676 | 1264.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;686 | 96.3662 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 686 | 35985.686 | 1264.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;696 | 96.3662 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 696 | 35985.696 | 1264.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;706 | 96.3662 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 706 | 35985.706 | 1264.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;716 | 96.3632 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 716 | 35985.716 | 1264.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;726 | 96.3632 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 726 | 35985.726 | 1264.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;736 | 96.3632 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 736 | 35985.736 | 1264.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;746 | 96.3632 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 746 | 35985.746 | 1264.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;756 | 96.3632 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 756 | 35985.756 | 1264.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;766 | 96.3632 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 766 | 35985.766 | 1264.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;776 | 96.3632 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 776 | 35985.776 | 1264.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;786 | 96.3632 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 786 | 35985.786 | 1264.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;796 | 96.3632 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 796 | 35985.796 | 1264.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;806 | 96.3632 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 806 | 35985.806 | 1264.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;816 | 96.3632 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 816 | 35985.816 | 1264.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;826 | 96.3632 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 826 | 35985.826 | 1264.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;836 | 96.3622 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 836 | 35985.836 | 1264.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;846 | 96.3622 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 846 | 35985.846 | 1264.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;856 | 96.3622 | 299.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 856 | 35985.856 | 1264.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;866 | 96.3622 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 866 | 35985.866 | 1264.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;876 | 96.3622 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 876 | 35985.876 | 1264.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;886 | 96.3622 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 886 | 35985.886 | 1264.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;896 | 96.3622 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 896 | 35985.896 | 1264.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;906 | 96.3622 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 906 | 35985.906 | 1264.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;916 | 96.3622 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 916 | 35985.916 | 1264.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;926 | 96.3622 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 926 | 35985.926 | 1264.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;936 | 96.3592 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 936 | 35985.936 | 1264.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;946 | 96.3592 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 946 | 35985.946 | 1264.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;956 | 96.3592 | 299.0525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 956 | 35985.956 | 1264.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;966 | 96.3592 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 966 | 35985.966 | 1264.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;976 | 96.3592 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 976 | 35985.976 | 1264.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;986 | 96.3592 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 986 | 35985.986 | 1264.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:45;996 | 96.3592 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 45 | 996 | 35985.996 | 1264.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;006 | 96.3592 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 006 | 35986.006 | 1264.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;016 | 96.3592 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 016 | 35986.016 | 1264.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;026 | 96.3592 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 026 | 35986.026 | 1264.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;036 | 96.3562 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 036 | 35986.036 | 1264.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;046 | 96.3562 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 046 | 35986.046 | 1264.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;056 | 96.3562 | 299.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 056 | 35986.056 | 1264.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;066 | 96.3562 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 066 | 35986.066 | 1264.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;076 | 96.3562 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 076 | 35986.076 | 1264.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;086 | 96.3562 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 086 | 35986.086 | 1264.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;096 | 96.3562 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 096 | 35986.096 | 1264.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;106 | 96.3562 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 106 | 35986.106 | 1264.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;116 | 96.3562 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 116 | 35986.116 | 1264.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;126 | 96.3562 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 126 | 35986.126 | 1264.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;136 | 96.3522 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 136 | 35986.136 | 1264.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;146 | 96.3522 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 146 | 35986.146 | 1264.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;156 | 96.3522 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 156 | 35986.156 | 1264.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;166 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 166 | 35986.166 | 1264.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;176 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 176 | 35986.176 | 1264.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;186 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 186 | 35986.186 | 1264.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;196 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 196 | 35986.196 | 1264.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;206 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 206 | 35986.206 | 1264.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;216 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 216 | 35986.216 | 1264.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;226 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 226 | 35986.226 | 1264.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;236 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 236 | 35986.236 | 1264.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;246 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 246 | 35986.246 | 1264.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;256 | 96.3522 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 256 | 35986.256 | 1264.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;266 | 96.3522 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 266 | 35986.266 | 1264.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;276 | 96.3522 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 276 | 35986.276 | 1264.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;286 | 96.3522 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 286 | 35986.286 | 1264.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;296 | 96.3522 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 296 | 35986.296 | 1264.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;306 | 96.3522 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 306 | 35986.306 | 1264.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;316 | 96.3522 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 316 | 35986.316 | 1264.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;326 | 96.3522 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 326 | 35986.326 | 1264.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;336 | 96.3482 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 336 | 35986.336 | 1264.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;346 | 96.3482 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 346 | 35986.346 | 1264.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;356 | 96.3482 | 299.0415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 356 | 35986.356 | 1264.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;366 | 96.3482 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 366 | 35986.366 | 1264.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;376 | 96.3482 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 376 | 35986.376 | 1264.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;386 | 96.3482 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 386 | 35986.386 | 1264.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;396 | 96.3482 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 396 | 35986.396 | 1264.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;406 | 96.3482 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 406 | 35986.406 | 1264.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;416 | 96.3482 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 416 | 35986.416 | 1264.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;426 | 96.3482 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 426 | 35986.426 | 1264.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;436 | 96.3432 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 436 | 35986.436 | 1264.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;446 | 96.3432 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 446 | 35986.446 | 1264.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;456 | 96.3432 | 299.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 456 | 35986.456 | 1264.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;466 | 96.3432 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 466 | 35986.466 | 1264.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;476 | 96.3432 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 476 | 35986.476 | 1264.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;486 | 96.3432 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 486 | 35986.486 | 1264.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;496 | 96.3432 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 496 | 35986.496 | 1264.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;506 | 96.3432 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 506 | 35986.506 | 1264.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;516 | 96.3432 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 516 | 35986.516 | 1264.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;526 | 96.3432 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 526 | 35986.526 | 1264.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;536 | 96.3422 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 536 | 35986.536 | 1265
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;546 | 96.3422 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 546 | 35986.546 | 1265.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;556 | 96.3422 | 298.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 556 | 35986.556 | 1265.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;566 | 96.3422 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 566 | 35986.566 | 1265.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;576 | 96.3422 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 576 | 35986.576 | 1265.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;586 | 96.3422 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 586 | 35986.586 | 1265.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;596 | 96.3422 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 596 | 35986.596 | 1265.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;606 | 96.3422 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 606 | 35986.606 | 1265.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;616 | 96.3422 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 616 | 35986.616 | 1265.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;626 | 96.3422 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 626 | 35986.626 | 1265.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;636 | 96.3382 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 636 | 35986.636 | 1265.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;646 | 96.3382 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 646 | 35986.646 | 1265.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;656 | 96.3382 | 298.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 656 | 35986.656 | 1265.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;666 | 96.3382 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 666 | 35986.666 | 1265.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;676 | 96.3382 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 676 | 35986.676 | 1265.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;686 | 96.3382 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 686 | 35986.686 | 1265.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;696 | 96.3382 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 696 | 35986.696 | 1265.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;706 | 96.3382 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 706 | 35986.706 | 1265.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;716 | 96.3382 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 716 | 35986.716 | 1265.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;726 | 96.3382 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 726 | 35986.726 | 1265.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;736 | 96.3342 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 736 | 35986.736 | 1265.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;746 | 96.3342 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 746 | 35986.746 | 1265.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;756 | 96.3342 | 298.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 756 | 35986.756 | 1265.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;766 | 96.3342 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 766 | 35986.766 | 1265.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;776 | 96.3342 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 776 | 35986.776 | 1265.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;786 | 96.3342 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 786 | 35986.786 | 1265.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;796 | 96.3342 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 796 | 35986.796 | 1265.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;806 | 96.3342 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 806 | 35986.806 | 1265.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;816 | 96.3342 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 816 | 35986.816 | 1265.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;826 | 96.3342 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 826 | 35986.826 | 1265.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;836 | 96.3332 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 836 | 35986.836 | 1265.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;846 | 96.3332 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 846 | 35986.846 | 1265.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;856 | 96.3332 | 298.8895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 856 | 35986.856 | 1265.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;866 | 96.3332 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 866 | 35986.866 | 1265.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;876 | 96.3332 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 876 | 35986.876 | 1265.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;886 | 96.3332 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 886 | 35986.886 | 1265.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;896 | 96.3332 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 896 | 35986.896 | 1265.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;906 | 96.3332 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 906 | 35986.906 | 1265.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;916 | 96.3332 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 916 | 35986.916 | 1265.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;926 | 96.3332 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 926 | 35986.926 | 1265.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;936 | 96.3302 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 936 | 35986.936 | 1265.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;946 | 96.3302 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 946 | 35986.946 | 1265.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;956 | 96.3302 | 298.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 956 | 35986.956 | 1265.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;966 | 96.3302 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 966 | 35986.966 | 1265.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;976 | 96.3302 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 976 | 35986.976 | 1265.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;986 | 96.3302 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 986 | 35986.986 | 1265.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:46;996 | 96.3302 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 46 | 996 | 35986.996 | 1265.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;006 | 96.3302 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 006 | 35987.006 | 1265.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;016 | 96.3302 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 016 | 35987.016 | 1265.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;026 | 96.3302 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 026 | 35987.026 | 1265.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;036 | 96.3262 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 036 | 35987.036 | 1265.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;046 | 96.3262 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 046 | 35987.046 | 1265.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;056 | 96.3262 | 298.8968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 056 | 35987.056 | 1265.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;066 | 96.3262 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 066 | 35987.066 | 1265.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;076 | 96.3262 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 076 | 35987.076 | 1265.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;086 | 96.3262 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 086 | 35987.086 | 1265.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;096 | 96.3262 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 096 | 35987.096 | 1265.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;106 | 96.3262 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 106 | 35987.106 | 1265.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;116 | 96.3262 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 116 | 35987.116 | 1265.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;126 | 96.3262 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 126 | 35987.126 | 1265.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;136 | 96.3242 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 136 | 35987.136 | 1265.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;146 | 96.3242 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 146 | 35987.146 | 1265.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;156 | 96.3242 | 298.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 156 | 35987.156 | 1265.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;166 | 96.3242 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 166 | 35987.166 | 1265.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;176 | 96.3242 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 176 | 35987.176 | 1265.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;186 | 96.3242 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 186 | 35987.186 | 1265.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;196 | 96.3242 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 196 | 35987.196 | 1265.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;206 | 96.3242 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 206 | 35987.206 | 1265.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;216 | 96.3242 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 216 | 35987.216 | 1265.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;226 | 96.3242 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 226 | 35987.226 | 1265.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;236 | 96.3222 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 236 | 35987.236 | 1265.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;246 | 96.3222 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 246 | 35987.246 | 1265.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;256 | 96.3222 | 298.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 256 | 35987.256 | 1265.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;266 | 96.3222 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 266 | 35987.266 | 1265.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;276 | 96.3222 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 276 | 35987.276 | 1265.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;286 | 96.3222 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 286 | 35987.286 | 1265.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;296 | 96.3222 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 296 | 35987.296 | 1265.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;306 | 96.3222 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 306 | 35987.306 | 1265.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;316 | 96.3222 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 316 | 35987.316 | 1265.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;326 | 96.3222 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 326 | 35987.326 | 1265.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;336 | 96.3182 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 336 | 35987.336 | 1265.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;346 | 96.3182 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 346 | 35987.346 | 1265.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;356 | 96.3182 | 298.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 356 | 35987.356 | 1265.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;366 | 96.3182 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 366 | 35987.366 | 1265.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;376 | 96.3182 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 376 | 35987.376 | 1265.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;386 | 96.3182 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 386 | 35987.386 | 1265.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;396 | 96.3182 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 396 | 35987.396 | 1265.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;406 | 96.3182 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 406 | 35987.406 | 1265.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;416 | 96.3182 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 416 | 35987.416 | 1265.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;426 | 96.3182 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 426 | 35987.426 | 1265.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;436 | 96.3152 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 436 | 35987.436 | 1265.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;446 | 96.3152 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 446 | 35987.446 | 1265.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;456 | 96.3152 | 298.7619 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 456 | 35987.456 | 1265.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;466 | 96.3152 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 466 | 35987.466 | 1265.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;476 | 96.3152 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 476 | 35987.476 | 1265.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;486 | 96.3152 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 486 | 35987.486 | 1265.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;496 | 96.3152 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 496 | 35987.496 | 1265.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;506 | 96.3152 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 506 | 35987.506 | 1265.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;516 | 96.3152 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 516 | 35987.516 | 1265.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;526 | 96.3152 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 526 | 35987.526 | 1265.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;536 | 96.3132 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 536 | 35987.536 | 1266
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;546 | 96.3132 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 546 | 35987.546 | 1266.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;556 | 96.3132 | 298.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 556 | 35987.556 | 1266.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;566 | 96.3132 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 566 | 35987.566 | 1266.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;576 | 96.3132 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 576 | 35987.576 | 1266.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;586 | 96.3132 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 586 | 35987.586 | 1266.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;596 | 96.3132 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 596 | 35987.596 | 1266.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;606 | 96.3132 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 606 | 35987.606 | 1266.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;616 | 96.3132 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 616 | 35987.616 | 1266.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;626 | 96.3132 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 626 | 35987.626 | 1266.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;636 | 96.3122 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 636 | 35987.636 | 1266.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;646 | 96.3122 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 646 | 35987.646 | 1266.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;656 | 96.3122 | 298.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 656 | 35987.656 | 1266.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;666 | 96.3122 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 666 | 35987.666 | 1266.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;676 | 96.3122 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 676 | 35987.676 | 1266.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;686 | 96.3122 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 686 | 35987.686 | 1266.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;696 | 96.3122 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 696 | 35987.696 | 1266.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;706 | 96.3122 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 706 | 35987.706 | 1266.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;716 | 96.3122 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 716 | 35987.716 | 1266.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;726 | 96.3122 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 726 | 35987.726 | 1266.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;736 | 96.3092 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 736 | 35987.736 | 1266.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;746 | 96.3092 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 746 | 35987.746 | 1266.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;756 | 96.3092 | 298.7603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 756 | 35987.756 | 1266.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;766 | 96.3092 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 766 | 35987.766 | 1266.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;776 | 96.3092 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 776 | 35987.776 | 1266.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;786 | 96.3092 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 786 | 35987.786 | 1266.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;796 | 96.3092 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 796 | 35987.796 | 1266.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;806 | 96.3092 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 806 | 35987.806 | 1266.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;816 | 96.3092 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 816 | 35987.816 | 1266.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;826 | 96.3092 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 826 | 35987.826 | 1266.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;836 | 96.3072 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 836 | 35987.836 | 1266.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;846 | 96.3072 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 846 | 35987.846 | 1266.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;856 | 96.3072 | 298.74 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 856 | 35987.856 | 1266.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;866 | 96.3072 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 866 | 35987.866 | 1266.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;876 | 96.3072 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 876 | 35987.876 | 1266.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;886 | 96.3072 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 886 | 35987.886 | 1266.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;896 | 96.3072 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 896 | 35987.896 | 1266.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;906 | 96.3072 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 906 | 35987.906 | 1266.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;916 | 96.3072 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 916 | 35987.916 | 1266.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;926 | 96.3072 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 926 | 35987.926 | 1266.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;936 | 96.3032 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 936 | 35987.936 | 1266.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;946 | 96.3032 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 946 | 35987.946 | 1266.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;956 | 96.3032 | 298.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 956 | 35987.956 | 1266.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;966 | 96.3032 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 966 | 35987.966 | 1266.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;976 | 96.3032 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 976 | 35987.976 | 1266.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;986 | 96.3032 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 986 | 35987.986 | 1266.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:47;996 | 96.3032 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 47 | 996 | 35987.996 | 1266.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;006 | 96.3032 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 006 | 35988.006 | 1266.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;016 | 96.3032 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 016 | 35988.016 | 1266.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;026 | 96.3032 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 026 | 35988.026 | 1266.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;036 | 96.2992 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 036 | 35988.036 | 1266.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;046 | 96.2992 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 046 | 35988.046 | 1266.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;056 | 96.2992 | 298.6796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 056 | 35988.056 | 1266.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;066 | 96.2992 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 066 | 35988.066 | 1266.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;076 | 96.2992 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 076 | 35988.076 | 1266.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;086 | 96.2992 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 086 | 35988.086 | 1266.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;096 | 96.2992 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 096 | 35988.096 | 1266.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;106 | 96.2992 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 106 | 35988.106 | 1266.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;116 | 96.2992 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 116 | 35988.116 | 1266.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;126 | 96.2992 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 126 | 35988.126 | 1266.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;136 | 96.2962 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 136 | 35988.136 | 1266.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;146 | 96.2962 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 146 | 35988.146 | 1266.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;156 | 96.2962 | 298.6921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 156 | 35988.156 | 1266.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;166 | 96.2962 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 166 | 35988.166 | 1266.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;176 | 96.2962 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 176 | 35988.176 | 1266.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;186 | 96.2962 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 186 | 35988.186 | 1266.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;196 | 96.2962 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 196 | 35988.196 | 1266.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;206 | 96.2962 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 206 | 35988.206 | 1266.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;216 | 96.2962 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 216 | 35988.216 | 1266.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;226 | 96.2962 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 226 | 35988.226 | 1266.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;236 | 96.2952 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 236 | 35988.236 | 1266.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;246 | 96.2952 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 246 | 35988.246 | 1266.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;256 | 96.2952 | 298.6973 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 256 | 35988.256 | 1266.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;266 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 266 | 35988.266 | 1266.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;276 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 276 | 35988.276 | 1266.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;286 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 286 | 35988.286 | 1266.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;296 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 296 | 35988.296 | 1266.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;306 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 306 | 35988.306 | 1266.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;316 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 316 | 35988.316 | 1266.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;326 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 326 | 35988.326 | 1266.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;336 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 336 | 35988.336 | 1266.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;346 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 346 | 35988.346 | 1266.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;356 | 96.2952 | 298.6904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 356 | 35988.356 | 1266.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;366 | 96.2952 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 366 | 35988.366 | 1266.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;376 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 376 | 35988.376 | 1266.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;386 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 386 | 35988.386 | 1266.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;396 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 396 | 35988.396 | 1266.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;406 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 406 | 35988.406 | 1266.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;416 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 416 | 35988.416 | 1266.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;426 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 426 | 35988.426 | 1266.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;436 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 436 | 35988.436 | 1266.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;446 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 446 | 35988.446 | 1266.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;456 | 96.2912 | 298.6753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 456 | 35988.456 | 1266.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;466 | 96.2912 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 466 | 35988.466 | 1266.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;476 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 476 | 35988.476 | 1266.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;486 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 486 | 35988.486 | 1266.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;496 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 496 | 35988.496 | 1266.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;506 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 506 | 35988.506 | 1266.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;516 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 516 | 35988.516 | 1266.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;526 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 526 | 35988.526 | 1266.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;536 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 536 | 35988.536 | 1267
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;546 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 546 | 35988.546 | 1267.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;556 | 96.2902 | 298.6406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 556 | 35988.556 | 1267.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;566 | 96.2902 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 566 | 35988.566 | 1267.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;576 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 576 | 35988.576 | 1267.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;586 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 586 | 35988.586 | 1267.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;596 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 596 | 35988.596 | 1267.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;606 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 606 | 35988.606 | 1267.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;616 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 616 | 35988.616 | 1267.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;626 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 626 | 35988.626 | 1267.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;636 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 636 | 35988.636 | 1267.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;646 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 646 | 35988.646 | 1267.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;656 | 96.2872 | 298.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 656 | 35988.656 | 1267.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;666 | 96.2872 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 666 | 35988.666 | 1267.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;676 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 676 | 35988.676 | 1267.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;686 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 686 | 35988.686 | 1267.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;696 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 696 | 35988.696 | 1267.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;706 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 706 | 35988.706 | 1267.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;716 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 716 | 35988.716 | 1267.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;726 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 726 | 35988.726 | 1267.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;736 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 736 | 35988.736 | 1267.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;746 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 746 | 35988.746 | 1267.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;756 | 96.2832 | 298.5832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 756 | 35988.756 | 1267.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;766 | 96.2832 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 766 | 35988.766 | 1267.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;776 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 776 | 35988.776 | 1267.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;786 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 786 | 35988.786 | 1267.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;796 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 796 | 35988.796 | 1267.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;806 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 806 | 35988.806 | 1267.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;816 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 816 | 35988.816 | 1267.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;826 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 826 | 35988.826 | 1267.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;836 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 836 | 35988.836 | 1267.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;846 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 846 | 35988.846 | 1267.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;856 | 96.2802 | 298.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 856 | 35988.856 | 1267.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;866 | 96.2802 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 866 | 35988.866 | 1267.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;876 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 876 | 35988.876 | 1267.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;886 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 886 | 35988.886 | 1267.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;896 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 896 | 35988.896 | 1267.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;906 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 906 | 35988.906 | 1267.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;916 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 916 | 35988.916 | 1267.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;926 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 926 | 35988.926 | 1267.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;936 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 936 | 35988.936 | 1267.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;946 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 946 | 35988.946 | 1267.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;956 | 96.2782 | 298.6191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 956 | 35988.956 | 1267.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;966 | 96.2782 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 966 | 35988.966 | 1267.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;976 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 976 | 35988.976 | 1267.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;986 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 986 | 35988.986 | 1267.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:48;996 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 48 | 996 | 35988.996 | 1267.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;006 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 006 | 35989.006 | 1267.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;016 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 016 | 35989.016 | 1267.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;026 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 026 | 35989.026 | 1267.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;036 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 036 | 35989.036 | 1267.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;046 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 046 | 35989.046 | 1267.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;056 | 96.2762 | 298.6218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 056 | 35989.056 | 1267.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;066 | 96.2762 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 066 | 35989.066 | 1267.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;076 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 076 | 35989.076 | 1267.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;086 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 086 | 35989.086 | 1267.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;096 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 096 | 35989.096 | 1267.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;106 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 106 | 35989.106 | 1267.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;116 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 116 | 35989.116 | 1267.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;126 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 126 | 35989.126 | 1267.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;136 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 136 | 35989.136 | 1267.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;146 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 146 | 35989.146 | 1267.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;156 | 96.2722 | 298.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 156 | 35989.156 | 1267.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;166 | 96.2722 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 166 | 35989.166 | 1267.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;176 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 176 | 35989.176 | 1267.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;186 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 186 | 35989.186 | 1267.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;196 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 196 | 35989.196 | 1267.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;206 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 206 | 35989.206 | 1267.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;216 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 216 | 35989.216 | 1267.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;226 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 226 | 35989.226 | 1267.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;236 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 236 | 35989.236 | 1267.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;246 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 246 | 35989.246 | 1267.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;256 | 96.2712 | 298.5823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 256 | 35989.256 | 1267.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;266 | 96.2712 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 266 | 35989.266 | 1267.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;276 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 276 | 35989.276 | 1267.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;286 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 286 | 35989.286 | 1267.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;296 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 296 | 35989.296 | 1267.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;306 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 306 | 35989.306 | 1267.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;316 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 316 | 35989.316 | 1267.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;326 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 326 | 35989.326 | 1267.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;336 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 336 | 35989.336 | 1267.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;346 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 346 | 35989.346 | 1267.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;356 | 96.2682 | 298.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 356 | 35989.356 | 1267.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;366 | 96.2682 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 366 | 35989.366 | 1267.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;376 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 376 | 35989.376 | 1267.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;386 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 386 | 35989.386 | 1267.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;396 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 396 | 35989.396 | 1267.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;406 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 406 | 35989.406 | 1267.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;416 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 416 | 35989.416 | 1267.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;426 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 426 | 35989.426 | 1267.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;436 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 436 | 35989.436 | 1267.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;446 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 446 | 35989.446 | 1267.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;456 | 96.2632 | 298.5465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 456 | 35989.456 | 1267.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;466 | 96.2632 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 466 | 35989.466 | 1267.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;476 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 476 | 35989.476 | 1267.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;486 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 486 | 35989.486 | 1267.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;496 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 496 | 35989.496 | 1267.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;506 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 506 | 35989.506 | 1267.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;516 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 516 | 35989.516 | 1267.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;526 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 526 | 35989.526 | 1267.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;536 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 536 | 35989.536 | 1268
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;546 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 546 | 35989.546 | 1268.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;556 | 96.2602 | 298.5727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 556 | 35989.556 | 1268.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;566 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 566 | 35989.566 | 1268.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;576 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 576 | 35989.576 | 1268.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;586 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 586 | 35989.586 | 1268.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;596 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 596 | 35989.596 | 1268.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;606 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 606 | 35989.606 | 1268.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;616 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 616 | 35989.616 | 1268.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;626 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 626 | 35989.626 | 1268.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;636 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 636 | 35989.636 | 1268.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;646 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 646 | 35989.646 | 1268.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;656 | 96.2602 | 298.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 656 | 35989.656 | 1268.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;666 | 96.2602 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 666 | 35989.666 | 1268.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;676 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 676 | 35989.676 | 1268.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;686 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 686 | 35989.686 | 1268.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;696 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 696 | 35989.696 | 1268.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;706 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 706 | 35989.706 | 1268.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;716 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 716 | 35989.716 | 1268.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;726 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 726 | 35989.726 | 1268.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;736 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 736 | 35989.736 | 1268.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;746 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 746 | 35989.746 | 1268.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;756 | 96.2552 | 298.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 756 | 35989.756 | 1268.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;766 | 96.2552 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 766 | 35989.766 | 1268.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;776 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 776 | 35989.776 | 1268.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;786 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 786 | 35989.786 | 1268.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;796 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 796 | 35989.796 | 1268.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;806 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 806 | 35989.806 | 1268.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;816 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 816 | 35989.816 | 1268.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;826 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 826 | 35989.826 | 1268.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;836 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 836 | 35989.836 | 1268.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;846 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 846 | 35989.846 | 1268.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;856 | 96.2512 | 298.5816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 856 | 35989.856 | 1268.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;866 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 866 | 35989.866 | 1268.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;876 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 876 | 35989.876 | 1268.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;886 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 886 | 35989.886 | 1268.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;896 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 896 | 35989.896 | 1268.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;906 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 906 | 35989.906 | 1268.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;916 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 916 | 35989.916 | 1268.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;926 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 926 | 35989.926 | 1268.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;936 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 936 | 35989.936 | 1268.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;946 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 946 | 35989.946 | 1268.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;956 | 96.2512 | 298.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 956 | 35989.956 | 1268.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;966 | 96.2512 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 966 | 35989.966 | 1268.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;976 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 976 | 35989.976 | 1268.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;986 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 986 | 35989.986 | 1268.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:49;996 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 49 | 996 | 35989.996 | 1268.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;006 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 006 | 35990.006 | 1268.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;016 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 016 | 35990.016 | 1268.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;026 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 026 | 35990.026 | 1268.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;036 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 036 | 35990.036 | 1268.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;046 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 046 | 35990.046 | 1268.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;056 | 96.2462 | 298.5287 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 056 | 35990.056 | 1268.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;066 | 96.2462 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 066 | 35990.066 | 1268.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;076 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 076 | 35990.076 | 1268.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;086 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 086 | 35990.086 | 1268.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;096 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 096 | 35990.096 | 1268.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;106 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 106 | 35990.106 | 1268.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;116 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 116 | 35990.116 | 1268.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;126 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 126 | 35990.126 | 1268.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;136 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 136 | 35990.136 | 1268.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;146 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 146 | 35990.146 | 1268.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;156 | 96.2422 | 298.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 156 | 35990.156 | 1268.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;166 | 96.2422 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 166 | 35990.166 | 1268.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;176 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 176 | 35990.176 | 1268.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;186 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 186 | 35990.186 | 1268.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;196 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 196 | 35990.196 | 1268.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;206 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 206 | 35990.206 | 1268.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;216 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 216 | 35990.216 | 1268.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;226 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 226 | 35990.226 | 1268.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;236 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 236 | 35990.236 | 1268.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;246 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 246 | 35990.246 | 1268.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;256 | 96.2402 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 256 | 35990.256 | 1268.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;266 | 96.2402 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 266 | 35990.266 | 1268.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;276 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 276 | 35990.276 | 1268.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;286 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 286 | 35990.286 | 1268.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;296 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 296 | 35990.296 | 1268.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;306 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 306 | 35990.306 | 1268.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;316 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 316 | 35990.316 | 1268.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;326 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 326 | 35990.326 | 1268.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;336 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 336 | 35990.336 | 1268.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;346 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 346 | 35990.346 | 1268.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;356 | 96.2382 | 298.5678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 356 | 35990.356 | 1268.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;366 | 96.2382 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 366 | 35990.366 | 1268.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;376 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 376 | 35990.376 | 1268.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;386 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 386 | 35990.386 | 1268.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;396 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 396 | 35990.396 | 1268.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;406 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 406 | 35990.406 | 1268.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;416 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 416 | 35990.416 | 1268.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;426 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 426 | 35990.426 | 1268.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;436 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 436 | 35990.436 | 1268.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;446 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 446 | 35990.446 | 1268.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;456 | 96.2352 | 298.5411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 456 | 35990.456 | 1268.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;466 | 96.2352 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 466 | 35990.466 | 1268.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;476 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 476 | 35990.476 | 1268.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;486 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 486 | 35990.486 | 1268.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;496 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 496 | 35990.496 | 1268.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;506 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 506 | 35990.506 | 1268.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;516 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 516 | 35990.516 | 1268.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;526 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 526 | 35990.526 | 1268.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;536 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 536 | 35990.536 | 1269
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;546 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 546 | 35990.546 | 1269.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;556 | 96.2332 | 298.499 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 556 | 35990.556 | 1269.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;566 | 96.2332 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 566 | 35990.566 | 1269.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;576 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 576 | 35990.576 | 1269.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;586 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 586 | 35990.586 | 1269.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;596 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 596 | 35990.596 | 1269.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;606 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 606 | 35990.606 | 1269.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;616 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 616 | 35990.616 | 1269.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;626 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 626 | 35990.626 | 1269.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;636 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 636 | 35990.636 | 1269.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;646 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 646 | 35990.646 | 1269.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;656 | 96.2302 | 298.4518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 656 | 35990.656 | 1269.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;666 | 96.2302 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 666 | 35990.666 | 1269.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;676 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 676 | 35990.676 | 1269.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;686 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 686 | 35990.686 | 1269.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;696 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 696 | 35990.696 | 1269.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;706 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 706 | 35990.706 | 1269.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;716 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 716 | 35990.716 | 1269.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;726 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 726 | 35990.726 | 1269.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;736 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 736 | 35990.736 | 1269.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;746 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 746 | 35990.746 | 1269.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;756 | 96.2262 | 298.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 756 | 35990.756 | 1269.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;766 | 96.2262 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 766 | 35990.766 | 1269.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;776 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 776 | 35990.776 | 1269.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;786 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 786 | 35990.786 | 1269.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;796 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 796 | 35990.796 | 1269.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;806 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 806 | 35990.806 | 1269.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;816 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 816 | 35990.816 | 1269.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;826 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 826 | 35990.826 | 1269.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;836 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 836 | 35990.836 | 1269.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;846 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 846 | 35990.846 | 1269.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;856 | 96.2212 | 298.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 856 | 35990.856 | 1269.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;866 | 96.2212 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 866 | 35990.866 | 1269.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;876 | 96.2212 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 876 | 35990.876 | 1269.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;886 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 886 | 35990.886 | 1269.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;896 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 896 | 35990.896 | 1269.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;906 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 906 | 35990.906 | 1269.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;916 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 916 | 35990.916 | 1269.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;926 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 926 | 35990.926 | 1269.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;936 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 936 | 35990.936 | 1269.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;946 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 946 | 35990.946 | 1269.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;956 | 96.2202 | 298.5108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 956 | 35990.956 | 1269.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;966 | 96.2202 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 966 | 35990.966 | 1269.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;976 | 96.2202 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 976 | 35990.976 | 1269.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;986 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 986 | 35990.986 | 1269.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:50;996 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 50 | 996 | 35990.996 | 1269.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;006 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 006 | 35991.006 | 1269.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;016 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 016 | 35991.016 | 1269.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;026 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 026 | 35991.026 | 1269.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;036 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 036 | 35991.036 | 1269.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;046 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 046 | 35991.046 | 1269.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;056 | 96.2182 | 298.5459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 056 | 35991.056 | 1269.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;066 | 96.2182 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 066 | 35991.066 | 1269.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;076 | 96.2182 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 076 | 35991.076 | 1269.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;086 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 086 | 35991.086 | 1269.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;096 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 096 | 35991.096 | 1269.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;106 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 106 | 35991.106 | 1269.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;116 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 116 | 35991.116 | 1269.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;126 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 126 | 35991.126 | 1269.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;136 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 136 | 35991.136 | 1269.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;146 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 146 | 35991.146 | 1269.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;156 | 96.2152 | 298.5442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 156 | 35991.156 | 1269.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;166 | 96.2152 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 166 | 35991.166 | 1269.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;176 | 96.2152 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 176 | 35991.176 | 1269.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;186 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 186 | 35991.186 | 1269.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;196 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 196 | 35991.196 | 1269.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;206 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 206 | 35991.206 | 1269.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;216 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 216 | 35991.216 | 1269.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;226 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 226 | 35991.226 | 1269.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;236 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 236 | 35991.236 | 1269.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;246 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 246 | 35991.246 | 1269.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;256 | 96.2112 | 298.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 256 | 35991.256 | 1269.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;266 | 96.2112 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 266 | 35991.266 | 1269.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;276 | 96.2112 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 276 | 35991.276 | 1269.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;286 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 286 | 35991.286 | 1269.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;296 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 296 | 35991.296 | 1269.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;306 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 306 | 35991.306 | 1269.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;316 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 316 | 35991.316 | 1269.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;326 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 326 | 35991.326 | 1269.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;336 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 336 | 35991.336 | 1269.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;346 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 346 | 35991.346 | 1269.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;356 | 96.2072 | 298.4795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 356 | 35991.356 | 1269.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;366 | 96.2072 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 366 | 35991.366 | 1269.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;376 | 96.2072 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 376 | 35991.376 | 1269.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;386 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 386 | 35991.386 | 1269.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;396 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 396 | 35991.396 | 1269.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;406 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 406 | 35991.406 | 1269.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;416 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 416 | 35991.416 | 1269.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;426 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 426 | 35991.426 | 1269.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;436 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 436 | 35991.436 | 1269.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;446 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 446 | 35991.446 | 1269.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;456 | 96.2042 | 298.4372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 456 | 35991.456 | 1269.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;466 | 96.2042 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 466 | 35991.466 | 1269.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;476 | 96.2042 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 476 | 35991.476 | 1269.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;486 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 486 | 35991.486 | 1269.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;496 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 496 | 35991.496 | 1269.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;506 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 506 | 35991.506 | 1269.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;516 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 516 | 35991.516 | 1269.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;526 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 526 | 35991.526 | 1269.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;536 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 536 | 35991.536 | 1270
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;546 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 546 | 35991.546 | 1270.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;556 | 96.2022 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 556 | 35991.556 | 1270.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;566 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 566 | 35991.566 | 1270.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;576 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 576 | 35991.576 | 1270.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;586 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 586 | 35991.586 | 1270.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;596 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 596 | 35991.596 | 1270.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;606 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 606 | 35991.606 | 1270.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;616 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 616 | 35991.616 | 1270.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;626 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 626 | 35991.626 | 1270.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;636 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 636 | 35991.636 | 1270.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;646 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 646 | 35991.646 | 1270.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;656 | 96.2022 | 298.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 656 | 35991.656 | 1270.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;666 | 96.2022 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 666 | 35991.666 | 1270.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;676 | 96.2022 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 676 | 35991.676 | 1270.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;686 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 686 | 35991.686 | 1270.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;696 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 696 | 35991.696 | 1270.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;706 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 706 | 35991.706 | 1270.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;716 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 716 | 35991.716 | 1270.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;726 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 726 | 35991.726 | 1270.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;736 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 736 | 35991.736 | 1270.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;746 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 746 | 35991.746 | 1270.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;756 | 96.1972 | 298.4776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 756 | 35991.756 | 1270.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;766 | 96.1972 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 766 | 35991.766 | 1270.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;776 | 96.1972 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 776 | 35991.776 | 1270.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;786 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 786 | 35991.786 | 1270.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;796 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 796 | 35991.796 | 1270.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;806 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 806 | 35991.806 | 1270.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;816 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 816 | 35991.816 | 1270.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;826 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 826 | 35991.826 | 1270.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;836 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 836 | 35991.836 | 1270.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;846 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 846 | 35991.846 | 1270.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;856 | 96.1952 | 298.4568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 856 | 35991.856 | 1270.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;866 | 96.1952 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 866 | 35991.866 | 1270.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;876 | 96.1952 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 876 | 35991.876 | 1270.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;886 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 886 | 35991.886 | 1270.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;896 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 896 | 35991.896 | 1270.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;906 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 906 | 35991.906 | 1270.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;916 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 916 | 35991.916 | 1270.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;926 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 926 | 35991.926 | 1270.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;936 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 936 | 35991.936 | 1270.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;946 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 946 | 35991.946 | 1270.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;956 | 96.1996 | 298.4273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 956 | 35991.956 | 1270.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;966 | 96.1996 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 966 | 35991.966 | 1270.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;976 | 96.1996 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 976 | 35991.976 | 1270.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;986 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 986 | 35991.986 | 1270.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:51;996 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 51 | 996 | 35991.996 | 1270.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;006 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 006 | 35992.006 | 1270.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;016 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 016 | 35992.016 | 1270.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;026 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 026 | 35992.026 | 1270.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;036 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 036 | 35992.036 | 1270.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;046 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 046 | 35992.046 | 1270.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;056 | 96.1882 | 298.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 056 | 35992.056 | 1270.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;066 | 96.1882 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 066 | 35992.066 | 1270.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;076 | 96.1882 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 076 | 35992.076 | 1270.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;086 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 086 | 35992.086 | 1270.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;096 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 096 | 35992.096 | 1270.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;106 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 106 | 35992.106 | 1270.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;116 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 116 | 35992.116 | 1270.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;126 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 126 | 35992.126 | 1270.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;136 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 136 | 35992.136 | 1270.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;146 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 146 | 35992.146 | 1270.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;156 | 96.1862 | 298.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 156 | 35992.156 | 1270.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;166 | 96.1862 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 166 | 35992.166 | 1270.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;176 | 96.1862 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 176 | 35992.176 | 1270.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;186 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 186 | 35992.186 | 1270.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;196 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 196 | 35992.196 | 1270.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;206 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 206 | 35992.206 | 1270.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;216 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 216 | 35992.216 | 1270.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;226 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 226 | 35992.226 | 1270.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;236 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 236 | 35992.236 | 1270.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;246 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 246 | 35992.246 | 1270.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;256 | 96.1842 | 298.3812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 256 | 35992.256 | 1270.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;266 | 96.1842 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 266 | 35992.266 | 1270.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;276 | 96.1842 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 276 | 35992.276 | 1270.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;286 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 286 | 35992.286 | 1270.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;296 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 296 | 35992.296 | 1270.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;306 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 306 | 35992.306 | 1270.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;316 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 316 | 35992.316 | 1270.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;326 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 326 | 35992.326 | 1270.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;336 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 336 | 35992.336 | 1270.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;346 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 346 | 35992.346 | 1270.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;356 | 96.1822 | 298.4126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 356 | 35992.356 | 1270.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;366 | 96.1822 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 366 | 35992.366 | 1270.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;376 | 96.1822 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 376 | 35992.376 | 1270.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;386 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 386 | 35992.386 | 1270.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;396 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 396 | 35992.396 | 1270.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;406 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 406 | 35992.406 | 1270.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;416 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 416 | 35992.416 | 1270.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;426 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 426 | 35992.426 | 1270.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;436 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 436 | 35992.436 | 1270.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;446 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 446 | 35992.446 | 1270.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;456 | 96.1772 | 298.42 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 456 | 35992.456 | 1270.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;466 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 466 | 35992.466 | 1270.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;476 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 476 | 35992.476 | 1270.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;486 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 486 | 35992.486 | 1270.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;496 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 496 | 35992.496 | 1270.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;506 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 506 | 35992.506 | 1270.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;516 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 516 | 35992.516 | 1270.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;526 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 526 | 35992.526 | 1270.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;536 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 536 | 35992.536 | 1271
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;546 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 546 | 35992.546 | 1271.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;556 | 96.1772 | 298.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 556 | 35992.556 | 1271.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;566 | 96.1772 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 566 | 35992.566 | 1271.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;576 | 96.1772 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 576 | 35992.576 | 1271.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;586 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 586 | 35992.586 | 1271.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;596 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 596 | 35992.596 | 1271.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;606 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 606 | 35992.606 | 1271.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;616 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 616 | 35992.616 | 1271.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;626 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 626 | 35992.626 | 1271.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;636 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 636 | 35992.636 | 1271.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;646 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 646 | 35992.646 | 1271.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;656 | 96.1732 | 298.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 656 | 35992.656 | 1271.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;666 | 96.1732 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 666 | 35992.666 | 1271.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;676 | 96.1732 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 676 | 35992.676 | 1271.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;686 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 686 | 35992.686 | 1271.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;696 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 696 | 35992.696 | 1271.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;706 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 706 | 35992.706 | 1271.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;716 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 716 | 35992.716 | 1271.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;726 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 726 | 35992.726 | 1271.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;736 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 736 | 35992.736 | 1271.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;746 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 746 | 35992.746 | 1271.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;756 | 96.1692 | 298.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 756 | 35992.756 | 1271.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;766 | 96.1692 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 766 | 35992.766 | 1271.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;776 | 96.1692 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 776 | 35992.776 | 1271.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;786 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 786 | 35992.786 | 1271.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;796 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 796 | 35992.796 | 1271.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;806 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 806 | 35992.806 | 1271.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;816 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 816 | 35992.816 | 1271.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;826 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 826 | 35992.826 | 1271.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;836 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 836 | 35992.836 | 1271.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;846 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 846 | 35992.846 | 1271.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;856 | 96.1672 | 298.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 856 | 35992.856 | 1271.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;866 | 96.1672 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 866 | 35992.866 | 1271.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;876 | 96.1672 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 876 | 35992.876 | 1271.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;886 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 886 | 35992.886 | 1271.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;896 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 896 | 35992.896 | 1271.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;906 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 906 | 35992.906 | 1271.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;916 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 916 | 35992.916 | 1271.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;926 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 926 | 35992.926 | 1271.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;936 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 936 | 35992.936 | 1271.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;946 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 946 | 35992.946 | 1271.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;956 | 96.1652 | 298.3197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 956 | 35992.956 | 1271.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;966 | 96.1652 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 966 | 35992.966 | 1271.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;976 | 96.1652 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 976 | 35992.976 | 1271.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;986 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 986 | 35992.986 | 1271.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:52;996 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 52 | 996 | 35992.996 | 1271.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;006 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 006 | 35993.006 | 1271.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;016 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 016 | 35993.016 | 1271.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;026 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 026 | 35993.026 | 1271.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;036 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 036 | 35993.036 | 1271.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;046 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 046 | 35993.046 | 1271.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;056 | 96.1622 | 298.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 056 | 35993.056 | 1271.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;066 | 96.1622 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 066 | 35993.066 | 1271.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;076 | 96.1622 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 076 | 35993.076 | 1271.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;086 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 086 | 35993.086 | 1271.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;096 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 096 | 35993.096 | 1271.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;106 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 106 | 35993.106 | 1271.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;116 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 116 | 35993.116 | 1271.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;126 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 126 | 35993.126 | 1271.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;136 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 136 | 35993.136 | 1271.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;146 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 146 | 35993.146 | 1271.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;156 | 96.1592 | 298.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 156 | 35993.156 | 1271.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;166 | 96.1592 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 166 | 35993.166 | 1271.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;176 | 96.1592 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 176 | 35993.176 | 1271.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;186 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 186 | 35993.186 | 1271.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;196 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 196 | 35993.196 | 1271.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;206 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 206 | 35993.206 | 1271.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;216 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 216 | 35993.216 | 1271.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;226 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 226 | 35993.226 | 1271.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;236 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 236 | 35993.236 | 1271.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;246 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 246 | 35993.246 | 1271.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;256 | 96.1582 | 298.3658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 256 | 35993.256 | 1271.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;266 | 96.1582 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 266 | 35993.266 | 1271.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;276 | 96.1582 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 276 | 35993.276 | 1271.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;286 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 286 | 35993.286 | 1271.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;296 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 296 | 35993.296 | 1271.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;306 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 306 | 35993.306 | 1271.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;316 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 316 | 35993.316 | 1271.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;326 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 326 | 35993.326 | 1271.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;336 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 336 | 35993.336 | 1271.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;346 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 346 | 35993.346 | 1271.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;356 | 96.1552 | 298.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 356 | 35993.356 | 1271.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;366 | 96.1552 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 366 | 35993.366 | 1271.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;376 | 96.1552 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 376 | 35993.376 | 1271.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;386 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 386 | 35993.386 | 1271.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;396 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 396 | 35993.396 | 1271.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;406 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 406 | 35993.406 | 1271.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;416 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 416 | 35993.416 | 1271.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;426 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 426 | 35993.426 | 1271.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;436 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 436 | 35993.436 | 1271.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;446 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 446 | 35993.446 | 1271.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;456 | 96.1512 | 298.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 456 | 35993.456 | 1271.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;466 | 96.1512 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 466 | 35993.466 | 1271.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;476 | 96.1512 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 476 | 35993.476 | 1271.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;486 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 486 | 35993.486 | 1271.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;496 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 496 | 35993.496 | 1271.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;506 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 506 | 35993.506 | 1271.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;516 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 516 | 35993.516 | 1271.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;526 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 526 | 35993.526 | 1271.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;536 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 536 | 35993.536 | 1272
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;546 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 546 | 35993.546 | 1272.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;556 | 96.1502 | 298.3115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 556 | 35993.556 | 1272.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;566 | 96.1502 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 566 | 35993.566 | 1272.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;576 | 96.1502 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 576 | 35993.576 | 1272.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;586 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 586 | 35993.586 | 1272.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;596 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 596 | 35993.596 | 1272.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;606 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 606 | 35993.606 | 1272.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;616 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 616 | 35993.616 | 1272.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;626 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 626 | 35993.626 | 1272.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;636 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 636 | 35993.636 | 1272.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;646 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 646 | 35993.646 | 1272.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;656 | 96.1482 | 298.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 656 | 35993.656 | 1272.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;666 | 96.1482 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 666 | 35993.666 | 1272.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;676 | 96.1482 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 676 | 35993.676 | 1272.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;686 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 686 | 35993.686 | 1272.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;696 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 696 | 35993.696 | 1272.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;706 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 706 | 35993.706 | 1272.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;716 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 716 | 35993.716 | 1272.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;726 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 726 | 35993.726 | 1272.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;736 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 736 | 35993.736 | 1272.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;746 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 746 | 35993.746 | 1272.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;756 | 96.1442 | 298.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 756 | 35993.756 | 1272.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;766 | 96.1442 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 766 | 35993.766 | 1272.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;776 | 96.1442 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 776 | 35993.776 | 1272.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;786 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 786 | 35993.786 | 1272.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;796 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 796 | 35993.796 | 1272.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;806 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 806 | 35993.806 | 1272.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;816 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 816 | 35993.816 | 1272.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;826 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 826 | 35993.826 | 1272.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;836 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 836 | 35993.836 | 1272.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;846 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 846 | 35993.846 | 1272.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;856 | 96.1412 | 298.3351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 856 | 35993.856 | 1272.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;866 | 96.1412 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 866 | 35993.866 | 1272.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;876 | 96.1412 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 876 | 35993.876 | 1272.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;886 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 886 | 35993.886 | 1272.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;896 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 896 | 35993.896 | 1272.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;906 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 906 | 35993.906 | 1272.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;916 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 916 | 35993.916 | 1272.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;926 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 926 | 35993.926 | 1272.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;936 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 936 | 35993.936 | 1272.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;946 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 946 | 35993.946 | 1272.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;956 | 96.1402 | 298.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 956 | 35993.956 | 1272.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;966 | 96.1402 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 966 | 35993.966 | 1272.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;976 | 96.1402 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 976 | 35993.976 | 1272.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;986 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 986 | 35993.986 | 1272.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:53;996 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 53 | 996 | 35993.996 | 1272.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;006 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 006 | 35994.006 | 1272.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;016 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 016 | 35994.016 | 1272.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;026 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 026 | 35994.026 | 1272.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;036 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 036 | 35994.036 | 1272.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;046 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 046 | 35994.046 | 1272.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;056 | 96.1362 | 298.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 056 | 35994.056 | 1272.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;066 | 96.1362 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 066 | 35994.066 | 1272.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;076 | 96.1362 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 076 | 35994.076 | 1272.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;086 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 086 | 35994.086 | 1272.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;096 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 096 | 35994.096 | 1272.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;106 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 106 | 35994.106 | 1272.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;116 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 116 | 35994.116 | 1272.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;126 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 126 | 35994.126 | 1272.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;136 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 136 | 35994.136 | 1272.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;146 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 146 | 35994.146 | 1272.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;156 | 96.1342 | 298.3363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 156 | 35994.156 | 1272.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;166 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 166 | 35994.166 | 1272.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;176 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 176 | 35994.176 | 1272.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;186 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 186 | 35994.186 | 1272.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;196 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 196 | 35994.196 | 1272.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;206 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 206 | 35994.206 | 1272.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;216 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 216 | 35994.216 | 1272.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;226 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 226 | 35994.226 | 1272.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;236 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 236 | 35994.236 | 1272.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;246 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 246 | 35994.246 | 1272.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;256 | 96.1342 | 298.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 256 | 35994.256 | 1272.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;266 | 96.1342 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 266 | 35994.266 | 1272.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;276 | 96.1342 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 276 | 35994.276 | 1272.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;286 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 286 | 35994.286 | 1272.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;296 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 296 | 35994.296 | 1272.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;306 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 306 | 35994.306 | 1272.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;316 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 316 | 35994.316 | 1272.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;326 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 326 | 35994.326 | 1272.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;336 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 336 | 35994.336 | 1272.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;346 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 346 | 35994.346 | 1272.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;356 | 96.1302 | 298.3497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 356 | 35994.356 | 1272.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;366 | 96.1302 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 366 | 35994.366 | 1272.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;376 | 96.1302 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 376 | 35994.376 | 1272.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;386 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 386 | 35994.386 | 1272.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;396 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 396 | 35994.396 | 1272.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;406 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 406 | 35994.406 | 1272.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;416 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 416 | 35994.416 | 1272.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;426 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 426 | 35994.426 | 1272.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;436 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 436 | 35994.436 | 1272.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;446 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 446 | 35994.446 | 1272.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;456 | 96.1262 | 298.3458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 456 | 35994.456 | 1272.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;466 | 96.1262 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 466 | 35994.466 | 1272.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;476 | 96.1262 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 476 | 35994.476 | 1272.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;486 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 486 | 35994.486 | 1272.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;496 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 496 | 35994.496 | 1272.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;506 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 506 | 35994.506 | 1272.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;516 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 516 | 35994.516 | 1272.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;526 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 526 | 35994.526 | 1272.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;536 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 536 | 35994.536 | 1273
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;546 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 546 | 35994.546 | 1273.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;556 | 96.1242 | 298.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 556 | 35994.556 | 1273.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;566 | 96.1242 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 566 | 35994.566 | 1273.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;576 | 96.1242 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 576 | 35994.576 | 1273.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;586 | 96.1242 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 586 | 35994.586 | 1273.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;596 | 96.1242 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 596 | 35994.596 | 1273.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;606 | 96.1242 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 606 | 35994.606 | 1273.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;616 | 96.1202 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 616 | 35994.616 | 1273.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;626 | 96.1202 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 626 | 35994.626 | 1273.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;636 | 96.1202 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 636 | 35994.636 | 1273.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;646 | 96.1202 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 646 | 35994.646 | 1273.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;656 | 96.1202 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 656 | 35994.656 | 1273.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;666 | 96.1202 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 666 | 35994.666 | 1273.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;676 | 96.1202 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 676 | 35994.676 | 1273.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;686 | 96.1202 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 686 | 35994.686 | 1273.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;696 | 96.1202 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 696 | 35994.696 | 1273.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;706 | 96.1202 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 706 | 35994.706 | 1273.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;716 | 96.1172 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 716 | 35994.716 | 1273.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;726 | 96.1172 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 726 | 35994.726 | 1273.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;736 | 96.1172 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 736 | 35994.736 | 1273.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;746 | 96.1172 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 746 | 35994.746 | 1273.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;756 | 96.1172 | 298.2535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 756 | 35994.756 | 1273.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;766 | 96.1172 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 766 | 35994.766 | 1273.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;776 | 96.1172 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 776 | 35994.776 | 1273.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;786 | 96.1172 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 786 | 35994.786 | 1273.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;796 | 96.1172 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 796 | 35994.796 | 1273.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;806 | 96.1172 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 806 | 35994.806 | 1273.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;816 | 96.1162 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 816 | 35994.816 | 1273.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;826 | 96.1162 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 826 | 35994.826 | 1273.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;836 | 96.1162 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 836 | 35994.836 | 1273.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;846 | 96.1162 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 846 | 35994.846 | 1273.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;856 | 96.1162 | 298.2669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 856 | 35994.856 | 1273.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;866 | 96.1162 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 866 | 35994.866 | 1273.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;876 | 96.1162 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 876 | 35994.876 | 1273.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;886 | 96.1162 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 886 | 35994.886 | 1273.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;896 | 96.1162 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 896 | 35994.896 | 1273.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;906 | 96.1162 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 906 | 35994.906 | 1273.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;916 | 96.1132 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 916 | 35994.916 | 1273.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;926 | 96.1132 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 926 | 35994.926 | 1273.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;936 | 96.1132 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 936 | 35994.936 | 1273.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;946 | 96.1132 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 946 | 35994.946 | 1273.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;956 | 96.1132 | 298.2671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 956 | 35994.956 | 1273.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;966 | 96.1132 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 966 | 35994.966 | 1273.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;976 | 96.1132 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 976 | 35994.976 | 1273.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;986 | 96.1132 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 986 | 35994.986 | 1273.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:54;996 | 96.1132 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 54 | 996 | 35994.996 | 1273.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;006 | 96.1132 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 006 | 35995.006 | 1273.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;016 | 96.1092 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 016 | 35995.016 | 1273.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;026 | 96.1092 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 026 | 35995.026 | 1273.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;036 | 96.1092 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 036 | 35995.036 | 1273.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;046 | 96.1092 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 046 | 35995.046 | 1273.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;056 | 96.1092 | 298.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 056 | 35995.056 | 1273.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;066 | 96.1092 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 066 | 35995.066 | 1273.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;076 | 96.1092 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 076 | 35995.076 | 1273.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;086 | 96.1092 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 086 | 35995.086 | 1273.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;096 | 96.1092 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 096 | 35995.096 | 1273.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;106 | 96.1092 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 106 | 35995.106 | 1273.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;116 | 96.1082 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 116 | 35995.116 | 1273.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;126 | 96.1082 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 126 | 35995.126 | 1273.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;136 | 96.1082 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 136 | 35995.136 | 1273.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;146 | 96.1082 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 146 | 35995.146 | 1273.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;156 | 96.1082 | 298.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 156 | 35995.156 | 1273.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;166 | 96.1082 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 166 | 35995.166 | 1273.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;176 | 96.1082 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 176 | 35995.176 | 1273.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;186 | 96.1082 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 186 | 35995.186 | 1273.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;196 | 96.1082 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 196 | 35995.196 | 1273.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;206 | 96.1082 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 206 | 35995.206 | 1273.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;216 | 96.1062 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 216 | 35995.216 | 1273.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;226 | 96.1062 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 226 | 35995.226 | 1273.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;236 | 96.1062 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 236 | 35995.236 | 1273.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;246 | 96.1062 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 246 | 35995.246 | 1273.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;256 | 96.1062 | 298.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 256 | 35995.256 | 1273.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;266 | 96.1062 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 266 | 35995.266 | 1273.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;276 | 96.1062 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 276 | 35995.276 | 1273.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;286 | 96.1062 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 286 | 35995.286 | 1273.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;296 | 96.1062 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 296 | 35995.296 | 1273.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;306 | 96.1062 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 306 | 35995.306 | 1273.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;316 | 96.1032 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 316 | 35995.316 | 1273.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;326 | 96.1032 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 326 | 35995.326 | 1273.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;336 | 96.1032 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 336 | 35995.336 | 1273.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;346 | 96.1032 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 346 | 35995.346 | 1273.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;356 | 96.1032 | 298.1894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 356 | 35995.356 | 1273.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;366 | 96.1032 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 366 | 35995.366 | 1273.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;376 | 96.1032 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 376 | 35995.376 | 1273.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;386 | 96.1032 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 386 | 35995.386 | 1273.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;396 | 96.1032 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 396 | 35995.396 | 1273.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;406 | 96.1032 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 406 | 35995.406 | 1273.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;416 | 96.1002 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 416 | 35995.416 | 1273.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;426 | 96.1002 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 426 | 35995.426 | 1273.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;436 | 96.1002 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 436 | 35995.436 | 1273.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;446 | 96.1002 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 446 | 35995.446 | 1273.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;456 | 96.1002 | 298.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 456 | 35995.456 | 1273.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;466 | 96.1002 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 466 | 35995.466 | 1273.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;476 | 96.1002 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 476 | 35995.476 | 1273.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;486 | 96.1002 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 486 | 35995.486 | 1273.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;496 | 96.1002 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 496 | 35995.496 | 1273.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;506 | 96.1002 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 506 | 35995.506 | 1273.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;516 | 96.0982 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 516 | 35995.516 | 1273.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;526 | 96.0982 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 526 | 35995.526 | 1273.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;536 | 96.0982 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 536 | 35995.536 | 1274
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;546 | 96.0982 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 546 | 35995.546 | 1274.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;556 | 96.0982 | 298.1744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 556 | 35995.556 | 1274.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;566 | 96.0982 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 566 | 35995.566 | 1274.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;576 | 96.0982 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 576 | 35995.576 | 1274.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;586 | 96.0982 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 586 | 35995.586 | 1274.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;596 | 96.0982 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 596 | 35995.596 | 1274.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;606 | 96.0982 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 606 | 35995.606 | 1274.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;616 | 96.0952 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 616 | 35995.616 | 1274.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;626 | 96.0952 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 626 | 35995.626 | 1274.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;636 | 96.0952 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 636 | 35995.636 | 1274.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;646 | 96.0952 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 646 | 35995.646 | 1274.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;656 | 96.0952 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 656 | 35995.656 | 1274.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;666 | 96.0952 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 666 | 35995.666 | 1274.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;676 | 96.0952 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 676 | 35995.676 | 1274.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;686 | 96.0952 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 686 | 35995.686 | 1274.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;696 | 96.0952 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 696 | 35995.696 | 1274.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;706 | 96.0952 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 706 | 35995.706 | 1274.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;716 | 96.0922 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 716 | 35995.716 | 1274.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;726 | 96.0922 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 726 | 35995.726 | 1274.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;736 | 96.0922 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 736 | 35995.736 | 1274.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;746 | 96.0922 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 746 | 35995.746 | 1274.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;756 | 96.0922 | 298.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 756 | 35995.756 | 1274.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;766 | 96.0922 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 766 | 35995.766 | 1274.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;776 | 96.0922 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 776 | 35995.776 | 1274.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;786 | 96.0922 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 786 | 35995.786 | 1274.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;796 | 96.0922 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 796 | 35995.796 | 1274.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;806 | 96.0922 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 806 | 35995.806 | 1274.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;816 | 96.0902 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 816 | 35995.816 | 1274.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;826 | 96.0902 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 826 | 35995.826 | 1274.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;836 | 96.0902 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 836 | 35995.836 | 1274.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;846 | 96.0902 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 846 | 35995.846 | 1274.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;856 | 96.0902 | 298.0802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 856 | 35995.856 | 1274.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;866 | 96.0902 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 866 | 35995.866 | 1274.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;876 | 96.0902 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 876 | 35995.876 | 1274.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;886 | 96.0902 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 886 | 35995.886 | 1274.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;896 | 96.0902 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 896 | 35995.896 | 1274.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;906 | 96.0902 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 906 | 35995.906 | 1274.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;916 | 96.0902 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 916 | 35995.916 | 1274.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;926 | 96.0902 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 926 | 35995.926 | 1274.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;936 | 96.0872 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 936 | 35995.936 | 1274.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;946 | 96.0872 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 946 | 35995.946 | 1274.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;956 | 96.0872 | 298.0613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 956 | 35995.956 | 1274.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;966 | 96.0872 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 966 | 35995.966 | 1274.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;976 | 96.0872 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 976 | 35995.976 | 1274.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;986 | 96.0872 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 986 | 35995.986 | 1274.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:55;996 | 96.0872 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 55 | 996 | 35995.996 | 1274.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;006 | 96.0872 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 006 | 35996.006 | 1274.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;016 | 96.0872 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 016 | 35996.016 | 1274.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;026 | 96.0872 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 026 | 35996.026 | 1274.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;036 | 96.0842 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 036 | 35996.036 | 1274.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;046 | 96.0842 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 046 | 35996.046 | 1274.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;056 | 96.0842 | 298.0529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 056 | 35996.056 | 1274.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;066 | 96.0842 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 066 | 35996.066 | 1274.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;076 | 96.0842 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 076 | 35996.076 | 1274.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;086 | 96.0842 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 086 | 35996.086 | 1274.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;096 | 96.0842 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 096 | 35996.096 | 1274.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;106 | 96.0842 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 106 | 35996.106 | 1274.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;116 | 96.0842 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 116 | 35996.116 | 1274.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;126 | 96.0842 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 126 | 35996.126 | 1274.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;136 | 96.0832 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 136 | 35996.136 | 1274.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;146 | 96.0832 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 146 | 35996.146 | 1274.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;156 | 96.0832 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 156 | 35996.156 | 1274.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;166 | 96.0832 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 166 | 35996.166 | 1274.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;176 | 96.0832 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 176 | 35996.176 | 1274.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;186 | 96.0832 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 186 | 35996.186 | 1274.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;196 | 96.0832 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 196 | 35996.196 | 1274.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;206 | 96.0832 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 206 | 35996.206 | 1274.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;216 | 96.0832 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 216 | 35996.216 | 1274.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;226 | 96.0832 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 226 | 35996.226 | 1274.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;236 | 96.0812 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 236 | 35996.236 | 1274.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;246 | 96.0812 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 246 | 35996.246 | 1274.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;256 | 96.0812 | 298.1058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 256 | 35996.256 | 1274.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;266 | 96.0812 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 266 | 35996.266 | 1274.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;276 | 96.0812 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 276 | 35996.276 | 1274.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;286 | 96.0812 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 286 | 35996.286 | 1274.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;296 | 96.0812 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 296 | 35996.296 | 1274.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;306 | 96.0812 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 306 | 35996.306 | 1274.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;316 | 96.0812 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 316 | 35996.316 | 1274.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;326 | 96.0812 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 326 | 35996.326 | 1274.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;336 | 96.0772 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 336 | 35996.336 | 1274.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;346 | 96.0772 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 346 | 35996.346 | 1274.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;356 | 96.0772 | 298.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 356 | 35996.356 | 1274.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;366 | 96.0772 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 366 | 35996.366 | 1274.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;376 | 96.0772 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 376 | 35996.376 | 1274.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;386 | 96.0772 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 386 | 35996.386 | 1274.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;396 | 96.0772 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 396 | 35996.396 | 1274.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;406 | 96.0772 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 406 | 35996.406 | 1274.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;416 | 96.0772 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 416 | 35996.416 | 1274.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;426 | 96.0772 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 426 | 35996.426 | 1274.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;436 | 96.0752 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 436 | 35996.436 | 1274.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;446 | 96.0752 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 446 | 35996.446 | 1274.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;456 | 96.0752 | 298.1205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 456 | 35996.456 | 1274.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;466 | 96.0752 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 466 | 35996.466 | 1274.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;476 | 96.0752 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 476 | 35996.476 | 1274.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;486 | 96.0752 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 486 | 35996.486 | 1274.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;496 | 96.0752 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 496 | 35996.496 | 1274.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;506 | 96.0752 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 506 | 35996.506 | 1274.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;516 | 96.0752 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 516 | 35996.516 | 1274.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;526 | 96.0752 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 526 | 35996.526 | 1274.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;536 | 96.0732 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 536 | 35996.536 | 1275
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;546 | 96.0732 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 546 | 35996.546 | 1275.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;556 | 96.0732 | 298.1253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 556 | 35996.556 | 1275.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;566 | 96.0732 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 566 | 35996.566 | 1275.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;576 | 96.0732 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 576 | 35996.576 | 1275.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;586 | 96.0732 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 586 | 35996.586 | 1275.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;596 | 96.0732 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 596 | 35996.596 | 1275.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;606 | 96.0732 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 606 | 35996.606 | 1275.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;616 | 96.0732 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 616 | 35996.616 | 1275.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;626 | 96.0732 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 626 | 35996.626 | 1275.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;636 | 96.0722 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 636 | 35996.636 | 1275.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;646 | 96.0722 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 646 | 35996.646 | 1275.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;656 | 96.0722 | 298.1095 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 656 | 35996.656 | 1275.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;666 | 96.0722 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 666 | 35996.666 | 1275.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;676 | 96.0722 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 676 | 35996.676 | 1275.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;686 | 96.0722 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 686 | 35996.686 | 1275.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;696 | 96.0722 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 696 | 35996.696 | 1275.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;706 | 96.0722 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 706 | 35996.706 | 1275.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;716 | 96.0722 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 716 | 35996.716 | 1275.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;726 | 96.0722 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 726 | 35996.726 | 1275.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;736 | 96.0672 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 736 | 35996.736 | 1275.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;746 | 96.0672 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 746 | 35996.746 | 1275.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;756 | 96.0672 | 298.0891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 756 | 35996.756 | 1275.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;766 | 96.0672 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 766 | 35996.766 | 1275.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;776 | 96.0672 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 776 | 35996.776 | 1275.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;786 | 96.0672 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 786 | 35996.786 | 1275.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;796 | 96.0672 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 796 | 35996.796 | 1275.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;806 | 96.0672 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 806 | 35996.806 | 1275.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;816 | 96.0672 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 816 | 35996.816 | 1275.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;826 | 96.0672 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 826 | 35996.826 | 1275.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;836 | 96.0662 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 836 | 35996.836 | 1275.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;846 | 96.0662 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 846 | 35996.846 | 1275.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;856 | 96.0662 | 298.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 856 | 35996.856 | 1275.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;866 | 96.0662 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 866 | 35996.866 | 1275.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;876 | 96.0662 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 876 | 35996.876 | 1275.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;886 | 96.0662 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 886 | 35996.886 | 1275.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;896 | 96.0662 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 896 | 35996.896 | 1275.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;906 | 96.0662 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 906 | 35996.906 | 1275.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;916 | 96.0662 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 916 | 35996.916 | 1275.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;926 | 96.0662 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 926 | 35996.926 | 1275.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;936 | 96.0632 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 936 | 35996.936 | 1275.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;946 | 96.0632 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 946 | 35996.946 | 1275.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;956 | 96.0632 | 298.0883 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 956 | 35996.956 | 1275.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;966 | 96.0632 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 966 | 35996.966 | 1275.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;976 | 96.0632 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 976 | 35996.976 | 1275.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;986 | 96.0632 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 986 | 35996.986 | 1275.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:56;996 | 96.0632 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 56 | 996 | 35996.996 | 1275.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;006 | 96.0632 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 006 | 35997.006 | 1275.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;016 | 96.0632 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 016 | 35997.016 | 1275.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;026 | 96.0632 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 026 | 35997.026 | 1275.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;036 | 96.0602 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 036 | 35997.036 | 1275.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;046 | 96.0602 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 046 | 35997.046 | 1275.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;056 | 96.0602 | 298.0664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 056 | 35997.056 | 1275.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;066 | 96.0602 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 066 | 35997.066 | 1275.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;076 | 96.0602 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 076 | 35997.076 | 1275.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;086 | 96.0602 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 086 | 35997.086 | 1275.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;096 | 96.0602 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 096 | 35997.096 | 1275.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;106 | 96.0602 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 106 | 35997.106 | 1275.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;116 | 96.0602 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 116 | 35997.116 | 1275.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;126 | 96.0602 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 126 | 35997.126 | 1275.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;136 | 96.0592 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 136 | 35997.136 | 1275.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;146 | 96.0592 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 146 | 35997.146 | 1275.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;156 | 96.0592 | 298.0635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 156 | 35997.156 | 1275.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;166 | 96.0592 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 166 | 35997.166 | 1275.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;176 | 96.0592 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 176 | 35997.176 | 1275.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;186 | 96.0592 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 186 | 35997.186 | 1275.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;196 | 96.0592 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 196 | 35997.196 | 1275.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;206 | 96.0592 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 206 | 35997.206 | 1275.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;216 | 96.0592 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 216 | 35997.216 | 1275.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;226 | 96.0592 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 226 | 35997.226 | 1275.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;236 | 96.0562 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 236 | 35997.236 | 1275.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;246 | 96.0562 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 246 | 35997.246 | 1275.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;256 | 96.0562 | 298.084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 256 | 35997.256 | 1275.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;266 | 96.0562 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 266 | 35997.266 | 1275.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;276 | 96.0562 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 276 | 35997.276 | 1275.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;286 | 96.0562 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 286 | 35997.286 | 1275.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;296 | 96.0562 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 296 | 35997.296 | 1275.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;306 | 96.0562 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 306 | 35997.306 | 1275.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;316 | 96.0562 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 316 | 35997.316 | 1275.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;326 | 96.0562 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 326 | 35997.326 | 1275.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;336 | 96.0522 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 336 | 35997.336 | 1275.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;346 | 96.0522 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 346 | 35997.346 | 1275.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;356 | 96.0522 | 298.096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 356 | 35997.356 | 1275.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;366 | 96.0522 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 366 | 35997.366 | 1275.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;376 | 96.0522 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 376 | 35997.376 | 1275.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;386 | 96.0522 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 386 | 35997.386 | 1275.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;396 | 96.0522 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 396 | 35997.396 | 1275.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;406 | 96.0522 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 406 | 35997.406 | 1275.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;416 | 96.0522 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 416 | 35997.416 | 1275.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;426 | 96.0522 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 426 | 35997.426 | 1275.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;436 | 96.0512 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 436 | 35997.436 | 1275.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;446 | 96.0512 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 446 | 35997.446 | 1275.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;456 | 96.0512 | 298.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 456 | 35997.456 | 1275.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;466 | 96.0512 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 466 | 35997.466 | 1275.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;476 | 96.0512 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 476 | 35997.476 | 1275.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;486 | 96.0512 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 486 | 35997.486 | 1275.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;496 | 96.0512 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 496 | 35997.496 | 1275.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;506 | 96.0512 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 506 | 35997.506 | 1275.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;516 | 96.0512 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 516 | 35997.516 | 1275.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;526 | 96.0512 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 526 | 35997.526 | 1275.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;536 | 96.0492 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 536 | 35997.536 | 1276
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;546 | 96.0492 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 546 | 35997.546 | 1276.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;556 | 96.0492 | 298.1434 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 556 | 35997.556 | 1276.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;566 | 96.0492 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 566 | 35997.566 | 1276.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;576 | 96.0492 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 576 | 35997.576 | 1276.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;586 | 96.0492 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 586 | 35997.586 | 1276.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;596 | 96.0492 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 596 | 35997.596 | 1276.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;606 | 96.0492 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 606 | 35997.606 | 1276.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;616 | 96.0492 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 616 | 35997.616 | 1276.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;626 | 96.0492 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 626 | 35997.626 | 1276.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;636 | 96.0442 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 636 | 35997.636 | 1276.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;646 | 96.0442 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 646 | 35997.646 | 1276.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;656 | 96.0442 | 298.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 656 | 35997.656 | 1276.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;666 | 96.0442 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 666 | 35997.666 | 1276.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;676 | 96.0442 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 676 | 35997.676 | 1276.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;686 | 96.0442 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 686 | 35997.686 | 1276.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;696 | 96.0442 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 696 | 35997.696 | 1276.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;706 | 96.0442 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 706 | 35997.706 | 1276.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;716 | 96.0442 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 716 | 35997.716 | 1276.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;726 | 96.0442 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 726 | 35997.726 | 1276.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;736 | 96.0422 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 736 | 35997.736 | 1276.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;746 | 96.0422 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 746 | 35997.746 | 1276.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;756 | 96.0422 | 298.1246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 756 | 35997.756 | 1276.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;766 | 96.0422 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 766 | 35997.766 | 1276.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;776 | 96.0422 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 776 | 35997.776 | 1276.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;786 | 96.0422 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 786 | 35997.786 | 1276.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;796 | 96.0422 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 796 | 35997.796 | 1276.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;806 | 96.0422 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 806 | 35997.806 | 1276.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;816 | 96.0422 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 816 | 35997.816 | 1276.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;826 | 96.0422 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 826 | 35997.826 | 1276.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;836 | 96.0402 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 836 | 35997.836 | 1276.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;846 | 96.0402 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 846 | 35997.846 | 1276.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;856 | 96.0402 | 298.1007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 856 | 35997.856 | 1276.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;866 | 96.0402 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 866 | 35997.866 | 1276.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;876 | 96.0402 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 876 | 35997.876 | 1276.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;886 | 96.0402 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 886 | 35997.886 | 1276.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;896 | 96.0402 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 896 | 35997.896 | 1276.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;906 | 96.0402 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 906 | 35997.906 | 1276.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;916 | 96.0402 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 916 | 35997.916 | 1276.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;926 | 96.0402 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 926 | 35997.926 | 1276.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;936 | 96.0362 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 936 | 35997.936 | 1276.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;946 | 96.0362 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 946 | 35997.946 | 1276.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;956 | 96.0362 | 298.0893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 956 | 35997.956 | 1276.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;966 | 96.0362 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 966 | 35997.966 | 1276.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;976 | 96.0362 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 976 | 35997.976 | 1276.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;986 | 96.0362 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 986 | 35997.986 | 1276.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:57;996 | 96.0362 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 57 | 996 | 35997.996 | 1276.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;006 | 96.0362 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 006 | 35998.006 | 1276.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;016 | 96.0362 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 016 | 35998.016 | 1276.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;026 | 96.0362 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 026 | 35998.026 | 1276.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;036 | 96.0322 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 036 | 35998.036 | 1276.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;046 | 96.0322 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 046 | 35998.046 | 1276.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;056 | 96.0322 | 298.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 056 | 35998.056 | 1276.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;066 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 066 | 35998.066 | 1276.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;076 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 076 | 35998.076 | 1276.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;086 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 086 | 35998.086 | 1276.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;096 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 096 | 35998.096 | 1276.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;106 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 106 | 35998.106 | 1276.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;116 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 116 | 35998.116 | 1276.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;126 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 126 | 35998.126 | 1276.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;136 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 136 | 35998.136 | 1276.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;146 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 146 | 35998.146 | 1276.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;156 | 96.0322 | 298.0816 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 156 | 35998.156 | 1276.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;166 | 96.0322 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 166 | 35998.166 | 1276.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;176 | 96.0322 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 176 | 35998.176 | 1276.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;186 | 96.0322 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 186 | 35998.186 | 1276.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;196 | 96.0322 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 196 | 35998.196 | 1276.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;206 | 96.0322 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 206 | 35998.206 | 1276.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;216 | 96.0322 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 216 | 35998.216 | 1276.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;226 | 96.0322 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 226 | 35998.226 | 1276.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;236 | 96.0375 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 236 | 35998.236 | 1276.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;246 | 96.0375 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 246 | 35998.246 | 1276.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;256 | 96.0375 | 298.1176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 256 | 35998.256 | 1276.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;266 | 96.0375 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 266 | 35998.266 | 1276.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;276 | 96.0375 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 276 | 35998.276 | 1276.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;286 | 96.0375 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 286 | 35998.286 | 1276.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;296 | 96.0375 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 296 | 35998.296 | 1276.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;306 | 96.0375 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 306 | 35998.306 | 1276.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;316 | 96.0375 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 316 | 35998.316 | 1276.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;326 | 96.0375 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 326 | 35998.326 | 1276.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;336 | 96.0252 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 336 | 35998.336 | 1276.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;346 | 96.0252 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 346 | 35998.346 | 1276.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;356 | 96.0252 | 298.1422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 356 | 35998.356 | 1276.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;366 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 366 | 35998.366 | 1276.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;376 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 376 | 35998.376 | 1276.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;386 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 386 | 35998.386 | 1276.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;396 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 396 | 35998.396 | 1276.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;406 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 406 | 35998.406 | 1276.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;416 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 416 | 35998.416 | 1276.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;426 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 426 | 35998.426 | 1276.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;436 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 436 | 35998.436 | 1276.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;446 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 446 | 35998.446 | 1276.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;456 | 96.0252 | 298.1406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 456 | 35998.456 | 1276.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;466 | 96.0252 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 466 | 35998.466 | 1276.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;476 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 476 | 35998.476 | 1276.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;486 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 486 | 35998.486 | 1276.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;496 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 496 | 35998.496 | 1276.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;506 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 506 | 35998.506 | 1276.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;516 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 516 | 35998.516 | 1276.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;526 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 526 | 35998.526 | 1276.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;536 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 536 | 35998.536 | 1277
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;546 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 546 | 35998.546 | 1277.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;556 | 96.0242 | 298.1423 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 556 | 35998.556 | 1277.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;566 | 96.0242 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 566 | 35998.566 | 1277.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;576 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 576 | 35998.576 | 1277.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;586 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 586 | 35998.586 | 1277.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;596 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 596 | 35998.596 | 1277.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;606 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 606 | 35998.606 | 1277.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;616 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 616 | 35998.616 | 1277.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;626 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 626 | 35998.626 | 1277.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;636 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 636 | 35998.636 | 1277.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;646 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 646 | 35998.646 | 1277.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;656 | 96.0296 | 298.1429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 656 | 35998.656 | 1277.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;666 | 96.0296 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 666 | 35998.666 | 1277.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;676 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 676 | 35998.676 | 1277.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;686 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 686 | 35998.686 | 1277.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;696 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 696 | 35998.696 | 1277.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;706 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 706 | 35998.706 | 1277.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;716 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 716 | 35998.716 | 1277.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;726 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 726 | 35998.726 | 1277.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;736 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 736 | 35998.736 | 1277.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;746 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 746 | 35998.746 | 1277.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;756 | 96.0202 | 298.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 756 | 35998.756 | 1277.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;766 | 96.0202 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 766 | 35998.766 | 1277.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;776 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 776 | 35998.776 | 1277.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;786 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 786 | 35998.786 | 1277.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;796 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 796 | 35998.796 | 1277.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;806 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 806 | 35998.806 | 1277.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;816 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 816 | 35998.816 | 1277.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;826 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 826 | 35998.826 | 1277.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;836 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 836 | 35998.836 | 1277.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;846 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 846 | 35998.846 | 1277.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;856 | 96.0162 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 856 | 35998.856 | 1277.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;866 | 96.0162 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 866 | 35998.866 | 1277.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;876 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 876 | 35998.876 | 1277.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;886 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 886 | 35998.886 | 1277.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;896 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 896 | 35998.896 | 1277.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;906 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 906 | 35998.906 | 1277.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;916 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 916 | 35998.916 | 1277.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;926 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 926 | 35998.926 | 1277.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;936 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 936 | 35998.936 | 1277.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;946 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 946 | 35998.946 | 1277.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;956 | 96.0152 | 298.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 956 | 35998.956 | 1277.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;966 | 96.0152 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 966 | 35998.966 | 1277.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;976 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 976 | 35998.976 | 1277.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;986 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 986 | 35998.986 | 1277.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:58;996 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 58 | 996 | 35998.996 | 1277.46
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;006 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 006 | 35999.006 | 1277.47
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;016 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 016 | 35999.016 | 1277.48
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;026 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 026 | 35999.026 | 1277.49
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;036 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 036 | 35999.036 | 1277.5
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;046 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 046 | 35999.046 | 1277.51
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;056 | 96.0122 | 298.1458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 056 | 35999.056 | 1277.52
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;066 | 96.0122 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 066 | 35999.066 | 1277.53
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;076 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 076 | 35999.076 | 1277.54
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;086 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 086 | 35999.086 | 1277.55
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;096 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 096 | 35999.096 | 1277.56
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;106 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 106 | 35999.106 | 1277.57
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;116 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 116 | 35999.116 | 1277.58
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;126 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 126 | 35999.126 | 1277.59
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;136 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 136 | 35999.136 | 1277.6
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;146 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 146 | 35999.146 | 1277.61
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;156 | 96.0092 | 298.1294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 156 | 35999.156 | 1277.62
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;166 | 96.0092 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 166 | 35999.166 | 1277.63
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;176 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 176 | 35999.176 | 1277.64
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;186 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 186 | 35999.186 | 1277.65
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;196 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 196 | 35999.196 | 1277.66
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;206 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 206 | 35999.206 | 1277.67
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;216 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 216 | 35999.216 | 1277.68
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;226 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 226 | 35999.226 | 1277.69
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;236 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 236 | 35999.236 | 1277.7
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;246 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 246 | 35999.246 | 1277.71
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;256 | 96.0082 | 298.1402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 256 | 35999.256 | 1277.72
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;266 | 96.0082 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 266 | 35999.266 | 1277.73
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;276 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 276 | 35999.276 | 1277.74
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;286 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 286 | 35999.286 | 1277.75
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;296 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 296 | 35999.296 | 1277.76
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;306 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 306 | 35999.306 | 1277.77
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;316 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 316 | 35999.316 | 1277.78
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;326 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 326 | 35999.326 | 1277.79
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;336 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 336 | 35999.336 | 1277.8
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;346 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 346 | 35999.346 | 1277.81
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;356 | 96.0108 | 298.1651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 356 | 35999.356 | 1277.82
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;366 | 96.0108 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 366 | 35999.366 | 1277.83
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;376 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 376 | 35999.376 | 1277.84
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;386 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 386 | 35999.386 | 1277.85
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;396 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 396 | 35999.396 | 1277.86
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;406 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 406 | 35999.406 | 1277.87
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;416 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 416 | 35999.416 | 1277.88
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;426 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 426 | 35999.426 | 1277.89
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;436 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 436 | 35999.436 | 1277.9
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;446 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 446 | 35999.446 | 1277.91
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;456 | 96.0012 | 298.1703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 456 | 35999.456 | 1277.92
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;466 | 96.0012 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 466 | 35999.466 | 1277.93
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;476 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 476 | 35999.476 | 1277.94
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;486 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 486 | 35999.486 | 1277.95
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;496 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 496 | 35999.496 | 1277.96
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;506 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 506 | 35999.506 | 1277.97
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;516 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 516 | 35999.516 | 1277.98
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;526 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 526 | 35999.526 | 1277.99
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;536 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 536 | 35999.536 | 1278
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;546 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 546 | 35999.546 | 1278.01
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;556 | 95.9992 | 298.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 556 | 35999.556 | 1278.02
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;566 | 95.9992 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 566 | 35999.566 | 1278.03
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;576 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 576 | 35999.576 | 1278.04
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;586 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 586 | 35999.586 | 1278.05
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;596 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 596 | 35999.596 | 1278.06
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;606 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 606 | 35999.606 | 1278.07
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;616 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 616 | 35999.616 | 1278.08
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;626 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 626 | 35999.626 | 1278.09
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;636 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 636 | 35999.636 | 1278.1
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;646 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 646 | 35999.646 | 1278.11
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;656 | 95.9972 | 298.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 656 | 35999.656 | 1278.12
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;666 | 95.9972 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 666 | 35999.666 | 1278.13
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;676 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 676 | 35999.676 | 1278.14
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;686 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 686 | 35999.686 | 1278.15
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;696 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 696 | 35999.696 | 1278.16
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;706 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 706 | 35999.706 | 1278.17
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;716 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 716 | 35999.716 | 1278.18
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;726 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 726 | 35999.726 | 1278.19
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;736 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 736 | 35999.736 | 1278.2
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;746 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 746 | 35999.746 | 1278.21
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;756 | 95.9942 | 298.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 756 | 35999.756 | 1278.22
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;766 | 95.9942 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 766 | 35999.766 | 1278.23
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;776 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 776 | 35999.776 | 1278.24
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;786 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 786 | 35999.786 | 1278.25
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;796 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 796 | 35999.796 | 1278.26
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;806 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 806 | 35999.806 | 1278.27
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;816 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 816 | 35999.816 | 1278.28
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;826 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 826 | 35999.826 | 1278.29
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;836 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 836 | 35999.836 | 1278.3
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;846 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 846 | 35999.846 | 1278.31
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;856 | 95.9922 | 298.1324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 856 | 35999.856 | 1278.32
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;866 | 95.9922 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 866 | 35999.866 | 1278.33
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;876 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 876 | 35999.876 | 1278.34
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;886 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 886 | 35999.886 | 1278.35
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;896 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 896 | 35999.896 | 1278.36
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;906 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 906 | 35999.906 | 1278.37
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;916 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 916 | 35999.916 | 1278.38
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;926 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 926 | 35999.926 | 1278.39
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;936 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 936 | 35999.936 | 1278.4
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;946 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 946 | 35999.946 | 1278.41
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;956 | 95.9902 | 298.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 956 | 35999.956 | 1278.42
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;966 | 95.9902 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 966 | 35999.966 | 1278.43
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;976 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 976 | 35999.976 | 1278.44
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;986 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 986 | 35999.986 | 1278.45
Data | 10/27/2023 | 09:59:59;996 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 59 | 59 | 996 | 35999.996 | 1278.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;006 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 006 | 36000.006 | 1278.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;016 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 016 | 36000.016 | 1278.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;026 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 026 | 36000.026 | 1278.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;036 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 036 | 36000.036 | 1278.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;046 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 046 | 36000.046 | 1278.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;056 | 95.9852 | 298.1272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 056 | 36000.056 | 1278.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;066 | 95.9852 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 066 | 36000.066 | 1278.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;076 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 076 | 36000.076 | 1278.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;086 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 086 | 36000.086 | 1278.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;096 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 096 | 36000.096 | 1278.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;106 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 106 | 36000.106 | 1278.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;116 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 116 | 36000.116 | 1278.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;126 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 126 | 36000.126 | 1278.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;136 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 136 | 36000.136 | 1278.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;146 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 146 | 36000.146 | 1278.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;156 | 95.9832 | 298.1256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 156 | 36000.156 | 1278.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;166 | 95.9832 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 166 | 36000.166 | 1278.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;176 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 176 | 36000.176 | 1278.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;186 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 186 | 36000.186 | 1278.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;196 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 196 | 36000.196 | 1278.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;206 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 206 | 36000.206 | 1278.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;216 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 216 | 36000.216 | 1278.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;226 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 226 | 36000.226 | 1278.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;236 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 236 | 36000.236 | 1278.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;246 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 246 | 36000.246 | 1278.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;256 | 95.9822 | 298.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 256 | 36000.256 | 1278.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;266 | 95.9822 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 266 | 36000.266 | 1278.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;276 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 276 | 36000.276 | 1278.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;286 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 286 | 36000.286 | 1278.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;296 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 296 | 36000.296 | 1278.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;306 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 306 | 36000.306 | 1278.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;316 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 316 | 36000.316 | 1278.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;326 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 326 | 36000.326 | 1278.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;336 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 336 | 36000.336 | 1278.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;346 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 346 | 36000.346 | 1278.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;356 | 95.9802 | 298.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 356 | 36000.356 | 1278.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;366 | 95.9802 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 366 | 36000.366 | 1278.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;376 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 376 | 36000.376 | 1278.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;386 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 386 | 36000.386 | 1278.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;396 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 396 | 36000.396 | 1278.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;406 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 406 | 36000.406 | 1278.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;416 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 416 | 36000.416 | 1278.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;426 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 426 | 36000.426 | 1278.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;436 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 436 | 36000.436 | 1278.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;446 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 446 | 36000.446 | 1278.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;456 | 95.9762 | 298.1403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 456 | 36000.456 | 1278.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;466 | 95.9762 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 466 | 36000.466 | 1278.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;476 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 476 | 36000.476 | 1278.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;486 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 486 | 36000.486 | 1278.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;496 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 496 | 36000.496 | 1278.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;506 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 506 | 36000.506 | 1278.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;516 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 516 | 36000.516 | 1278.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;526 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 526 | 36000.526 | 1278.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;536 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 536 | 36000.536 | 1279
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;546 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 546 | 36000.546 | 1279.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;556 | 95.9752 | 298.097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 556 | 36000.556 | 1279.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;566 | 95.9752 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 566 | 36000.566 | 1279.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;576 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 576 | 36000.576 | 1279.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;586 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 586 | 36000.586 | 1279.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;596 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 596 | 36000.596 | 1279.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;606 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 606 | 36000.606 | 1279.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;616 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 616 | 36000.616 | 1279.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;626 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 626 | 36000.626 | 1279.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;636 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 636 | 36000.636 | 1279.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;646 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 646 | 36000.646 | 1279.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;656 | 95.9732 | 298.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 656 | 36000.656 | 1279.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;666 | 95.9732 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 666 | 36000.666 | 1279.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;676 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 676 | 36000.676 | 1279.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;686 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 686 | 36000.686 | 1279.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;696 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 696 | 36000.696 | 1279.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;706 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 706 | 36000.706 | 1279.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;716 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 716 | 36000.716 | 1279.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;726 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 726 | 36000.726 | 1279.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;736 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 736 | 36000.736 | 1279.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;746 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 746 | 36000.746 | 1279.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;756 | 95.9682 | 298.0519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 756 | 36000.756 | 1279.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;766 | 95.9682 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 766 | 36000.766 | 1279.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;776 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 776 | 36000.776 | 1279.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;786 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 786 | 36000.786 | 1279.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;796 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 796 | 36000.796 | 1279.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;806 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 806 | 36000.806 | 1279.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;816 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 816 | 36000.816 | 1279.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;826 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 826 | 36000.826 | 1279.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;836 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 836 | 36000.836 | 1279.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;846 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 846 | 36000.846 | 1279.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;856 | 95.9672 | 298.0154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 856 | 36000.856 | 1279.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;866 | 95.9672 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 866 | 36000.866 | 1279.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;876 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 876 | 36000.876 | 1279.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;886 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 886 | 36000.886 | 1279.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;896 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 896 | 36000.896 | 1279.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;906 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 906 | 36000.906 | 1279.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;916 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 916 | 36000.916 | 1279.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;926 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 926 | 36000.926 | 1279.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;936 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 936 | 36000.936 | 1279.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;946 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 946 | 36000.946 | 1279.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;956 | 95.9662 | 298.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 956 | 36000.956 | 1279.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;966 | 95.9662 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 966 | 36000.966 | 1279.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;976 | 95.9662 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 976 | 36000.976 | 1279.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;986 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 986 | 36000.986 | 1279.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:00;996 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 00 | 996 | 36000.996 | 1279.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;006 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 006 | 36001.006 | 1279.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;016 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 016 | 36001.016 | 1279.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;026 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 026 | 36001.026 | 1279.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;036 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 036 | 36001.036 | 1279.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;046 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 046 | 36001.046 | 1279.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;056 | 95.9622 | 298.0315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 056 | 36001.056 | 1279.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;066 | 95.9622 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 066 | 36001.066 | 1279.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;076 | 95.9622 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 076 | 36001.076 | 1279.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;086 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 086 | 36001.086 | 1279.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;096 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 096 | 36001.096 | 1279.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;106 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 106 | 36001.106 | 1279.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;116 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 116 | 36001.116 | 1279.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;126 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 126 | 36001.126 | 1279.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;136 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 136 | 36001.136 | 1279.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;146 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 146 | 36001.146 | 1279.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;156 | 95.9582 | 298.0535 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 156 | 36001.156 | 1279.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;166 | 95.9582 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 166 | 36001.166 | 1279.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;176 | 95.9582 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 176 | 36001.176 | 1279.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;186 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 186 | 36001.186 | 1279.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;196 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 196 | 36001.196 | 1279.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;206 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 206 | 36001.206 | 1279.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;216 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 216 | 36001.216 | 1279.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;226 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 226 | 36001.226 | 1279.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;236 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 236 | 36001.236 | 1279.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;246 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 246 | 36001.246 | 1279.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;256 | 95.9634 | 298.0473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 256 | 36001.256 | 1279.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;266 | 95.9634 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 266 | 36001.266 | 1279.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;276 | 95.9634 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 276 | 36001.276 | 1279.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;286 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 286 | 36001.286 | 1279.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;296 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 296 | 36001.296 | 1279.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;306 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 306 | 36001.306 | 1279.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;316 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 316 | 36001.316 | 1279.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;326 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 326 | 36001.326 | 1279.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;336 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 336 | 36001.336 | 1279.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;346 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 346 | 36001.346 | 1279.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;356 | 95.9614 | 298.0186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 356 | 36001.356 | 1279.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;366 | 95.9614 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 366 | 36001.366 | 1279.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;376 | 95.9614 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 376 | 36001.376 | 1279.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;386 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 386 | 36001.386 | 1279.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;396 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 396 | 36001.396 | 1279.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;406 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 406 | 36001.406 | 1279.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;416 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 416 | 36001.416 | 1279.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;426 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 426 | 36001.426 | 1279.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;436 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 436 | 36001.436 | 1279.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;446 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 446 | 36001.446 | 1279.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;456 | 95.9522 | 298.0041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 456 | 36001.456 | 1279.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;466 | 95.9522 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 466 | 36001.466 | 1279.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;476 | 95.9522 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 476 | 36001.476 | 1279.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;486 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 486 | 36001.486 | 1279.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;496 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 496 | 36001.496 | 1279.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;506 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 506 | 36001.506 | 1279.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;516 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 516 | 36001.516 | 1279.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;526 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 526 | 36001.526 | 1279.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;536 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 536 | 36001.536 | 1280
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;546 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 546 | 36001.546 | 1280.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;556 | 95.9502 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 556 | 36001.556 | 1280.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;566 | 95.9502 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 566 | 36001.566 | 1280.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;576 | 95.9502 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 576 | 36001.576 | 1280.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;586 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 586 | 36001.586 | 1280.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;596 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 596 | 36001.596 | 1280.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;606 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 606 | 36001.606 | 1280.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;616 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 616 | 36001.616 | 1280.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;626 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 626 | 36001.626 | 1280.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;636 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 636 | 36001.636 | 1280.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;646 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 646 | 36001.646 | 1280.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;656 | 95.9545 | 297.9788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 656 | 36001.656 | 1280.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;666 | 95.9545 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 666 | 36001.666 | 1280.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;676 | 95.9545 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 676 | 36001.676 | 1280.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;686 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 686 | 36001.686 | 1280.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;696 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 696 | 36001.696 | 1280.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;706 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 706 | 36001.706 | 1280.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;716 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 716 | 36001.716 | 1280.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;726 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 726 | 36001.726 | 1280.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;736 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 736 | 36001.736 | 1280.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;746 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 746 | 36001.746 | 1280.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;756 | 95.9452 | 297.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 756 | 36001.756 | 1280.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;766 | 95.9452 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 766 | 36001.766 | 1280.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;776 | 95.9452 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 776 | 36001.776 | 1280.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;786 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 786 | 36001.786 | 1280.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;796 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 796 | 36001.796 | 1280.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;806 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 806 | 36001.806 | 1280.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;816 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 816 | 36001.816 | 1280.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;826 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 826 | 36001.826 | 1280.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;836 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 836 | 36001.836 | 1280.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;846 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 846 | 36001.846 | 1280.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;856 | 95.9432 | 297.9884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 856 | 36001.856 | 1280.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;866 | 95.9432 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 866 | 36001.866 | 1280.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;876 | 95.9432 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 876 | 36001.876 | 1280.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;886 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 886 | 36001.886 | 1280.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;896 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 896 | 36001.896 | 1280.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;906 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 906 | 36001.906 | 1280.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;916 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 916 | 36001.916 | 1280.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;926 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 926 | 36001.926 | 1280.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;936 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 936 | 36001.936 | 1280.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;946 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 946 | 36001.946 | 1280.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;956 | 95.9412 | 297.9779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 956 | 36001.956 | 1280.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;966 | 95.9412 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 966 | 36001.966 | 1280.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;976 | 95.9412 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 976 | 36001.976 | 1280.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;986 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 986 | 36001.986 | 1280.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:01;996 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 01 | 996 | 36001.996 | 1280.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;006 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 006 | 36002.006 | 1280.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;016 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 016 | 36002.016 | 1280.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;026 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 026 | 36002.026 | 1280.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;036 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 036 | 36002.036 | 1280.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;046 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 046 | 36002.046 | 1280.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;056 | 95.9372 | 297.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 056 | 36002.056 | 1280.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;066 | 95.9372 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 066 | 36002.066 | 1280.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;076 | 95.9372 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 076 | 36002.076 | 1280.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;086 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 086 | 36002.086 | 1280.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;096 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 096 | 36002.096 | 1280.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;106 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 106 | 36002.106 | 1280.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;116 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 116 | 36002.116 | 1280.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;126 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 126 | 36002.126 | 1280.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;136 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 136 | 36002.136 | 1280.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;146 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 146 | 36002.146 | 1280.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;156 | 95.9362 | 297.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 156 | 36002.156 | 1280.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;166 | 95.9362 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 166 | 36002.166 | 1280.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;176 | 95.9362 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 176 | 36002.176 | 1280.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;186 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 186 | 36002.186 | 1280.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;196 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 196 | 36002.196 | 1280.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;206 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 206 | 36002.206 | 1280.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;216 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 216 | 36002.216 | 1280.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;226 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 226 | 36002.226 | 1280.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;236 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 236 | 36002.236 | 1280.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;246 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 246 | 36002.246 | 1280.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;256 | 95.9352 | 297.9651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 256 | 36002.256 | 1280.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;266 | 95.9352 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 266 | 36002.266 | 1280.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;276 | 95.9352 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 276 | 36002.276 | 1280.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;286 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 286 | 36002.286 | 1280.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;296 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 296 | 36002.296 | 1280.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;306 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 306 | 36002.306 | 1280.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;316 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 316 | 36002.316 | 1280.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;326 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 326 | 36002.326 | 1280.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;336 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 336 | 36002.336 | 1280.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;346 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 346 | 36002.346 | 1280.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;356 | 95.9322 | 297.97 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 356 | 36002.356 | 1280.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;366 | 95.9322 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 366 | 36002.366 | 1280.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;376 | 95.9322 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 376 | 36002.376 | 1280.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;386 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 386 | 36002.386 | 1280.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;396 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 396 | 36002.396 | 1280.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;406 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 406 | 36002.406 | 1280.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;416 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 416 | 36002.416 | 1280.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;426 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 426 | 36002.426 | 1280.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;436 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 436 | 36002.436 | 1280.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;446 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 446 | 36002.446 | 1280.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;456 | 95.9282 | 297.9936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 456 | 36002.456 | 1280.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;466 | 95.9282 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 466 | 36002.466 | 1280.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;476 | 95.9282 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 476 | 36002.476 | 1280.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;486 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 486 | 36002.486 | 1280.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;496 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 496 | 36002.496 | 1280.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;506 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 506 | 36002.506 | 1280.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;516 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 516 | 36002.516 | 1280.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;526 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 526 | 36002.526 | 1280.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;536 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 536 | 36002.536 | 1281
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;546 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 546 | 36002.546 | 1281.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;556 | 95.9328 | 298.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 556 | 36002.556 | 1281.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;566 | 95.9328 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 566 | 36002.566 | 1281.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;576 | 95.9328 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 576 | 36002.576 | 1281.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;586 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 586 | 36002.586 | 1281.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;596 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 596 | 36002.596 | 1281.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;606 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 606 | 36002.606 | 1281.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;616 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 616 | 36002.616 | 1281.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;626 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 626 | 36002.626 | 1281.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;636 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 636 | 36002.636 | 1281.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;646 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 646 | 36002.646 | 1281.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;656 | 95.9242 | 297.9924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 656 | 36002.656 | 1281.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;666 | 95.9242 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 666 | 36002.666 | 1281.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;676 | 95.9242 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 676 | 36002.676 | 1281.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;686 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 686 | 36002.686 | 1281.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;696 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 696 | 36002.696 | 1281.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;706 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 706 | 36002.706 | 1281.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;716 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 716 | 36002.716 | 1281.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;726 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 726 | 36002.726 | 1281.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;736 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 736 | 36002.736 | 1281.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;746 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 746 | 36002.746 | 1281.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;756 | 95.9202 | 297.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 756 | 36002.756 | 1281.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;766 | 95.9202 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 766 | 36002.766 | 1281.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;776 | 95.9202 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 776 | 36002.776 | 1281.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;786 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 786 | 36002.786 | 1281.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;796 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 796 | 36002.796 | 1281.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;806 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 806 | 36002.806 | 1281.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;816 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 816 | 36002.816 | 1281.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;826 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 826 | 36002.826 | 1281.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;836 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 836 | 36002.836 | 1281.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;846 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 846 | 36002.846 | 1281.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;856 | 95.9182 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 856 | 36002.856 | 1281.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;866 | 95.9182 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 866 | 36002.866 | 1281.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;876 | 95.9182 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 876 | 36002.876 | 1281.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;886 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 886 | 36002.886 | 1281.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;896 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 896 | 36002.896 | 1281.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;906 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 906 | 36002.906 | 1281.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;916 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 916 | 36002.916 | 1281.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;926 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 926 | 36002.926 | 1281.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;936 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 936 | 36002.936 | 1281.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;946 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 946 | 36002.946 | 1281.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;956 | 95.9162 | 297.9266 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 956 | 36002.956 | 1281.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;966 | 95.9162 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 966 | 36002.966 | 1281.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;976 | 95.9162 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 976 | 36002.976 | 1281.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;986 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 986 | 36002.986 | 1281.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:02;996 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 02 | 996 | 36002.996 | 1281.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;006 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 006 | 36003.006 | 1281.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;016 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 016 | 36003.016 | 1281.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;026 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 026 | 36003.026 | 1281.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;036 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 036 | 36003.036 | 1281.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;046 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 046 | 36003.046 | 1281.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;056 | 95.9199 | 297.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 056 | 36003.056 | 1281.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;066 | 95.9199 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 066 | 36003.066 | 1281.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;076 | 95.9199 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 076 | 36003.076 | 1281.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;086 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 086 | 36003.086 | 1281.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;096 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 096 | 36003.096 | 1281.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;106 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 106 | 36003.106 | 1281.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;116 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 116 | 36003.116 | 1281.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;126 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 126 | 36003.126 | 1281.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;136 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 136 | 36003.136 | 1281.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;146 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 146 | 36003.146 | 1281.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;156 | 95.9092 | 297.9058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 156 | 36003.156 | 1281.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;166 | 95.9092 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 166 | 36003.166 | 1281.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;176 | 95.9092 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 176 | 36003.176 | 1281.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;186 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 186 | 36003.186 | 1281.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;196 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 196 | 36003.196 | 1281.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;206 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 206 | 36003.206 | 1281.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;216 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 216 | 36003.216 | 1281.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;226 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 226 | 36003.226 | 1281.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;236 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 236 | 36003.236 | 1281.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;246 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 246 | 36003.246 | 1281.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;256 | 95.9082 | 297.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 256 | 36003.256 | 1281.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;266 | 95.9082 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 266 | 36003.266 | 1281.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;276 | 95.9082 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 276 | 36003.276 | 1281.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;286 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 286 | 36003.286 | 1281.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;296 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 296 | 36003.296 | 1281.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;306 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 306 | 36003.306 | 1281.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;316 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 316 | 36003.316 | 1281.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;326 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 326 | 36003.326 | 1281.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;336 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 336 | 36003.336 | 1281.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;346 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 346 | 36003.346 | 1281.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;356 | 95.911 | 297.8802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 356 | 36003.356 | 1281.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;366 | 95.911 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 366 | 36003.366 | 1281.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;376 | 95.911 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 376 | 36003.376 | 1281.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;386 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 386 | 36003.386 | 1281.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;396 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 396 | 36003.396 | 1281.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;406 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 406 | 36003.406 | 1281.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;416 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 416 | 36003.416 | 1281.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;426 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 426 | 36003.426 | 1281.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;436 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 436 | 36003.436 | 1281.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;446 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 446 | 36003.446 | 1281.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;456 | 95.9022 | 297.8506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 456 | 36003.456 | 1281.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;466 | 95.9022 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 466 | 36003.466 | 1281.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;476 | 95.9022 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 476 | 36003.476 | 1281.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;486 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 486 | 36003.486 | 1281.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;496 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 496 | 36003.496 | 1281.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;506 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 506 | 36003.506 | 1281.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;516 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 516 | 36003.516 | 1281.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;526 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 526 | 36003.526 | 1281.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;536 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 536 | 36003.536 | 1282
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;546 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 546 | 36003.546 | 1282.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;556 | 95.9012 | 297.8476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 556 | 36003.556 | 1282.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;566 | 95.9012 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 566 | 36003.566 | 1282.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;576 | 95.9012 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 576 | 36003.576 | 1282.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;586 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 586 | 36003.586 | 1282.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;596 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 596 | 36003.596 | 1282.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;606 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 606 | 36003.606 | 1282.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;616 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 616 | 36003.616 | 1282.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;626 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 626 | 36003.626 | 1282.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;636 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 636 | 36003.636 | 1282.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;646 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 646 | 36003.646 | 1282.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;656 | 95.8982 | 297.8503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 656 | 36003.656 | 1282.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;666 | 95.8982 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 666 | 36003.666 | 1282.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;676 | 95.8982 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 676 | 36003.676 | 1282.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;686 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 686 | 36003.686 | 1282.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;696 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 696 | 36003.696 | 1282.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;706 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 706 | 36003.706 | 1282.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;716 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 716 | 36003.716 | 1282.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;726 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 726 | 36003.726 | 1282.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;736 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 736 | 36003.736 | 1282.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;746 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 746 | 36003.746 | 1282.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;756 | 95.8962 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 756 | 36003.756 | 1282.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;766 | 95.8962 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 766 | 36003.766 | 1282.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;776 | 95.8962 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 776 | 36003.776 | 1282.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;786 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 786 | 36003.786 | 1282.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;796 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 796 | 36003.796 | 1282.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;806 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 806 | 36003.806 | 1282.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;816 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 816 | 36003.816 | 1282.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;826 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 826 | 36003.826 | 1282.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;836 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 836 | 36003.836 | 1282.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;846 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 846 | 36003.846 | 1282.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;856 | 95.8942 | 297.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 856 | 36003.856 | 1282.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;866 | 95.8942 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 866 | 36003.866 | 1282.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;876 | 95.8942 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 876 | 36003.876 | 1282.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;886 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 886 | 36003.886 | 1282.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;896 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 896 | 36003.896 | 1282.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;906 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 906 | 36003.906 | 1282.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;916 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 916 | 36003.916 | 1282.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;926 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 926 | 36003.926 | 1282.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;936 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 936 | 36003.936 | 1282.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;946 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 946 | 36003.946 | 1282.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;956 | 95.8982 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 956 | 36003.956 | 1282.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;966 | 95.8982 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 966 | 36003.966 | 1282.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;976 | 95.8982 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 976 | 36003.976 | 1282.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;986 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 986 | 36003.986 | 1282.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:03;996 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 03 | 996 | 36003.996 | 1282.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;006 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 006 | 36004.006 | 1282.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;016 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 016 | 36004.016 | 1282.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;026 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 026 | 36004.026 | 1282.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;036 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 036 | 36004.036 | 1282.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;046 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 046 | 36004.046 | 1282.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;056 | 95.8882 | 297.7971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 056 | 36004.056 | 1282.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;066 | 95.8882 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 066 | 36004.066 | 1282.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;076 | 95.8882 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 076 | 36004.076 | 1282.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;086 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 086 | 36004.086 | 1282.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;096 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 096 | 36004.096 | 1282.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;106 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 106 | 36004.106 | 1282.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;116 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 116 | 36004.116 | 1282.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;126 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 126 | 36004.126 | 1282.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;136 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 136 | 36004.136 | 1282.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;146 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 146 | 36004.146 | 1282.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;156 | 95.8852 | 297.7713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 156 | 36004.156 | 1282.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;166 | 95.8852 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 166 | 36004.166 | 1282.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;176 | 95.8852 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 176 | 36004.176 | 1282.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;186 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 186 | 36004.186 | 1282.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;196 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 196 | 36004.196 | 1282.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;206 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 206 | 36004.206 | 1282.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;216 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 216 | 36004.216 | 1282.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;226 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 226 | 36004.226 | 1282.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;236 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 236 | 36004.236 | 1282.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;246 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 246 | 36004.246 | 1282.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;256 | 95.8842 | 297.7739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 256 | 36004.256 | 1282.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;266 | 95.8842 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 266 | 36004.266 | 1282.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;276 | 95.8842 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 276 | 36004.276 | 1282.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;286 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 286 | 36004.286 | 1282.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;296 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 296 | 36004.296 | 1282.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;306 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 306 | 36004.306 | 1282.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;316 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 316 | 36004.316 | 1282.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;326 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 326 | 36004.326 | 1282.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;336 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 336 | 36004.336 | 1282.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;346 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 346 | 36004.346 | 1282.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;356 | 95.8832 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 356 | 36004.356 | 1282.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;366 | 95.8832 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 366 | 36004.366 | 1282.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;376 | 95.8832 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 376 | 36004.376 | 1282.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;386 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 386 | 36004.386 | 1282.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;396 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 396 | 36004.396 | 1282.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;406 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 406 | 36004.406 | 1282.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;416 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 416 | 36004.416 | 1282.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;426 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 426 | 36004.426 | 1282.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;436 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 436 | 36004.436 | 1282.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;446 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 446 | 36004.446 | 1282.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;456 | 95.8802 | 297.7606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 456 | 36004.456 | 1282.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;466 | 95.8802 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 466 | 36004.466 | 1282.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;476 | 95.8802 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 476 | 36004.476 | 1282.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;486 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 486 | 36004.486 | 1282.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;496 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 496 | 36004.496 | 1282.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;506 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 506 | 36004.506 | 1282.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;516 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 516 | 36004.516 | 1282.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;526 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 526 | 36004.526 | 1282.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;536 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 536 | 36004.536 | 1283
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;546 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 546 | 36004.546 | 1283.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;556 | 95.8792 | 297.7591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 556 | 36004.556 | 1283.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;566 | 95.8792 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 566 | 36004.566 | 1283.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;576 | 95.8792 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 576 | 36004.576 | 1283.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;586 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 586 | 36004.586 | 1283.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;596 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 596 | 36004.596 | 1283.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;606 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 606 | 36004.606 | 1283.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;616 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 616 | 36004.616 | 1283.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;626 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 626 | 36004.626 | 1283.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;636 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 636 | 36004.636 | 1283.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;646 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 646 | 36004.646 | 1283.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;656 | 95.8833 | 297.7555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 656 | 36004.656 | 1283.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;666 | 95.8833 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 666 | 36004.666 | 1283.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;676 | 95.8833 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 676 | 36004.676 | 1283.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;686 | 95.8833 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 686 | 36004.686 | 1283.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;696 | 95.8833 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 696 | 36004.696 | 1283.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;706 | 95.8833 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 706 | 36004.706 | 1283.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;716 | 95.8732 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 716 | 36004.716 | 1283.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;726 | 95.8732 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 726 | 36004.726 | 1283.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;736 | 95.8732 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 736 | 36004.736 | 1283.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;746 | 95.8732 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 746 | 36004.746 | 1283.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;756 | 95.8732 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 756 | 36004.756 | 1283.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;766 | 95.8732 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 766 | 36004.766 | 1283.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;776 | 95.8732 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 776 | 36004.776 | 1283.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;786 | 95.8732 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 786 | 36004.786 | 1283.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;796 | 95.8732 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 796 | 36004.796 | 1283.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;806 | 95.8732 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 806 | 36004.806 | 1283.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;816 | 95.8722 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 816 | 36004.816 | 1283.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;826 | 95.8722 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 826 | 36004.826 | 1283.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;836 | 95.8722 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 836 | 36004.836 | 1283.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;846 | 95.8722 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 846 | 36004.846 | 1283.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;856 | 95.8722 | 297.7308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 856 | 36004.856 | 1283.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;866 | 95.8722 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 866 | 36004.866 | 1283.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;876 | 95.8722 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 876 | 36004.876 | 1283.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;886 | 95.8722 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 886 | 36004.886 | 1283.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;896 | 95.8722 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 896 | 36004.896 | 1283.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;906 | 95.8722 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 906 | 36004.906 | 1283.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;916 | 95.8764 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 916 | 36004.916 | 1283.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;926 | 95.8764 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 926 | 36004.926 | 1283.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;936 | 95.8764 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 936 | 36004.936 | 1283.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;946 | 95.8764 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 946 | 36004.946 | 1283.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;956 | 95.8764 | 297.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 956 | 36004.956 | 1283.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;966 | 95.8764 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 966 | 36004.966 | 1283.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;976 | 95.8764 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 976 | 36004.976 | 1283.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;986 | 95.8764 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 986 | 36004.986 | 1283.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:04;996 | 95.8764 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 04 | 996 | 36004.996 | 1283.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;006 | 95.8764 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 006 | 36005.006 | 1283.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;016 | 95.8662 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 016 | 36005.016 | 1283.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;026 | 95.8662 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 026 | 36005.026 | 1283.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;036 | 95.8662 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 036 | 36005.036 | 1283.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;046 | 95.8662 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 046 | 36005.046 | 1283.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;056 | 95.8662 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 056 | 36005.056 | 1283.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;066 | 95.8662 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 066 | 36005.066 | 1283.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;076 | 95.8662 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 076 | 36005.076 | 1283.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;086 | 95.8662 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 086 | 36005.086 | 1283.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;096 | 95.8662 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 096 | 36005.096 | 1283.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;106 | 95.8662 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 106 | 36005.106 | 1283.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;116 | 95.8672 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 116 | 36005.116 | 1283.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;126 | 95.8672 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 126 | 36005.126 | 1283.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;136 | 95.8672 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 136 | 36005.136 | 1283.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;146 | 95.8672 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 146 | 36005.146 | 1283.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;156 | 95.8672 | 297.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 156 | 36005.156 | 1283.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;166 | 95.8672 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 166 | 36005.166 | 1283.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;176 | 95.8672 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 176 | 36005.176 | 1283.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;186 | 95.8672 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 186 | 36005.186 | 1283.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;196 | 95.8672 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 196 | 36005.196 | 1283.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;206 | 95.8672 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 206 | 36005.206 | 1283.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;216 | 95.8652 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 216 | 36005.216 | 1283.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;226 | 95.8652 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 226 | 36005.226 | 1283.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;236 | 95.8652 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 236 | 36005.236 | 1283.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;246 | 95.8652 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 246 | 36005.246 | 1283.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;256 | 95.8652 | 297.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 256 | 36005.256 | 1283.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;266 | 95.8652 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 266 | 36005.266 | 1283.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;276 | 95.8652 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 276 | 36005.276 | 1283.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;286 | 95.8652 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 286 | 36005.286 | 1283.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;296 | 95.8652 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 296 | 36005.296 | 1283.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;306 | 95.8652 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 306 | 36005.306 | 1283.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;316 | 95.8612 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 316 | 36005.316 | 1283.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;326 | 95.8612 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 326 | 36005.326 | 1283.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;336 | 95.8612 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 336 | 36005.336 | 1283.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;346 | 95.8612 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 346 | 36005.346 | 1283.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;356 | 95.8612 | 297.7388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 356 | 36005.356 | 1283.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;366 | 95.8612 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 366 | 36005.366 | 1283.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;376 | 95.8612 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 376 | 36005.376 | 1283.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;386 | 95.8612 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 386 | 36005.386 | 1283.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;396 | 95.8612 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 396 | 36005.396 | 1283.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;406 | 95.8612 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 406 | 36005.406 | 1283.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;416 | 95.8592 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 416 | 36005.416 | 1283.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;426 | 95.8592 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 426 | 36005.426 | 1283.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;436 | 95.8592 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 436 | 36005.436 | 1283.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;446 | 95.8592 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 446 | 36005.446 | 1283.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;456 | 95.8592 | 297.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 456 | 36005.456 | 1283.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;466 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 466 | 36005.466 | 1283.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;476 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 476 | 36005.476 | 1283.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;486 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 486 | 36005.486 | 1283.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;496 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 496 | 36005.496 | 1283.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;506 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 506 | 36005.506 | 1283.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;516 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 516 | 36005.516 | 1283.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;526 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 526 | 36005.526 | 1283.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;536 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 536 | 36005.536 | 1284
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;546 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 546 | 36005.546 | 1284.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;556 | 95.8592 | 297.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 556 | 36005.556 | 1284.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;566 | 95.8592 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 566 | 36005.566 | 1284.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;576 | 95.8592 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 576 | 36005.576 | 1284.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;586 | 95.8592 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 586 | 36005.586 | 1284.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;596 | 95.8592 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 596 | 36005.596 | 1284.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;606 | 95.8592 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 606 | 36005.606 | 1284.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;616 | 95.8562 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 616 | 36005.616 | 1284.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;626 | 95.8562 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 626 | 36005.626 | 1284.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;636 | 95.8562 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 636 | 36005.636 | 1284.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;646 | 95.8562 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 646 | 36005.646 | 1284.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;656 | 95.8562 | 297.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 656 | 36005.656 | 1284.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;666 | 95.8562 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 666 | 36005.666 | 1284.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;676 | 95.8562 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 676 | 36005.676 | 1284.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;686 | 95.8562 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 686 | 36005.686 | 1284.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;696 | 95.8562 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 696 | 36005.696 | 1284.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;706 | 95.8562 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 706 | 36005.706 | 1284.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;716 | 95.8532 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 716 | 36005.716 | 1284.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;726 | 95.8532 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 726 | 36005.726 | 1284.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;736 | 95.8532 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 736 | 36005.736 | 1284.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;746 | 95.8532 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 746 | 36005.746 | 1284.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;756 | 95.8532 | 297.6866 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 756 | 36005.756 | 1284.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;766 | 95.8532 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 766 | 36005.766 | 1284.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;776 | 95.8532 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 776 | 36005.776 | 1284.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;786 | 95.8532 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 786 | 36005.786 | 1284.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;796 | 95.8532 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 796 | 36005.796 | 1284.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;806 | 95.8532 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 806 | 36005.806 | 1284.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;816 | 95.8512 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 816 | 36005.816 | 1284.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;826 | 95.8512 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 826 | 36005.826 | 1284.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;836 | 95.8512 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 836 | 36005.836 | 1284.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;846 | 95.8512 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 846 | 36005.846 | 1284.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;856 | 95.8512 | 297.6644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 856 | 36005.856 | 1284.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;866 | 95.8512 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 866 | 36005.866 | 1284.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;876 | 95.8512 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 876 | 36005.876 | 1284.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;886 | 95.8512 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 886 | 36005.886 | 1284.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;896 | 95.8512 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 896 | 36005.896 | 1284.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;906 | 95.8512 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 906 | 36005.906 | 1284.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;916 | 95.8502 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 916 | 36005.916 | 1284.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;926 | 95.8502 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 926 | 36005.926 | 1284.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;936 | 95.8502 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 936 | 36005.936 | 1284.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;946 | 95.8502 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 946 | 36005.946 | 1284.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;956 | 95.8502 | 297.6547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 956 | 36005.956 | 1284.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;966 | 95.8502 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 966 | 36005.966 | 1284.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;976 | 95.8502 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 976 | 36005.976 | 1284.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;986 | 95.8502 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 986 | 36005.986 | 1284.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:05;996 | 95.8502 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 05 | 996 | 36005.996 | 1284.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;006 | 95.8502 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 006 | 36006.006 | 1284.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;016 | 95.8502 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 016 | 36006.016 | 1284.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;026 | 95.8502 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 026 | 36006.026 | 1284.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;036 | 95.8462 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 036 | 36006.036 | 1284.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;046 | 95.8462 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 046 | 36006.046 | 1284.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;056 | 95.8462 | 297.6401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 056 | 36006.056 | 1284.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;066 | 95.8462 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 066 | 36006.066 | 1284.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;076 | 95.8462 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 076 | 36006.076 | 1284.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;086 | 95.8462 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 086 | 36006.086 | 1284.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;096 | 95.8462 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 096 | 36006.096 | 1284.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;106 | 95.8462 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 106 | 36006.106 | 1284.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;116 | 95.8462 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 116 | 36006.116 | 1284.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;126 | 95.8462 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 126 | 36006.126 | 1284.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;136 | 95.8442 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 136 | 36006.136 | 1284.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;146 | 95.8442 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 146 | 36006.146 | 1284.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;156 | 95.8442 | 297.6059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 156 | 36006.156 | 1284.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;166 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 166 | 36006.166 | 1284.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;176 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 176 | 36006.176 | 1284.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;186 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 186 | 36006.186 | 1284.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;196 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 196 | 36006.196 | 1284.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;206 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 206 | 36006.206 | 1284.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;216 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 216 | 36006.216 | 1284.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;226 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 226 | 36006.226 | 1284.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;236 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 236 | 36006.236 | 1284.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;246 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 246 | 36006.246 | 1284.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;256 | 95.8442 | 297.5926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 256 | 36006.256 | 1284.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;266 | 95.8442 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 266 | 36006.266 | 1284.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;276 | 95.8442 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 276 | 36006.276 | 1284.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;286 | 95.8442 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 286 | 36006.286 | 1284.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;296 | 95.8442 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 296 | 36006.296 | 1284.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;306 | 95.8442 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 306 | 36006.306 | 1284.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;316 | 95.8442 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 316 | 36006.316 | 1284.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;326 | 95.8442 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 326 | 36006.326 | 1284.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;336 | 95.8402 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 336 | 36006.336 | 1284.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;346 | 95.8402 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 346 | 36006.346 | 1284.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;356 | 95.8402 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 356 | 36006.356 | 1284.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;366 | 95.8402 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 366 | 36006.366 | 1284.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;376 | 95.8402 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 376 | 36006.376 | 1284.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;386 | 95.8402 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 386 | 36006.386 | 1284.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;396 | 95.8402 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 396 | 36006.396 | 1284.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;406 | 95.8402 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 406 | 36006.406 | 1284.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;416 | 95.8402 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 416 | 36006.416 | 1284.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;426 | 95.8402 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 426 | 36006.426 | 1284.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;436 | 95.8372 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 436 | 36006.436 | 1284.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;446 | 95.8372 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 446 | 36006.446 | 1284.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;456 | 95.8372 | 297.5932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 456 | 36006.456 | 1284.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;466 | 95.8372 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 466 | 36006.466 | 1284.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;476 | 95.8372 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 476 | 36006.476 | 1284.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;486 | 95.8372 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 486 | 36006.486 | 1284.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;496 | 95.8372 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 496 | 36006.496 | 1284.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;506 | 95.8372 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 506 | 36006.506 | 1284.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;516 | 95.8372 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 516 | 36006.516 | 1284.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;526 | 95.8372 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 526 | 36006.526 | 1284.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;536 | 95.8362 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 536 | 36006.536 | 1285
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;546 | 95.8362 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 546 | 36006.546 | 1285.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;556 | 95.8362 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 556 | 36006.556 | 1285.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;566 | 95.8362 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 566 | 36006.566 | 1285.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;576 | 95.8362 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 576 | 36006.576 | 1285.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;586 | 95.8362 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 586 | 36006.586 | 1285.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;596 | 95.8362 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 596 | 36006.596 | 1285.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;606 | 95.8362 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 606 | 36006.606 | 1285.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;616 | 95.8362 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 616 | 36006.616 | 1285.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;626 | 95.8362 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 626 | 36006.626 | 1285.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;636 | 95.8418 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 636 | 36006.636 | 1285.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;646 | 95.8418 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 646 | 36006.646 | 1285.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;656 | 95.8418 | 297.5712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 656 | 36006.656 | 1285.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;666 | 95.8418 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 666 | 36006.666 | 1285.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;676 | 95.8418 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 676 | 36006.676 | 1285.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;686 | 95.8418 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 686 | 36006.686 | 1285.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;696 | 95.8418 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 696 | 36006.696 | 1285.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;706 | 95.8418 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 706 | 36006.706 | 1285.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;716 | 95.8418 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 716 | 36006.716 | 1285.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;726 | 95.8418 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 726 | 36006.726 | 1285.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;736 | 95.8322 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 736 | 36006.736 | 1285.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;746 | 95.8322 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 746 | 36006.746 | 1285.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;756 | 95.8322 | 297.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 756 | 36006.756 | 1285.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;766 | 95.8322 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 766 | 36006.766 | 1285.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;776 | 95.8322 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 776 | 36006.776 | 1285.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;786 | 95.8322 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 786 | 36006.786 | 1285.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;796 | 95.8322 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 796 | 36006.796 | 1285.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;806 | 95.8322 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 806 | 36006.806 | 1285.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;816 | 95.8322 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 816 | 36006.816 | 1285.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;826 | 95.8322 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 826 | 36006.826 | 1285.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;836 | 95.8312 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 836 | 36006.836 | 1285.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;846 | 95.8312 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 846 | 36006.846 | 1285.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;856 | 95.8312 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 856 | 36006.856 | 1285.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;866 | 95.8312 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 866 | 36006.866 | 1285.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;876 | 95.8312 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 876 | 36006.876 | 1285.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;886 | 95.8312 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 886 | 36006.886 | 1285.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;896 | 95.8312 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 896 | 36006.896 | 1285.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;906 | 95.8312 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 906 | 36006.906 | 1285.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;916 | 95.8312 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 916 | 36006.916 | 1285.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;926 | 95.8312 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 926 | 36006.926 | 1285.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;936 | 95.8282 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 936 | 36006.936 | 1285.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;946 | 95.8282 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 946 | 36006.946 | 1285.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;956 | 95.8282 | 297.5469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 956 | 36006.956 | 1285.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;966 | 95.8282 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 966 | 36006.966 | 1285.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;976 | 95.8282 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 976 | 36006.976 | 1285.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;986 | 95.8282 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 986 | 36006.986 | 1285.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:06;996 | 95.8282 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 06 | 996 | 36006.996 | 1285.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;006 | 95.8282 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 006 | 36007.006 | 1285.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;016 | 95.8282 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 016 | 36007.016 | 1285.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;026 | 95.8282 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 026 | 36007.026 | 1285.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;036 | 95.8252 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 036 | 36007.036 | 1285.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;046 | 95.8252 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 046 | 36007.046 | 1285.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;056 | 95.8252 | 297.5579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 056 | 36007.056 | 1285.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;066 | 95.8252 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 066 | 36007.066 | 1285.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;076 | 95.8252 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 076 | 36007.076 | 1285.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;086 | 95.8252 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 086 | 36007.086 | 1285.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;096 | 95.8252 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 096 | 36007.096 | 1285.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;106 | 95.8252 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 106 | 36007.106 | 1285.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;116 | 95.8252 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 116 | 36007.116 | 1285.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;126 | 95.8252 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 126 | 36007.126 | 1285.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;136 | 95.8242 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 136 | 36007.136 | 1285.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;146 | 95.8242 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 146 | 36007.146 | 1285.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;156 | 95.8242 | 297.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 156 | 36007.156 | 1285.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;166 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 166 | 36007.166 | 1285.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;176 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 176 | 36007.176 | 1285.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;186 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 186 | 36007.186 | 1285.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;196 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 196 | 36007.196 | 1285.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;206 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 206 | 36007.206 | 1285.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;216 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 216 | 36007.216 | 1285.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;226 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 226 | 36007.226 | 1285.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;236 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 236 | 36007.236 | 1285.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;246 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 246 | 36007.246 | 1285.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;256 | 95.8242 | 297.5211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 256 | 36007.256 | 1285.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;266 | 95.8242 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 266 | 36007.266 | 1285.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;276 | 95.8242 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 276 | 36007.276 | 1285.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;286 | 95.8242 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 286 | 36007.286 | 1285.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;296 | 95.8242 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 296 | 36007.296 | 1285.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;306 | 95.8242 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 306 | 36007.306 | 1285.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;316 | 95.8242 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 316 | 36007.316 | 1285.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;326 | 95.8242 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 326 | 36007.326 | 1285.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;336 | 95.8192 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 336 | 36007.336 | 1285.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;346 | 95.8192 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 346 | 36007.346 | 1285.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;356 | 95.8192 | 297.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 356 | 36007.356 | 1285.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;366 | 95.8192 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 366 | 36007.366 | 1285.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;376 | 95.8192 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 376 | 36007.376 | 1285.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;386 | 95.8192 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 386 | 36007.386 | 1285.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;396 | 95.8192 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 396 | 36007.396 | 1285.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;406 | 95.8192 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 406 | 36007.406 | 1285.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;416 | 95.8192 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 416 | 36007.416 | 1285.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;426 | 95.8192 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 426 | 36007.426 | 1285.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;436 | 95.8172 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 436 | 36007.436 | 1285.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;446 | 95.8172 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 446 | 36007.446 | 1285.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;456 | 95.8172 | 297.533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 456 | 36007.456 | 1285.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;466 | 95.8172 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 466 | 36007.466 | 1285.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;476 | 95.8172 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 476 | 36007.476 | 1285.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;486 | 95.8172 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 486 | 36007.486 | 1285.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;496 | 95.8172 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 496 | 36007.496 | 1285.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;506 | 95.8172 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 506 | 36007.506 | 1285.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;516 | 95.8172 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 516 | 36007.516 | 1285.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;526 | 95.8172 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 526 | 36007.526 | 1285.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;536 | 95.8162 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 536 | 36007.536 | 1286
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;546 | 95.8162 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 546 | 36007.546 | 1286.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;556 | 95.8162 | 297.5315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 556 | 36007.556 | 1286.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;566 | 95.8162 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 566 | 36007.566 | 1286.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;576 | 95.8162 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 576 | 36007.576 | 1286.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;586 | 95.8162 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 586 | 36007.586 | 1286.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;596 | 95.8162 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 596 | 36007.596 | 1286.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;606 | 95.8162 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 606 | 36007.606 | 1286.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;616 | 95.8162 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 616 | 36007.616 | 1286.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;626 | 95.8162 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 626 | 36007.626 | 1286.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;636 | 95.8122 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 636 | 36007.636 | 1286.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;646 | 95.8122 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 646 | 36007.646 | 1286.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;656 | 95.8122 | 297.5422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 656 | 36007.656 | 1286.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;666 | 95.8122 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 666 | 36007.666 | 1286.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;676 | 95.8122 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 676 | 36007.676 | 1286.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;686 | 95.8122 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 686 | 36007.686 | 1286.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;696 | 95.8122 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 696 | 36007.696 | 1286.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;706 | 95.8122 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 706 | 36007.706 | 1286.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;716 | 95.8122 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 716 | 36007.716 | 1286.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;726 | 95.8122 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 726 | 36007.726 | 1286.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;736 | 95.8082 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 736 | 36007.736 | 1286.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;746 | 95.8082 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 746 | 36007.746 | 1286.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;756 | 95.8082 | 297.5577 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 756 | 36007.756 | 1286.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;766 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 766 | 36007.766 | 1286.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;776 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 776 | 36007.776 | 1286.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;786 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 786 | 36007.786 | 1286.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;796 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 796 | 36007.796 | 1286.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;806 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 806 | 36007.806 | 1286.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;816 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 816 | 36007.816 | 1286.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;826 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 826 | 36007.826 | 1286.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;836 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 836 | 36007.836 | 1286.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;846 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 846 | 36007.846 | 1286.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;856 | 95.8082 | 297.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 856 | 36007.856 | 1286.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;866 | 95.8082 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 866 | 36007.866 | 1286.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;876 | 95.8082 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 876 | 36007.876 | 1286.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;886 | 95.8082 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 886 | 36007.886 | 1286.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;896 | 95.8082 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 896 | 36007.896 | 1286.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;906 | 95.8082 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 906 | 36007.906 | 1286.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;916 | 95.8082 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 916 | 36007.916 | 1286.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;926 | 95.8082 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 926 | 36007.926 | 1286.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;936 | 95.8042 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 936 | 36007.936 | 1286.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;946 | 95.8042 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 946 | 36007.946 | 1286.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;956 | 95.8042 | 297.5367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 956 | 36007.956 | 1286.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;966 | 95.8042 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 966 | 36007.966 | 1286.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;976 | 95.8042 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 976 | 36007.976 | 1286.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;986 | 95.8042 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 986 | 36007.986 | 1286.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:07;996 | 95.8042 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 07 | 996 | 36007.996 | 1286.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;006 | 95.8042 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 006 | 36008.006 | 1286.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;016 | 95.8042 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 016 | 36008.016 | 1286.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;026 | 95.8042 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 026 | 36008.026 | 1286.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;036 | 95.8022 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 036 | 36008.036 | 1286.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;046 | 95.8022 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 046 | 36008.046 | 1286.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;056 | 95.8022 | 297.5471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 056 | 36008.056 | 1286.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;066 | 95.8022 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 066 | 36008.066 | 1286.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;076 | 95.8022 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 076 | 36008.076 | 1286.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;086 | 95.8022 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 086 | 36008.086 | 1286.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;096 | 95.8022 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 096 | 36008.096 | 1286.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;106 | 95.8022 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 106 | 36008.106 | 1286.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;116 | 95.8022 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 116 | 36008.116 | 1286.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;126 | 95.8022 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 126 | 36008.126 | 1286.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;136 | 95.8072 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 136 | 36008.136 | 1286.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;146 | 95.8072 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 146 | 36008.146 | 1286.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;156 | 95.8072 | 297.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 156 | 36008.156 | 1286.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;166 | 95.8072 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 166 | 36008.166 | 1286.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;176 | 95.8072 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 176 | 36008.176 | 1286.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;186 | 95.8072 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 186 | 36008.186 | 1286.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;196 | 95.8072 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 196 | 36008.196 | 1286.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;206 | 95.8072 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 206 | 36008.206 | 1286.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;216 | 95.8072 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 216 | 36008.216 | 1286.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;226 | 95.8072 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 226 | 36008.226 | 1286.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;236 | 95.7982 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 236 | 36008.236 | 1286.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;246 | 95.7982 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 246 | 36008.246 | 1286.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;256 | 95.7982 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 256 | 36008.256 | 1286.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;266 | 95.7982 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 266 | 36008.266 | 1286.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;276 | 95.7982 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 276 | 36008.276 | 1286.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;286 | 95.7982 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 286 | 36008.286 | 1286.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;296 | 95.7982 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 296 | 36008.296 | 1286.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;306 | 95.7982 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 306 | 36008.306 | 1286.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;316 | 95.7982 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 316 | 36008.316 | 1286.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;326 | 95.7982 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 326 | 36008.326 | 1286.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;336 | 95.8033 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 336 | 36008.336 | 1286.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;346 | 95.8033 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 346 | 36008.346 | 1286.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;356 | 95.8033 | 297.4994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 356 | 36008.356 | 1286.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;366 | 95.8033 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 366 | 36008.366 | 1286.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;376 | 95.8033 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 376 | 36008.376 | 1286.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;386 | 95.8033 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 386 | 36008.386 | 1286.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;396 | 95.8033 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 396 | 36008.396 | 1286.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;406 | 95.8033 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 406 | 36008.406 | 1286.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;416 | 95.8033 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 416 | 36008.416 | 1286.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;426 | 95.8033 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 426 | 36008.426 | 1286.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;436 | 95.7932 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 436 | 36008.436 | 1286.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;446 | 95.7932 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 446 | 36008.446 | 1286.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;456 | 95.7932 | 297.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 456 | 36008.456 | 1286.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;466 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 466 | 36008.466 | 1286.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;476 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 476 | 36008.476 | 1286.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;486 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 486 | 36008.486 | 1286.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;496 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 496 | 36008.496 | 1286.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;506 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 506 | 36008.506 | 1286.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;516 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 516 | 36008.516 | 1286.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;526 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 526 | 36008.526 | 1286.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;536 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 536 | 36008.536 | 1287
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;546 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 546 | 36008.546 | 1287.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;556 | 95.7932 | 297.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 556 | 36008.556 | 1287.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;566 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 566 | 36008.566 | 1287.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;576 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 576 | 36008.576 | 1287.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;586 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 586 | 36008.586 | 1287.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;596 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 596 | 36008.596 | 1287.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;606 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 606 | 36008.606 | 1287.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;616 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 616 | 36008.616 | 1287.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;626 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 626 | 36008.626 | 1287.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;636 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 636 | 36008.636 | 1287.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;646 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 646 | 36008.646 | 1287.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;656 | 95.7932 | 297.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 656 | 36008.656 | 1287.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;666 | 95.7932 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 666 | 36008.666 | 1287.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;676 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 676 | 36008.676 | 1287.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;686 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 686 | 36008.686 | 1287.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;696 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 696 | 36008.696 | 1287.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;706 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 706 | 36008.706 | 1287.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;716 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 716 | 36008.716 | 1287.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;726 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 726 | 36008.726 | 1287.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;736 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 736 | 36008.736 | 1287.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;746 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 746 | 36008.746 | 1287.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;756 | 95.7902 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 756 | 36008.756 | 1287.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;766 | 95.7902 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 766 | 36008.766 | 1287.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;776 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 776 | 36008.776 | 1287.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;786 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 786 | 36008.786 | 1287.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;796 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 796 | 36008.796 | 1287.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;806 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 806 | 36008.806 | 1287.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;816 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 816 | 36008.816 | 1287.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;826 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 826 | 36008.826 | 1287.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;836 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 836 | 36008.836 | 1287.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;846 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 846 | 36008.846 | 1287.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;856 | 95.7882 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 856 | 36008.856 | 1287.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;866 | 95.7882 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 866 | 36008.866 | 1287.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;876 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 876 | 36008.876 | 1287.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;886 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 886 | 36008.886 | 1287.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;896 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 896 | 36008.896 | 1287.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;906 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 906 | 36008.906 | 1287.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;916 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 916 | 36008.916 | 1287.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;926 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 926 | 36008.926 | 1287.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;936 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 936 | 36008.936 | 1287.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;946 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 946 | 36008.946 | 1287.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;956 | 95.7872 | 297.4595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 956 | 36008.956 | 1287.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;966 | 95.7872 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 966 | 36008.966 | 1287.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;976 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 976 | 36008.976 | 1287.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;986 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 986 | 36008.986 | 1287.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:08;996 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 08 | 996 | 36008.996 | 1287.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;006 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 006 | 36009.006 | 1287.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;016 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 016 | 36009.016 | 1287.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;026 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 026 | 36009.026 | 1287.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;036 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 036 | 36009.036 | 1287.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;046 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 046 | 36009.046 | 1287.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;056 | 95.7852 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 056 | 36009.056 | 1287.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;066 | 95.7852 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 066 | 36009.066 | 1287.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;076 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 076 | 36009.076 | 1287.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;086 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 086 | 36009.086 | 1287.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;096 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 096 | 36009.096 | 1287.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;106 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 106 | 36009.106 | 1287.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;116 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 116 | 36009.116 | 1287.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;126 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 126 | 36009.126 | 1287.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;136 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 136 | 36009.136 | 1287.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;146 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 146 | 36009.146 | 1287.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;156 | 95.7802 | 297.4465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 156 | 36009.156 | 1287.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;166 | 95.7802 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 166 | 36009.166 | 1287.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;176 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 176 | 36009.176 | 1287.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;186 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 186 | 36009.186 | 1287.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;196 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 196 | 36009.196 | 1287.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;206 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 206 | 36009.206 | 1287.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;216 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 216 | 36009.216 | 1287.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;226 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 226 | 36009.226 | 1287.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;236 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 236 | 36009.236 | 1287.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;246 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 246 | 36009.246 | 1287.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;256 | 95.7812 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 256 | 36009.256 | 1287.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;266 | 95.7812 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 266 | 36009.266 | 1287.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;276 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 276 | 36009.276 | 1287.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;286 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 286 | 36009.286 | 1287.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;296 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 296 | 36009.296 | 1287.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;306 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 306 | 36009.306 | 1287.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;316 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 316 | 36009.316 | 1287.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;326 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 326 | 36009.326 | 1287.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;336 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 336 | 36009.336 | 1287.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;346 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 346 | 36009.346 | 1287.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;356 | 95.7782 | 297.4029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 356 | 36009.356 | 1287.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;366 | 95.7782 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 366 | 36009.366 | 1287.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;376 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 376 | 36009.376 | 1287.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;386 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 386 | 36009.386 | 1287.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;396 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 396 | 36009.396 | 1287.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;406 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 406 | 36009.406 | 1287.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;416 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 416 | 36009.416 | 1287.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;426 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 426 | 36009.426 | 1287.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;436 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 436 | 36009.436 | 1287.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;446 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 446 | 36009.446 | 1287.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;456 | 95.7753 | 297.4102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 456 | 36009.456 | 1287.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;466 | 95.7753 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 466 | 36009.466 | 1287.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;476 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 476 | 36009.476 | 1287.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;486 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 486 | 36009.486 | 1287.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;496 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 496 | 36009.496 | 1287.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;506 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 506 | 36009.506 | 1287.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;516 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 516 | 36009.516 | 1287.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;526 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 526 | 36009.526 | 1287.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;536 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 536 | 36009.536 | 1288
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;546 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 546 | 36009.546 | 1288.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;556 | 95.7732 | 297.4047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 556 | 36009.556 | 1288.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;566 | 95.7732 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 566 | 36009.566 | 1288.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;576 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 576 | 36009.576 | 1288.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;586 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 586 | 36009.586 | 1288.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;596 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 596 | 36009.596 | 1288.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;606 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 606 | 36009.606 | 1288.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;616 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 616 | 36009.616 | 1288.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;626 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 626 | 36009.626 | 1288.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;636 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 636 | 36009.636 | 1288.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;646 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 646 | 36009.646 | 1288.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;656 | 95.7702 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 656 | 36009.656 | 1288.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;666 | 95.7702 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 666 | 36009.666 | 1288.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;676 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 676 | 36009.676 | 1288.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;686 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 686 | 36009.686 | 1288.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;696 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 696 | 36009.696 | 1288.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;706 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 706 | 36009.706 | 1288.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;716 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 716 | 36009.716 | 1288.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;726 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 726 | 36009.726 | 1288.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;736 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 736 | 36009.736 | 1288.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;746 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 746 | 36009.746 | 1288.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;756 | 95.7756 | 297.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 756 | 36009.756 | 1288.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;766 | 95.7756 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 766 | 36009.766 | 1288.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;776 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 776 | 36009.776 | 1288.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;786 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 786 | 36009.786 | 1288.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;796 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 796 | 36009.796 | 1288.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;806 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 806 | 36009.806 | 1288.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;816 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 816 | 36009.816 | 1288.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;826 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 826 | 36009.826 | 1288.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;836 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 836 | 36009.836 | 1288.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;846 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 846 | 36009.846 | 1288.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;856 | 95.7663 | 297.3792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 856 | 36009.856 | 1288.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;866 | 95.7663 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 866 | 36009.866 | 1288.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;876 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 876 | 36009.876 | 1288.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;886 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 886 | 36009.886 | 1288.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;896 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 896 | 36009.896 | 1288.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;906 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 906 | 36009.906 | 1288.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;916 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 916 | 36009.916 | 1288.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;926 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 926 | 36009.926 | 1288.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;936 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 936 | 36009.936 | 1288.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;946 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 946 | 36009.946 | 1288.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;956 | 95.7653 | 297.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 956 | 36009.956 | 1288.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;966 | 95.7653 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 966 | 36009.966 | 1288.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;976 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 976 | 36009.976 | 1288.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;986 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 986 | 36009.986 | 1288.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:09;996 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 09 | 996 | 36009.996 | 1288.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;006 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 006 | 36010.006 | 1288.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;016 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 016 | 36010.016 | 1288.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;026 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 026 | 36010.026 | 1288.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;036 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 036 | 36010.036 | 1288.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;046 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 046 | 36010.046 | 1288.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;056 | 95.7623 | 297.3645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 056 | 36010.056 | 1288.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;066 | 95.7623 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 066 | 36010.066 | 1288.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;076 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 076 | 36010.076 | 1288.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;086 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 086 | 36010.086 | 1288.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;096 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 096 | 36010.096 | 1288.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;106 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 106 | 36010.106 | 1288.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;116 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 116 | 36010.116 | 1288.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;126 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 126 | 36010.126 | 1288.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;136 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 136 | 36010.136 | 1288.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;146 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 146 | 36010.146 | 1288.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;156 | 95.7602 | 297.3612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 156 | 36010.156 | 1288.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;166 | 95.7602 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 166 | 36010.166 | 1288.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;176 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 176 | 36010.176 | 1288.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;186 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 186 | 36010.186 | 1288.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;196 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 196 | 36010.196 | 1288.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;206 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 206 | 36010.206 | 1288.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;216 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 216 | 36010.216 | 1288.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;226 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 226 | 36010.226 | 1288.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;236 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 236 | 36010.236 | 1288.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;246 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 246 | 36010.246 | 1288.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;256 | 95.7582 | 297.3323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 256 | 36010.256 | 1288.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;266 | 95.7582 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 266 | 36010.266 | 1288.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;276 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 276 | 36010.276 | 1288.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;286 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 286 | 36010.286 | 1288.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;296 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 296 | 36010.296 | 1288.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;306 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 306 | 36010.306 | 1288.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;316 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 316 | 36010.316 | 1288.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;326 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 326 | 36010.326 | 1288.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;336 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 336 | 36010.336 | 1288.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;346 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 346 | 36010.346 | 1288.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;356 | 95.7628 | 297.2885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 356 | 36010.356 | 1288.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;366 | 95.7628 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 366 | 36010.366 | 1288.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;376 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 376 | 36010.376 | 1288.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;386 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 386 | 36010.386 | 1288.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;396 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 396 | 36010.396 | 1288.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;406 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 406 | 36010.406 | 1288.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;416 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 416 | 36010.416 | 1288.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;426 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 426 | 36010.426 | 1288.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;436 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 436 | 36010.436 | 1288.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;446 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 446 | 36010.446 | 1288.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;456 | 95.7598 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 456 | 36010.456 | 1288.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;466 | 95.7598 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 466 | 36010.466 | 1288.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;476 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 476 | 36010.476 | 1288.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;486 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 486 | 36010.486 | 1288.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;496 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 496 | 36010.496 | 1288.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;506 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 506 | 36010.506 | 1288.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;516 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 516 | 36010.516 | 1288.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;526 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 526 | 36010.526 | 1288.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;536 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 536 | 36010.536 | 1289
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;546 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 546 | 36010.546 | 1289.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;556 | 95.7522 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 556 | 36010.556 | 1289.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;566 | 95.7522 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 566 | 36010.566 | 1289.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;576 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 576 | 36010.576 | 1289.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;586 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 586 | 36010.586 | 1289.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;596 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 596 | 36010.596 | 1289.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;606 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 606 | 36010.606 | 1289.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;616 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 616 | 36010.616 | 1289.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;626 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 626 | 36010.626 | 1289.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;636 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 636 | 36010.636 | 1289.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;646 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 646 | 36010.646 | 1289.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;656 | 95.7503 | 297.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 656 | 36010.656 | 1289.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;666 | 95.7503 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 666 | 36010.666 | 1289.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;676 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 676 | 36010.676 | 1289.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;686 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 686 | 36010.686 | 1289.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;696 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 696 | 36010.696 | 1289.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;706 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 706 | 36010.706 | 1289.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;716 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 716 | 36010.716 | 1289.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;726 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 726 | 36010.726 | 1289.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;736 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 736 | 36010.736 | 1289.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;746 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 746 | 36010.746 | 1289.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;756 | 95.7462 | 297.2656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 756 | 36010.756 | 1289.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;766 | 95.7462 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 766 | 36010.766 | 1289.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;776 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 776 | 36010.776 | 1289.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;786 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 786 | 36010.786 | 1289.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;796 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 796 | 36010.796 | 1289.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;806 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 806 | 36010.806 | 1289.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;816 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 816 | 36010.816 | 1289.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;826 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 826 | 36010.826 | 1289.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;836 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 836 | 36010.836 | 1289.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;846 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 846 | 36010.846 | 1289.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;856 | 95.7443 | 297.2846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 856 | 36010.856 | 1289.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;866 | 95.7443 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 866 | 36010.866 | 1289.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;876 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 876 | 36010.876 | 1289.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;886 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 886 | 36010.886 | 1289.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;896 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 896 | 36010.896 | 1289.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;906 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 906 | 36010.906 | 1289.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;916 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 916 | 36010.916 | 1289.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;926 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 926 | 36010.926 | 1289.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;936 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 936 | 36010.936 | 1289.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;946 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 946 | 36010.946 | 1289.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;956 | 95.7432 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 956 | 36010.956 | 1289.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;966 | 95.7432 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 966 | 36010.966 | 1289.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;976 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 976 | 36010.976 | 1289.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;986 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 986 | 36010.986 | 1289.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:10;996 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 10 | 996 | 36010.996 | 1289.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;006 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 006 | 36011.006 | 1289.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;016 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 016 | 36011.016 | 1289.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;026 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 026 | 36011.026 | 1289.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;036 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 036 | 36011.036 | 1289.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;046 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 046 | 36011.046 | 1289.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;056 | 95.7403 | 297.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 056 | 36011.056 | 1289.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;066 | 95.7403 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 066 | 36011.066 | 1289.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;076 | 95.7403 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 076 | 36011.076 | 1289.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;086 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 086 | 36011.086 | 1289.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;096 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 096 | 36011.096 | 1289.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;106 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 106 | 36011.106 | 1289.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;116 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 116 | 36011.116 | 1289.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;126 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 126 | 36011.126 | 1289.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;136 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 136 | 36011.136 | 1289.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;146 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 146 | 36011.146 | 1289.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;156 | 95.7392 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 156 | 36011.156 | 1289.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;166 | 95.7392 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 166 | 36011.166 | 1289.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;176 | 95.7392 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 176 | 36011.176 | 1289.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;186 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 186 | 36011.186 | 1289.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;196 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 196 | 36011.196 | 1289.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;206 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 206 | 36011.206 | 1289.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;216 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 216 | 36011.216 | 1289.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;226 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 226 | 36011.226 | 1289.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;236 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 236 | 36011.236 | 1289.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;246 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 246 | 36011.246 | 1289.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;256 | 95.7363 | 297.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 256 | 36011.256 | 1289.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;266 | 95.7363 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 266 | 36011.266 | 1289.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;276 | 95.7363 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 276 | 36011.276 | 1289.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;286 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 286 | 36011.286 | 1289.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;296 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 296 | 36011.296 | 1289.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;306 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 306 | 36011.306 | 1289.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;316 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 316 | 36011.316 | 1289.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;326 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 326 | 36011.326 | 1289.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;336 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 336 | 36011.336 | 1289.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;346 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 346 | 36011.346 | 1289.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;356 | 95.741 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 356 | 36011.356 | 1289.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;366 | 95.741 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 366 | 36011.366 | 1289.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;376 | 95.741 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 376 | 36011.376 | 1289.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;386 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 386 | 36011.386 | 1289.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;396 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 396 | 36011.396 | 1289.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;406 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 406 | 36011.406 | 1289.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;416 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 416 | 36011.416 | 1289.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;426 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 426 | 36011.426 | 1289.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;436 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 436 | 36011.436 | 1289.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;446 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 446 | 36011.446 | 1289.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;456 | 95.7313 | 297.2447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 456 | 36011.456 | 1289.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;466 | 95.7313 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 466 | 36011.466 | 1289.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;476 | 95.7313 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 476 | 36011.476 | 1289.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;486 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 486 | 36011.486 | 1289.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;496 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 496 | 36011.496 | 1289.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;506 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 506 | 36011.506 | 1289.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;516 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 516 | 36011.516 | 1289.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;526 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 526 | 36011.526 | 1289.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;536 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 536 | 36011.536 | 1290
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;546 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 546 | 36011.546 | 1290.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;556 | 95.7303 | 297.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 556 | 36011.556 | 1290.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;566 | 95.7303 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 566 | 36011.566 | 1290.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;576 | 95.7303 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 576 | 36011.576 | 1290.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;586 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 586 | 36011.586 | 1290.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;596 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 596 | 36011.596 | 1290.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;606 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 606 | 36011.606 | 1290.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;616 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 616 | 36011.616 | 1290.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;626 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 626 | 36011.626 | 1290.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;636 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 636 | 36011.636 | 1290.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;646 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 646 | 36011.646 | 1290.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;656 | 95.7351 | 297.2644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 656 | 36011.656 | 1290.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;666 | 95.7351 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 666 | 36011.666 | 1290.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;676 | 95.7351 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 676 | 36011.676 | 1290.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;686 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 686 | 36011.686 | 1290.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;696 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 696 | 36011.696 | 1290.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;706 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 706 | 36011.706 | 1290.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;716 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 716 | 36011.716 | 1290.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;726 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 726 | 36011.726 | 1290.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;736 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 736 | 36011.736 | 1290.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;746 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 746 | 36011.746 | 1290.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;756 | 95.7311 | 297.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 756 | 36011.756 | 1290.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;766 | 95.7311 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 766 | 36011.766 | 1290.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;776 | 95.7311 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 776 | 36011.776 | 1290.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;786 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 786 | 36011.786 | 1290.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;796 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 796 | 36011.796 | 1290.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;806 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 806 | 36011.806 | 1290.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;816 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 816 | 36011.816 | 1290.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;826 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 826 | 36011.826 | 1290.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;836 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 836 | 36011.836 | 1290.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;846 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 846 | 36011.846 | 1290.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;856 | 95.7233 | 297.2177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 856 | 36011.856 | 1290.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;866 | 95.7233 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 866 | 36011.866 | 1290.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;876 | 95.7233 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 876 | 36011.876 | 1290.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;886 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 886 | 36011.886 | 1290.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;896 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 896 | 36011.896 | 1290.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;906 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 906 | 36011.906 | 1290.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;916 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 916 | 36011.916 | 1290.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;926 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 926 | 36011.926 | 1290.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;936 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 936 | 36011.936 | 1290.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;946 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 946 | 36011.946 | 1290.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;956 | 95.7222 | 297.212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 956 | 36011.956 | 1290.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;966 | 95.7222 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 966 | 36011.966 | 1290.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;976 | 95.7222 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 976 | 36011.976 | 1290.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;986 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 986 | 36011.986 | 1290.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:11;996 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 11 | 996 | 36011.996 | 1290.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;006 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 006 | 36012.006 | 1290.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;016 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 016 | 36012.016 | 1290.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;026 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 026 | 36012.026 | 1290.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;036 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 036 | 36012.036 | 1290.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;046 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 046 | 36012.046 | 1290.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;056 | 95.7193 | 297.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 056 | 36012.056 | 1290.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;066 | 95.7193 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 066 | 36012.066 | 1290.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;076 | 95.7193 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 076 | 36012.076 | 1290.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;086 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 086 | 36012.086 | 1290.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;096 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 096 | 36012.096 | 1290.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;106 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 106 | 36012.106 | 1290.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;116 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 116 | 36012.116 | 1290.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;126 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 126 | 36012.126 | 1290.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;136 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 136 | 36012.136 | 1290.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;146 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 146 | 36012.146 | 1290.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;156 | 95.7162 | 297.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 156 | 36012.156 | 1290.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;166 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 166 | 36012.166 | 1290.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;176 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 176 | 36012.176 | 1290.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;186 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 186 | 36012.186 | 1290.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;196 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 196 | 36012.196 | 1290.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;206 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 206 | 36012.206 | 1290.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;216 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 216 | 36012.216 | 1290.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;226 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 226 | 36012.226 | 1290.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;236 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 236 | 36012.236 | 1290.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;246 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 246 | 36012.246 | 1290.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;256 | 95.7162 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 256 | 36012.256 | 1290.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;266 | 95.7162 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 266 | 36012.266 | 1290.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;276 | 95.7162 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 276 | 36012.276 | 1290.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;286 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 286 | 36012.286 | 1290.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;296 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 296 | 36012.296 | 1290.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;306 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 306 | 36012.306 | 1290.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;316 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 316 | 36012.316 | 1290.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;326 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 326 | 36012.326 | 1290.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;336 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 336 | 36012.336 | 1290.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;346 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 346 | 36012.346 | 1290.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;356 | 95.7143 | 297.2349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 356 | 36012.356 | 1290.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;366 | 95.7143 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 366 | 36012.366 | 1290.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;376 | 95.7143 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 376 | 36012.376 | 1290.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;386 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 386 | 36012.386 | 1290.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;396 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 396 | 36012.396 | 1290.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;406 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 406 | 36012.406 | 1290.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;416 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 416 | 36012.416 | 1290.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;426 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 426 | 36012.426 | 1290.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;436 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 436 | 36012.436 | 1290.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;446 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 446 | 36012.446 | 1290.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;456 | 95.7103 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 456 | 36012.456 | 1290.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;466 | 95.7103 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 466 | 36012.466 | 1290.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;476 | 95.7103 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 476 | 36012.476 | 1290.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;486 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 486 | 36012.486 | 1290.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;496 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 496 | 36012.496 | 1290.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;506 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 506 | 36012.506 | 1290.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;516 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 516 | 36012.516 | 1290.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;526 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 526 | 36012.526 | 1290.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;536 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 536 | 36012.536 | 1291
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;546 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 546 | 36012.546 | 1291.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;556 | 95.7083 | 297.1978 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 556 | 36012.556 | 1291.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;566 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 566 | 36012.566 | 1291.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;576 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 576 | 36012.576 | 1291.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;586 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 586 | 36012.586 | 1291.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;596 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 596 | 36012.596 | 1291.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;606 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 606 | 36012.606 | 1291.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;616 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 616 | 36012.616 | 1291.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;626 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 626 | 36012.626 | 1291.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;636 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 636 | 36012.636 | 1291.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;646 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 646 | 36012.646 | 1291.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;656 | 95.7083 | 297.1994 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 656 | 36012.656 | 1291.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;666 | 95.7083 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 666 | 36012.666 | 1291.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;676 | 95.7083 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 676 | 36012.676 | 1291.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;686 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 686 | 36012.686 | 1291.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;696 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 696 | 36012.696 | 1291.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;706 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 706 | 36012.706 | 1291.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;716 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 716 | 36012.716 | 1291.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;726 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 726 | 36012.726 | 1291.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;736 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 736 | 36012.736 | 1291.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;746 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 746 | 36012.746 | 1291.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;756 | 95.7043 | 297.2038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 756 | 36012.756 | 1291.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;766 | 95.7043 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 766 | 36012.766 | 1291.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;776 | 95.7043 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 776 | 36012.776 | 1291.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;786 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 786 | 36012.786 | 1291.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;796 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 796 | 36012.796 | 1291.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;806 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 806 | 36012.806 | 1291.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;816 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 816 | 36012.816 | 1291.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;826 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 826 | 36012.826 | 1291.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;836 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 836 | 36012.836 | 1291.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;846 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 846 | 36012.846 | 1291.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;856 | 95.7012 | 297.1987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 856 | 36012.856 | 1291.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;866 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 866 | 36012.866 | 1291.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;876 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 876 | 36012.876 | 1291.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;886 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 886 | 36012.886 | 1291.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;896 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 896 | 36012.896 | 1291.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;906 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 906 | 36012.906 | 1291.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;916 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 916 | 36012.916 | 1291.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;926 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 926 | 36012.926 | 1291.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;936 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 936 | 36012.936 | 1291.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;946 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 946 | 36012.946 | 1291.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;956 | 95.7012 | 297.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 956 | 36012.956 | 1291.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;966 | 95.7012 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 966 | 36012.966 | 1291.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;976 | 95.7012 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 976 | 36012.976 | 1291.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;986 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 986 | 36012.986 | 1291.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:12;996 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 12 | 996 | 36012.996 | 1291.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;006 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 006 | 36013.006 | 1291.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;016 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 016 | 36013.016 | 1291.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;026 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 026 | 36013.026 | 1291.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;036 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 036 | 36013.036 | 1291.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;046 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 046 | 36013.046 | 1291.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;056 | 95.6983 | 297.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 056 | 36013.056 | 1291.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;066 | 95.6983 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 066 | 36013.066 | 1291.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;076 | 95.6983 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 076 | 36013.076 | 1291.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;086 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 086 | 36013.086 | 1291.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;096 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 096 | 36013.096 | 1291.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;106 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 106 | 36013.106 | 1291.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;116 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 116 | 36013.116 | 1291.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;126 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 126 | 36013.126 | 1291.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;136 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 136 | 36013.136 | 1291.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;146 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 146 | 36013.146 | 1291.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;156 | 95.6953 | 297.2132 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 156 | 36013.156 | 1291.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;166 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 166 | 36013.166 | 1291.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;176 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 176 | 36013.176 | 1291.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;186 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 186 | 36013.186 | 1291.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;196 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 196 | 36013.196 | 1291.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;206 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 206 | 36013.206 | 1291.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;216 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 216 | 36013.216 | 1291.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;226 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 226 | 36013.226 | 1291.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;236 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 236 | 36013.236 | 1291.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;246 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 246 | 36013.246 | 1291.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;256 | 95.6953 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 256 | 36013.256 | 1291.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;266 | 95.6953 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 266 | 36013.266 | 1291.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;276 | 95.6953 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 276 | 36013.276 | 1291.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;286 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 286 | 36013.286 | 1291.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;296 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 296 | 36013.296 | 1291.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;306 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 306 | 36013.306 | 1291.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;316 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 316 | 36013.316 | 1291.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;326 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 326 | 36013.326 | 1291.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;336 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 336 | 36013.336 | 1291.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;346 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 346 | 36013.346 | 1291.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;356 | 95.6913 | 297.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 356 | 36013.356 | 1291.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;366 | 95.6913 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 366 | 36013.366 | 1291.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;376 | 95.6913 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 376 | 36013.376 | 1291.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;386 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 386 | 36013.386 | 1291.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;396 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 396 | 36013.396 | 1291.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;406 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 406 | 36013.406 | 1291.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;416 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 416 | 36013.416 | 1291.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;426 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 426 | 36013.426 | 1291.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;436 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 436 | 36013.436 | 1291.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;446 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 446 | 36013.446 | 1291.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;456 | 95.6903 | 297.1915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 456 | 36013.456 | 1291.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;466 | 95.6903 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 466 | 36013.466 | 1291.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;476 | 95.6903 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 476 | 36013.476 | 1291.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;486 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 486 | 36013.486 | 1291.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;496 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 496 | 36013.496 | 1291.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;506 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 506 | 36013.506 | 1291.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;516 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 516 | 36013.516 | 1291.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;526 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 526 | 36013.526 | 1291.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;536 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 536 | 36013.536 | 1292
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;546 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 546 | 36013.546 | 1292.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;556 | 95.6893 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 556 | 36013.556 | 1292.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;566 | 95.6893 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 566 | 36013.566 | 1292.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;576 | 95.6893 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 576 | 36013.576 | 1292.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;586 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 586 | 36013.586 | 1292.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;596 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 596 | 36013.596 | 1292.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;606 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 606 | 36013.606 | 1292.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;616 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 616 | 36013.616 | 1292.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;626 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 626 | 36013.626 | 1292.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;636 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 636 | 36013.636 | 1292.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;646 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 646 | 36013.646 | 1292.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;656 | 95.6936 | 297.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 656 | 36013.656 | 1292.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;666 | 95.6936 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 666 | 36013.666 | 1292.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;676 | 95.6936 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 676 | 36013.676 | 1292.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;686 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 686 | 36013.686 | 1292.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;696 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 696 | 36013.696 | 1292.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;706 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 706 | 36013.706 | 1292.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;716 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 716 | 36013.716 | 1292.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;726 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 726 | 36013.726 | 1292.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;736 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 736 | 36013.736 | 1292.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;746 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 746 | 36013.746 | 1292.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;756 | 95.6823 | 297.0936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 756 | 36013.756 | 1292.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;766 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 766 | 36013.766 | 1292.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;776 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 776 | 36013.776 | 1292.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;786 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 786 | 36013.786 | 1292.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;796 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 796 | 36013.796 | 1292.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;806 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 806 | 36013.806 | 1292.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;816 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 816 | 36013.816 | 1292.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;826 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 826 | 36013.826 | 1292.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;836 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 836 | 36013.836 | 1292.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;846 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 846 | 36013.846 | 1292.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;856 | 95.6823 | 297.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 856 | 36013.856 | 1292.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;866 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 866 | 36013.866 | 1292.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;876 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 876 | 36013.876 | 1292.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;886 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 886 | 36013.886 | 1292.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;896 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 896 | 36013.896 | 1292.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;906 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 906 | 36013.906 | 1292.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;916 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 916 | 36013.916 | 1292.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;926 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 926 | 36013.926 | 1292.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;936 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 936 | 36013.936 | 1292.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;946 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 946 | 36013.946 | 1292.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;956 | 95.6823 | 297.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 956 | 36013.956 | 1292.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;966 | 95.6823 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 966 | 36013.966 | 1292.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;976 | 95.6823 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 976 | 36013.976 | 1292.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;986 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 986 | 36013.986 | 1292.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:13;996 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 13 | 996 | 36013.996 | 1292.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;006 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 006 | 36014.006 | 1292.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;016 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 016 | 36014.016 | 1292.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;026 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 026 | 36014.026 | 1292.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;036 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 036 | 36014.036 | 1292.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;046 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 046 | 36014.046 | 1292.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;056 | 95.6803 | 297.0632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 056 | 36014.056 | 1292.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;066 | 95.6803 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 066 | 36014.066 | 1292.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;076 | 95.6803 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 076 | 36014.076 | 1292.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;086 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 086 | 36014.086 | 1292.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;096 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 096 | 36014.096 | 1292.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;106 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 106 | 36014.106 | 1292.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;116 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 116 | 36014.116 | 1292.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;126 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 126 | 36014.126 | 1292.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;136 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 136 | 36014.136 | 1292.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;146 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 146 | 36014.146 | 1292.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;156 | 95.6793 | 297.0725 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 156 | 36014.156 | 1292.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;166 | 95.6793 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 166 | 36014.166 | 1292.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;176 | 95.6793 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 176 | 36014.176 | 1292.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;186 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 186 | 36014.186 | 1292.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;196 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 196 | 36014.196 | 1292.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;206 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 206 | 36014.206 | 1292.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;216 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 216 | 36014.216 | 1292.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;226 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 226 | 36014.226 | 1292.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;236 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 236 | 36014.236 | 1292.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;246 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 246 | 36014.246 | 1292.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;256 | 95.6783 | 297.0534 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 256 | 36014.256 | 1292.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;266 | 95.6783 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 266 | 36014.266 | 1292.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;276 | 95.6783 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 276 | 36014.276 | 1292.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;286 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 286 | 36014.286 | 1292.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;296 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 296 | 36014.296 | 1292.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;306 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 306 | 36014.306 | 1292.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;316 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 316 | 36014.316 | 1292.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;326 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 326 | 36014.326 | 1292.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;336 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 336 | 36014.336 | 1292.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;346 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 346 | 36014.346 | 1292.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;356 | 95.6743 | 297.0328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 356 | 36014.356 | 1292.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;366 | 95.6743 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 366 | 36014.366 | 1292.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;376 | 95.6743 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 376 | 36014.376 | 1292.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;386 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 386 | 36014.386 | 1292.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;396 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 396 | 36014.396 | 1292.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;406 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 406 | 36014.406 | 1292.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;416 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 416 | 36014.416 | 1292.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;426 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 426 | 36014.426 | 1292.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;436 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 436 | 36014.436 | 1292.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;446 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 446 | 36014.446 | 1292.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;456 | 95.6712 | 297.0018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 456 | 36014.456 | 1292.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;466 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 466 | 36014.466 | 1292.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;476 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 476 | 36014.476 | 1292.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;486 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 486 | 36014.486 | 1292.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;496 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 496 | 36014.496 | 1292.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;506 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 506 | 36014.506 | 1292.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;516 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 516 | 36014.516 | 1292.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;526 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 526 | 36014.526 | 1292.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;536 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 536 | 36014.536 | 1293
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;546 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 546 | 36014.546 | 1293.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;556 | 95.6712 | 296.9473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 556 | 36014.556 | 1293.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;566 | 95.6712 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 566 | 36014.566 | 1293.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;576 | 95.6712 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 576 | 36014.576 | 1293.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;586 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 586 | 36014.586 | 1293.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;596 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 596 | 36014.596 | 1293.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;606 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 606 | 36014.606 | 1293.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;616 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 616 | 36014.616 | 1293.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;626 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 626 | 36014.626 | 1293.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;636 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 636 | 36014.636 | 1293.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;646 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 646 | 36014.646 | 1293.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;656 | 95.6703 | 296.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 656 | 36014.656 | 1293.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;666 | 95.6703 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 666 | 36014.666 | 1293.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;676 | 95.6703 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 676 | 36014.676 | 1293.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;686 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 686 | 36014.686 | 1293.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;696 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 696 | 36014.696 | 1293.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;706 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 706 | 36014.706 | 1293.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;716 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 716 | 36014.716 | 1293.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;726 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 726 | 36014.726 | 1293.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;736 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 736 | 36014.736 | 1293.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;746 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 746 | 36014.746 | 1293.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;756 | 95.6663 | 296.8899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 756 | 36014.756 | 1293.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;766 | 95.6663 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 766 | 36014.766 | 1293.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;776 | 95.6663 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 776 | 36014.776 | 1293.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;786 | 95.6663 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 786 | 36014.786 | 1293.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;796 | 95.6663 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 796 | 36014.796 | 1293.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;806 | 95.6663 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 806 | 36014.806 | 1293.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;816 | 95.6653 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 816 | 36014.816 | 1293.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;826 | 95.6653 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 826 | 36014.826 | 1293.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;836 | 95.6653 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 836 | 36014.836 | 1293.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;846 | 95.6653 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 846 | 36014.846 | 1293.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;856 | 95.6653 | 296.8648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 856 | 36014.856 | 1293.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;866 | 95.6653 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 866 | 36014.866 | 1293.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;876 | 95.6653 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 876 | 36014.876 | 1293.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;886 | 95.6653 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 886 | 36014.886 | 1293.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;896 | 95.6653 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 896 | 36014.896 | 1293.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;906 | 95.6653 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 906 | 36014.906 | 1293.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;916 | 95.6698 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 916 | 36014.916 | 1293.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;926 | 95.6698 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 926 | 36014.926 | 1293.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;936 | 95.6698 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 936 | 36014.936 | 1293.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;946 | 95.6698 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 946 | 36014.946 | 1293.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;956 | 95.6698 | 296.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 956 | 36014.956 | 1293.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;966 | 95.6698 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 966 | 36014.966 | 1293.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;976 | 95.6698 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 976 | 36014.976 | 1293.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;986 | 95.6698 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 986 | 36014.986 | 1293.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:14;996 | 95.6698 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 14 | 996 | 36014.996 | 1293.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;006 | 95.6698 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 006 | 36015.006 | 1293.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;016 | 95.6679 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 016 | 36015.016 | 1293.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;026 | 95.6679 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 026 | 36015.026 | 1293.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;036 | 95.6679 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 036 | 36015.036 | 1293.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;046 | 95.6679 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 046 | 36015.046 | 1293.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;056 | 95.6679 | 296.8233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 056 | 36015.056 | 1293.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;066 | 95.6679 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 066 | 36015.066 | 1293.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;076 | 95.6679 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 076 | 36015.076 | 1293.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;086 | 95.6679 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 086 | 36015.086 | 1293.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;096 | 95.6679 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 096 | 36015.096 | 1293.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;106 | 95.6679 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 106 | 36015.106 | 1293.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;116 | 95.6583 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 116 | 36015.116 | 1293.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;126 | 95.6583 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 126 | 36015.126 | 1293.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;136 | 95.6583 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 136 | 36015.136 | 1293.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;146 | 95.6583 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 146 | 36015.146 | 1293.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;156 | 95.6583 | 296.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 156 | 36015.156 | 1293.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;166 | 95.6583 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 166 | 36015.166 | 1293.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;176 | 95.6583 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 176 | 36015.176 | 1293.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;186 | 95.6583 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 186 | 36015.186 | 1293.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;196 | 95.6583 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 196 | 36015.196 | 1293.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;206 | 95.6583 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 206 | 36015.206 | 1293.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;216 | 95.6573 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 216 | 36015.216 | 1293.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;226 | 95.6573 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 226 | 36015.226 | 1293.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;236 | 95.6573 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 236 | 36015.236 | 1293.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;246 | 95.6573 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 246 | 36015.246 | 1293.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;256 | 95.6573 | 296.8203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 256 | 36015.256 | 1293.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;266 | 95.6573 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 266 | 36015.266 | 1293.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;276 | 95.6573 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 276 | 36015.276 | 1293.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;286 | 95.6573 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 286 | 36015.286 | 1293.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;296 | 95.6573 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 296 | 36015.296 | 1293.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;306 | 95.6573 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 306 | 36015.306 | 1293.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;316 | 95.6619 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 316 | 36015.316 | 1293.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;326 | 95.6619 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 326 | 36015.326 | 1293.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;336 | 95.6619 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 336 | 36015.336 | 1293.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;346 | 95.6619 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 346 | 36015.346 | 1293.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;356 | 95.6619 | 296.8057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 356 | 36015.356 | 1293.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;366 | 95.6619 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 366 | 36015.366 | 1293.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;376 | 95.6619 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 376 | 36015.376 | 1293.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;386 | 95.6619 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 386 | 36015.386 | 1293.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;396 | 95.6619 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 396 | 36015.396 | 1293.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;406 | 95.6619 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 406 | 36015.406 | 1293.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;416 | 95.6523 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 416 | 36015.416 | 1293.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;426 | 95.6523 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 426 | 36015.426 | 1293.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;436 | 95.6523 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 436 | 36015.436 | 1293.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;446 | 95.6523 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 446 | 36015.446 | 1293.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;456 | 95.6523 | 296.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 456 | 36015.456 | 1293.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;466 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 466 | 36015.466 | 1293.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;476 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 476 | 36015.476 | 1293.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;486 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 486 | 36015.486 | 1293.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;496 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 496 | 36015.496 | 1293.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;506 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 506 | 36015.506 | 1293.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;516 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 516 | 36015.516 | 1293.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;526 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 526 | 36015.526 | 1293.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;536 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 536 | 36015.536 | 1294
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;546 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 546 | 36015.546 | 1294.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;556 | 95.6523 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 556 | 36015.556 | 1294.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;566 | 95.6523 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 566 | 36015.566 | 1294.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;576 | 95.6523 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 576 | 36015.576 | 1294.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;586 | 95.6523 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 586 | 36015.586 | 1294.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;596 | 95.6523 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 596 | 36015.596 | 1294.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;606 | 95.6523 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 606 | 36015.606 | 1294.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;616 | 95.6503 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 616 | 36015.616 | 1294.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;626 | 95.6503 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 626 | 36015.626 | 1294.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;636 | 95.6503 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 636 | 36015.636 | 1294.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;646 | 95.6503 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 646 | 36015.646 | 1294.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;656 | 95.6503 | 296.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 656 | 36015.656 | 1294.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;666 | 95.6503 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 666 | 36015.666 | 1294.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;676 | 95.6503 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 676 | 36015.676 | 1294.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;686 | 95.6503 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 686 | 36015.686 | 1294.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;696 | 95.6503 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 696 | 36015.696 | 1294.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;706 | 95.6503 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 706 | 36015.706 | 1294.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;716 | 95.6473 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 716 | 36015.716 | 1294.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;726 | 95.6473 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 726 | 36015.726 | 1294.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;736 | 95.6473 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 736 | 36015.736 | 1294.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;746 | 95.6473 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 746 | 36015.746 | 1294.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;756 | 95.6473 | 296.6956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 756 | 36015.756 | 1294.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;766 | 95.6473 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 766 | 36015.766 | 1294.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;776 | 95.6473 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 776 | 36015.776 | 1294.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;786 | 95.6473 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 786 | 36015.786 | 1294.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;796 | 95.6473 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 796 | 36015.796 | 1294.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;806 | 95.6473 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 806 | 36015.806 | 1294.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;816 | 95.6483 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 816 | 36015.816 | 1294.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;826 | 95.6483 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 826 | 36015.826 | 1294.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;836 | 95.6483 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 836 | 36015.836 | 1294.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;846 | 95.6483 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 846 | 36015.846 | 1294.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;856 | 95.6483 | 296.6924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 856 | 36015.856 | 1294.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;866 | 95.6483 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 866 | 36015.866 | 1294.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;876 | 95.6483 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 876 | 36015.876 | 1294.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;886 | 95.6483 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 886 | 36015.886 | 1294.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;896 | 95.6483 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 896 | 36015.896 | 1294.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;906 | 95.6483 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 906 | 36015.906 | 1294.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;916 | 95.6453 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 916 | 36015.916 | 1294.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;926 | 95.6453 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 926 | 36015.926 | 1294.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;936 | 95.6453 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 936 | 36015.936 | 1294.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;946 | 95.6453 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 946 | 36015.946 | 1294.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;956 | 95.6453 | 296.6777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 956 | 36015.956 | 1294.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;966 | 95.6453 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 966 | 36015.966 | 1294.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;976 | 95.6453 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 976 | 36015.976 | 1294.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;986 | 95.6453 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 986 | 36015.986 | 1294.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:15;996 | 95.6453 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 15 | 996 | 36015.996 | 1294.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;006 | 95.6453 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 006 | 36016.006 | 1294.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;016 | 95.6423 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 016 | 36016.016 | 1294.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;026 | 95.6423 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 026 | 36016.026 | 1294.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;036 | 95.6423 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 036 | 36016.036 | 1294.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;046 | 95.6423 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 046 | 36016.046 | 1294.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;056 | 95.6423 | 296.6593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 056 | 36016.056 | 1294.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;066 | 95.6423 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 066 | 36016.066 | 1294.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;076 | 95.6423 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 076 | 36016.076 | 1294.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;086 | 95.6423 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 086 | 36016.086 | 1294.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;096 | 95.6423 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 096 | 36016.096 | 1294.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;106 | 95.6423 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 106 | 36016.106 | 1294.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;116 | 95.6423 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 116 | 36016.116 | 1294.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;126 | 95.6423 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 126 | 36016.126 | 1294.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;136 | 95.6413 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 136 | 36016.136 | 1294.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;146 | 95.6413 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 146 | 36016.146 | 1294.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;156 | 95.6413 | 296.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 156 | 36016.156 | 1294.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;166 | 95.6413 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 166 | 36016.166 | 1294.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;176 | 95.6413 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 176 | 36016.176 | 1294.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;186 | 95.6413 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 186 | 36016.186 | 1294.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;196 | 95.6413 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 196 | 36016.196 | 1294.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;206 | 95.6413 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 206 | 36016.206 | 1294.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;216 | 95.6413 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 216 | 36016.216 | 1294.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;226 | 95.6413 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 226 | 36016.226 | 1294.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;236 | 95.6403 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 236 | 36016.236 | 1294.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;246 | 95.6403 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 246 | 36016.246 | 1294.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;256 | 95.6403 | 296.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 256 | 36016.256 | 1294.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;266 | 95.6403 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 266 | 36016.266 | 1294.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;276 | 95.6403 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 276 | 36016.276 | 1294.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;286 | 95.6403 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 286 | 36016.286 | 1294.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;296 | 95.6403 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 296 | 36016.296 | 1294.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;306 | 95.6403 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 306 | 36016.306 | 1294.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;316 | 95.6403 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 316 | 36016.316 | 1294.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;326 | 95.6403 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 326 | 36016.326 | 1294.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;336 | 95.6373 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 336 | 36016.336 | 1294.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;346 | 95.6373 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 346 | 36016.346 | 1294.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;356 | 95.6373 | 296.5888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 356 | 36016.356 | 1294.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;366 | 95.6373 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 366 | 36016.366 | 1294.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;376 | 95.6373 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 376 | 36016.376 | 1294.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;386 | 95.6373 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 386 | 36016.386 | 1294.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;396 | 95.6373 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 396 | 36016.396 | 1294.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;406 | 95.6373 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 406 | 36016.406 | 1294.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;416 | 95.6373 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 416 | 36016.416 | 1294.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;426 | 95.6373 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 426 | 36016.426 | 1294.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;436 | 95.6363 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 436 | 36016.436 | 1294.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;446 | 95.6363 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 446 | 36016.446 | 1294.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;456 | 95.6363 | 296.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 456 | 36016.456 | 1294.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;466 | 95.6363 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 466 | 36016.466 | 1294.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;476 | 95.6363 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 476 | 36016.476 | 1294.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;486 | 95.6363 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 486 | 36016.486 | 1294.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;496 | 95.6363 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 496 | 36016.496 | 1294.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;506 | 95.6363 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 506 | 36016.506 | 1294.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;516 | 95.6363 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 516 | 36016.516 | 1294.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;526 | 95.6363 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 526 | 36016.526 | 1294.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;536 | 95.6343 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 536 | 36016.536 | 1295
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;546 | 95.6343 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 546 | 36016.546 | 1295.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;556 | 95.6343 | 296.5868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 556 | 36016.556 | 1295.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;566 | 95.6343 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 566 | 36016.566 | 1295.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;576 | 95.6343 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 576 | 36016.576 | 1295.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;586 | 95.6343 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 586 | 36016.586 | 1295.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;596 | 95.6343 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 596 | 36016.596 | 1295.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;606 | 95.6343 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 606 | 36016.606 | 1295.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;616 | 95.6343 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 616 | 36016.616 | 1295.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;626 | 95.6343 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 626 | 36016.626 | 1295.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;636 | 95.6333 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 636 | 36016.636 | 1295.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;646 | 95.6333 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 646 | 36016.646 | 1295.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;656 | 95.6333 | 296.5489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 656 | 36016.656 | 1295.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;666 | 95.6333 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 666 | 36016.666 | 1295.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;676 | 95.6333 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 676 | 36016.676 | 1295.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;686 | 95.6333 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 686 | 36016.686 | 1295.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;696 | 95.6333 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 696 | 36016.696 | 1295.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;706 | 95.6333 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 706 | 36016.706 | 1295.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;716 | 95.6333 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 716 | 36016.716 | 1295.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;726 | 95.6333 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 726 | 36016.726 | 1295.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;736 | 95.6303 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 736 | 36016.736 | 1295.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;746 | 95.6303 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 746 | 36016.746 | 1295.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;756 | 95.6303 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 756 | 36016.756 | 1295.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;766 | 95.6303 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 766 | 36016.766 | 1295.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;776 | 95.6303 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 776 | 36016.776 | 1295.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;786 | 95.6303 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 786 | 36016.786 | 1295.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;796 | 95.6303 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 796 | 36016.796 | 1295.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;806 | 95.6303 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 806 | 36016.806 | 1295.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;816 | 95.6303 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 816 | 36016.816 | 1295.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;826 | 95.6303 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 826 | 36016.826 | 1295.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;836 | 95.6283 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 836 | 36016.836 | 1295.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;846 | 95.6283 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 846 | 36016.846 | 1295.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;856 | 95.6283 | 296.4751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 856 | 36016.856 | 1295.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;866 | 95.6283 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 866 | 36016.866 | 1295.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;876 | 95.6283 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 876 | 36016.876 | 1295.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;886 | 95.6283 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 886 | 36016.886 | 1295.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;896 | 95.6283 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 896 | 36016.896 | 1295.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;906 | 95.6283 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 906 | 36016.906 | 1295.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;916 | 95.6283 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 916 | 36016.916 | 1295.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;926 | 95.6283 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 926 | 36016.926 | 1295.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;936 | 95.6263 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 936 | 36016.936 | 1295.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;946 | 95.6263 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 946 | 36016.946 | 1295.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;956 | 95.6263 | 296.4498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 956 | 36016.956 | 1295.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;966 | 95.6263 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 966 | 36016.966 | 1295.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;976 | 95.6263 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 976 | 36016.976 | 1295.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;986 | 95.6263 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 986 | 36016.986 | 1295.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:16;996 | 95.6263 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 16 | 996 | 36016.996 | 1295.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;006 | 95.6263 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 006 | 36017.006 | 1295.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;016 | 95.6263 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 016 | 36017.016 | 1295.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;026 | 95.6263 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 026 | 36017.026 | 1295.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;036 | 95.6243 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 036 | 36017.036 | 1295.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;046 | 95.6243 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 046 | 36017.046 | 1295.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;056 | 95.6243 | 296.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 056 | 36017.056 | 1295.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;066 | 95.6243 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 066 | 36017.066 | 1295.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;076 | 95.6243 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 076 | 36017.076 | 1295.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;086 | 95.6243 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 086 | 36017.086 | 1295.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;096 | 95.6243 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 096 | 36017.096 | 1295.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;106 | 95.6243 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 106 | 36017.106 | 1295.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;116 | 95.6243 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 116 | 36017.116 | 1295.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;126 | 95.6243 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 126 | 36017.126 | 1295.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;136 | 95.6223 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 136 | 36017.136 | 1295.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;146 | 95.6223 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 146 | 36017.146 | 1295.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;156 | 95.6223 | 296.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 156 | 36017.156 | 1295.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;166 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 166 | 36017.166 | 1295.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;176 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 176 | 36017.176 | 1295.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;186 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 186 | 36017.186 | 1295.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;196 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 196 | 36017.196 | 1295.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;206 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 206 | 36017.206 | 1295.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;216 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 216 | 36017.216 | 1295.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;226 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 226 | 36017.226 | 1295.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;236 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 236 | 36017.236 | 1295.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;246 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 246 | 36017.246 | 1295.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;256 | 95.6223 | 296.4629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 256 | 36017.256 | 1295.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;266 | 95.6223 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 266 | 36017.266 | 1295.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;276 | 95.6223 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 276 | 36017.276 | 1295.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;286 | 95.6223 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 286 | 36017.286 | 1295.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;296 | 95.6223 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 296 | 36017.296 | 1295.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;306 | 95.6223 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 306 | 36017.306 | 1295.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;316 | 95.6223 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 316 | 36017.316 | 1295.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;326 | 95.6223 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 326 | 36017.326 | 1295.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;336 | 95.6203 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 336 | 36017.336 | 1295.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;346 | 95.6203 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 346 | 36017.346 | 1295.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;356 | 95.6203 | 296.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 356 | 36017.356 | 1295.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;366 | 95.6203 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 366 | 36017.366 | 1295.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;376 | 95.6203 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 376 | 36017.376 | 1295.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;386 | 95.6203 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 386 | 36017.386 | 1295.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;396 | 95.6203 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 396 | 36017.396 | 1295.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;406 | 95.6203 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 406 | 36017.406 | 1295.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;416 | 95.6203 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 416 | 36017.416 | 1295.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;426 | 95.6203 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 426 | 36017.426 | 1295.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;436 | 95.6163 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 436 | 36017.436 | 1295.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;446 | 95.6163 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 446 | 36017.446 | 1295.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;456 | 95.6163 | 296.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 456 | 36017.456 | 1295.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;466 | 95.6163 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 466 | 36017.466 | 1295.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;476 | 95.6163 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 476 | 36017.476 | 1295.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;486 | 95.6163 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 486 | 36017.486 | 1295.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;496 | 95.6163 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 496 | 36017.496 | 1295.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;506 | 95.6163 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 506 | 36017.506 | 1295.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;516 | 95.6163 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 516 | 36017.516 | 1295.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;526 | 95.6163 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 526 | 36017.526 | 1295.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;536 | 95.6173 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 536 | 36017.536 | 1296
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;546 | 95.6173 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 546 | 36017.546 | 1296.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;556 | 95.6173 | 296.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 556 | 36017.556 | 1296.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;566 | 95.6173 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 566 | 36017.566 | 1296.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;576 | 95.6173 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 576 | 36017.576 | 1296.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;586 | 95.6173 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 586 | 36017.586 | 1296.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;596 | 95.6173 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 596 | 36017.596 | 1296.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;606 | 95.6173 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 606 | 36017.606 | 1296.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;616 | 95.6173 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 616 | 36017.616 | 1296.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;626 | 95.6173 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 626 | 36017.626 | 1296.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;636 | 95.6153 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 636 | 36017.636 | 1296.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;646 | 95.6153 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 646 | 36017.646 | 1296.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;656 | 95.6153 | 296.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 656 | 36017.656 | 1296.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;666 | 95.6153 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 666 | 36017.666 | 1296.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;676 | 95.6153 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 676 | 36017.676 | 1296.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;686 | 95.6153 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 686 | 36017.686 | 1296.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;696 | 95.6153 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 696 | 36017.696 | 1296.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;706 | 95.6153 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 706 | 36017.706 | 1296.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;716 | 95.6153 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 716 | 36017.716 | 1296.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;726 | 95.6153 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 726 | 36017.726 | 1296.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;736 | 95.6123 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 736 | 36017.736 | 1296.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;746 | 95.6123 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 746 | 36017.746 | 1296.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;756 | 95.6123 | 296.3857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 756 | 36017.756 | 1296.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;766 | 95.6123 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 766 | 36017.766 | 1296.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;776 | 95.6123 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 776 | 36017.776 | 1296.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;786 | 95.6123 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 786 | 36017.786 | 1296.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;796 | 95.6123 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 796 | 36017.796 | 1296.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;806 | 95.6123 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 806 | 36017.806 | 1296.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;816 | 95.6123 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 816 | 36017.816 | 1296.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;826 | 95.6123 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 826 | 36017.826 | 1296.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;836 | 95.6113 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 836 | 36017.836 | 1296.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;846 | 95.6113 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 846 | 36017.846 | 1296.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;856 | 95.6113 | 296.4015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 856 | 36017.856 | 1296.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;866 | 95.6113 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 866 | 36017.866 | 1296.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;876 | 95.6113 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 876 | 36017.876 | 1296.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;886 | 95.6113 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 886 | 36017.886 | 1296.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;896 | 95.6113 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 896 | 36017.896 | 1296.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;906 | 95.6113 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 906 | 36017.906 | 1296.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;916 | 95.6113 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 916 | 36017.916 | 1296.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;926 | 95.6113 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 926 | 36017.926 | 1296.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;936 | 95.6093 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 936 | 36017.936 | 1296.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;946 | 95.6093 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 946 | 36017.946 | 1296.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;956 | 95.6093 | 296.4099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 956 | 36017.956 | 1296.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;966 | 95.6093 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 966 | 36017.966 | 1296.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;976 | 95.6093 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 976 | 36017.976 | 1296.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;986 | 95.6093 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 986 | 36017.986 | 1296.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:17;996 | 95.6093 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 17 | 996 | 36017.996 | 1296.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;006 | 95.6093 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 006 | 36018.006 | 1296.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;016 | 95.6093 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 016 | 36018.016 | 1296.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;026 | 95.6093 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 026 | 36018.026 | 1296.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;036 | 95.6043 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 036 | 36018.036 | 1296.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;046 | 95.6043 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 046 | 36018.046 | 1296.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;056 | 95.6043 | 296.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 056 | 36018.056 | 1296.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;066 | 95.6043 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 066 | 36018.066 | 1296.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;076 | 95.6043 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 076 | 36018.076 | 1296.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;086 | 95.6043 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 086 | 36018.086 | 1296.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;096 | 95.6043 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 096 | 36018.096 | 1296.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;106 | 95.6043 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 106 | 36018.106 | 1296.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;116 | 95.6043 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 116 | 36018.116 | 1296.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;126 | 95.6043 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 126 | 36018.126 | 1296.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;136 | 95.6033 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 136 | 36018.136 | 1296.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;146 | 95.6033 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 146 | 36018.146 | 1296.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;156 | 95.6033 | 296.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 156 | 36018.156 | 1296.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;166 | 95.6033 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 166 | 36018.166 | 1296.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;176 | 95.6033 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 176 | 36018.176 | 1296.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;186 | 95.6033 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 186 | 36018.186 | 1296.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;196 | 95.6033 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 196 | 36018.196 | 1296.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;206 | 95.6033 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 206 | 36018.206 | 1296.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;216 | 95.6033 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 216 | 36018.216 | 1296.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;226 | 95.6033 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 226 | 36018.226 | 1296.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;236 | 95.6043 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 236 | 36018.236 | 1296.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;246 | 95.6043 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 246 | 36018.246 | 1296.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;256 | 95.6043 | 296.394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 256 | 36018.256 | 1296.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;266 | 95.6043 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 266 | 36018.266 | 1296.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;276 | 95.6043 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 276 | 36018.276 | 1296.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;286 | 95.6043 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 286 | 36018.286 | 1296.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;296 | 95.6043 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 296 | 36018.296 | 1296.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;306 | 95.6043 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 306 | 36018.306 | 1296.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;316 | 95.6043 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 316 | 36018.316 | 1296.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;326 | 95.6043 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 326 | 36018.326 | 1296.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;336 | 95.6003 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 336 | 36018.336 | 1296.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;346 | 95.6003 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 346 | 36018.346 | 1296.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;356 | 95.6003 | 296.3831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 356 | 36018.356 | 1296.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;366 | 95.6003 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 366 | 36018.366 | 1296.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;376 | 95.6003 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 376 | 36018.376 | 1296.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;386 | 95.6003 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 386 | 36018.386 | 1296.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;396 | 95.6003 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 396 | 36018.396 | 1296.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;406 | 95.6003 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 406 | 36018.406 | 1296.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;416 | 95.6003 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 416 | 36018.416 | 1296.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;426 | 95.6003 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 426 | 36018.426 | 1296.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;436 | 95.5993 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 436 | 36018.436 | 1296.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;446 | 95.5993 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 446 | 36018.446 | 1296.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;456 | 95.5993 | 296.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 456 | 36018.456 | 1296.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;466 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 466 | 36018.466 | 1296.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;476 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 476 | 36018.476 | 1296.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;486 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 486 | 36018.486 | 1296.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;496 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 496 | 36018.496 | 1296.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;506 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 506 | 36018.506 | 1296.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;516 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 516 | 36018.516 | 1296.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;526 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 526 | 36018.526 | 1296.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;536 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 536 | 36018.536 | 1297
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;546 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 546 | 36018.546 | 1297.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;556 | 95.5993 | 296.3777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 556 | 36018.556 | 1297.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;566 | 95.5993 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 566 | 36018.566 | 1297.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;576 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 576 | 36018.576 | 1297.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;586 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 586 | 36018.586 | 1297.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;596 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 596 | 36018.596 | 1297.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;606 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 606 | 36018.606 | 1297.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;616 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 616 | 36018.616 | 1297.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;626 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 626 | 36018.626 | 1297.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;636 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 636 | 36018.636 | 1297.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;646 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 646 | 36018.646 | 1297.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;656 | 95.5983 | 296.3726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 656 | 36018.656 | 1297.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;666 | 95.5983 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 666 | 36018.666 | 1297.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;676 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 676 | 36018.676 | 1297.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;686 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 686 | 36018.686 | 1297.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;696 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 696 | 36018.696 | 1297.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;706 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 706 | 36018.706 | 1297.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;716 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 716 | 36018.716 | 1297.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;726 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 726 | 36018.726 | 1297.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;736 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 736 | 36018.736 | 1297.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;746 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 746 | 36018.746 | 1297.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;756 | 95.5953 | 296.3513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 756 | 36018.756 | 1297.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;766 | 95.5953 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 766 | 36018.766 | 1297.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;776 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 776 | 36018.776 | 1297.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;786 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 786 | 36018.786 | 1297.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;796 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 796 | 36018.796 | 1297.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;806 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 806 | 36018.806 | 1297.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;816 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 816 | 36018.816 | 1297.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;826 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 826 | 36018.826 | 1297.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;836 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 836 | 36018.836 | 1297.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;846 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 846 | 36018.846 | 1297.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;856 | 95.5943 | 296.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 856 | 36018.856 | 1297.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;866 | 95.5943 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 866 | 36018.866 | 1297.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;876 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 876 | 36018.876 | 1297.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;886 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 886 | 36018.886 | 1297.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;896 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 896 | 36018.896 | 1297.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;906 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 906 | 36018.906 | 1297.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;916 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 916 | 36018.916 | 1297.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;926 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 926 | 36018.926 | 1297.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;936 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 936 | 36018.936 | 1297.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;946 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 946 | 36018.946 | 1297.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;956 | 95.5913 | 296.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 956 | 36018.956 | 1297.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;966 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 966 | 36018.966 | 1297.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;976 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 976 | 36018.976 | 1297.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;986 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 986 | 36018.986 | 1297.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:18;996 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 18 | 996 | 36018.996 | 1297.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;006 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 006 | 36019.006 | 1297.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;016 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 016 | 36019.016 | 1297.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;026 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 026 | 36019.026 | 1297.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;036 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 036 | 36019.036 | 1297.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;046 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 046 | 36019.046 | 1297.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;056 | 95.5913 | 296.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 056 | 36019.056 | 1297.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;066 | 95.5913 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 066 | 36019.066 | 1297.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;076 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 076 | 36019.076 | 1297.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;086 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 086 | 36019.086 | 1297.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;096 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 096 | 36019.096 | 1297.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;106 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 106 | 36019.106 | 1297.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;116 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 116 | 36019.116 | 1297.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;126 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 126 | 36019.126 | 1297.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;136 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 136 | 36019.136 | 1297.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;146 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 146 | 36019.146 | 1297.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;156 | 95.5883 | 296.2942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 156 | 36019.156 | 1297.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;166 | 95.5883 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 166 | 36019.166 | 1297.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;176 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 176 | 36019.176 | 1297.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;186 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 186 | 36019.186 | 1297.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;196 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 196 | 36019.196 | 1297.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;206 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 206 | 36019.206 | 1297.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;216 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 216 | 36019.216 | 1297.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;226 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 226 | 36019.226 | 1297.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;236 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 236 | 36019.236 | 1297.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;246 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 246 | 36019.246 | 1297.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;256 | 95.5873 | 296.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 256 | 36019.256 | 1297.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;266 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 266 | 36019.266 | 1297.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;276 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 276 | 36019.276 | 1297.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;286 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 286 | 36019.286 | 1297.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;296 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 296 | 36019.296 | 1297.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;306 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 306 | 36019.306 | 1297.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;316 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 316 | 36019.316 | 1297.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;326 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 326 | 36019.326 | 1297.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;336 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 336 | 36019.336 | 1297.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;346 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 346 | 36019.346 | 1297.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;356 | 95.5873 | 296.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 356 | 36019.356 | 1297.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;366 | 95.5873 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 366 | 36019.366 | 1297.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;376 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 376 | 36019.376 | 1297.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;386 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 386 | 36019.386 | 1297.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;396 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 396 | 36019.396 | 1297.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;406 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 406 | 36019.406 | 1297.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;416 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 416 | 36019.416 | 1297.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;426 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 426 | 36019.426 | 1297.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;436 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 436 | 36019.436 | 1297.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;446 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 446 | 36019.446 | 1297.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;456 | 95.5833 | 296.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 456 | 36019.456 | 1297.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;466 | 95.5833 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 466 | 36019.466 | 1297.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;476 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 476 | 36019.476 | 1297.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;486 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 486 | 36019.486 | 1297.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;496 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 496 | 36019.496 | 1297.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;506 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 506 | 36019.506 | 1297.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;516 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 516 | 36019.516 | 1297.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;526 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 526 | 36019.526 | 1297.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;536 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 536 | 36019.536 | 1298
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;546 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 546 | 36019.546 | 1298.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;556 | 95.5813 | 296.2771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 556 | 36019.556 | 1298.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;566 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 566 | 36019.566 | 1298.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;576 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 576 | 36019.576 | 1298.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;586 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 586 | 36019.586 | 1298.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;596 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 596 | 36019.596 | 1298.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;606 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 606 | 36019.606 | 1298.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;616 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 616 | 36019.616 | 1298.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;626 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 626 | 36019.626 | 1298.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;636 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 636 | 36019.636 | 1298.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;646 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 646 | 36019.646 | 1298.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;656 | 95.5813 | 296.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 656 | 36019.656 | 1298.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;666 | 95.5813 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 666 | 36019.666 | 1298.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;676 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 676 | 36019.676 | 1298.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;686 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 686 | 36019.686 | 1298.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;696 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 696 | 36019.696 | 1298.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;706 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 706 | 36019.706 | 1298.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;716 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 716 | 36019.716 | 1298.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;726 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 726 | 36019.726 | 1298.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;736 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 736 | 36019.736 | 1298.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;746 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 746 | 36019.746 | 1298.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;756 | 95.5783 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 756 | 36019.756 | 1298.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;766 | 95.5783 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 766 | 36019.766 | 1298.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;776 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 776 | 36019.776 | 1298.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;786 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 786 | 36019.786 | 1298.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;796 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 796 | 36019.796 | 1298.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;806 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 806 | 36019.806 | 1298.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;816 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 816 | 36019.816 | 1298.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;826 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 826 | 36019.826 | 1298.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;836 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 836 | 36019.836 | 1298.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;846 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 846 | 36019.846 | 1298.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;856 | 95.5763 | 296.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 856 | 36019.856 | 1298.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;866 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 866 | 36019.866 | 1298.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;876 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 876 | 36019.876 | 1298.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;886 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 886 | 36019.886 | 1298.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;896 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 896 | 36019.896 | 1298.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;906 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 906 | 36019.906 | 1298.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;916 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 916 | 36019.916 | 1298.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;926 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 926 | 36019.926 | 1298.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;936 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 936 | 36019.936 | 1298.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;946 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 946 | 36019.946 | 1298.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;956 | 95.5763 | 296.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 956 | 36019.956 | 1298.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;966 | 95.5763 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 966 | 36019.966 | 1298.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;976 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 976 | 36019.976 | 1298.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;986 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 986 | 36019.986 | 1298.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:19;996 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 19 | 996 | 36019.996 | 1298.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;006 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 006 | 36020.006 | 1298.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;016 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 016 | 36020.016 | 1298.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;026 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 026 | 36020.026 | 1298.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;036 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 036 | 36020.036 | 1298.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;046 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 046 | 36020.046 | 1298.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;056 | 95.5733 | 296.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 056 | 36020.056 | 1298.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;066 | 95.5733 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 066 | 36020.066 | 1298.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;076 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 076 | 36020.076 | 1298.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;086 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 086 | 36020.086 | 1298.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;096 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 096 | 36020.096 | 1298.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;106 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 106 | 36020.106 | 1298.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;116 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 116 | 36020.116 | 1298.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;126 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 126 | 36020.126 | 1298.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;136 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 136 | 36020.136 | 1298.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;146 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 146 | 36020.146 | 1298.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;156 | 95.5713 | 296.2436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 156 | 36020.156 | 1298.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;166 | 95.5713 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 166 | 36020.166 | 1298.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;176 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 176 | 36020.176 | 1298.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;186 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 186 | 36020.186 | 1298.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;196 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 196 | 36020.196 | 1298.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;206 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 206 | 36020.206 | 1298.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;216 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 216 | 36020.216 | 1298.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;226 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 226 | 36020.226 | 1298.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;236 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 236 | 36020.236 | 1298.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;246 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 246 | 36020.246 | 1298.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;256 | 95.5703 | 296.2464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 256 | 36020.256 | 1298.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;266 | 95.5703 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 266 | 36020.266 | 1298.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;276 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 276 | 36020.276 | 1298.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;286 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 286 | 36020.286 | 1298.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;296 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 296 | 36020.296 | 1298.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;306 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 306 | 36020.306 | 1298.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;316 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 316 | 36020.316 | 1298.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;326 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 326 | 36020.326 | 1298.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;336 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 336 | 36020.336 | 1298.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;346 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 346 | 36020.346 | 1298.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;356 | 95.5683 | 296.2545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 356 | 36020.356 | 1298.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;366 | 95.5683 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 366 | 36020.366 | 1298.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;376 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 376 | 36020.376 | 1298.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;386 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 386 | 36020.386 | 1298.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;396 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 396 | 36020.396 | 1298.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;406 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 406 | 36020.406 | 1298.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;416 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 416 | 36020.416 | 1298.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;426 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 426 | 36020.426 | 1298.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;436 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 436 | 36020.436 | 1298.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;446 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 446 | 36020.446 | 1298.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;456 | 95.5653 | 296.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 456 | 36020.456 | 1298.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;466 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 466 | 36020.466 | 1298.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;476 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 476 | 36020.476 | 1298.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;486 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 486 | 36020.486 | 1298.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;496 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 496 | 36020.496 | 1298.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;506 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 506 | 36020.506 | 1298.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;516 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 516 | 36020.516 | 1298.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;526 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 526 | 36020.526 | 1298.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;536 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 536 | 36020.536 | 1299
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;546 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 546 | 36020.546 | 1299.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;556 | 95.5653 | 296.2487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 556 | 36020.556 | 1299.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;566 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 566 | 36020.566 | 1299.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;576 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 576 | 36020.576 | 1299.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;586 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 586 | 36020.586 | 1299.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;596 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 596 | 36020.596 | 1299.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;606 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 606 | 36020.606 | 1299.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;616 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 616 | 36020.616 | 1299.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;626 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 626 | 36020.626 | 1299.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;636 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 636 | 36020.636 | 1299.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;646 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 646 | 36020.646 | 1299.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;656 | 95.5653 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 656 | 36020.656 | 1299.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;666 | 95.5653 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 666 | 36020.666 | 1299.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;676 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 676 | 36020.676 | 1299.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;686 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 686 | 36020.686 | 1299.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;696 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 696 | 36020.696 | 1299.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;706 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 706 | 36020.706 | 1299.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;716 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 716 | 36020.716 | 1299.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;726 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 726 | 36020.726 | 1299.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;736 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 736 | 36020.736 | 1299.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;746 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 746 | 36020.746 | 1299.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;756 | 95.5623 | 296.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 756 | 36020.756 | 1299.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;766 | 95.5623 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 766 | 36020.766 | 1299.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;776 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 776 | 36020.776 | 1299.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;786 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 786 | 36020.786 | 1299.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;796 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 796 | 36020.796 | 1299.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;806 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 806 | 36020.806 | 1299.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;816 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 816 | 36020.816 | 1299.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;826 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 826 | 36020.826 | 1299.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;836 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 836 | 36020.836 | 1299.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;846 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 846 | 36020.846 | 1299.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;856 | 95.5613 | 296.2458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 856 | 36020.856 | 1299.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;866 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 866 | 36020.866 | 1299.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;876 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 876 | 36020.876 | 1299.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;886 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 886 | 36020.886 | 1299.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;896 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 896 | 36020.896 | 1299.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;906 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 906 | 36020.906 | 1299.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;916 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 916 | 36020.916 | 1299.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;926 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 926 | 36020.926 | 1299.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;936 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 936 | 36020.936 | 1299.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;946 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 946 | 36020.946 | 1299.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;956 | 95.5613 | 296.2481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 956 | 36020.956 | 1299.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;966 | 95.5613 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 966 | 36020.966 | 1299.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;976 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 976 | 36020.976 | 1299.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;986 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 986 | 36020.986 | 1299.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:20;996 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 20 | 996 | 36020.996 | 1299.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;006 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 006 | 36021.006 | 1299.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;016 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 016 | 36021.016 | 1299.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;026 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 026 | 36021.026 | 1299.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;036 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 036 | 36021.036 | 1299.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;046 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 046 | 36021.046 | 1299.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;056 | 95.5583 | 296.2454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 056 | 36021.056 | 1299.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;066 | 95.5583 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 066 | 36021.066 | 1299.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;076 | 95.5583 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 076 | 36021.076 | 1299.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;086 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 086 | 36021.086 | 1299.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;096 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 096 | 36021.096 | 1299.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;106 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 106 | 36021.106 | 1299.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;116 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 116 | 36021.116 | 1299.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;126 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 126 | 36021.126 | 1299.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;136 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 136 | 36021.136 | 1299.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;146 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 146 | 36021.146 | 1299.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;156 | 95.5573 | 296.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 156 | 36021.156 | 1299.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;166 | 95.5573 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 166 | 36021.166 | 1299.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;176 | 95.5573 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 176 | 36021.176 | 1299.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;186 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 186 | 36021.186 | 1299.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;196 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 196 | 36021.196 | 1299.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;206 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 206 | 36021.206 | 1299.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;216 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 216 | 36021.216 | 1299.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;226 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 226 | 36021.226 | 1299.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;236 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 236 | 36021.236 | 1299.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;246 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 246 | 36021.246 | 1299.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;256 | 95.5563 | 296.2032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 256 | 36021.256 | 1299.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;266 | 95.5563 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 266 | 36021.266 | 1299.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;276 | 95.5563 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 276 | 36021.276 | 1299.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;286 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 286 | 36021.286 | 1299.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;296 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 296 | 36021.296 | 1299.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;306 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 306 | 36021.306 | 1299.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;316 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 316 | 36021.316 | 1299.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;326 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 326 | 36021.326 | 1299.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;336 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 336 | 36021.336 | 1299.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;346 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 346 | 36021.346 | 1299.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;356 | 95.5543 | 296.1909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 356 | 36021.356 | 1299.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;366 | 95.5543 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 366 | 36021.366 | 1299.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;376 | 95.5543 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 376 | 36021.376 | 1299.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;386 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 386 | 36021.386 | 1299.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;396 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 396 | 36021.396 | 1299.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;406 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 406 | 36021.406 | 1299.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;416 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 416 | 36021.416 | 1299.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;426 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 426 | 36021.426 | 1299.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;436 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 436 | 36021.436 | 1299.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;446 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 446 | 36021.446 | 1299.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;456 | 95.5523 | 296.2009 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 456 | 36021.456 | 1299.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;466 | 95.5523 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 466 | 36021.466 | 1299.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;476 | 95.5523 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 476 | 36021.476 | 1299.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;486 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 486 | 36021.486 | 1299.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;496 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 496 | 36021.496 | 1299.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;506 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 506 | 36021.506 | 1299.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;516 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 516 | 36021.516 | 1299.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;526 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 526 | 36021.526 | 1299.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;536 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 536 | 36021.536 | 1300
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;546 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 546 | 36021.546 | 1300.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;556 | 95.5513 | 296.2055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 556 | 36021.556 | 1300.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;566 | 95.5513 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 566 | 36021.566 | 1300.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;576 | 95.5513 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 576 | 36021.576 | 1300.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;586 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 586 | 36021.586 | 1300.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;596 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 596 | 36021.596 | 1300.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;606 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 606 | 36021.606 | 1300.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;616 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 616 | 36021.616 | 1300.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;626 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 626 | 36021.626 | 1300.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;636 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 636 | 36021.636 | 1300.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;646 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 646 | 36021.646 | 1300.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;656 | 95.5483 | 296.2063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 656 | 36021.656 | 1300.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;666 | 95.5483 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 666 | 36021.666 | 1300.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;676 | 95.5483 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 676 | 36021.676 | 1300.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;686 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 686 | 36021.686 | 1300.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;696 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 696 | 36021.696 | 1300.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;706 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 706 | 36021.706 | 1300.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;716 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 716 | 36021.716 | 1300.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;726 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 726 | 36021.726 | 1300.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;736 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 736 | 36021.736 | 1300.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;746 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 746 | 36021.746 | 1300.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;756 | 95.5463 | 296.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 756 | 36021.756 | 1300.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;766 | 95.5463 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 766 | 36021.766 | 1300.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;776 | 95.5463 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 776 | 36021.776 | 1300.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;786 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 786 | 36021.786 | 1300.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;796 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 796 | 36021.796 | 1300.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;806 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 806 | 36021.806 | 1300.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;816 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 816 | 36021.816 | 1300.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;826 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 826 | 36021.826 | 1300.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;836 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 836 | 36021.836 | 1300.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;846 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 846 | 36021.846 | 1300.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;856 | 95.5453 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 856 | 36021.856 | 1300.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;866 | 95.5453 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 866 | 36021.866 | 1300.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;876 | 95.5453 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 876 | 36021.876 | 1300.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;886 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 886 | 36021.886 | 1300.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;896 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 896 | 36021.896 | 1300.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;906 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 906 | 36021.906 | 1300.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;916 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 916 | 36021.916 | 1300.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;926 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 926 | 36021.926 | 1300.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;936 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 936 | 36021.936 | 1300.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;946 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 946 | 36021.946 | 1300.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;956 | 95.5443 | 296.2102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 956 | 36021.956 | 1300.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;966 | 95.5443 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 966 | 36021.966 | 1300.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;976 | 95.5443 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 976 | 36021.976 | 1300.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;986 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 986 | 36021.986 | 1300.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:21;996 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 21 | 996 | 36021.996 | 1300.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;006 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 006 | 36022.006 | 1300.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;016 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 016 | 36022.016 | 1300.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;026 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 026 | 36022.026 | 1300.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;036 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 036 | 36022.036 | 1300.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;046 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 046 | 36022.046 | 1300.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;056 | 95.5413 | 296.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 056 | 36022.056 | 1300.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;066 | 95.5413 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 066 | 36022.066 | 1300.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;076 | 95.5413 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 076 | 36022.076 | 1300.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;086 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 086 | 36022.086 | 1300.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;096 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 096 | 36022.096 | 1300.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;106 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 106 | 36022.106 | 1300.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;116 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 116 | 36022.116 | 1300.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;126 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 126 | 36022.126 | 1300.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;136 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 136 | 36022.136 | 1300.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;146 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 146 | 36022.146 | 1300.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;156 | 95.5393 | 296.2186 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 156 | 36022.156 | 1300.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;166 | 95.5393 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 166 | 36022.166 | 1300.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;176 | 95.5393 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 176 | 36022.176 | 1300.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;186 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 186 | 36022.186 | 1300.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;196 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 196 | 36022.196 | 1300.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;206 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 206 | 36022.206 | 1300.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;216 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 216 | 36022.216 | 1300.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;226 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 226 | 36022.226 | 1300.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;236 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 236 | 36022.236 | 1300.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;246 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 246 | 36022.246 | 1300.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;256 | 95.5383 | 296.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 256 | 36022.256 | 1300.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;266 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 266 | 36022.266 | 1300.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;276 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 276 | 36022.276 | 1300.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;286 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 286 | 36022.286 | 1300.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;296 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 296 | 36022.296 | 1300.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;306 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 306 | 36022.306 | 1300.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;316 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 316 | 36022.316 | 1300.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;326 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 326 | 36022.326 | 1300.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;336 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 336 | 36022.336 | 1300.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;346 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 346 | 36022.346 | 1300.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;356 | 95.5383 | 296.2171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 356 | 36022.356 | 1300.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;366 | 95.5383 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 366 | 36022.366 | 1300.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;376 | 95.5383 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 376 | 36022.376 | 1300.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;386 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 386 | 36022.386 | 1300.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;396 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 396 | 36022.396 | 1300.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;406 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 406 | 36022.406 | 1300.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;416 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 416 | 36022.416 | 1300.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;426 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 426 | 36022.426 | 1300.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;436 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 436 | 36022.436 | 1300.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;446 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 446 | 36022.446 | 1300.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;456 | 95.5363 | 296.2405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 456 | 36022.456 | 1300.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;466 | 95.5363 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 466 | 36022.466 | 1300.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;476 | 95.5363 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 476 | 36022.476 | 1300.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;486 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 486 | 36022.486 | 1300.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;496 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 496 | 36022.496 | 1300.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;506 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 506 | 36022.506 | 1300.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;516 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 516 | 36022.516 | 1300.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;526 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 526 | 36022.526 | 1300.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;536 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 536 | 36022.536 | 1301
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;546 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 546 | 36022.546 | 1301.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;556 | 95.5353 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 556 | 36022.556 | 1301.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;566 | 95.5353 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 566 | 36022.566 | 1301.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;576 | 95.5353 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 576 | 36022.576 | 1301.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;586 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 586 | 36022.586 | 1301.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;596 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 596 | 36022.596 | 1301.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;606 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 606 | 36022.606 | 1301.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;616 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 616 | 36022.616 | 1301.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;626 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 626 | 36022.626 | 1301.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;636 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 636 | 36022.636 | 1301.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;646 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 646 | 36022.646 | 1301.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;656 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 656 | 36022.656 | 1301.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;666 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 666 | 36022.666 | 1301.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;676 | 95.5343 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 676 | 36022.676 | 1301.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;686 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 686 | 36022.686 | 1301.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;696 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 696 | 36022.696 | 1301.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;706 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 706 | 36022.706 | 1301.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;716 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 716 | 36022.716 | 1301.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;726 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 726 | 36022.726 | 1301.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;736 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 736 | 36022.736 | 1301.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;746 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 746 | 36022.746 | 1301.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;756 | 95.5323 | 296.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 756 | 36022.756 | 1301.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;766 | 95.5323 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 766 | 36022.766 | 1301.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;776 | 95.5323 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 776 | 36022.776 | 1301.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;786 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 786 | 36022.786 | 1301.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;796 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 796 | 36022.796 | 1301.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;806 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 806 | 36022.806 | 1301.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;816 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 816 | 36022.816 | 1301.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;826 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 826 | 36022.826 | 1301.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;836 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 836 | 36022.836 | 1301.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;846 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 846 | 36022.846 | 1301.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;856 | 95.5303 | 296.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 856 | 36022.856 | 1301.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;866 | 95.5303 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 866 | 36022.866 | 1301.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;876 | 95.5303 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 876 | 36022.876 | 1301.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;886 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 886 | 36022.886 | 1301.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;896 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 896 | 36022.896 | 1301.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;906 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 906 | 36022.906 | 1301.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;916 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 916 | 36022.916 | 1301.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;926 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 926 | 36022.926 | 1301.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;936 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 936 | 36022.936 | 1301.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;946 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 946 | 36022.946 | 1301.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;956 | 95.5313 | 296.2541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 956 | 36022.956 | 1301.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;966 | 95.5313 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 966 | 36022.966 | 1301.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;976 | 95.5313 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 976 | 36022.976 | 1301.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;986 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 986 | 36022.986 | 1301.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:22;996 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 22 | 996 | 36022.996 | 1301.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;006 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 006 | 36023.006 | 1301.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;016 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 016 | 36023.016 | 1301.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;026 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 026 | 36023.026 | 1301.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;036 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 036 | 36023.036 | 1301.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;046 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 046 | 36023.046 | 1301.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;056 | 95.5283 | 296.2465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 056 | 36023.056 | 1301.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;066 | 95.5283 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 066 | 36023.066 | 1301.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;076 | 95.5283 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 076 | 36023.076 | 1301.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;086 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 086 | 36023.086 | 1301.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;096 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 096 | 36023.096 | 1301.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;106 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 106 | 36023.106 | 1301.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;116 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 116 | 36023.116 | 1301.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;126 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 126 | 36023.126 | 1301.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;136 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 136 | 36023.136 | 1301.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;146 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 146 | 36023.146 | 1301.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;156 | 95.5273 | 296.2527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 156 | 36023.156 | 1301.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;166 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 166 | 36023.166 | 1301.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;176 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 176 | 36023.176 | 1301.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;186 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 186 | 36023.186 | 1301.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;196 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 196 | 36023.196 | 1301.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;206 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 206 | 36023.206 | 1301.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;216 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 216 | 36023.216 | 1301.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;226 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 226 | 36023.226 | 1301.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;236 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 236 | 36023.236 | 1301.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;246 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 246 | 36023.246 | 1301.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;256 | 95.5273 | 296.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 256 | 36023.256 | 1301.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;266 | 95.5273 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 266 | 36023.266 | 1301.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;276 | 95.5273 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 276 | 36023.276 | 1301.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;286 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 286 | 36023.286 | 1301.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;296 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 296 | 36023.296 | 1301.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;306 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 306 | 36023.306 | 1301.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;316 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 316 | 36023.316 | 1301.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;326 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 326 | 36023.326 | 1301.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;336 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 336 | 36023.336 | 1301.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;346 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 346 | 36023.346 | 1301.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;356 | 95.5253 | 296.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 356 | 36023.356 | 1301.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;366 | 95.5253 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 366 | 36023.366 | 1301.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;376 | 95.5253 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 376 | 36023.376 | 1301.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;386 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 386 | 36023.386 | 1301.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;396 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 396 | 36023.396 | 1301.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;406 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 406 | 36023.406 | 1301.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;416 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 416 | 36023.416 | 1301.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;426 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 426 | 36023.426 | 1301.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;436 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 436 | 36023.436 | 1301.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;446 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 446 | 36023.446 | 1301.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;456 | 95.5223 | 296.2533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 456 | 36023.456 | 1301.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;466 | 95.5223 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 466 | 36023.466 | 1301.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;476 | 95.5223 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 476 | 36023.476 | 1301.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;486 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 486 | 36023.486 | 1301.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;496 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 496 | 36023.496 | 1301.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;506 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 506 | 36023.506 | 1301.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;516 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 516 | 36023.516 | 1301.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;526 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 526 | 36023.526 | 1301.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;536 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 536 | 36023.536 | 1302
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;546 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 546 | 36023.546 | 1302.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;556 | 95.5213 | 296.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 556 | 36023.556 | 1302.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;566 | 95.5213 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 566 | 36023.566 | 1302.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;576 | 95.5213 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 576 | 36023.576 | 1302.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;586 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 586 | 36023.586 | 1302.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;596 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 596 | 36023.596 | 1302.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;606 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 606 | 36023.606 | 1302.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;616 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 616 | 36023.616 | 1302.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;626 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 626 | 36023.626 | 1302.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;636 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 636 | 36023.636 | 1302.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;646 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 646 | 36023.646 | 1302.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;656 | 95.5203 | 296.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 656 | 36023.656 | 1302.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;666 | 95.5203 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 666 | 36023.666 | 1302.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;676 | 95.5203 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 676 | 36023.676 | 1302.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;686 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 686 | 36023.686 | 1302.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;696 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 696 | 36023.696 | 1302.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;706 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 706 | 36023.706 | 1302.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;716 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 716 | 36023.716 | 1302.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;726 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 726 | 36023.726 | 1302.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;736 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 736 | 36023.736 | 1302.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;746 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 746 | 36023.746 | 1302.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;756 | 95.5173 | 296.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 756 | 36023.756 | 1302.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;766 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 766 | 36023.766 | 1302.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;776 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 776 | 36023.776 | 1302.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;786 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 786 | 36023.786 | 1302.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;796 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 796 | 36023.796 | 1302.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;806 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 806 | 36023.806 | 1302.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;816 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 816 | 36023.816 | 1302.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;826 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 826 | 36023.826 | 1302.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;836 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 836 | 36023.836 | 1302.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;846 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 846 | 36023.846 | 1302.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;856 | 95.5173 | 296.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 856 | 36023.856 | 1302.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;866 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 866 | 36023.866 | 1302.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;876 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 876 | 36023.876 | 1302.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;886 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 886 | 36023.886 | 1302.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;896 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 896 | 36023.896 | 1302.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;906 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 906 | 36023.906 | 1302.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;916 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 916 | 36023.916 | 1302.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;926 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 926 | 36023.926 | 1302.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;936 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 936 | 36023.936 | 1302.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;946 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 946 | 36023.946 | 1302.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;956 | 95.5173 | 296.2665 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 956 | 36023.956 | 1302.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;966 | 95.5173 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 966 | 36023.966 | 1302.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;976 | 95.5173 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 976 | 36023.976 | 1302.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;986 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 986 | 36023.986 | 1302.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:23;996 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 23 | 996 | 36023.996 | 1302.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;006 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 006 | 36024.006 | 1302.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;016 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 016 | 36024.016 | 1302.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;026 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 026 | 36024.026 | 1302.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;036 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 036 | 36024.036 | 1302.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;046 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 046 | 36024.046 | 1302.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;056 | 95.5143 | 296.2479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 056 | 36024.056 | 1302.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;066 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 066 | 36024.066 | 1302.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;076 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 076 | 36024.076 | 1302.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;086 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 086 | 36024.086 | 1302.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;096 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 096 | 36024.096 | 1302.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;106 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 106 | 36024.106 | 1302.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;116 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 116 | 36024.116 | 1302.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;126 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 126 | 36024.126 | 1302.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;136 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 136 | 36024.136 | 1302.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;146 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 146 | 36024.146 | 1302.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;156 | 95.5143 | 296.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 156 | 36024.156 | 1302.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;166 | 95.5143 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 166 | 36024.166 | 1302.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;176 | 95.5143 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 176 | 36024.176 | 1302.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;186 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 186 | 36024.186 | 1302.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;196 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 196 | 36024.196 | 1302.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;206 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 206 | 36024.206 | 1302.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;216 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 216 | 36024.216 | 1302.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;226 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 226 | 36024.226 | 1302.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;236 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 236 | 36024.236 | 1302.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;246 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 246 | 36024.246 | 1302.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;256 | 95.5133 | 296.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 256 | 36024.256 | 1302.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;266 | 95.5133 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 266 | 36024.266 | 1302.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;276 | 95.5133 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 276 | 36024.276 | 1302.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;286 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 286 | 36024.286 | 1302.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;296 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 296 | 36024.296 | 1302.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;306 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 306 | 36024.306 | 1302.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;316 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 316 | 36024.316 | 1302.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;326 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 326 | 36024.326 | 1302.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;336 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 336 | 36024.336 | 1302.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;346 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 346 | 36024.346 | 1302.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;356 | 95.5113 | 296.2767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 356 | 36024.356 | 1302.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;366 | 95.5113 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 366 | 36024.366 | 1302.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;376 | 95.5113 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 376 | 36024.376 | 1302.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;386 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 386 | 36024.386 | 1302.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;396 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 396 | 36024.396 | 1302.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;406 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 406 | 36024.406 | 1302.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;416 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 416 | 36024.416 | 1302.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;426 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 426 | 36024.426 | 1302.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;436 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 436 | 36024.436 | 1302.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;446 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 446 | 36024.446 | 1302.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;456 | 95.5093 | 296.3022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 456 | 36024.456 | 1302.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;466 | 95.5093 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 466 | 36024.466 | 1302.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;476 | 95.5093 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 476 | 36024.476 | 1302.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;486 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 486 | 36024.486 | 1302.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;496 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 496 | 36024.496 | 1302.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;506 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 506 | 36024.506 | 1302.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;516 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 516 | 36024.516 | 1302.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;526 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 526 | 36024.526 | 1302.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;536 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 536 | 36024.536 | 1303
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;546 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 546 | 36024.546 | 1303.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;556 | 95.5083 | 296.33 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 556 | 36024.556 | 1303.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;566 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 566 | 36024.566 | 1303.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;576 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 576 | 36024.576 | 1303.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;586 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 586 | 36024.586 | 1303.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;596 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 596 | 36024.596 | 1303.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;606 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 606 | 36024.606 | 1303.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;616 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 616 | 36024.616 | 1303.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;626 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 626 | 36024.626 | 1303.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;636 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 636 | 36024.636 | 1303.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;646 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 646 | 36024.646 | 1303.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;656 | 95.5083 | 296.329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 656 | 36024.656 | 1303.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;666 | 95.5083 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 666 | 36024.666 | 1303.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;676 | 95.5083 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 676 | 36024.676 | 1303.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;686 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 686 | 36024.686 | 1303.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;696 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 696 | 36024.696 | 1303.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;706 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 706 | 36024.706 | 1303.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;716 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 716 | 36024.716 | 1303.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;726 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 726 | 36024.726 | 1303.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;736 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 736 | 36024.736 | 1303.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;746 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 746 | 36024.746 | 1303.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;756 | 95.5043 | 296.2984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 756 | 36024.756 | 1303.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;766 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 766 | 36024.766 | 1303.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;776 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 776 | 36024.776 | 1303.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;786 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 786 | 36024.786 | 1303.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;796 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 796 | 36024.796 | 1303.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;806 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 806 | 36024.806 | 1303.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;816 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 816 | 36024.816 | 1303.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;826 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 826 | 36024.826 | 1303.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;836 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 836 | 36024.836 | 1303.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;846 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 846 | 36024.846 | 1303.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;856 | 95.5043 | 296.2768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 856 | 36024.856 | 1303.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;866 | 95.5043 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 866 | 36024.866 | 1303.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;876 | 95.5043 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 876 | 36024.876 | 1303.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;886 | 95.5043 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 886 | 36024.886 | 1303.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;896 | 95.5043 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 896 | 36024.896 | 1303.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;906 | 95.5043 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 906 | 36024.906 | 1303.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;916 | 95.5033 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 916 | 36024.916 | 1303.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;926 | 95.5033 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 926 | 36024.926 | 1303.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;936 | 95.5033 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 936 | 36024.936 | 1303.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;946 | 95.5033 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 946 | 36024.946 | 1303.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;956 | 95.5033 | 296.2744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 956 | 36024.956 | 1303.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;966 | 95.5033 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 966 | 36024.966 | 1303.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;976 | 95.5033 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 976 | 36024.976 | 1303.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;986 | 95.5033 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 986 | 36024.986 | 1303.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:24;996 | 95.5033 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 24 | 996 | 36024.996 | 1303.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;006 | 95.5033 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 006 | 36025.006 | 1303.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;016 | 95.5003 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 016 | 36025.016 | 1303.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;026 | 95.5003 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 026 | 36025.026 | 1303.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;036 | 95.5003 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 036 | 36025.036 | 1303.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;046 | 95.5003 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 046 | 36025.046 | 1303.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;056 | 95.5003 | 296.2843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 056 | 36025.056 | 1303.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;066 | 95.5003 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 066 | 36025.066 | 1303.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;076 | 95.5003 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 076 | 36025.076 | 1303.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;086 | 95.5003 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 086 | 36025.086 | 1303.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;096 | 95.5003 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 096 | 36025.096 | 1303.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;106 | 95.5003 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 106 | 36025.106 | 1303.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;116 | 95.4993 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 116 | 36025.116 | 1303.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;126 | 95.4993 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 126 | 36025.126 | 1303.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;136 | 95.4993 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 136 | 36025.136 | 1303.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;146 | 95.4993 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 146 | 36025.146 | 1303.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;156 | 95.4993 | 296.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 156 | 36025.156 | 1303.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;166 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 166 | 36025.166 | 1303.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;176 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 176 | 36025.176 | 1303.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;186 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 186 | 36025.186 | 1303.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;196 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 196 | 36025.196 | 1303.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;206 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 206 | 36025.206 | 1303.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;216 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 216 | 36025.216 | 1303.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;226 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 226 | 36025.226 | 1303.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;236 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 236 | 36025.236 | 1303.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;246 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 246 | 36025.246 | 1303.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;256 | 95.4993 | 296.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 256 | 36025.256 | 1303.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;266 | 95.4993 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 266 | 36025.266 | 1303.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;276 | 95.4993 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 276 | 36025.276 | 1303.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;286 | 95.4993 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 286 | 36025.286 | 1303.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;296 | 95.4993 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 296 | 36025.296 | 1303.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;306 | 95.4993 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 306 | 36025.306 | 1303.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;316 | 95.4963 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 316 | 36025.316 | 1303.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;326 | 95.4963 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 326 | 36025.326 | 1303.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;336 | 95.4963 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 336 | 36025.336 | 1303.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;346 | 95.4963 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 346 | 36025.346 | 1303.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;356 | 95.4963 | 296.3206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 356 | 36025.356 | 1303.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;366 | 95.4963 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 366 | 36025.366 | 1303.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;376 | 95.4963 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 376 | 36025.376 | 1303.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;386 | 95.4963 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 386 | 36025.386 | 1303.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;396 | 95.4963 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 396 | 36025.396 | 1303.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;406 | 95.4963 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 406 | 36025.406 | 1303.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;416 | 95.4953 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 416 | 36025.416 | 1303.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;426 | 95.4953 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 426 | 36025.426 | 1303.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;436 | 95.4953 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 436 | 36025.436 | 1303.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;446 | 95.4953 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 446 | 36025.446 | 1303.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;456 | 95.4953 | 296.2961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 456 | 36025.456 | 1303.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;466 | 95.4953 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 466 | 36025.466 | 1303.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;476 | 95.4953 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 476 | 36025.476 | 1303.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;486 | 95.4953 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 486 | 36025.486 | 1303.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;496 | 95.4953 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 496 | 36025.496 | 1303.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;506 | 95.4953 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 506 | 36025.506 | 1303.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;516 | 95.4943 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 516 | 36025.516 | 1303.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;526 | 95.4943 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 526 | 36025.526 | 1303.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;536 | 95.4943 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 536 | 36025.536 | 1304
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;546 | 95.4943 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 546 | 36025.546 | 1304.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;556 | 95.4943 | 296.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 556 | 36025.556 | 1304.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;566 | 95.4943 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 566 | 36025.566 | 1304.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;576 | 95.4943 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 576 | 36025.576 | 1304.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;586 | 95.4943 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 586 | 36025.586 | 1304.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;596 | 95.4943 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 596 | 36025.596 | 1304.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;606 | 95.4943 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 606 | 36025.606 | 1304.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;616 | 95.4923 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 616 | 36025.616 | 1304.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;626 | 95.4923 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 626 | 36025.626 | 1304.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;636 | 95.4923 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 636 | 36025.636 | 1304.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;646 | 95.4923 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 646 | 36025.646 | 1304.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;656 | 95.4923 | 296.2998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 656 | 36025.656 | 1304.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;666 | 95.4923 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 666 | 36025.666 | 1304.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;676 | 95.4923 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 676 | 36025.676 | 1304.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;686 | 95.4923 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 686 | 36025.686 | 1304.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;696 | 95.4923 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 696 | 36025.696 | 1304.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;706 | 95.4923 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 706 | 36025.706 | 1304.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;716 | 95.4913 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 716 | 36025.716 | 1304.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;726 | 95.4913 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 726 | 36025.726 | 1304.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;736 | 95.4913 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 736 | 36025.736 | 1304.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;746 | 95.4913 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 746 | 36025.746 | 1304.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;756 | 95.4913 | 296.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 756 | 36025.756 | 1304.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;766 | 95.4913 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 766 | 36025.766 | 1304.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;776 | 95.4913 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 776 | 36025.776 | 1304.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;786 | 95.4913 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 786 | 36025.786 | 1304.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;796 | 95.4913 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 796 | 36025.796 | 1304.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;806 | 95.4913 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 806 | 36025.806 | 1304.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;816 | 95.4903 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 816 | 36025.816 | 1304.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;826 | 95.4903 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 826 | 36025.826 | 1304.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;836 | 95.4903 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 836 | 36025.836 | 1304.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;846 | 95.4903 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 846 | 36025.846 | 1304.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;856 | 95.4903 | 296.3263 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 856 | 36025.856 | 1304.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;866 | 95.4903 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 866 | 36025.866 | 1304.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;876 | 95.4903 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 876 | 36025.876 | 1304.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;886 | 95.4903 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 886 | 36025.886 | 1304.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;896 | 95.4903 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 896 | 36025.896 | 1304.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;906 | 95.4903 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 906 | 36025.906 | 1304.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;916 | 95.4893 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 916 | 36025.916 | 1304.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;926 | 95.4893 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 926 | 36025.926 | 1304.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;936 | 95.4893 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 936 | 36025.936 | 1304.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;946 | 95.4893 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 946 | 36025.946 | 1304.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;956 | 95.4893 | 296.3422 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 956 | 36025.956 | 1304.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;966 | 95.4893 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 966 | 36025.966 | 1304.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;976 | 95.4893 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 976 | 36025.976 | 1304.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;986 | 95.4893 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 986 | 36025.986 | 1304.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:25;996 | 95.4893 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 25 | 996 | 36025.996 | 1304.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;006 | 95.4893 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 006 | 36026.006 | 1304.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;016 | 95.4863 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 016 | 36026.016 | 1304.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;026 | 95.4863 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 026 | 36026.026 | 1304.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;036 | 95.4863 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 036 | 36026.036 | 1304.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;046 | 95.4863 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 046 | 36026.046 | 1304.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;056 | 95.4863 | 296.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 056 | 36026.056 | 1304.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;066 | 95.4863 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 066 | 36026.066 | 1304.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;076 | 95.4863 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 076 | 36026.076 | 1304.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;086 | 95.4863 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 086 | 36026.086 | 1304.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;096 | 95.4863 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 096 | 36026.096 | 1304.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;106 | 95.4863 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 106 | 36026.106 | 1304.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;116 | 95.4863 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 116 | 36026.116 | 1304.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;126 | 95.4863 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 126 | 36026.126 | 1304.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;136 | 95.4853 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 136 | 36026.136 | 1304.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;146 | 95.4853 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 146 | 36026.146 | 1304.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;156 | 95.4853 | 296.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 156 | 36026.156 | 1304.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;166 | 95.4853 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 166 | 36026.166 | 1304.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;176 | 95.4853 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 176 | 36026.176 | 1304.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;186 | 95.4853 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 186 | 36026.186 | 1304.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;196 | 95.4853 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 196 | 36026.196 | 1304.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;206 | 95.4853 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 206 | 36026.206 | 1304.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;216 | 95.4853 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 216 | 36026.216 | 1304.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;226 | 95.4853 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 226 | 36026.226 | 1304.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;236 | 95.4843 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 236 | 36026.236 | 1304.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;246 | 95.4843 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 246 | 36026.246 | 1304.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;256 | 95.4843 | 296.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 256 | 36026.256 | 1304.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;266 | 95.4843 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 266 | 36026.266 | 1304.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;276 | 95.4843 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 276 | 36026.276 | 1304.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;286 | 95.4843 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 286 | 36026.286 | 1304.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;296 | 95.4843 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 296 | 36026.296 | 1304.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;306 | 95.4843 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 306 | 36026.306 | 1304.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;316 | 95.4843 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 316 | 36026.316 | 1304.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;326 | 95.4843 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 326 | 36026.326 | 1304.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;336 | 95.4823 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 336 | 36026.336 | 1304.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;346 | 95.4823 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 346 | 36026.346 | 1304.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;356 | 95.4823 | 296.3255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 356 | 36026.356 | 1304.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;366 | 95.4823 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 366 | 36026.366 | 1304.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;376 | 95.4823 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 376 | 36026.376 | 1304.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;386 | 95.4823 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 386 | 36026.386 | 1304.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;396 | 95.4823 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 396 | 36026.396 | 1304.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;406 | 95.4823 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 406 | 36026.406 | 1304.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;416 | 95.4823 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 416 | 36026.416 | 1304.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;426 | 95.4823 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 426 | 36026.426 | 1304.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;436 | 95.4813 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 436 | 36026.436 | 1304.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;446 | 95.4813 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 446 | 36026.446 | 1304.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;456 | 95.4813 | 296.3244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 456 | 36026.456 | 1304.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;466 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 466 | 36026.466 | 1304.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;476 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 476 | 36026.476 | 1304.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;486 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 486 | 36026.486 | 1304.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;496 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 496 | 36026.496 | 1304.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;506 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 506 | 36026.506 | 1304.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;516 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 516 | 36026.516 | 1304.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;526 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 526 | 36026.526 | 1304.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;536 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 536 | 36026.536 | 1305
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;546 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 546 | 36026.546 | 1305.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;556 | 95.4813 | 296.3222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 556 | 36026.556 | 1305.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;566 | 95.4813 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 566 | 36026.566 | 1305.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;576 | 95.4813 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 576 | 36026.576 | 1305.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;586 | 95.4813 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 586 | 36026.586 | 1305.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;596 | 95.4813 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 596 | 36026.596 | 1305.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;606 | 95.4813 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 606 | 36026.606 | 1305.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;616 | 95.4813 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 616 | 36026.616 | 1305.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;626 | 95.4813 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 626 | 36026.626 | 1305.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;636 | 95.4783 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 636 | 36026.636 | 1305.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;646 | 95.4783 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 646 | 36026.646 | 1305.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;656 | 95.4783 | 296.3201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 656 | 36026.656 | 1305.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;666 | 95.4783 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 666 | 36026.666 | 1305.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;676 | 95.4783 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 676 | 36026.676 | 1305.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;686 | 95.4783 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 686 | 36026.686 | 1305.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;696 | 95.4783 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 696 | 36026.696 | 1305.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;706 | 95.4783 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 706 | 36026.706 | 1305.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;716 | 95.4783 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 716 | 36026.716 | 1305.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;726 | 95.4783 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 726 | 36026.726 | 1305.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;736 | 95.4773 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 736 | 36026.736 | 1305.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;746 | 95.4773 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 746 | 36026.746 | 1305.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;756 | 95.4773 | 296.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 756 | 36026.756 | 1305.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;766 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 766 | 36026.766 | 1305.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;776 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 776 | 36026.776 | 1305.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;786 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 786 | 36026.786 | 1305.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;796 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 796 | 36026.796 | 1305.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;806 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 806 | 36026.806 | 1305.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;816 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 816 | 36026.816 | 1305.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;826 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 826 | 36026.826 | 1305.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;836 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 836 | 36026.836 | 1305.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;846 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 846 | 36026.846 | 1305.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;856 | 95.4773 | 296.2803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 856 | 36026.856 | 1305.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;866 | 95.4773 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 866 | 36026.866 | 1305.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;876 | 95.4773 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 876 | 36026.876 | 1305.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;886 | 95.4773 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 886 | 36026.886 | 1305.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;896 | 95.4773 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 896 | 36026.896 | 1305.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;906 | 95.4773 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 906 | 36026.906 | 1305.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;916 | 95.4773 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 916 | 36026.916 | 1305.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;926 | 95.4773 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 926 | 36026.926 | 1305.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;936 | 95.4763 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 936 | 36026.936 | 1305.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;946 | 95.4763 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 946 | 36026.946 | 1305.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;956 | 95.4763 | 296.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 956 | 36026.956 | 1305.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;966 | 95.4763 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 966 | 36026.966 | 1305.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;976 | 95.4763 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 976 | 36026.976 | 1305.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;986 | 95.4763 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 986 | 36026.986 | 1305.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:26;996 | 95.4763 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 26 | 996 | 36026.996 | 1305.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;006 | 95.4763 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 006 | 36027.006 | 1305.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;016 | 95.4763 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 016 | 36027.016 | 1305.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;026 | 95.4763 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 026 | 36027.026 | 1305.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;036 | 95.4733 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 036 | 36027.036 | 1305.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;046 | 95.4733 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 046 | 36027.046 | 1305.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;056 | 95.4733 | 296.2852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 056 | 36027.056 | 1305.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;066 | 95.4733 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 066 | 36027.066 | 1305.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;076 | 95.4733 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 076 | 36027.076 | 1305.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;086 | 95.4733 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 086 | 36027.086 | 1305.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;096 | 95.4733 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 096 | 36027.096 | 1305.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;106 | 95.4733 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 106 | 36027.106 | 1305.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;116 | 95.4733 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 116 | 36027.116 | 1305.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;126 | 95.4733 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 126 | 36027.126 | 1305.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;136 | 95.4723 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 136 | 36027.136 | 1305.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;146 | 95.4723 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 146 | 36027.146 | 1305.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;156 | 95.4723 | 296.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 156 | 36027.156 | 1305.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;166 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 166 | 36027.166 | 1305.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;176 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 176 | 36027.176 | 1305.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;186 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 186 | 36027.186 | 1305.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;196 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 196 | 36027.196 | 1305.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;206 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 206 | 36027.206 | 1305.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;216 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 216 | 36027.216 | 1305.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;226 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 226 | 36027.226 | 1305.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;236 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 236 | 36027.236 | 1305.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;246 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 246 | 36027.246 | 1305.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;256 | 95.4723 | 296.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 256 | 36027.256 | 1305.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;266 | 95.4723 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 266 | 36027.266 | 1305.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;276 | 95.4723 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 276 | 36027.276 | 1305.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;286 | 95.4723 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 286 | 36027.286 | 1305.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;296 | 95.4723 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 296 | 36027.296 | 1305.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;306 | 95.4723 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 306 | 36027.306 | 1305.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;316 | 95.4723 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 316 | 36027.316 | 1305.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;326 | 95.4723 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 326 | 36027.326 | 1305.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;336 | 95.4693 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 336 | 36027.336 | 1305.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;346 | 95.4693 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 346 | 36027.346 | 1305.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;356 | 95.4693 | 296.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 356 | 36027.356 | 1305.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;366 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 366 | 36027.366 | 1305.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;376 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 376 | 36027.376 | 1305.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;386 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 386 | 36027.386 | 1305.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;396 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 396 | 36027.396 | 1305.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;406 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 406 | 36027.406 | 1305.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;416 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 416 | 36027.416 | 1305.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;426 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 426 | 36027.426 | 1305.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;436 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 436 | 36027.436 | 1305.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;446 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 446 | 36027.446 | 1305.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;456 | 95.4693 | 296.2574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 456 | 36027.456 | 1305.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;466 | 95.4693 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 466 | 36027.466 | 1305.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;476 | 95.4693 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 476 | 36027.476 | 1305.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;486 | 95.4693 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 486 | 36027.486 | 1305.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;496 | 95.4693 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 496 | 36027.496 | 1305.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;506 | 95.4693 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 506 | 36027.506 | 1305.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;516 | 95.4693 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 516 | 36027.516 | 1305.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;526 | 95.4693 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 526 | 36027.526 | 1305.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;536 | 95.4683 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 536 | 36027.536 | 1306
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;546 | 95.4683 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 546 | 36027.546 | 1306.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;556 | 95.4683 | 296.2471 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 556 | 36027.556 | 1306.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;566 | 95.4683 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 566 | 36027.566 | 1306.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;576 | 95.4683 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 576 | 36027.576 | 1306.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;586 | 95.4683 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 586 | 36027.586 | 1306.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;596 | 95.4683 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 596 | 36027.596 | 1306.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;606 | 95.4683 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 606 | 36027.606 | 1306.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;616 | 95.4683 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 616 | 36027.616 | 1306.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;626 | 95.4683 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 626 | 36027.626 | 1306.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;636 | 95.4653 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 636 | 36027.636 | 1306.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;646 | 95.4653 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 646 | 36027.646 | 1306.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;656 | 95.4653 | 296.2576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 656 | 36027.656 | 1306.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;666 | 95.4653 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 666 | 36027.666 | 1306.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;676 | 95.4653 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 676 | 36027.676 | 1306.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;686 | 95.4653 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 686 | 36027.686 | 1306.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;696 | 95.4653 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 696 | 36027.696 | 1306.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;706 | 95.4653 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 706 | 36027.706 | 1306.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;716 | 95.4653 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 716 | 36027.716 | 1306.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;726 | 95.4653 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 726 | 36027.726 | 1306.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;736 | 95.4633 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 736 | 36027.736 | 1306.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;746 | 95.4633 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 746 | 36027.746 | 1306.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;756 | 95.4633 | 296.2587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 756 | 36027.756 | 1306.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;766 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 766 | 36027.766 | 1306.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;776 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 776 | 36027.776 | 1306.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;786 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 786 | 36027.786 | 1306.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;796 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 796 | 36027.796 | 1306.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;806 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 806 | 36027.806 | 1306.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;816 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 816 | 36027.816 | 1306.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;826 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 826 | 36027.826 | 1306.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;836 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 836 | 36027.836 | 1306.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;846 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 846 | 36027.846 | 1306.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;856 | 95.4633 | 296.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 856 | 36027.856 | 1306.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;866 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 866 | 36027.866 | 1306.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;876 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 876 | 36027.876 | 1306.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;886 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 886 | 36027.886 | 1306.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;896 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 896 | 36027.896 | 1306.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;906 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 906 | 36027.906 | 1306.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;916 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 916 | 36027.916 | 1306.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;926 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 926 | 36027.926 | 1306.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;936 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 936 | 36027.936 | 1306.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;946 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 946 | 36027.946 | 1306.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;956 | 95.4633 | 296.2244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 956 | 36027.956 | 1306.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;966 | 95.4633 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 966 | 36027.966 | 1306.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;976 | 95.4633 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 976 | 36027.976 | 1306.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;986 | 95.4633 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 986 | 36027.986 | 1306.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:27;996 | 95.4633 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 27 | 996 | 36027.996 | 1306.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;006 | 95.4633 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 006 | 36028.006 | 1306.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;016 | 95.4633 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 016 | 36028.016 | 1306.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;026 | 95.4633 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 026 | 36028.026 | 1306.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;036 | 95.4603 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 036 | 36028.036 | 1306.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;046 | 95.4603 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 046 | 36028.046 | 1306.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;056 | 95.4603 | 296.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 056 | 36028.056 | 1306.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;066 | 95.4603 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 066 | 36028.066 | 1306.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;076 | 95.4603 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 076 | 36028.076 | 1306.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;086 | 95.4603 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 086 | 36028.086 | 1306.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;096 | 95.4603 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 096 | 36028.096 | 1306.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;106 | 95.4603 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 106 | 36028.106 | 1306.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;116 | 95.4603 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 116 | 36028.116 | 1306.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;126 | 95.4603 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 126 | 36028.126 | 1306.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;136 | 95.4593 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 136 | 36028.136 | 1306.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;146 | 95.4593 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 146 | 36028.146 | 1306.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;156 | 95.4593 | 296.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 156 | 36028.156 | 1306.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;166 | 95.4593 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 166 | 36028.166 | 1306.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;176 | 95.4593 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 176 | 36028.176 | 1306.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;186 | 95.4593 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 186 | 36028.186 | 1306.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;196 | 95.4593 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 196 | 36028.196 | 1306.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;206 | 95.4593 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 206 | 36028.206 | 1306.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;216 | 95.4593 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 216 | 36028.216 | 1306.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;226 | 95.4593 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 226 | 36028.226 | 1306.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;236 | 95.4583 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 236 | 36028.236 | 1306.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;246 | 95.4583 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 246 | 36028.246 | 1306.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;256 | 95.4583 | 296.2178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 256 | 36028.256 | 1306.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;266 | 95.4583 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 266 | 36028.266 | 1306.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;276 | 95.4583 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 276 | 36028.276 | 1306.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;286 | 95.4583 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 286 | 36028.286 | 1306.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;296 | 95.4583 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 296 | 36028.296 | 1306.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;306 | 95.4583 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 306 | 36028.306 | 1306.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;316 | 95.4583 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 316 | 36028.316 | 1306.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;326 | 95.4583 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 326 | 36028.326 | 1306.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;336 | 95.4573 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 336 | 36028.336 | 1306.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;346 | 95.4573 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 346 | 36028.346 | 1306.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;356 | 95.4573 | 296.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 356 | 36028.356 | 1306.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;366 | 95.4573 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 366 | 36028.366 | 1306.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;376 | 95.4573 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 376 | 36028.376 | 1306.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;386 | 95.4573 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 386 | 36028.386 | 1306.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;396 | 95.4573 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 396 | 36028.396 | 1306.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;406 | 95.4573 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 406 | 36028.406 | 1306.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;416 | 95.4573 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 416 | 36028.416 | 1306.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;426 | 95.4573 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 426 | 36028.426 | 1306.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;436 | 95.4543 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 436 | 36028.436 | 1306.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;446 | 95.4543 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 446 | 36028.446 | 1306.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;456 | 95.4543 | 296.1924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 456 | 36028.456 | 1306.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;466 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 466 | 36028.466 | 1306.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;476 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 476 | 36028.476 | 1306.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;486 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 486 | 36028.486 | 1306.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;496 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 496 | 36028.496 | 1306.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;506 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 506 | 36028.506 | 1306.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;516 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 516 | 36028.516 | 1306.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;526 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 526 | 36028.526 | 1306.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;536 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 536 | 36028.536 | 1307
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;546 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 546 | 36028.546 | 1307.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;556 | 95.4543 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 556 | 36028.556 | 1307.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;566 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 566 | 36028.566 | 1307.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;576 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 576 | 36028.576 | 1307.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;586 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 586 | 36028.586 | 1307.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;596 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 596 | 36028.596 | 1307.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;606 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 606 | 36028.606 | 1307.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;616 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 616 | 36028.616 | 1307.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;626 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 626 | 36028.626 | 1307.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;636 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 636 | 36028.636 | 1307.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;646 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 646 | 36028.646 | 1307.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;656 | 95.4543 | 296.1601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 656 | 36028.656 | 1307.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;666 | 95.4543 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 666 | 36028.666 | 1307.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;676 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 676 | 36028.676 | 1307.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;686 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 686 | 36028.686 | 1307.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;696 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 696 | 36028.696 | 1307.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;706 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 706 | 36028.706 | 1307.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;716 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 716 | 36028.716 | 1307.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;726 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 726 | 36028.726 | 1307.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;736 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 736 | 36028.736 | 1307.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;746 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 746 | 36028.746 | 1307.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;756 | 95.4513 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 756 | 36028.756 | 1307.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;766 | 95.4513 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 766 | 36028.766 | 1307.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;776 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 776 | 36028.776 | 1307.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;786 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 786 | 36028.786 | 1307.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;796 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 796 | 36028.796 | 1307.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;806 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 806 | 36028.806 | 1307.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;816 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 816 | 36028.816 | 1307.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;826 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 826 | 36028.826 | 1307.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;836 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 836 | 36028.836 | 1307.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;846 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 846 | 36028.846 | 1307.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;856 | 95.4503 | 296.1874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 856 | 36028.856 | 1307.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;866 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 866 | 36028.866 | 1307.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;876 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 876 | 36028.876 | 1307.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;886 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 886 | 36028.886 | 1307.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;896 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 896 | 36028.896 | 1307.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;906 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 906 | 36028.906 | 1307.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;916 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 916 | 36028.916 | 1307.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;926 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 926 | 36028.926 | 1307.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;936 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 936 | 36028.936 | 1307.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;946 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 946 | 36028.946 | 1307.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;956 | 95.4503 | 296.1926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 956 | 36028.956 | 1307.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;966 | 95.4503 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 966 | 36028.966 | 1307.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;976 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 976 | 36028.976 | 1307.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;986 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 986 | 36028.986 | 1307.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:28;996 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 28 | 996 | 36028.996 | 1307.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;006 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 006 | 36029.006 | 1307.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;016 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 016 | 36029.016 | 1307.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;026 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 026 | 36029.026 | 1307.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;036 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 036 | 36029.036 | 1307.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;046 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 046 | 36029.046 | 1307.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;056 | 95.4483 | 296.1969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 056 | 36029.056 | 1307.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;066 | 95.4483 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 066 | 36029.066 | 1307.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;076 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 076 | 36029.076 | 1307.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;086 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 086 | 36029.086 | 1307.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;096 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 096 | 36029.096 | 1307.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;106 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 106 | 36029.106 | 1307.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;116 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 116 | 36029.116 | 1307.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;126 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 126 | 36029.126 | 1307.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;136 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 136 | 36029.136 | 1307.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;146 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 146 | 36029.146 | 1307.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;156 | 95.4453 | 296.1859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 156 | 36029.156 | 1307.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;166 | 95.4453 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 166 | 36029.166 | 1307.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;176 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 176 | 36029.176 | 1307.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;186 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 186 | 36029.186 | 1307.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;196 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 196 | 36029.196 | 1307.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;206 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 206 | 36029.206 | 1307.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;216 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 216 | 36029.216 | 1307.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;226 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 226 | 36029.226 | 1307.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;236 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 236 | 36029.236 | 1307.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;246 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 246 | 36029.246 | 1307.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;256 | 95.4463 | 296.1619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 256 | 36029.256 | 1307.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;266 | 95.4463 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 266 | 36029.266 | 1307.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;276 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 276 | 36029.276 | 1307.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;286 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 286 | 36029.286 | 1307.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;296 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 296 | 36029.296 | 1307.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;306 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 306 | 36029.306 | 1307.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;316 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 316 | 36029.316 | 1307.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;326 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 326 | 36029.326 | 1307.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;336 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 336 | 36029.336 | 1307.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;346 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 346 | 36029.346 | 1307.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;356 | 95.4443 | 296.1548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 356 | 36029.356 | 1307.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;366 | 95.4443 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 366 | 36029.366 | 1307.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;376 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 376 | 36029.376 | 1307.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;386 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 386 | 36029.386 | 1307.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;396 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 396 | 36029.396 | 1307.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;406 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 406 | 36029.406 | 1307.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;416 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 416 | 36029.416 | 1307.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;426 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 426 | 36029.426 | 1307.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;436 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 436 | 36029.436 | 1307.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;446 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 446 | 36029.446 | 1307.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;456 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 456 | 36029.456 | 1307.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;466 | 95.4433 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 466 | 36029.466 | 1307.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;476 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 476 | 36029.476 | 1307.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;486 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 486 | 36029.486 | 1307.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;496 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 496 | 36029.496 | 1307.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;506 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 506 | 36029.506 | 1307.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;516 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 516 | 36029.516 | 1307.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;526 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 526 | 36029.526 | 1307.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;536 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 536 | 36029.536 | 1308
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;546 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 546 | 36029.546 | 1308.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;556 | 95.4423 | 296.1613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 556 | 36029.556 | 1308.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;566 | 95.4423 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 566 | 36029.566 | 1308.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;576 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 576 | 36029.576 | 1308.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;586 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 586 | 36029.586 | 1308.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;596 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 596 | 36029.596 | 1308.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;606 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 606 | 36029.606 | 1308.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;616 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 616 | 36029.616 | 1308.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;626 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 626 | 36029.626 | 1308.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;636 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 636 | 36029.636 | 1308.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;646 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 646 | 36029.646 | 1308.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;656 | 95.4413 | 296.1589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 656 | 36029.656 | 1308.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;666 | 95.4413 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 666 | 36029.666 | 1308.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;676 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 676 | 36029.676 | 1308.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;686 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 686 | 36029.686 | 1308.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;696 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 696 | 36029.696 | 1308.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;706 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 706 | 36029.706 | 1308.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;716 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 716 | 36029.716 | 1308.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;726 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 726 | 36029.726 | 1308.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;736 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 736 | 36029.736 | 1308.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;746 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 746 | 36029.746 | 1308.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;756 | 95.4393 | 296.1587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 756 | 36029.756 | 1308.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;766 | 95.4393 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 766 | 36029.766 | 1308.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;776 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 776 | 36029.776 | 1308.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;786 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 786 | 36029.786 | 1308.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;796 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 796 | 36029.796 | 1308.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;806 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 806 | 36029.806 | 1308.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;816 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 816 | 36029.816 | 1308.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;826 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 826 | 36029.826 | 1308.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;836 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 836 | 36029.836 | 1308.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;846 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 846 | 36029.846 | 1308.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;856 | 95.4373 | 296.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 856 | 36029.856 | 1308.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;866 | 95.4373 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 866 | 36029.866 | 1308.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;876 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 876 | 36029.876 | 1308.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;886 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 886 | 36029.886 | 1308.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;896 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 896 | 36029.896 | 1308.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;906 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 906 | 36029.906 | 1308.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;916 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 916 | 36029.916 | 1308.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;926 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 926 | 36029.926 | 1308.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;936 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 936 | 36029.936 | 1308.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;946 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 946 | 36029.946 | 1308.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;956 | 95.4383 | 296.144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 956 | 36029.956 | 1308.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;966 | 95.4383 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 966 | 36029.966 | 1308.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;976 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 976 | 36029.976 | 1308.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;986 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 986 | 36029.986 | 1308.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:29;996 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 29 | 996 | 36029.996 | 1308.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;006 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 006 | 36030.006 | 1308.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;016 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 016 | 36030.016 | 1308.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;026 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 026 | 36030.026 | 1308.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;036 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 036 | 36030.036 | 1308.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;046 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 046 | 36030.046 | 1308.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;056 | 95.4363 | 296.147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 056 | 36030.056 | 1308.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;066 | 95.4363 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 066 | 36030.066 | 1308.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;076 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 076 | 36030.076 | 1308.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;086 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 086 | 36030.086 | 1308.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;096 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 096 | 36030.096 | 1308.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;106 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 106 | 36030.106 | 1308.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;116 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 116 | 36030.116 | 1308.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;126 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 126 | 36030.126 | 1308.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;136 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 136 | 36030.136 | 1308.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;146 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 146 | 36030.146 | 1308.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;156 | 95.4343 | 296.1539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 156 | 36030.156 | 1308.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;166 | 95.4343 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 166 | 36030.166 | 1308.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;176 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 176 | 36030.176 | 1308.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;186 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 186 | 36030.186 | 1308.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;196 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 196 | 36030.196 | 1308.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;206 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 206 | 36030.206 | 1308.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;216 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 216 | 36030.216 | 1308.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;226 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 226 | 36030.226 | 1308.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;236 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 236 | 36030.236 | 1308.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;246 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 246 | 36030.246 | 1308.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;256 | 95.4333 | 296.1482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 256 | 36030.256 | 1308.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;266 | 95.4333 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 266 | 36030.266 | 1308.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;276 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 276 | 36030.276 | 1308.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;286 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 286 | 36030.286 | 1308.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;296 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 296 | 36030.296 | 1308.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;306 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 306 | 36030.306 | 1308.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;316 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 316 | 36030.316 | 1308.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;326 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 326 | 36030.326 | 1308.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;336 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 336 | 36030.336 | 1308.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;346 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 346 | 36030.346 | 1308.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;356 | 95.4323 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 356 | 36030.356 | 1308.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;366 | 95.4323 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 366 | 36030.366 | 1308.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;376 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 376 | 36030.376 | 1308.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;386 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 386 | 36030.386 | 1308.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;396 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 396 | 36030.396 | 1308.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;406 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 406 | 36030.406 | 1308.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;416 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 416 | 36030.416 | 1308.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;426 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 426 | 36030.426 | 1308.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;436 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 436 | 36030.436 | 1308.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;446 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 446 | 36030.446 | 1308.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;456 | 95.4293 | 296.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 456 | 36030.456 | 1308.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;466 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 466 | 36030.466 | 1308.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;476 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 476 | 36030.476 | 1308.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;486 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 486 | 36030.486 | 1308.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;496 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 496 | 36030.496 | 1308.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;506 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 506 | 36030.506 | 1308.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;516 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 516 | 36030.516 | 1308.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;526 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 526 | 36030.526 | 1308.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;536 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 536 | 36030.536 | 1309
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;546 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 546 | 36030.546 | 1309.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;556 | 95.4293 | 296.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 556 | 36030.556 | 1309.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;566 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 566 | 36030.566 | 1309.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;576 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 576 | 36030.576 | 1309.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;586 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 586 | 36030.586 | 1309.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;596 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 596 | 36030.596 | 1309.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;606 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 606 | 36030.606 | 1309.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;616 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 616 | 36030.616 | 1309.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;626 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 626 | 36030.626 | 1309.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;636 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 636 | 36030.636 | 1309.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;646 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 646 | 36030.646 | 1309.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;656 | 95.4293 | 296.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 656 | 36030.656 | 1309.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;666 | 95.4293 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 666 | 36030.666 | 1309.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;676 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 676 | 36030.676 | 1309.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;686 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 686 | 36030.686 | 1309.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;696 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 696 | 36030.696 | 1309.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;706 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 706 | 36030.706 | 1309.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;716 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 716 | 36030.716 | 1309.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;726 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 726 | 36030.726 | 1309.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;736 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 736 | 36030.736 | 1309.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;746 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 746 | 36030.746 | 1309.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;756 | 95.4263 | 296.1273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 756 | 36030.756 | 1309.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;766 | 95.4263 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 766 | 36030.766 | 1309.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;776 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 776 | 36030.776 | 1309.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;786 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 786 | 36030.786 | 1309.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;796 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 796 | 36030.796 | 1309.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;806 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 806 | 36030.806 | 1309.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;816 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 816 | 36030.816 | 1309.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;826 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 826 | 36030.826 | 1309.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;836 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 836 | 36030.836 | 1309.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;846 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 846 | 36030.846 | 1309.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;856 | 95.4243 | 296.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 856 | 36030.856 | 1309.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;866 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 866 | 36030.866 | 1309.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;876 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 876 | 36030.876 | 1309.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;886 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 886 | 36030.886 | 1309.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;896 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 896 | 36030.896 | 1309.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;906 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 906 | 36030.906 | 1309.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;916 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 916 | 36030.916 | 1309.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;926 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 926 | 36030.926 | 1309.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;936 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 936 | 36030.936 | 1309.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;946 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 946 | 36030.946 | 1309.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;956 | 95.4243 | 296.1305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 956 | 36030.956 | 1309.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;966 | 95.4243 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 966 | 36030.966 | 1309.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;976 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 976 | 36030.976 | 1309.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;986 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 986 | 36030.986 | 1309.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:30;996 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 30 | 996 | 36030.996 | 1309.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;006 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 006 | 36031.006 | 1309.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;016 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 016 | 36031.016 | 1309.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;026 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 026 | 36031.026 | 1309.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;036 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 036 | 36031.036 | 1309.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;046 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 046 | 36031.046 | 1309.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;056 | 95.4233 | 296.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 056 | 36031.056 | 1309.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;066 | 95.4233 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 066 | 36031.066 | 1309.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;076 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 076 | 36031.076 | 1309.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;086 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 086 | 36031.086 | 1309.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;096 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 096 | 36031.096 | 1309.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;106 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 106 | 36031.106 | 1309.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;116 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 116 | 36031.116 | 1309.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;126 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 126 | 36031.126 | 1309.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;136 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 136 | 36031.136 | 1309.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;146 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 146 | 36031.146 | 1309.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;156 | 95.4213 | 296.1418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 156 | 36031.156 | 1309.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;166 | 95.4213 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 166 | 36031.166 | 1309.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;176 | 95.4213 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 176 | 36031.176 | 1309.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;186 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 186 | 36031.186 | 1309.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;196 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 196 | 36031.196 | 1309.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;206 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 206 | 36031.206 | 1309.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;216 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 216 | 36031.216 | 1309.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;226 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 226 | 36031.226 | 1309.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;236 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 236 | 36031.236 | 1309.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;246 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 246 | 36031.246 | 1309.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;256 | 95.4203 | 296.1513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 256 | 36031.256 | 1309.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;266 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 266 | 36031.266 | 1309.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;276 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 276 | 36031.276 | 1309.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;286 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 286 | 36031.286 | 1309.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;296 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 296 | 36031.296 | 1309.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;306 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 306 | 36031.306 | 1309.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;316 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 316 | 36031.316 | 1309.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;326 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 326 | 36031.326 | 1309.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;336 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 336 | 36031.336 | 1309.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;346 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 346 | 36031.346 | 1309.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;356 | 95.4203 | 296.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 356 | 36031.356 | 1309.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;366 | 95.4203 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 366 | 36031.366 | 1309.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;376 | 95.4203 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 376 | 36031.376 | 1309.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;386 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 386 | 36031.386 | 1309.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;396 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 396 | 36031.396 | 1309.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;406 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 406 | 36031.406 | 1309.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;416 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 416 | 36031.416 | 1309.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;426 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 426 | 36031.426 | 1309.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;436 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 436 | 36031.436 | 1309.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;446 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 446 | 36031.446 | 1309.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;456 | 95.4173 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 456 | 36031.456 | 1309.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;466 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 466 | 36031.466 | 1309.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;476 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 476 | 36031.476 | 1309.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;486 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 486 | 36031.486 | 1309.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;496 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 496 | 36031.496 | 1309.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;506 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 506 | 36031.506 | 1309.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;516 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 516 | 36031.516 | 1309.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;526 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 526 | 36031.526 | 1309.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;536 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 536 | 36031.536 | 1310
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;546 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 546 | 36031.546 | 1310.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;556 | 95.4173 | 296.1409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 556 | 36031.556 | 1310.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;566 | 95.4173 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 566 | 36031.566 | 1310.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;576 | 95.4173 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 576 | 36031.576 | 1310.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;586 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 586 | 36031.586 | 1310.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;596 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 596 | 36031.596 | 1310.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;606 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 606 | 36031.606 | 1310.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;616 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 616 | 36031.616 | 1310.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;626 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 626 | 36031.626 | 1310.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;636 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 636 | 36031.636 | 1310.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;646 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 646 | 36031.646 | 1310.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;656 | 95.4163 | 296.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 656 | 36031.656 | 1310.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;666 | 95.4163 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 666 | 36031.666 | 1310.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;676 | 95.4163 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 676 | 36031.676 | 1310.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;686 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 686 | 36031.686 | 1310.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;696 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 696 | 36031.696 | 1310.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;706 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 706 | 36031.706 | 1310.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;716 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 716 | 36031.716 | 1310.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;726 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 726 | 36031.726 | 1310.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;736 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 736 | 36031.736 | 1310.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;746 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 746 | 36031.746 | 1310.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;756 | 95.4143 | 296.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 756 | 36031.756 | 1310.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;766 | 95.4143 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 766 | 36031.766 | 1310.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;776 | 95.4143 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 776 | 36031.776 | 1310.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;786 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 786 | 36031.786 | 1310.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;796 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 796 | 36031.796 | 1310.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;806 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 806 | 36031.806 | 1310.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;816 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 816 | 36031.816 | 1310.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;826 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 826 | 36031.826 | 1310.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;836 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 836 | 36031.836 | 1310.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;846 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 846 | 36031.846 | 1310.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;856 | 95.4123 | 296.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 856 | 36031.856 | 1310.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;866 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 866 | 36031.866 | 1310.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;876 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 876 | 36031.876 | 1310.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;886 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 886 | 36031.886 | 1310.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;896 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 896 | 36031.896 | 1310.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;906 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 906 | 36031.906 | 1310.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;916 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 916 | 36031.916 | 1310.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;926 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 926 | 36031.926 | 1310.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;936 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 936 | 36031.936 | 1310.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;946 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 946 | 36031.946 | 1310.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;956 | 95.4123 | 296.1082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 956 | 36031.956 | 1310.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;966 | 95.4123 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 966 | 36031.966 | 1310.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;976 | 95.4123 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 976 | 36031.976 | 1310.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;986 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 986 | 36031.986 | 1310.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:31;996 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 31 | 996 | 36031.996 | 1310.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;006 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 006 | 36032.006 | 1310.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;016 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 016 | 36032.016 | 1310.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;026 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 026 | 36032.026 | 1310.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;036 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 036 | 36032.036 | 1310.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;046 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 046 | 36032.046 | 1310.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;056 | 95.4103 | 296.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 056 | 36032.056 | 1310.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;066 | 95.4103 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 066 | 36032.066 | 1310.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;076 | 95.4103 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 076 | 36032.076 | 1310.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;086 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 086 | 36032.086 | 1310.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;096 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 096 | 36032.096 | 1310.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;106 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 106 | 36032.106 | 1310.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;116 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 116 | 36032.116 | 1310.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;126 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 126 | 36032.126 | 1310.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;136 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 136 | 36032.136 | 1310.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;146 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 146 | 36032.146 | 1310.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;156 | 95.4073 | 296.1085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 156 | 36032.156 | 1310.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;166 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 166 | 36032.166 | 1310.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;176 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 176 | 36032.176 | 1310.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;186 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 186 | 36032.186 | 1310.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;196 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 196 | 36032.196 | 1310.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;206 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 206 | 36032.206 | 1310.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;216 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 216 | 36032.216 | 1310.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;226 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 226 | 36032.226 | 1310.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;236 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 236 | 36032.236 | 1310.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;246 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 246 | 36032.246 | 1310.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;256 | 95.4073 | 296.1079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 256 | 36032.256 | 1310.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;266 | 95.4073 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 266 | 36032.266 | 1310.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;276 | 95.4073 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 276 | 36032.276 | 1310.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;286 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 286 | 36032.286 | 1310.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;296 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 296 | 36032.296 | 1310.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;306 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 306 | 36032.306 | 1310.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;316 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 316 | 36032.316 | 1310.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;326 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 326 | 36032.326 | 1310.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;336 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 336 | 36032.336 | 1310.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;346 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 346 | 36032.346 | 1310.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;356 | 95.4063 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 356 | 36032.356 | 1310.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;366 | 95.4063 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 366 | 36032.366 | 1310.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;376 | 95.4063 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 376 | 36032.376 | 1310.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;386 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 386 | 36032.386 | 1310.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;396 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 396 | 36032.396 | 1310.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;406 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 406 | 36032.406 | 1310.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;416 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 416 | 36032.416 | 1310.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;426 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 426 | 36032.426 | 1310.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;436 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 436 | 36032.436 | 1310.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;446 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 446 | 36032.446 | 1310.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;456 | 95.4033 | 296.1198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 456 | 36032.456 | 1310.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;466 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 466 | 36032.466 | 1310.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;476 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 476 | 36032.476 | 1310.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;486 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 486 | 36032.486 | 1310.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;496 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 496 | 36032.496 | 1310.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;506 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 506 | 36032.506 | 1310.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;516 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 516 | 36032.516 | 1310.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;526 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 526 | 36032.526 | 1310.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;536 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 536 | 36032.536 | 1311
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;546 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 546 | 36032.546 | 1311.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;556 | 95.4033 | 296.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 556 | 36032.556 | 1311.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;566 | 95.4033 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 566 | 36032.566 | 1311.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;576 | 95.4033 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 576 | 36032.576 | 1311.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;586 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 586 | 36032.586 | 1311.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;596 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 596 | 36032.596 | 1311.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;606 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 606 | 36032.606 | 1311.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;616 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 616 | 36032.616 | 1311.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;626 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 626 | 36032.626 | 1311.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;636 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 636 | 36032.636 | 1311.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;646 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 646 | 36032.646 | 1311.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;656 | 95.4023 | 296.1279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 656 | 36032.656 | 1311.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;666 | 95.4023 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 666 | 36032.666 | 1311.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;676 | 95.4023 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 676 | 36032.676 | 1311.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;686 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 686 | 36032.686 | 1311.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;696 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 696 | 36032.696 | 1311.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;706 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 706 | 36032.706 | 1311.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;716 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 716 | 36032.716 | 1311.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;726 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 726 | 36032.726 | 1311.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;736 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 736 | 36032.736 | 1311.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;746 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 746 | 36032.746 | 1311.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;756 | 95.3993 | 296.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 756 | 36032.756 | 1311.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;766 | 95.3993 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 766 | 36032.766 | 1311.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;776 | 95.3993 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 776 | 36032.776 | 1311.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;786 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 786 | 36032.786 | 1311.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;796 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 796 | 36032.796 | 1311.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;806 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 806 | 36032.806 | 1311.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;816 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 816 | 36032.816 | 1311.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;826 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 826 | 36032.826 | 1311.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;836 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 836 | 36032.836 | 1311.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;846 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 846 | 36032.846 | 1311.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;856 | 95.3983 | 296.0881 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 856 | 36032.856 | 1311.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;866 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 866 | 36032.866 | 1311.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;876 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 876 | 36032.876 | 1311.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;886 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 886 | 36032.886 | 1311.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;896 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 896 | 36032.896 | 1311.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;906 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 906 | 36032.906 | 1311.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;916 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 916 | 36032.916 | 1311.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;926 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 926 | 36032.926 | 1311.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;936 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 936 | 36032.936 | 1311.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;946 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 946 | 36032.946 | 1311.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;956 | 95.3983 | 296.0728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 956 | 36032.956 | 1311.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;966 | 95.3983 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 966 | 36032.966 | 1311.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;976 | 95.3983 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 976 | 36032.976 | 1311.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;986 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 986 | 36032.986 | 1311.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:32;996 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 32 | 996 | 36032.996 | 1311.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;006 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 006 | 36033.006 | 1311.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;016 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 016 | 36033.016 | 1311.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;026 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 026 | 36033.026 | 1311.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;036 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 036 | 36033.036 | 1311.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;046 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 046 | 36033.046 | 1311.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;056 | 95.3963 | 296.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 056 | 36033.056 | 1311.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;066 | 95.3963 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 066 | 36033.066 | 1311.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;076 | 95.3963 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 076 | 36033.076 | 1311.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;086 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 086 | 36033.086 | 1311.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;096 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 096 | 36033.096 | 1311.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;106 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 106 | 36033.106 | 1311.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;116 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 116 | 36033.116 | 1311.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;126 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 126 | 36033.126 | 1311.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;136 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 136 | 36033.136 | 1311.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;146 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 146 | 36033.146 | 1311.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;156 | 95.3943 | 296.0919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 156 | 36033.156 | 1311.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;166 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 166 | 36033.166 | 1311.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;176 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 176 | 36033.176 | 1311.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;186 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 186 | 36033.186 | 1311.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;196 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 196 | 36033.196 | 1311.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;206 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 206 | 36033.206 | 1311.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;216 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 216 | 36033.216 | 1311.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;226 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 226 | 36033.226 | 1311.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;236 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 236 | 36033.236 | 1311.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;246 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 246 | 36033.246 | 1311.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;256 | 95.3943 | 296.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 256 | 36033.256 | 1311.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;266 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 266 | 36033.266 | 1311.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;276 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 276 | 36033.276 | 1311.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;286 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 286 | 36033.286 | 1311.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;296 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 296 | 36033.296 | 1311.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;306 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 306 | 36033.306 | 1311.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;316 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 316 | 36033.316 | 1311.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;326 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 326 | 36033.326 | 1311.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;336 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 336 | 36033.336 | 1311.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;346 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 346 | 36033.346 | 1311.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;356 | 95.3943 | 296.0933 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 356 | 36033.356 | 1311.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;366 | 95.3943 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 366 | 36033.366 | 1311.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;376 | 95.3943 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 376 | 36033.376 | 1311.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;386 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 386 | 36033.386 | 1311.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;396 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 396 | 36033.396 | 1311.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;406 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 406 | 36033.406 | 1311.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;416 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 416 | 36033.416 | 1311.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;426 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 426 | 36033.426 | 1311.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;436 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 436 | 36033.436 | 1311.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;446 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 446 | 36033.446 | 1311.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;456 | 95.3913 | 296.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 456 | 36033.456 | 1311.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;466 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 466 | 36033.466 | 1311.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;476 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 476 | 36033.476 | 1311.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;486 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 486 | 36033.486 | 1311.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;496 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 496 | 36033.496 | 1311.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;506 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 506 | 36033.506 | 1311.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;516 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 516 | 36033.516 | 1311.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;526 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 526 | 36033.526 | 1311.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;536 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 536 | 36033.536 | 1312
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;546 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 546 | 36033.546 | 1312.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;556 | 95.3913 | 296.042 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 556 | 36033.556 | 1312.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;566 | 95.3913 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 566 | 36033.566 | 1312.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;576 | 95.3913 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 576 | 36033.576 | 1312.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;586 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 586 | 36033.586 | 1312.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;596 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 596 | 36033.596 | 1312.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;606 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 606 | 36033.606 | 1312.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;616 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 616 | 36033.616 | 1312.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;626 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 626 | 36033.626 | 1312.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;636 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 636 | 36033.636 | 1312.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;646 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 646 | 36033.646 | 1312.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;656 | 95.3903 | 296.0246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 656 | 36033.656 | 1312.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;666 | 95.3903 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 666 | 36033.666 | 1312.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;676 | 95.3903 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 676 | 36033.676 | 1312.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;686 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 686 | 36033.686 | 1312.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;696 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 696 | 36033.696 | 1312.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;706 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 706 | 36033.706 | 1312.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;716 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 716 | 36033.716 | 1312.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;726 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 726 | 36033.726 | 1312.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;736 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 736 | 36033.736 | 1312.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;746 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 746 | 36033.746 | 1312.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;756 | 95.3893 | 296.0189 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 756 | 36033.756 | 1312.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;766 | 95.3893 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 766 | 36033.766 | 1312.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;776 | 95.3893 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 776 | 36033.776 | 1312.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;786 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 786 | 36033.786 | 1312.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;796 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 796 | 36033.796 | 1312.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;806 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 806 | 36033.806 | 1312.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;816 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 816 | 36033.816 | 1312.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;826 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 826 | 36033.826 | 1312.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;836 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 836 | 36033.836 | 1312.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;846 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 846 | 36033.846 | 1312.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;856 | 95.3873 | 296.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 856 | 36033.856 | 1312.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;866 | 95.3873 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 866 | 36033.866 | 1312.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;876 | 95.3873 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 876 | 36033.876 | 1312.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;886 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 886 | 36033.886 | 1312.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;896 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 896 | 36033.896 | 1312.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;906 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 906 | 36033.906 | 1312.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;916 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 916 | 36033.916 | 1312.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;926 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 926 | 36033.926 | 1312.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;936 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 936 | 36033.936 | 1312.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;946 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 946 | 36033.946 | 1312.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;956 | 95.3863 | 296.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 956 | 36033.956 | 1312.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;966 | 95.3863 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 966 | 36033.966 | 1312.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;976 | 95.3863 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 976 | 36033.976 | 1312.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;986 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 986 | 36033.986 | 1312.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:33;996 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 33 | 996 | 36033.996 | 1312.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;006 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 006 | 36034.006 | 1312.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;016 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 016 | 36034.016 | 1312.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;026 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 026 | 36034.026 | 1312.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;036 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 036 | 36034.036 | 1312.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;046 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 046 | 36034.046 | 1312.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;056 | 95.3853 | 296.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 056 | 36034.056 | 1312.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;066 | 95.3853 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 066 | 36034.066 | 1312.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;076 | 95.3853 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 076 | 36034.076 | 1312.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;086 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 086 | 36034.086 | 1312.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;096 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 096 | 36034.096 | 1312.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;106 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 106 | 36034.106 | 1312.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;116 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 116 | 36034.116 | 1312.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;126 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 126 | 36034.126 | 1312.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;136 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 136 | 36034.136 | 1312.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;146 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 146 | 36034.146 | 1312.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;156 | 95.3823 | 296.0072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 156 | 36034.156 | 1312.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;166 | 95.3823 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 166 | 36034.166 | 1312.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;176 | 95.3823 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 176 | 36034.176 | 1312.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;186 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 186 | 36034.186 | 1312.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;196 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 196 | 36034.196 | 1312.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;206 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 206 | 36034.206 | 1312.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;216 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 216 | 36034.216 | 1312.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;226 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 226 | 36034.226 | 1312.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;236 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 236 | 36034.236 | 1312.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;246 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 246 | 36034.246 | 1312.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;256 | 95.3833 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 256 | 36034.256 | 1312.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;266 | 95.3833 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 266 | 36034.266 | 1312.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;276 | 95.3833 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 276 | 36034.276 | 1312.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;286 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 286 | 36034.286 | 1312.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;296 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 296 | 36034.296 | 1312.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;306 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 306 | 36034.306 | 1312.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;316 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 316 | 36034.316 | 1312.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;326 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 326 | 36034.326 | 1312.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;336 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 336 | 36034.336 | 1312.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;346 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 346 | 36034.346 | 1312.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;356 | 95.3803 | 295.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 356 | 36034.356 | 1312.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;366 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 366 | 36034.366 | 1312.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;376 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 376 | 36034.376 | 1312.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;386 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 386 | 36034.386 | 1312.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;396 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 396 | 36034.396 | 1312.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;406 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 406 | 36034.406 | 1312.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;416 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 416 | 36034.416 | 1312.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;426 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 426 | 36034.426 | 1312.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;436 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 436 | 36034.436 | 1312.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;446 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 446 | 36034.446 | 1312.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;456 | 95.3803 | 295.9452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 456 | 36034.456 | 1312.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;466 | 95.3803 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 466 | 36034.466 | 1312.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;476 | 95.3803 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 476 | 36034.476 | 1312.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;486 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 486 | 36034.486 | 1312.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;496 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 496 | 36034.496 | 1312.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;506 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 506 | 36034.506 | 1312.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;516 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 516 | 36034.516 | 1312.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;526 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 526 | 36034.526 | 1312.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;536 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 536 | 36034.536 | 1313
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;546 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 546 | 36034.546 | 1313.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;556 | 95.3783 | 295.9369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 556 | 36034.556 | 1313.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;566 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 566 | 36034.566 | 1313.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;576 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 576 | 36034.576 | 1313.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;586 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 586 | 36034.586 | 1313.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;596 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 596 | 36034.596 | 1313.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;606 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 606 | 36034.606 | 1313.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;616 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 616 | 36034.616 | 1313.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;626 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 626 | 36034.626 | 1313.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;636 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 636 | 36034.636 | 1313.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;646 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 646 | 36034.646 | 1313.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;656 | 95.3783 | 295.9311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 656 | 36034.656 | 1313.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;666 | 95.3783 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 666 | 36034.666 | 1313.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;676 | 95.3783 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 676 | 36034.676 | 1313.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;686 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 686 | 36034.686 | 1313.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;696 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 696 | 36034.696 | 1313.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;706 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 706 | 36034.706 | 1313.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;716 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 716 | 36034.716 | 1313.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;726 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 726 | 36034.726 | 1313.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;736 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 736 | 36034.736 | 1313.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;746 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 746 | 36034.746 | 1313.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;756 | 95.3763 | 295.927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 756 | 36034.756 | 1313.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;766 | 95.3763 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 766 | 36034.766 | 1313.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;776 | 95.3763 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 776 | 36034.776 | 1313.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;786 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 786 | 36034.786 | 1313.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;796 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 796 | 36034.796 | 1313.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;806 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 806 | 36034.806 | 1313.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;816 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 816 | 36034.816 | 1313.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;826 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 826 | 36034.826 | 1313.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;836 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 836 | 36034.836 | 1313.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;846 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 846 | 36034.846 | 1313.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;856 | 95.3753 | 295.9253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 856 | 36034.856 | 1313.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;866 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 866 | 36034.866 | 1313.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;876 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 876 | 36034.876 | 1313.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;886 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 886 | 36034.886 | 1313.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;896 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 896 | 36034.896 | 1313.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;906 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 906 | 36034.906 | 1313.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;916 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 916 | 36034.916 | 1313.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;926 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 926 | 36034.926 | 1313.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;936 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 936 | 36034.936 | 1313.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;946 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 946 | 36034.946 | 1313.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;956 | 95.3753 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 956 | 36034.956 | 1313.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;966 | 95.3753 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 966 | 36034.966 | 1313.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;976 | 95.3753 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 976 | 36034.976 | 1313.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;986 | 95.3753 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 986 | 36034.986 | 1313.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:34;996 | 95.3753 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 34 | 996 | 36034.996 | 1313.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;006 | 95.3753 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 006 | 36035.006 | 1313.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;016 | 95.3733 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 016 | 36035.016 | 1313.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;026 | 95.3733 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 026 | 36035.026 | 1313.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;036 | 95.3733 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 036 | 36035.036 | 1313.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;046 | 95.3733 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 046 | 36035.046 | 1313.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;056 | 95.3733 | 295.9105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 056 | 36035.056 | 1313.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;066 | 95.3733 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 066 | 36035.066 | 1313.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;076 | 95.3733 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 076 | 36035.076 | 1313.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;086 | 95.3733 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 086 | 36035.086 | 1313.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;096 | 95.3733 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 096 | 36035.096 | 1313.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;106 | 95.3733 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 106 | 36035.106 | 1313.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;116 | 95.3723 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 116 | 36035.116 | 1313.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;126 | 95.3723 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 126 | 36035.126 | 1313.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;136 | 95.3723 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 136 | 36035.136 | 1313.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;146 | 95.3723 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 146 | 36035.146 | 1313.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;156 | 95.3723 | 295.8935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 156 | 36035.156 | 1313.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;166 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 166 | 36035.166 | 1313.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;176 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 176 | 36035.176 | 1313.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;186 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 186 | 36035.186 | 1313.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;196 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 196 | 36035.196 | 1313.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;206 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 206 | 36035.206 | 1313.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;216 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 216 | 36035.216 | 1313.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;226 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 226 | 36035.226 | 1313.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;236 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 236 | 36035.236 | 1313.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;246 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 246 | 36035.246 | 1313.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;256 | 95.3723 | 295.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 256 | 36035.256 | 1313.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;266 | 95.3723 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 266 | 36035.266 | 1313.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;276 | 95.3723 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 276 | 36035.276 | 1313.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;286 | 95.3723 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 286 | 36035.286 | 1313.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;296 | 95.3723 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 296 | 36035.296 | 1313.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;306 | 95.3723 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 306 | 36035.306 | 1313.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;316 | 95.3703 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 316 | 36035.316 | 1313.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;326 | 95.3703 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 326 | 36035.326 | 1313.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;336 | 95.3703 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 336 | 36035.336 | 1313.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;346 | 95.3703 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 346 | 36035.346 | 1313.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;356 | 95.3703 | 295.8454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 356 | 36035.356 | 1313.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;366 | 95.3703 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 366 | 36035.366 | 1313.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;376 | 95.3703 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 376 | 36035.376 | 1313.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;386 | 95.3703 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 386 | 36035.386 | 1313.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;396 | 95.3703 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 396 | 36035.396 | 1313.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;406 | 95.3703 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 406 | 36035.406 | 1313.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;416 | 95.3683 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 416 | 36035.416 | 1313.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;426 | 95.3683 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 426 | 36035.426 | 1313.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;436 | 95.3683 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 436 | 36035.436 | 1313.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;446 | 95.3683 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 446 | 36035.446 | 1313.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;456 | 95.3683 | 295.8198 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 456 | 36035.456 | 1313.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;466 | 95.3683 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 466 | 36035.466 | 1313.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;476 | 95.3683 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 476 | 36035.476 | 1313.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;486 | 95.3683 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 486 | 36035.486 | 1313.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;496 | 95.3683 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 496 | 36035.496 | 1313.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;506 | 95.3683 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 506 | 36035.506 | 1313.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;516 | 95.3673 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 516 | 36035.516 | 1313.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;526 | 95.3673 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 526 | 36035.526 | 1313.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;536 | 95.3673 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 536 | 36035.536 | 1314
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;546 | 95.3673 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 546 | 36035.546 | 1314.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;556 | 95.3673 | 295.8008 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 556 | 36035.556 | 1314.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;566 | 95.3673 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 566 | 36035.566 | 1314.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;576 | 95.3673 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 576 | 36035.576 | 1314.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;586 | 95.3673 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 586 | 36035.586 | 1314.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;596 | 95.3673 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 596 | 36035.596 | 1314.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;606 | 95.3673 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 606 | 36035.606 | 1314.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;616 | 95.3683 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 616 | 36035.616 | 1314.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;626 | 95.3683 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 626 | 36035.626 | 1314.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;636 | 95.3683 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 636 | 36035.636 | 1314.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;646 | 95.3683 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 646 | 36035.646 | 1314.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;656 | 95.3683 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 656 | 36035.656 | 1314.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;666 | 95.3683 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 666 | 36035.666 | 1314.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;676 | 95.3683 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 676 | 36035.676 | 1314.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;686 | 95.3683 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 686 | 36035.686 | 1314.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;696 | 95.3683 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 696 | 36035.696 | 1314.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;706 | 95.3683 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 706 | 36035.706 | 1314.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;716 | 95.3653 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 716 | 36035.716 | 1314.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;726 | 95.3653 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 726 | 36035.726 | 1314.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;736 | 95.3653 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 736 | 36035.736 | 1314.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;746 | 95.3653 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 746 | 36035.746 | 1314.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;756 | 95.3653 | 295.7694 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 756 | 36035.756 | 1314.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;766 | 95.3653 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 766 | 36035.766 | 1314.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;776 | 95.3653 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 776 | 36035.776 | 1314.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;786 | 95.3653 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 786 | 36035.786 | 1314.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;796 | 95.3653 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 796 | 36035.796 | 1314.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;806 | 95.3653 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 806 | 36035.806 | 1314.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;816 | 95.3643 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 816 | 36035.816 | 1314.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;826 | 95.3643 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 826 | 36035.826 | 1314.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;836 | 95.3643 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 836 | 36035.836 | 1314.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;846 | 95.3643 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 846 | 36035.846 | 1314.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;856 | 95.3643 | 295.7615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 856 | 36035.856 | 1314.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;866 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 866 | 36035.866 | 1314.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;876 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 876 | 36035.876 | 1314.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;886 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 886 | 36035.886 | 1314.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;896 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 896 | 36035.896 | 1314.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;906 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 906 | 36035.906 | 1314.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;916 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 916 | 36035.916 | 1314.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;926 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 926 | 36035.926 | 1314.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;936 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 936 | 36035.936 | 1314.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;946 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 946 | 36035.946 | 1314.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;956 | 95.3643 | 295.7596 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 956 | 36035.956 | 1314.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;966 | 95.3643 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 966 | 36035.966 | 1314.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;976 | 95.3643 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 976 | 36035.976 | 1314.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;986 | 95.3643 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 986 | 36035.986 | 1314.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:35;996 | 95.3643 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 35 | 996 | 36035.996 | 1314.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;006 | 95.3643 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 006 | 36036.006 | 1314.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;016 | 95.3613 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 016 | 36036.016 | 1314.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;026 | 95.3613 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 026 | 36036.026 | 1314.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;036 | 95.3613 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 036 | 36036.036 | 1314.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;046 | 95.3613 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 046 | 36036.046 | 1314.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;056 | 95.3613 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 056 | 36036.056 | 1314.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;066 | 95.3613 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 066 | 36036.066 | 1314.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;076 | 95.3613 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 076 | 36036.076 | 1314.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;086 | 95.3613 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 086 | 36036.086 | 1314.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;096 | 95.3613 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 096 | 36036.096 | 1314.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;106 | 95.3613 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 106 | 36036.106 | 1314.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;116 | 95.3593 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 116 | 36036.116 | 1314.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;126 | 95.3593 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 126 | 36036.126 | 1314.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;136 | 95.3593 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 136 | 36036.136 | 1314.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;146 | 95.3593 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 146 | 36036.146 | 1314.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;156 | 95.3593 | 295.7386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 156 | 36036.156 | 1314.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;166 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 166 | 36036.166 | 1314.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;176 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 176 | 36036.176 | 1314.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;186 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 186 | 36036.186 | 1314.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;196 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 196 | 36036.196 | 1314.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;206 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 206 | 36036.206 | 1314.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;216 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 216 | 36036.216 | 1314.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;226 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 226 | 36036.226 | 1314.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;236 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 236 | 36036.236 | 1314.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;246 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 246 | 36036.246 | 1314.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;256 | 95.3593 | 295.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 256 | 36036.256 | 1314.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;266 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 266 | 36036.266 | 1314.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;276 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 276 | 36036.276 | 1314.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;286 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 286 | 36036.286 | 1314.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;296 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 296 | 36036.296 | 1314.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;306 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 306 | 36036.306 | 1314.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;316 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 316 | 36036.316 | 1314.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;326 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 326 | 36036.326 | 1314.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;336 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 336 | 36036.336 | 1314.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;346 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 346 | 36036.346 | 1314.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;356 | 95.3593 | 295.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 356 | 36036.356 | 1314.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;366 | 95.3593 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 366 | 36036.366 | 1314.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;376 | 95.3593 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 376 | 36036.376 | 1314.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;386 | 95.3593 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 386 | 36036.386 | 1314.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;396 | 95.3593 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 396 | 36036.396 | 1314.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;406 | 95.3593 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 406 | 36036.406 | 1314.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;416 | 95.3593 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 416 | 36036.416 | 1314.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;426 | 95.3593 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 426 | 36036.426 | 1314.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;436 | 95.3563 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 436 | 36036.436 | 1314.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;446 | 95.3563 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 446 | 36036.446 | 1314.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;456 | 95.3563 | 295.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 456 | 36036.456 | 1314.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;466 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 466 | 36036.466 | 1314.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;476 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 476 | 36036.476 | 1314.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;486 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 486 | 36036.486 | 1314.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;496 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 496 | 36036.496 | 1314.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;506 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 506 | 36036.506 | 1314.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;516 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 516 | 36036.516 | 1314.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;526 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 526 | 36036.526 | 1314.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;536 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 536 | 36036.536 | 1315
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;546 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 546 | 36036.546 | 1315.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;556 | 95.3563 | 295.7254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 556 | 36036.556 | 1315.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;566 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 566 | 36036.566 | 1315.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;576 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 576 | 36036.576 | 1315.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;586 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 586 | 36036.586 | 1315.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;596 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 596 | 36036.596 | 1315.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;606 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 606 | 36036.606 | 1315.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;616 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 616 | 36036.616 | 1315.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;626 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 626 | 36036.626 | 1315.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;636 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 636 | 36036.636 | 1315.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;646 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 646 | 36036.646 | 1315.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;656 | 95.3563 | 295.7549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 656 | 36036.656 | 1315.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;666 | 95.3563 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 666 | 36036.666 | 1315.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;676 | 95.3563 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 676 | 36036.676 | 1315.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;686 | 95.3563 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 686 | 36036.686 | 1315.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;696 | 95.3563 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 696 | 36036.696 | 1315.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;706 | 95.3563 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 706 | 36036.706 | 1315.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;716 | 95.3563 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 716 | 36036.716 | 1315.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;726 | 95.3563 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 726 | 36036.726 | 1315.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;736 | 95.3543 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 736 | 36036.736 | 1315.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;746 | 95.3543 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 746 | 36036.746 | 1315.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;756 | 95.3543 | 295.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 756 | 36036.756 | 1315.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;766 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 766 | 36036.766 | 1315.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;776 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 776 | 36036.776 | 1315.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;786 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 786 | 36036.786 | 1315.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;796 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 796 | 36036.796 | 1315.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;806 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 806 | 36036.806 | 1315.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;816 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 816 | 36036.816 | 1315.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;826 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 826 | 36036.826 | 1315.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;836 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 836 | 36036.836 | 1315.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;846 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 846 | 36036.846 | 1315.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;856 | 95.3543 | 295.8153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 856 | 36036.856 | 1315.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;866 | 95.3543 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 866 | 36036.866 | 1315.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;876 | 95.3543 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 876 | 36036.876 | 1315.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;886 | 95.3543 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 886 | 36036.886 | 1315.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;896 | 95.3543 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 896 | 36036.896 | 1315.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;906 | 95.3543 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 906 | 36036.906 | 1315.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;916 | 95.3543 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 916 | 36036.916 | 1315.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;926 | 95.3543 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 926 | 36036.926 | 1315.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;936 | 95.3533 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 936 | 36036.936 | 1315.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;946 | 95.3533 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 946 | 36036.946 | 1315.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;956 | 95.3533 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 956 | 36036.956 | 1315.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;966 | 95.3533 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 966 | 36036.966 | 1315.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;976 | 95.3533 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 976 | 36036.976 | 1315.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;986 | 95.3533 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 986 | 36036.986 | 1315.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:36;996 | 95.3533 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 36 | 996 | 36036.996 | 1315.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;006 | 95.3533 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 006 | 36037.006 | 1315.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;016 | 95.3533 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 016 | 36037.016 | 1315.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;026 | 95.3533 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 026 | 36037.026 | 1315.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;036 | 95.3513 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 036 | 36037.036 | 1315.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;046 | 95.3513 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 046 | 36037.046 | 1315.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;056 | 95.3513 | 295.8306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 056 | 36037.056 | 1315.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;066 | 95.3513 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 066 | 36037.066 | 1315.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;076 | 95.3513 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 076 | 36037.076 | 1315.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;086 | 95.3513 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 086 | 36037.086 | 1315.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;096 | 95.3513 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 096 | 36037.096 | 1315.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;106 | 95.3513 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 106 | 36037.106 | 1315.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;116 | 95.3513 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 116 | 36037.116 | 1315.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;126 | 95.3513 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 126 | 36037.126 | 1315.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;136 | 95.3503 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 136 | 36037.136 | 1315.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;146 | 95.3503 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 146 | 36037.146 | 1315.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;156 | 95.3503 | 295.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 156 | 36037.156 | 1315.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;166 | 95.3503 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 166 | 36037.166 | 1315.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;176 | 95.3503 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 176 | 36037.176 | 1315.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;186 | 95.3503 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 186 | 36037.186 | 1315.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;196 | 95.3503 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 196 | 36037.196 | 1315.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;206 | 95.3503 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 206 | 36037.206 | 1315.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;216 | 95.3503 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 216 | 36037.216 | 1315.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;226 | 95.3503 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 226 | 36037.226 | 1315.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;236 | 95.3513 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 236 | 36037.236 | 1315.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;246 | 95.3513 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 246 | 36037.246 | 1315.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;256 | 95.3513 | 295.7811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 256 | 36037.256 | 1315.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;266 | 95.3513 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 266 | 36037.266 | 1315.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;276 | 95.3513 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 276 | 36037.276 | 1315.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;286 | 95.3513 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 286 | 36037.286 | 1315.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;296 | 95.3513 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 296 | 36037.296 | 1315.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;306 | 95.3513 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 306 | 36037.306 | 1315.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;316 | 95.3513 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 316 | 36037.316 | 1315.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;326 | 95.3513 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 326 | 36037.326 | 1315.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;336 | 95.3483 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 336 | 36037.336 | 1315.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;346 | 95.3483 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 346 | 36037.346 | 1315.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;356 | 95.3483 | 295.7836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 356 | 36037.356 | 1315.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;366 | 95.3483 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 366 | 36037.366 | 1315.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;376 | 95.3483 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 376 | 36037.376 | 1315.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;386 | 95.3483 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 386 | 36037.386 | 1315.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;396 | 95.3483 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 396 | 36037.396 | 1315.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;406 | 95.3483 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 406 | 36037.406 | 1315.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;416 | 95.3483 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 416 | 36037.416 | 1315.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;426 | 95.3483 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 426 | 36037.426 | 1315.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;436 | 95.3463 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 436 | 36037.436 | 1315.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;446 | 95.3463 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 446 | 36037.446 | 1315.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;456 | 95.3463 | 295.7853 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 456 | 36037.456 | 1315.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;466 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 466 | 36037.466 | 1315.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;476 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 476 | 36037.476 | 1315.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;486 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 486 | 36037.486 | 1315.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;496 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 496 | 36037.496 | 1315.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;506 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 506 | 36037.506 | 1315.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;516 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 516 | 36037.516 | 1315.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;526 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 526 | 36037.526 | 1315.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;536 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 536 | 36037.536 | 1316
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;546 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 546 | 36037.546 | 1316.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;556 | 95.3463 | 295.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 556 | 36037.556 | 1316.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;566 | 95.3463 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 566 | 36037.566 | 1316.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;576 | 95.3463 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 576 | 36037.576 | 1316.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;586 | 95.3463 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 586 | 36037.586 | 1316.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;596 | 95.3463 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 596 | 36037.596 | 1316.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;606 | 95.3463 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 606 | 36037.606 | 1316.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;616 | 95.3463 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 616 | 36037.616 | 1316.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;626 | 95.3463 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 626 | 36037.626 | 1316.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;636 | 95.3453 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 636 | 36037.636 | 1316.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;646 | 95.3453 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 646 | 36037.646 | 1316.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;656 | 95.3453 | 295.7963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 656 | 36037.656 | 1316.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;666 | 95.3453 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 666 | 36037.666 | 1316.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;676 | 95.3453 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 676 | 36037.676 | 1316.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;686 | 95.3453 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 686 | 36037.686 | 1316.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;696 | 95.3453 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 696 | 36037.696 | 1316.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;706 | 95.3453 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 706 | 36037.706 | 1316.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;716 | 95.3453 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 716 | 36037.716 | 1316.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;726 | 95.3453 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 726 | 36037.726 | 1316.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;736 | 95.3423 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 736 | 36037.736 | 1316.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;746 | 95.3423 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 746 | 36037.746 | 1316.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;756 | 95.3423 | 295.7924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 756 | 36037.756 | 1316.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;766 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 766 | 36037.766 | 1316.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;776 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 776 | 36037.776 | 1316.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;786 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 786 | 36037.786 | 1316.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;796 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 796 | 36037.796 | 1316.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;806 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 806 | 36037.806 | 1316.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;816 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 816 | 36037.816 | 1316.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;826 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 826 | 36037.826 | 1316.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;836 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 836 | 36037.836 | 1316.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;846 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 846 | 36037.846 | 1316.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;856 | 95.3423 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 856 | 36037.856 | 1316.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;866 | 95.3423 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 866 | 36037.866 | 1316.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;876 | 95.3423 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 876 | 36037.876 | 1316.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;886 | 95.3423 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 886 | 36037.886 | 1316.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;896 | 95.3423 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 896 | 36037.896 | 1316.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;906 | 95.3423 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 906 | 36037.906 | 1316.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;916 | 95.3423 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 916 | 36037.916 | 1316.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;926 | 95.3423 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 926 | 36037.926 | 1316.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;936 | 95.3413 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 936 | 36037.936 | 1316.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;946 | 95.3413 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 946 | 36037.946 | 1316.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;956 | 95.3413 | 295.7877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 956 | 36037.956 | 1316.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;966 | 95.3413 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 966 | 36037.966 | 1316.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;976 | 95.3413 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 976 | 36037.976 | 1316.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;986 | 95.3413 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 986 | 36037.986 | 1316.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:37;996 | 95.3413 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 37 | 996 | 36037.996 | 1316.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;006 | 95.3413 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 006 | 36038.006 | 1316.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;016 | 95.3413 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 016 | 36038.016 | 1316.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;026 | 95.3413 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 026 | 36038.026 | 1316.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;036 | 95.3403 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 036 | 36038.036 | 1316.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;046 | 95.3403 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 046 | 36038.046 | 1316.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;056 | 95.3403 | 295.8089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 056 | 36038.056 | 1316.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;066 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 066 | 36038.066 | 1316.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;076 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 076 | 36038.076 | 1316.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;086 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 086 | 36038.086 | 1316.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;096 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 096 | 36038.096 | 1316.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;106 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 106 | 36038.106 | 1316.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;116 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 116 | 36038.116 | 1316.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;126 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 126 | 36038.126 | 1316.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;136 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 136 | 36038.136 | 1316.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;146 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 146 | 36038.146 | 1316.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;156 | 95.3403 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 156 | 36038.156 | 1316.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;166 | 95.3403 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 166 | 36038.166 | 1316.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;176 | 95.3403 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 176 | 36038.176 | 1316.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;186 | 95.3403 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 186 | 36038.186 | 1316.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;196 | 95.3403 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 196 | 36038.196 | 1316.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;206 | 95.3403 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 206 | 36038.206 | 1316.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;216 | 95.3403 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 216 | 36038.216 | 1316.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;226 | 95.3403 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 226 | 36038.226 | 1316.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;236 | 95.3383 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 236 | 36038.236 | 1316.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;246 | 95.3383 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 246 | 36038.246 | 1316.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;256 | 95.3383 | 295.8205 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 256 | 36038.256 | 1316.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;266 | 95.3383 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 266 | 36038.266 | 1316.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;276 | 95.3383 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 276 | 36038.276 | 1316.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;286 | 95.3383 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 286 | 36038.286 | 1316.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;296 | 95.3383 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 296 | 36038.296 | 1316.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;306 | 95.3383 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 306 | 36038.306 | 1316.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;316 | 95.3383 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 316 | 36038.316 | 1316.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;326 | 95.3383 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 326 | 36038.326 | 1316.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;336 | 95.3373 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 336 | 36038.336 | 1316.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;346 | 95.3373 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 346 | 36038.346 | 1316.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;356 | 95.3373 | 295.8264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 356 | 36038.356 | 1316.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;366 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 366 | 36038.366 | 1316.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;376 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 376 | 36038.376 | 1316.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;386 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 386 | 36038.386 | 1316.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;396 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 396 | 36038.396 | 1316.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;406 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 406 | 36038.406 | 1316.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;416 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 416 | 36038.416 | 1316.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;426 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 426 | 36038.426 | 1316.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;436 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 436 | 36038.436 | 1316.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;446 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 446 | 36038.446 | 1316.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;456 | 95.3373 | 295.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 456 | 36038.456 | 1316.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;466 | 95.3373 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 466 | 36038.466 | 1316.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;476 | 95.3373 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 476 | 36038.476 | 1316.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;486 | 95.3373 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 486 | 36038.486 | 1316.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;496 | 95.3373 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 496 | 36038.496 | 1316.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;506 | 95.3373 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 506 | 36038.506 | 1316.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;516 | 95.3373 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 516 | 36038.516 | 1316.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;526 | 95.3373 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 526 | 36038.526 | 1316.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;536 | 95.3363 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 536 | 36038.536 | 1317
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;546 | 95.3363 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 546 | 36038.546 | 1317.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;556 | 95.3363 | 295.807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 556 | 36038.556 | 1317.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;566 | 95.3363 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 566 | 36038.566 | 1317.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;576 | 95.3363 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 576 | 36038.576 | 1317.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;586 | 95.3363 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 586 | 36038.586 | 1317.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;596 | 95.3363 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 596 | 36038.596 | 1317.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;606 | 95.3363 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 606 | 36038.606 | 1317.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;616 | 95.3363 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 616 | 36038.616 | 1317.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;626 | 95.3363 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 626 | 36038.626 | 1317.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;636 | 95.3343 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 636 | 36038.636 | 1317.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;646 | 95.3343 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 646 | 36038.646 | 1317.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;656 | 95.3343 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 656 | 36038.656 | 1317.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;666 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 666 | 36038.666 | 1317.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;676 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 676 | 36038.676 | 1317.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;686 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 686 | 36038.686 | 1317.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;696 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 696 | 36038.696 | 1317.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;706 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 706 | 36038.706 | 1317.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;716 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 716 | 36038.716 | 1317.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;726 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 726 | 36038.726 | 1317.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;736 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 736 | 36038.736 | 1317.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;746 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 746 | 36038.746 | 1317.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;756 | 95.3343 | 295.8409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 756 | 36038.756 | 1317.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;766 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 766 | 36038.766 | 1317.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;776 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 776 | 36038.776 | 1317.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;786 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 786 | 36038.786 | 1317.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;796 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 796 | 36038.796 | 1317.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;806 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 806 | 36038.806 | 1317.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;816 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 816 | 36038.816 | 1317.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;826 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 826 | 36038.826 | 1317.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;836 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 836 | 36038.836 | 1317.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;846 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 846 | 36038.846 | 1317.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;856 | 95.3343 | 295.8572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 856 | 36038.856 | 1317.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;866 | 95.3343 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 866 | 36038.866 | 1317.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;876 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 876 | 36038.876 | 1317.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;886 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 886 | 36038.886 | 1317.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;896 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 896 | 36038.896 | 1317.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;906 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 906 | 36038.906 | 1317.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;916 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 916 | 36038.916 | 1317.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;926 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 926 | 36038.926 | 1317.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;936 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 936 | 36038.936 | 1317.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;946 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 946 | 36038.946 | 1317.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;956 | 95.3333 | 295.8657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 956 | 36038.956 | 1317.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;966 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 966 | 36038.966 | 1317.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;976 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 976 | 36038.976 | 1317.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;986 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 986 | 36038.986 | 1317.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:38;996 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 38 | 996 | 36038.996 | 1317.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;006 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 006 | 36039.006 | 1317.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;016 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 016 | 36039.016 | 1317.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;026 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 026 | 36039.026 | 1317.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;036 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 036 | 36039.036 | 1317.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;046 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 046 | 36039.046 | 1317.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;056 | 95.3333 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 056 | 36039.056 | 1317.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;066 | 95.3333 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 066 | 36039.066 | 1317.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;076 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 076 | 36039.076 | 1317.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;086 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 086 | 36039.086 | 1317.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;096 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 096 | 36039.096 | 1317.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;106 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 106 | 36039.106 | 1317.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;116 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 116 | 36039.116 | 1317.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;126 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 126 | 36039.126 | 1317.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;136 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 136 | 36039.136 | 1317.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;146 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 146 | 36039.146 | 1317.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;156 | 95.3303 | 295.8553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 156 | 36039.156 | 1317.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;166 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 166 | 36039.166 | 1317.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;176 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 176 | 36039.176 | 1317.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;186 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 186 | 36039.186 | 1317.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;196 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 196 | 36039.196 | 1317.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;206 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 206 | 36039.206 | 1317.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;216 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 216 | 36039.216 | 1317.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;226 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 226 | 36039.226 | 1317.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;236 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 236 | 36039.236 | 1317.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;246 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 246 | 36039.246 | 1317.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;256 | 95.3303 | 295.8381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 256 | 36039.256 | 1317.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;266 | 95.3303 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 266 | 36039.266 | 1317.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;276 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 276 | 36039.276 | 1317.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;286 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 286 | 36039.286 | 1317.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;296 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 296 | 36039.296 | 1317.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;306 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 306 | 36039.306 | 1317.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;316 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 316 | 36039.316 | 1317.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;326 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 326 | 36039.326 | 1317.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;336 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 336 | 36039.336 | 1317.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;346 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 346 | 36039.346 | 1317.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;356 | 95.3293 | 295.8464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 356 | 36039.356 | 1317.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;366 | 95.3293 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 366 | 36039.366 | 1317.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;376 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 376 | 36039.376 | 1317.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;386 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 386 | 36039.386 | 1317.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;396 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 396 | 36039.396 | 1317.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;406 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 406 | 36039.406 | 1317.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;416 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 416 | 36039.416 | 1317.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;426 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 426 | 36039.426 | 1317.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;436 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 436 | 36039.436 | 1317.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;446 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 446 | 36039.446 | 1317.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;456 | 95.3273 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 456 | 36039.456 | 1317.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;466 | 95.3273 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 466 | 36039.466 | 1317.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;476 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 476 | 36039.476 | 1317.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;486 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 486 | 36039.486 | 1317.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;496 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 496 | 36039.496 | 1317.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;506 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 506 | 36039.506 | 1317.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;516 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 516 | 36039.516 | 1317.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;526 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 526 | 36039.526 | 1317.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;536 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 536 | 36039.536 | 1318
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;546 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 546 | 36039.546 | 1318.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;556 | 95.3263 | 295.8682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 556 | 36039.556 | 1318.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;566 | 95.3263 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 566 | 36039.566 | 1318.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;576 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 576 | 36039.576 | 1318.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;586 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 586 | 36039.586 | 1318.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;596 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 596 | 36039.596 | 1318.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;606 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 606 | 36039.606 | 1318.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;616 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 616 | 36039.616 | 1318.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;626 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 626 | 36039.626 | 1318.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;636 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 636 | 36039.636 | 1318.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;646 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 646 | 36039.646 | 1318.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;656 | 95.3253 | 295.8679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 656 | 36039.656 | 1318.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;666 | 95.3253 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 666 | 36039.666 | 1318.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;676 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 676 | 36039.676 | 1318.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;686 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 686 | 36039.686 | 1318.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;696 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 696 | 36039.696 | 1318.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;706 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 706 | 36039.706 | 1318.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;716 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 716 | 36039.716 | 1318.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;726 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 726 | 36039.726 | 1318.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;736 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 736 | 36039.736 | 1318.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;746 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 746 | 36039.746 | 1318.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;756 | 95.3233 | 295.8676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 756 | 36039.756 | 1318.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;766 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 766 | 36039.766 | 1318.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;776 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 776 | 36039.776 | 1318.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;786 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 786 | 36039.786 | 1318.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;796 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 796 | 36039.796 | 1318.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;806 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 806 | 36039.806 | 1318.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;816 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 816 | 36039.816 | 1318.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;826 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 826 | 36039.826 | 1318.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;836 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 836 | 36039.836 | 1318.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;846 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 846 | 36039.846 | 1318.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;856 | 95.3233 | 295.8567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 856 | 36039.856 | 1318.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;866 | 95.3233 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 866 | 36039.866 | 1318.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;876 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 876 | 36039.876 | 1318.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;886 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 886 | 36039.886 | 1318.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;896 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 896 | 36039.896 | 1318.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;906 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 906 | 36039.906 | 1318.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;916 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 916 | 36039.916 | 1318.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;926 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 926 | 36039.926 | 1318.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;936 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 936 | 36039.936 | 1318.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;946 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 946 | 36039.946 | 1318.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;956 | 95.3223 | 295.8477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 956 | 36039.956 | 1318.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;966 | 95.3223 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 966 | 36039.966 | 1318.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;976 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 976 | 36039.976 | 1318.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;986 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 986 | 36039.986 | 1318.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:39;996 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 39 | 996 | 36039.996 | 1318.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;006 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 006 | 36040.006 | 1318.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;016 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 016 | 36040.016 | 1318.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;026 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 026 | 36040.026 | 1318.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;036 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 036 | 36040.036 | 1318.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;046 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 046 | 36040.046 | 1318.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;056 | 95.3213 | 295.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 056 | 36040.056 | 1318.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;066 | 95.3213 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 066 | 36040.066 | 1318.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;076 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 076 | 36040.076 | 1318.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;086 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 086 | 36040.086 | 1318.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;096 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 096 | 36040.096 | 1318.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;106 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 106 | 36040.106 | 1318.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;116 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 116 | 36040.116 | 1318.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;126 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 126 | 36040.126 | 1318.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;136 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 136 | 36040.136 | 1318.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;146 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 146 | 36040.146 | 1318.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;156 | 95.3203 | 295.8773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 156 | 36040.156 | 1318.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;166 | 95.3203 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 166 | 36040.166 | 1318.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;176 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 176 | 36040.176 | 1318.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;186 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 186 | 36040.186 | 1318.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;196 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 196 | 36040.196 | 1318.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;206 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 206 | 36040.206 | 1318.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;216 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 216 | 36040.216 | 1318.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;226 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 226 | 36040.226 | 1318.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;236 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 236 | 36040.236 | 1318.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;246 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 246 | 36040.246 | 1318.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;256 | 95.3193 | 295.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 256 | 36040.256 | 1318.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;266 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 266 | 36040.266 | 1318.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;276 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 276 | 36040.276 | 1318.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;286 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 286 | 36040.286 | 1318.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;296 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 296 | 36040.296 | 1318.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;306 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 306 | 36040.306 | 1318.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;316 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 316 | 36040.316 | 1318.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;326 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 326 | 36040.326 | 1318.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;336 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 336 | 36040.336 | 1318.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;346 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 346 | 36040.346 | 1318.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;356 | 95.3193 | 295.8711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 356 | 36040.356 | 1318.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;366 | 95.3193 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 366 | 36040.366 | 1318.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;376 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 376 | 36040.376 | 1318.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;386 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 386 | 36040.386 | 1318.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;396 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 396 | 36040.396 | 1318.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;406 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 406 | 36040.406 | 1318.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;416 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 416 | 36040.416 | 1318.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;426 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 426 | 36040.426 | 1318.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;436 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 436 | 36040.436 | 1318.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;446 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 446 | 36040.446 | 1318.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;456 | 95.3163 | 295.8735 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 456 | 36040.456 | 1318.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;466 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 466 | 36040.466 | 1318.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;476 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 476 | 36040.476 | 1318.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;486 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 486 | 36040.486 | 1318.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;496 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 496 | 36040.496 | 1318.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;506 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 506 | 36040.506 | 1318.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;516 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 516 | 36040.516 | 1318.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;526 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 526 | 36040.526 | 1318.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;536 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 536 | 36040.536 | 1319
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;546 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 546 | 36040.546 | 1319.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;556 | 95.3163 | 295.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 556 | 36040.556 | 1319.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;566 | 95.3163 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 566 | 36040.566 | 1319.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;576 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 576 | 36040.576 | 1319.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;586 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 586 | 36040.586 | 1319.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;596 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 596 | 36040.596 | 1319.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;606 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 606 | 36040.606 | 1319.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;616 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 616 | 36040.616 | 1319.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;626 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 626 | 36040.626 | 1319.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;636 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 636 | 36040.636 | 1319.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;646 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 646 | 36040.646 | 1319.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;656 | 95.3153 | 295.8634 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 656 | 36040.656 | 1319.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;666 | 95.3153 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 666 | 36040.666 | 1319.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;676 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 676 | 36040.676 | 1319.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;686 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 686 | 36040.686 | 1319.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;696 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 696 | 36040.696 | 1319.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;706 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 706 | 36040.706 | 1319.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;716 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 716 | 36040.716 | 1319.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;726 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 726 | 36040.726 | 1319.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;736 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 736 | 36040.736 | 1319.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;746 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 746 | 36040.746 | 1319.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;756 | 95.3143 | 295.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 756 | 36040.756 | 1319.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;766 | 95.3143 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 766 | 36040.766 | 1319.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;776 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 776 | 36040.776 | 1319.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;786 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 786 | 36040.786 | 1319.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;796 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 796 | 36040.796 | 1319.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;806 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 806 | 36040.806 | 1319.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;816 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 816 | 36040.816 | 1319.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;826 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 826 | 36040.826 | 1319.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;836 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 836 | 36040.836 | 1319.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;846 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 846 | 36040.846 | 1319.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;856 | 95.3123 | 295.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 856 | 36040.856 | 1319.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;866 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 866 | 36040.866 | 1319.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;876 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 876 | 36040.876 | 1319.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;886 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 886 | 36040.886 | 1319.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;896 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 896 | 36040.896 | 1319.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;906 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 906 | 36040.906 | 1319.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;916 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 916 | 36040.916 | 1319.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;926 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 926 | 36040.926 | 1319.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;936 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 936 | 36040.936 | 1319.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;946 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 946 | 36040.946 | 1319.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;956 | 95.3123 | 295.8645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 956 | 36040.956 | 1319.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;966 | 95.3123 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 966 | 36040.966 | 1319.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;976 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 976 | 36040.976 | 1319.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;986 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 986 | 36040.986 | 1319.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:40;996 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 40 | 996 | 36040.996 | 1319.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;006 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 006 | 36041.006 | 1319.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;016 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 016 | 36041.016 | 1319.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;026 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 026 | 36041.026 | 1319.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;036 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 036 | 36041.036 | 1319.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;046 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 046 | 36041.046 | 1319.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;056 | 95.3113 | 295.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 056 | 36041.056 | 1319.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;066 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 066 | 36041.066 | 1319.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;076 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 076 | 36041.076 | 1319.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;086 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 086 | 36041.086 | 1319.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;096 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 096 | 36041.096 | 1319.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;106 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 106 | 36041.106 | 1319.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;116 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 116 | 36041.116 | 1319.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;126 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 126 | 36041.126 | 1319.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;136 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 136 | 36041.136 | 1319.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;146 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 146 | 36041.146 | 1319.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;156 | 95.3113 | 295.8592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 156 | 36041.156 | 1319.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;166 | 95.3113 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 166 | 36041.166 | 1319.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;176 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 176 | 36041.176 | 1319.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;186 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 186 | 36041.186 | 1319.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;196 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 196 | 36041.196 | 1319.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;206 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 206 | 36041.206 | 1319.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;216 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 216 | 36041.216 | 1319.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;226 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 226 | 36041.226 | 1319.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;236 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 236 | 36041.236 | 1319.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;246 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 246 | 36041.246 | 1319.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;256 | 95.3083 | 295.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 256 | 36041.256 | 1319.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;266 | 95.3083 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 266 | 36041.266 | 1319.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;276 | 95.3083 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 276 | 36041.276 | 1319.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;286 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 286 | 36041.286 | 1319.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;296 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 296 | 36041.296 | 1319.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;306 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 306 | 36041.306 | 1319.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;316 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 316 | 36041.316 | 1319.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;326 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 326 | 36041.326 | 1319.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;336 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 336 | 36041.336 | 1319.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;346 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 346 | 36041.346 | 1319.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;356 | 95.3093 | 295.8297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 356 | 36041.356 | 1319.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;366 | 95.3093 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 366 | 36041.366 | 1319.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;376 | 95.3093 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 376 | 36041.376 | 1319.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;386 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 386 | 36041.386 | 1319.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;396 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 396 | 36041.396 | 1319.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;406 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 406 | 36041.406 | 1319.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;416 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 416 | 36041.416 | 1319.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;426 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 426 | 36041.426 | 1319.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;436 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 436 | 36041.436 | 1319.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;446 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 446 | 36041.446 | 1319.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;456 | 95.3073 | 295.8106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 456 | 36041.456 | 1319.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;466 | 95.3073 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 466 | 36041.466 | 1319.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;476 | 95.3073 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 476 | 36041.476 | 1319.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;486 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 486 | 36041.486 | 1319.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;496 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 496 | 36041.496 | 1319.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;506 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 506 | 36041.506 | 1319.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;516 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 516 | 36041.516 | 1319.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;526 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 526 | 36041.526 | 1319.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;536 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 536 | 36041.536 | 1320
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;546 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 546 | 36041.546 | 1320.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;556 | 95.3053 | 295.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 556 | 36041.556 | 1320.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;566 | 95.3053 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 566 | 36041.566 | 1320.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;576 | 95.3053 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 576 | 36041.576 | 1320.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;586 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 586 | 36041.586 | 1320.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;596 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 596 | 36041.596 | 1320.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;606 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 606 | 36041.606 | 1320.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;616 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 616 | 36041.616 | 1320.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;626 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 626 | 36041.626 | 1320.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;636 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 636 | 36041.636 | 1320.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;646 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 646 | 36041.646 | 1320.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;656 | 95.3063 | 295.7684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 656 | 36041.656 | 1320.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;666 | 95.3063 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 666 | 36041.666 | 1320.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;676 | 95.3063 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 676 | 36041.676 | 1320.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;686 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 686 | 36041.686 | 1320.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;696 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 696 | 36041.696 | 1320.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;706 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 706 | 36041.706 | 1320.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;716 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 716 | 36041.716 | 1320.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;726 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 726 | 36041.726 | 1320.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;736 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 736 | 36041.736 | 1320.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;746 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 746 | 36041.746 | 1320.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;756 | 95.3033 | 295.7437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 756 | 36041.756 | 1320.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;766 | 95.3033 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 766 | 36041.766 | 1320.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;776 | 95.3033 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 776 | 36041.776 | 1320.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;786 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 786 | 36041.786 | 1320.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;796 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 796 | 36041.796 | 1320.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;806 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 806 | 36041.806 | 1320.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;816 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 816 | 36041.816 | 1320.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;826 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 826 | 36041.826 | 1320.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;836 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 836 | 36041.836 | 1320.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;846 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 846 | 36041.846 | 1320.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;856 | 95.3023 | 295.7438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 856 | 36041.856 | 1320.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;866 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 866 | 36041.866 | 1320.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;876 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 876 | 36041.876 | 1320.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;886 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 886 | 36041.886 | 1320.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;896 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 896 | 36041.896 | 1320.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;906 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 906 | 36041.906 | 1320.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;916 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 916 | 36041.916 | 1320.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;926 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 926 | 36041.926 | 1320.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;936 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 936 | 36041.936 | 1320.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;946 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 946 | 36041.946 | 1320.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;956 | 95.3023 | 295.7617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 956 | 36041.956 | 1320.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;966 | 95.3023 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 966 | 36041.966 | 1320.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;976 | 95.3023 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 976 | 36041.976 | 1320.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;986 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 986 | 36041.986 | 1320.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:41;996 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 41 | 996 | 36041.996 | 1320.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;006 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 006 | 36042.006 | 1320.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;016 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 016 | 36042.016 | 1320.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;026 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 026 | 36042.026 | 1320.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;036 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 036 | 36042.036 | 1320.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;046 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 046 | 36042.046 | 1320.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;056 | 95.3013 | 295.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 056 | 36042.056 | 1320.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;066 | 95.3013 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 066 | 36042.066 | 1320.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;076 | 95.3013 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 076 | 36042.076 | 1320.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;086 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 086 | 36042.086 | 1320.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;096 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 096 | 36042.096 | 1320.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;106 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 106 | 36042.106 | 1320.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;116 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 116 | 36042.116 | 1320.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;126 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 126 | 36042.126 | 1320.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;136 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 136 | 36042.136 | 1320.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;146 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 146 | 36042.146 | 1320.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;156 | 95.2993 | 295.7468 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 156 | 36042.156 | 1320.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;166 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 166 | 36042.166 | 1320.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;176 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 176 | 36042.176 | 1320.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;186 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 186 | 36042.186 | 1320.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;196 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 196 | 36042.196 | 1320.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;206 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 206 | 36042.206 | 1320.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;216 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 216 | 36042.216 | 1320.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;226 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 226 | 36042.226 | 1320.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;236 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 236 | 36042.236 | 1320.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;246 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 246 | 36042.246 | 1320.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;256 | 95.2993 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 256 | 36042.256 | 1320.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;266 | 95.2993 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 266 | 36042.266 | 1320.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;276 | 95.2993 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 276 | 36042.276 | 1320.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;286 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 286 | 36042.286 | 1320.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;296 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 296 | 36042.296 | 1320.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;306 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 306 | 36042.306 | 1320.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;316 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 316 | 36042.316 | 1320.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;326 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 326 | 36042.326 | 1320.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;336 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 336 | 36042.336 | 1320.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;346 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 346 | 36042.346 | 1320.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;356 | 95.2983 | 295.709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 356 | 36042.356 | 1320.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;366 | 95.2983 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 366 | 36042.366 | 1320.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;376 | 95.2983 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 376 | 36042.376 | 1320.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;386 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 386 | 36042.386 | 1320.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;396 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 396 | 36042.396 | 1320.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;406 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 406 | 36042.406 | 1320.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;416 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 416 | 36042.416 | 1320.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;426 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 426 | 36042.426 | 1320.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;436 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 436 | 36042.436 | 1320.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;446 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 446 | 36042.446 | 1320.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;456 | 95.2953 | 295.6976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 456 | 36042.456 | 1320.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;466 | 95.2953 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 466 | 36042.466 | 1320.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;476 | 95.2953 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 476 | 36042.476 | 1320.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;486 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 486 | 36042.486 | 1320.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;496 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 496 | 36042.496 | 1320.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;506 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 506 | 36042.506 | 1320.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;516 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 516 | 36042.516 | 1320.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;526 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 526 | 36042.526 | 1320.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;536 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 536 | 36042.536 | 1321
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;546 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 546 | 36042.546 | 1321.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;556 | 95.2943 | 295.7138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 556 | 36042.556 | 1321.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;566 | 95.2943 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 566 | 36042.566 | 1321.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;576 | 95.2943 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 576 | 36042.576 | 1321.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;586 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 586 | 36042.586 | 1321.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;596 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 596 | 36042.596 | 1321.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;606 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 606 | 36042.606 | 1321.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;616 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 616 | 36042.616 | 1321.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;626 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 626 | 36042.626 | 1321.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;636 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 636 | 36042.636 | 1321.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;646 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 646 | 36042.646 | 1321.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;656 | 95.2933 | 295.7443 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 656 | 36042.656 | 1321.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;666 | 95.2933 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 666 | 36042.666 | 1321.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;676 | 95.2933 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 676 | 36042.676 | 1321.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;686 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 686 | 36042.686 | 1321.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;696 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 696 | 36042.696 | 1321.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;706 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 706 | 36042.706 | 1321.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;716 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 716 | 36042.716 | 1321.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;726 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 726 | 36042.726 | 1321.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;736 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 736 | 36042.736 | 1321.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;746 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 746 | 36042.746 | 1321.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;756 | 95.2943 | 295.7511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 756 | 36042.756 | 1321.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;766 | 95.2943 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 766 | 36042.766 | 1321.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;776 | 95.2943 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 776 | 36042.776 | 1321.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;786 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 786 | 36042.786 | 1321.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;796 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 796 | 36042.796 | 1321.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;806 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 806 | 36042.806 | 1321.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;816 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 816 | 36042.816 | 1321.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;826 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 826 | 36042.826 | 1321.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;836 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 836 | 36042.836 | 1321.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;846 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 846 | 36042.846 | 1321.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;856 | 95.2923 | 295.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 856 | 36042.856 | 1321.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;866 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 866 | 36042.866 | 1321.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;876 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 876 | 36042.876 | 1321.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;886 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 886 | 36042.886 | 1321.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;896 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 896 | 36042.896 | 1321.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;906 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 906 | 36042.906 | 1321.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;916 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 916 | 36042.916 | 1321.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;926 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 926 | 36042.926 | 1321.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;936 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 936 | 36042.936 | 1321.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;946 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 946 | 36042.946 | 1321.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;956 | 95.2923 | 295.7149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 956 | 36042.956 | 1321.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;966 | 95.2923 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 966 | 36042.966 | 1321.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;976 | 95.2923 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 976 | 36042.976 | 1321.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;986 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 986 | 36042.986 | 1321.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:42;996 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 42 | 996 | 36042.996 | 1321.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;006 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 006 | 36043.006 | 1321.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;016 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 016 | 36043.016 | 1321.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;026 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 026 | 36043.026 | 1321.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;036 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 036 | 36043.036 | 1321.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;046 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 046 | 36043.046 | 1321.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;056 | 95.2883 | 295.7046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 056 | 36043.056 | 1321.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;066 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 066 | 36043.066 | 1321.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;076 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 076 | 36043.076 | 1321.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;086 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 086 | 36043.086 | 1321.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;096 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 096 | 36043.096 | 1321.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;106 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 106 | 36043.106 | 1321.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;116 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 116 | 36043.116 | 1321.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;126 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 126 | 36043.126 | 1321.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;136 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 136 | 36043.136 | 1321.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;146 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 146 | 36043.146 | 1321.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;156 | 95.2883 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 156 | 36043.156 | 1321.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;166 | 95.2883 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 166 | 36043.166 | 1321.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;176 | 95.2883 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 176 | 36043.176 | 1321.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;186 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 186 | 36043.186 | 1321.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;196 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 196 | 36043.196 | 1321.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;206 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 206 | 36043.206 | 1321.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;216 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 216 | 36043.216 | 1321.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;226 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 226 | 36043.226 | 1321.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;236 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 236 | 36043.236 | 1321.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;246 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 246 | 36043.246 | 1321.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;256 | 95.2873 | 295.7565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 256 | 36043.256 | 1321.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;266 | 95.2873 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 266 | 36043.266 | 1321.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;276 | 95.2873 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 276 | 36043.276 | 1321.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;286 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 286 | 36043.286 | 1321.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;296 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 296 | 36043.296 | 1321.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;306 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 306 | 36043.306 | 1321.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;316 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 316 | 36043.316 | 1321.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;326 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 326 | 36043.326 | 1321.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;336 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 336 | 36043.336 | 1321.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;346 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 346 | 36043.346 | 1321.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;356 | 95.2863 | 295.7874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 356 | 36043.356 | 1321.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;366 | 95.2863 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 366 | 36043.366 | 1321.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;376 | 95.2863 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 376 | 36043.376 | 1321.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;386 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 386 | 36043.386 | 1321.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;396 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 396 | 36043.396 | 1321.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;406 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 406 | 36043.406 | 1321.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;416 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 416 | 36043.416 | 1321.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;426 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 426 | 36043.426 | 1321.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;436 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 436 | 36043.436 | 1321.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;446 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 446 | 36043.446 | 1321.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;456 | 95.2853 | 295.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 456 | 36043.456 | 1321.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;466 | 95.2853 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 466 | 36043.466 | 1321.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;476 | 95.2853 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 476 | 36043.476 | 1321.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;486 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 486 | 36043.486 | 1321.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;496 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 496 | 36043.496 | 1321.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;506 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 506 | 36043.506 | 1321.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;516 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 516 | 36043.516 | 1321.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;526 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 526 | 36043.526 | 1321.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;536 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 536 | 36043.536 | 1322
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;546 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 546 | 36043.546 | 1322.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;556 | 95.2833 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 556 | 36043.556 | 1322.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;566 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 566 | 36043.566 | 1322.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;576 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 576 | 36043.576 | 1322.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;586 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 586 | 36043.586 | 1322.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;596 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 596 | 36043.596 | 1322.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;606 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 606 | 36043.606 | 1322.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;616 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 616 | 36043.616 | 1322.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;626 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 626 | 36043.626 | 1322.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;636 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 636 | 36043.636 | 1322.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;646 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 646 | 36043.646 | 1322.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;656 | 95.2833 | 295.7065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 656 | 36043.656 | 1322.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;666 | 95.2833 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 666 | 36043.666 | 1322.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;676 | 95.2833 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 676 | 36043.676 | 1322.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;686 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 686 | 36043.686 | 1322.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;696 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 696 | 36043.696 | 1322.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;706 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 706 | 36043.706 | 1322.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;716 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 716 | 36043.716 | 1322.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;726 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 726 | 36043.726 | 1322.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;736 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 736 | 36043.736 | 1322.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;746 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 746 | 36043.746 | 1322.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;756 | 95.2803 | 295.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 756 | 36043.756 | 1322.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;766 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 766 | 36043.766 | 1322.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;776 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 776 | 36043.776 | 1322.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;786 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 786 | 36043.786 | 1322.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;796 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 796 | 36043.796 | 1322.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;806 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 806 | 36043.806 | 1322.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;816 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 816 | 36043.816 | 1322.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;826 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 826 | 36043.826 | 1322.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;836 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 836 | 36043.836 | 1322.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;846 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 846 | 36043.846 | 1322.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;856 | 95.2803 | 295.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 856 | 36043.856 | 1322.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;866 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 866 | 36043.866 | 1322.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;876 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 876 | 36043.876 | 1322.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;886 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 886 | 36043.886 | 1322.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;896 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 896 | 36043.896 | 1322.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;906 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 906 | 36043.906 | 1322.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;916 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 916 | 36043.916 | 1322.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;926 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 926 | 36043.926 | 1322.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;936 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 936 | 36043.936 | 1322.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;946 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 946 | 36043.946 | 1322.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;956 | 95.2803 | 295.7582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 956 | 36043.956 | 1322.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;966 | 95.2803 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 966 | 36043.966 | 1322.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;976 | 95.2803 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 976 | 36043.976 | 1322.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;986 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 986 | 36043.986 | 1322.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:43;996 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 43 | 996 | 36043.996 | 1322.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;006 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 006 | 36044.006 | 1322.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;016 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 016 | 36044.016 | 1322.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;026 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 026 | 36044.026 | 1322.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;036 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 036 | 36044.036 | 1322.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;046 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 046 | 36044.046 | 1322.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;056 | 95.2793 | 295.7962 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 056 | 36044.056 | 1322.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;066 | 95.2793 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 066 | 36044.066 | 1322.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;076 | 95.2793 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 076 | 36044.076 | 1322.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;086 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 086 | 36044.086 | 1322.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;096 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 096 | 36044.096 | 1322.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;106 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 106 | 36044.106 | 1322.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;116 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 116 | 36044.116 | 1322.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;126 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 126 | 36044.126 | 1322.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;136 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 136 | 36044.136 | 1322.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;146 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 146 | 36044.146 | 1322.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;156 | 95.2763 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 156 | 36044.156 | 1322.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;166 | 95.2763 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 166 | 36044.166 | 1322.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;176 | 95.2763 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 176 | 36044.176 | 1322.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;186 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 186 | 36044.186 | 1322.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;196 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 196 | 36044.196 | 1322.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;206 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 206 | 36044.206 | 1322.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;216 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 216 | 36044.216 | 1322.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;226 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 226 | 36044.226 | 1322.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;236 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 236 | 36044.236 | 1322.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;246 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 246 | 36044.246 | 1322.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;256 | 95.2773 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 256 | 36044.256 | 1322.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;266 | 95.2773 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 266 | 36044.266 | 1322.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;276 | 95.2773 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 276 | 36044.276 | 1322.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;286 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 286 | 36044.286 | 1322.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;296 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 296 | 36044.296 | 1322.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;306 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 306 | 36044.306 | 1322.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;316 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 316 | 36044.316 | 1322.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;326 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 326 | 36044.326 | 1322.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;336 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 336 | 36044.336 | 1322.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;346 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 346 | 36044.346 | 1322.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;356 | 95.2763 | 295.7759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 356 | 36044.356 | 1322.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;366 | 95.2763 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 366 | 36044.366 | 1322.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;376 | 95.2763 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 376 | 36044.376 | 1322.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;386 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 386 | 36044.386 | 1322.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;396 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 396 | 36044.396 | 1322.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;406 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 406 | 36044.406 | 1322.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;416 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 416 | 36044.416 | 1322.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;426 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 426 | 36044.426 | 1322.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;436 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 436 | 36044.436 | 1322.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;446 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 446 | 36044.446 | 1322.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;456 | 95.2753 | 295.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 456 | 36044.456 | 1322.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;466 | 95.2753 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 466 | 36044.466 | 1322.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;476 | 95.2753 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 476 | 36044.476 | 1322.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;486 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 486 | 36044.486 | 1322.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;496 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 496 | 36044.496 | 1322.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;506 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 506 | 36044.506 | 1322.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;516 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 516 | 36044.516 | 1322.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;526 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 526 | 36044.526 | 1322.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;536 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 536 | 36044.536 | 1323
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;546 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 546 | 36044.546 | 1323.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;556 | 95.2743 | 295.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 556 | 36044.556 | 1323.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;566 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 566 | 36044.566 | 1323.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;576 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 576 | 36044.576 | 1323.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;586 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 586 | 36044.586 | 1323.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;596 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 596 | 36044.596 | 1323.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;606 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 606 | 36044.606 | 1323.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;616 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 616 | 36044.616 | 1323.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;626 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 626 | 36044.626 | 1323.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;636 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 636 | 36044.636 | 1323.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;646 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 646 | 36044.646 | 1323.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;656 | 95.2743 | 295.7756 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 656 | 36044.656 | 1323.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;666 | 95.2743 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 666 | 36044.666 | 1323.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;676 | 95.2743 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 676 | 36044.676 | 1323.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;686 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 686 | 36044.686 | 1323.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;696 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 696 | 36044.696 | 1323.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;706 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 706 | 36044.706 | 1323.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;716 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 716 | 36044.716 | 1323.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;726 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 726 | 36044.726 | 1323.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;736 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 736 | 36044.736 | 1323.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;746 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 746 | 36044.746 | 1323.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;756 | 95.2733 | 295.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 756 | 36044.756 | 1323.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;766 | 95.2733 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 766 | 36044.766 | 1323.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;776 | 95.2733 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 776 | 36044.776 | 1323.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;786 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 786 | 36044.786 | 1323.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;796 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 796 | 36044.796 | 1323.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;806 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 806 | 36044.806 | 1323.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;816 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 816 | 36044.816 | 1323.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;826 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 826 | 36044.826 | 1323.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;836 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 836 | 36044.836 | 1323.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;846 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 846 | 36044.846 | 1323.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;856 | 95.2713 | 295.7487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 856 | 36044.856 | 1323.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;866 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 866 | 36044.866 | 1323.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;876 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 876 | 36044.876 | 1323.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;886 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 886 | 36044.886 | 1323.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;896 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 896 | 36044.896 | 1323.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;906 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 906 | 36044.906 | 1323.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;916 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 916 | 36044.916 | 1323.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;926 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 926 | 36044.926 | 1323.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;936 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 936 | 36044.936 | 1323.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;946 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 946 | 36044.946 | 1323.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;956 | 95.2713 | 295.7346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 956 | 36044.956 | 1323.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;966 | 95.2713 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 966 | 36044.966 | 1323.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;976 | 95.2713 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 976 | 36044.976 | 1323.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;986 | 95.2713 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 986 | 36044.986 | 1323.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:44;996 | 95.2713 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 44 | 996 | 36044.996 | 1323.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;006 | 95.2713 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 006 | 36045.006 | 1323.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;016 | 95.2693 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 016 | 36045.016 | 1323.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;026 | 95.2693 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 026 | 36045.026 | 1323.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;036 | 95.2693 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 036 | 36045.036 | 1323.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;046 | 95.2693 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 046 | 36045.046 | 1323.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;056 | 95.2693 | 295.7519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 056 | 36045.056 | 1323.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;066 | 95.2693 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 066 | 36045.066 | 1323.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;076 | 95.2693 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 076 | 36045.076 | 1323.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;086 | 95.2693 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 086 | 36045.086 | 1323.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;096 | 95.2693 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 096 | 36045.096 | 1323.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;106 | 95.2693 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 106 | 36045.106 | 1323.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;116 | 95.2663 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 116 | 36045.116 | 1323.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;126 | 95.2663 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 126 | 36045.126 | 1323.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;136 | 95.2663 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 136 | 36045.136 | 1323.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;146 | 95.2663 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 146 | 36045.146 | 1323.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;156 | 95.2663 | 295.7663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 156 | 36045.156 | 1323.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;166 | 95.2663 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 166 | 36045.166 | 1323.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;176 | 95.2663 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 176 | 36045.176 | 1323.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;186 | 95.2663 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 186 | 36045.186 | 1323.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;196 | 95.2663 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 196 | 36045.196 | 1323.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;206 | 95.2663 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 206 | 36045.206 | 1323.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;216 | 95.2673 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 216 | 36045.216 | 1323.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;226 | 95.2673 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 226 | 36045.226 | 1323.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;236 | 95.2673 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 236 | 36045.236 | 1323.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;246 | 95.2673 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 246 | 36045.246 | 1323.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;256 | 95.2673 | 295.777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 256 | 36045.256 | 1323.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;266 | 95.2673 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 266 | 36045.266 | 1323.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;276 | 95.2673 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 276 | 36045.276 | 1323.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;286 | 95.2673 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 286 | 36045.286 | 1323.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;296 | 95.2673 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 296 | 36045.296 | 1323.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;306 | 95.2673 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 306 | 36045.306 | 1323.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;316 | 95.2663 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 316 | 36045.316 | 1323.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;326 | 95.2663 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 326 | 36045.326 | 1323.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;336 | 95.2663 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 336 | 36045.336 | 1323.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;346 | 95.2663 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 346 | 36045.346 | 1323.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;356 | 95.2663 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 356 | 36045.356 | 1323.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;366 | 95.2663 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 366 | 36045.366 | 1323.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;376 | 95.2663 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 376 | 36045.376 | 1323.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;386 | 95.2663 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 386 | 36045.386 | 1323.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;396 | 95.2663 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 396 | 36045.396 | 1323.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;406 | 95.2663 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 406 | 36045.406 | 1323.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;416 | 95.2653 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 416 | 36045.416 | 1323.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;426 | 95.2653 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 426 | 36045.426 | 1323.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;436 | 95.2653 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 436 | 36045.436 | 1323.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;446 | 95.2653 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 446 | 36045.446 | 1323.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;456 | 95.2653 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 456 | 36045.456 | 1323.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;466 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 466 | 36045.466 | 1323.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;476 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 476 | 36045.476 | 1323.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;486 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 486 | 36045.486 | 1323.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;496 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 496 | 36045.496 | 1323.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;506 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 506 | 36045.506 | 1323.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;516 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 516 | 36045.516 | 1323.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;526 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 526 | 36045.526 | 1323.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;536 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 536 | 36045.536 | 1324
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;546 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 546 | 36045.546 | 1324.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;556 | 95.2653 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 556 | 36045.556 | 1324.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;566 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 566 | 36045.566 | 1324.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;576 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 576 | 36045.576 | 1324.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;586 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 586 | 36045.586 | 1324.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;596 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 596 | 36045.596 | 1324.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;606 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 606 | 36045.606 | 1324.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;616 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 616 | 36045.616 | 1324.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;626 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 626 | 36045.626 | 1324.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;636 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 636 | 36045.636 | 1324.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;646 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 646 | 36045.646 | 1324.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;656 | 95.2653 | 295.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 656 | 36045.656 | 1324.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;666 | 95.2653 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 666 | 36045.666 | 1324.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;676 | 95.2653 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 676 | 36045.676 | 1324.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;686 | 95.2653 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 686 | 36045.686 | 1324.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;696 | 95.2653 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 696 | 36045.696 | 1324.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;706 | 95.2653 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 706 | 36045.706 | 1324.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;716 | 95.2643 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 716 | 36045.716 | 1324.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;726 | 95.2643 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 726 | 36045.726 | 1324.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;736 | 95.2643 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 736 | 36045.736 | 1324.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;746 | 95.2643 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 746 | 36045.746 | 1324.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;756 | 95.2643 | 295.7802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 756 | 36045.756 | 1324.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;766 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 766 | 36045.766 | 1324.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;776 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 776 | 36045.776 | 1324.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;786 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 786 | 36045.786 | 1324.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;796 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 796 | 36045.796 | 1324.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;806 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 806 | 36045.806 | 1324.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;816 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 816 | 36045.816 | 1324.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;826 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 826 | 36045.826 | 1324.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;836 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 836 | 36045.836 | 1324.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;846 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 846 | 36045.846 | 1324.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;856 | 95.2643 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 856 | 36045.856 | 1324.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;866 | 95.2643 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 866 | 36045.866 | 1324.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;876 | 95.2643 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 876 | 36045.876 | 1324.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;886 | 95.2643 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 886 | 36045.886 | 1324.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;896 | 95.2643 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 896 | 36045.896 | 1324.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;906 | 95.2643 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 906 | 36045.906 | 1324.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;916 | 95.2633 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 916 | 36045.916 | 1324.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;926 | 95.2633 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 926 | 36045.926 | 1324.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;936 | 95.2633 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 936 | 36045.936 | 1324.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;946 | 95.2633 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 946 | 36045.946 | 1324.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;956 | 95.2633 | 295.7769 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 956 | 36045.956 | 1324.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;966 | 95.2633 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 966 | 36045.966 | 1324.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;976 | 95.2633 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 976 | 36045.976 | 1324.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;986 | 95.2633 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 986 | 36045.986 | 1324.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:45;996 | 95.2633 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 45 | 996 | 36045.996 | 1324.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;006 | 95.2633 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 006 | 36046.006 | 1324.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;016 | 95.2603 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 016 | 36046.016 | 1324.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;026 | 95.2603 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 026 | 36046.026 | 1324.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;036 | 95.2603 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 036 | 36046.036 | 1324.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;046 | 95.2603 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 046 | 36046.046 | 1324.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;056 | 95.2603 | 295.7939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 056 | 36046.056 | 1324.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;066 | 95.2603 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 066 | 36046.066 | 1324.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;076 | 95.2603 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 076 | 36046.076 | 1324.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;086 | 95.2603 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 086 | 36046.086 | 1324.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;096 | 95.2603 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 096 | 36046.096 | 1324.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;106 | 95.2603 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 106 | 36046.106 | 1324.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;116 | 95.2593 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 116 | 36046.116 | 1324.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;126 | 95.2593 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 126 | 36046.126 | 1324.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;136 | 95.2593 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 136 | 36046.136 | 1324.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;146 | 95.2593 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 146 | 36046.146 | 1324.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;156 | 95.2593 | 295.8018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 156 | 36046.156 | 1324.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;166 | 95.2593 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 166 | 36046.166 | 1324.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;176 | 95.2593 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 176 | 36046.176 | 1324.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;186 | 95.2593 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 186 | 36046.186 | 1324.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;196 | 95.2593 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 196 | 36046.196 | 1324.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;206 | 95.2593 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 206 | 36046.206 | 1324.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;216 | 95.2603 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 216 | 36046.216 | 1324.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;226 | 95.2603 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 226 | 36046.226 | 1324.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;236 | 95.2603 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 236 | 36046.236 | 1324.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;246 | 95.2603 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 246 | 36046.246 | 1324.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;256 | 95.2603 | 295.7848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 256 | 36046.256 | 1324.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;266 | 95.2603 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 266 | 36046.266 | 1324.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;276 | 95.2603 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 276 | 36046.276 | 1324.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;286 | 95.2603 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 286 | 36046.286 | 1324.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;296 | 95.2603 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 296 | 36046.296 | 1324.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;306 | 95.2603 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 306 | 36046.306 | 1324.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;316 | 95.2603 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 316 | 36046.316 | 1324.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;326 | 95.2603 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 326 | 36046.326 | 1324.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;336 | 95.2583 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 336 | 36046.336 | 1324.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;346 | 95.2583 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 346 | 36046.346 | 1324.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;356 | 95.2583 | 295.7818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 356 | 36046.356 | 1324.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;366 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 366 | 36046.366 | 1324.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;376 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 376 | 36046.376 | 1324.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;386 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 386 | 36046.386 | 1324.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;396 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 396 | 36046.396 | 1324.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;406 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 406 | 36046.406 | 1324.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;416 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 416 | 36046.416 | 1324.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;426 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 426 | 36046.426 | 1324.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;436 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 436 | 36046.436 | 1324.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;446 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 446 | 36046.446 | 1324.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;456 | 95.2583 | 295.7958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 456 | 36046.456 | 1324.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;466 | 95.2583 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 466 | 36046.466 | 1324.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;476 | 95.2583 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 476 | 36046.476 | 1324.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;486 | 95.2583 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 486 | 36046.486 | 1324.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;496 | 95.2583 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 496 | 36046.496 | 1324.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;506 | 95.2583 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 506 | 36046.506 | 1324.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;516 | 95.2583 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 516 | 36046.516 | 1324.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;526 | 95.2583 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 526 | 36046.526 | 1324.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;536 | 95.2573 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 536 | 36046.536 | 1325
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;546 | 95.2573 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 546 | 36046.546 | 1325.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;556 | 95.2573 | 295.7879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 556 | 36046.556 | 1325.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;566 | 95.2573 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 566 | 36046.566 | 1325.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;576 | 95.2573 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 576 | 36046.576 | 1325.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;586 | 95.2573 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 586 | 36046.586 | 1325.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;596 | 95.2573 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 596 | 36046.596 | 1325.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;606 | 95.2573 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 606 | 36046.606 | 1325.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;616 | 95.2573 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 616 | 36046.616 | 1325.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;626 | 95.2573 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 626 | 36046.626 | 1325.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;636 | 95.2563 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 636 | 36046.636 | 1325.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;646 | 95.2563 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 646 | 36046.646 | 1325.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;656 | 95.2563 | 295.7733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 656 | 36046.656 | 1325.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;666 | 95.2563 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 666 | 36046.666 | 1325.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;676 | 95.2563 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 676 | 36046.676 | 1325.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;686 | 95.2563 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 686 | 36046.686 | 1325.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;696 | 95.2563 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 696 | 36046.696 | 1325.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;706 | 95.2563 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 706 | 36046.706 | 1325.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;716 | 95.2563 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 716 | 36046.716 | 1325.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;726 | 95.2563 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 726 | 36046.726 | 1325.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;736 | 95.2533 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 736 | 36046.736 | 1325.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;746 | 95.2533 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 746 | 36046.746 | 1325.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;756 | 95.2533 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 756 | 36046.756 | 1325.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;766 | 95.2533 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 766 | 36046.766 | 1325.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;776 | 95.2533 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 776 | 36046.776 | 1325.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;786 | 95.2533 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 786 | 36046.786 | 1325.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;796 | 95.2533 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 796 | 36046.796 | 1325.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;806 | 95.2533 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 806 | 36046.806 | 1325.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;816 | 95.2533 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 816 | 36046.816 | 1325.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;826 | 95.2533 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 826 | 36046.826 | 1325.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;836 | 95.2543 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 836 | 36046.836 | 1325.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;846 | 95.2543 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 846 | 36046.846 | 1325.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;856 | 95.2543 | 295.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 856 | 36046.856 | 1325.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;866 | 95.2543 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 866 | 36046.866 | 1325.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;876 | 95.2543 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 876 | 36046.876 | 1325.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;886 | 95.2543 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 886 | 36046.886 | 1325.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;896 | 95.2543 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 896 | 36046.896 | 1325.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;906 | 95.2543 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 906 | 36046.906 | 1325.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;916 | 95.2543 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 916 | 36046.916 | 1325.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;926 | 95.2543 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 926 | 36046.926 | 1325.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;936 | 95.2533 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 936 | 36046.936 | 1325.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;946 | 95.2533 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 946 | 36046.946 | 1325.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;956 | 95.2533 | 295.7741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 956 | 36046.956 | 1325.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;966 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 966 | 36046.966 | 1325.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;976 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 976 | 36046.976 | 1325.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;986 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 986 | 36046.986 | 1325.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:46;996 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 46 | 996 | 36046.996 | 1325.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;006 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 006 | 36047.006 | 1325.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;016 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 016 | 36047.016 | 1325.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;026 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 026 | 36047.026 | 1325.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;036 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 036 | 36047.036 | 1325.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;046 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 046 | 36047.046 | 1325.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;056 | 95.2533 | 295.7662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 056 | 36047.056 | 1325.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;066 | 95.2533 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 066 | 36047.066 | 1325.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;076 | 95.2533 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 076 | 36047.076 | 1325.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;086 | 95.2533 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 086 | 36047.086 | 1325.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;096 | 95.2533 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 096 | 36047.096 | 1325.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;106 | 95.2533 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 106 | 36047.106 | 1325.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;116 | 95.2533 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 116 | 36047.116 | 1325.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;126 | 95.2533 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 126 | 36047.126 | 1325.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;136 | 95.2523 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 136 | 36047.136 | 1325.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;146 | 95.2523 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 146 | 36047.146 | 1325.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;156 | 95.2523 | 295.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 156 | 36047.156 | 1325.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;166 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 166 | 36047.166 | 1325.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;176 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 176 | 36047.176 | 1325.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;186 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 186 | 36047.186 | 1325.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;196 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 196 | 36047.196 | 1325.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;206 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 206 | 36047.206 | 1325.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;216 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 216 | 36047.216 | 1325.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;226 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 226 | 36047.226 | 1325.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;236 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 236 | 36047.236 | 1325.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;246 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 246 | 36047.246 | 1325.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;256 | 95.2523 | 295.7324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 256 | 36047.256 | 1325.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;266 | 95.2523 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 266 | 36047.266 | 1325.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;276 | 95.2523 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 276 | 36047.276 | 1325.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;286 | 95.2523 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 286 | 36047.286 | 1325.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;296 | 95.2523 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 296 | 36047.296 | 1325.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;306 | 95.2523 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 306 | 36047.306 | 1325.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;316 | 95.2523 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 316 | 36047.316 | 1325.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;326 | 95.2523 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 326 | 36047.326 | 1325.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;336 | 95.2503 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 336 | 36047.336 | 1325.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;346 | 95.2503 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 346 | 36047.346 | 1325.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;356 | 95.2503 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 356 | 36047.356 | 1325.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;366 | 95.2503 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 366 | 36047.366 | 1325.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;376 | 95.2503 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 376 | 36047.376 | 1325.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;386 | 95.2503 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 386 | 36047.386 | 1325.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;396 | 95.2503 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 396 | 36047.396 | 1325.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;406 | 95.2503 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 406 | 36047.406 | 1325.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;416 | 95.2503 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 416 | 36047.416 | 1325.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;426 | 95.2503 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 426 | 36047.426 | 1325.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;436 | 95.2493 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 436 | 36047.436 | 1325.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;446 | 95.2493 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 446 | 36047.446 | 1325.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;456 | 95.2493 | 295.743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 456 | 36047.456 | 1325.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;466 | 95.2493 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 466 | 36047.466 | 1325.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;476 | 95.2493 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 476 | 36047.476 | 1325.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;486 | 95.2493 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 486 | 36047.486 | 1325.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;496 | 95.2493 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 496 | 36047.496 | 1325.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;506 | 95.2493 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 506 | 36047.506 | 1325.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;516 | 95.2493 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 516 | 36047.516 | 1325.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;526 | 95.2493 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 526 | 36047.526 | 1325.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;536 | 95.2503 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 536 | 36047.536 | 1326
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;546 | 95.2503 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 546 | 36047.546 | 1326.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;556 | 95.2503 | 295.766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 556 | 36047.556 | 1326.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;566 | 95.2503 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 566 | 36047.566 | 1326.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;576 | 95.2503 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 576 | 36047.576 | 1326.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;586 | 95.2503 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 586 | 36047.586 | 1326.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;596 | 95.2503 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 596 | 36047.596 | 1326.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;606 | 95.2503 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 606 | 36047.606 | 1326.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;616 | 95.2503 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 616 | 36047.616 | 1326.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;626 | 95.2503 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 626 | 36047.626 | 1326.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;636 | 95.2473 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 636 | 36047.636 | 1326.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;646 | 95.2473 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 646 | 36047.646 | 1326.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;656 | 95.2473 | 295.7678 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 656 | 36047.656 | 1326.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;666 | 95.2473 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 666 | 36047.666 | 1326.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;676 | 95.2473 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 676 | 36047.676 | 1326.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;686 | 95.2473 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 686 | 36047.686 | 1326.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;696 | 95.2473 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 696 | 36047.696 | 1326.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;706 | 95.2473 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 706 | 36047.706 | 1326.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;716 | 95.2473 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 716 | 36047.716 | 1326.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;726 | 95.2473 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 726 | 36047.726 | 1326.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;736 | 95.2453 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 736 | 36047.736 | 1326.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;746 | 95.2453 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 746 | 36047.746 | 1326.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;756 | 95.2453 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 756 | 36047.756 | 1326.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;766 | 95.2453 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 766 | 36047.766 | 1326.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;776 | 95.2453 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 776 | 36047.776 | 1326.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;786 | 95.2453 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 786 | 36047.786 | 1326.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;796 | 95.2453 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 796 | 36047.796 | 1326.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;806 | 95.2453 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 806 | 36047.806 | 1326.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;816 | 95.2453 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 816 | 36047.816 | 1326.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;826 | 95.2453 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 826 | 36047.826 | 1326.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;836 | 95.2463 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 836 | 36047.836 | 1326.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;846 | 95.2463 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 846 | 36047.846 | 1326.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;856 | 95.2463 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 856 | 36047.856 | 1326.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;866 | 95.2463 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 866 | 36047.866 | 1326.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;876 | 95.2463 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 876 | 36047.876 | 1326.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;886 | 95.2463 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 886 | 36047.886 | 1326.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;896 | 95.2463 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 896 | 36047.896 | 1326.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;906 | 95.2463 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 906 | 36047.906 | 1326.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;916 | 95.2463 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 916 | 36047.916 | 1326.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;926 | 95.2463 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 926 | 36047.926 | 1326.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;936 | 95.2453 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 936 | 36047.936 | 1326.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;946 | 95.2453 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 946 | 36047.946 | 1326.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;956 | 95.2453 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 956 | 36047.956 | 1326.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;966 | 95.2453 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 966 | 36047.966 | 1326.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;976 | 95.2453 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 976 | 36047.976 | 1326.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;986 | 95.2453 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 986 | 36047.986 | 1326.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:47;996 | 95.2453 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 47 | 996 | 36047.996 | 1326.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;006 | 95.2453 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 006 | 36048.006 | 1326.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;016 | 95.2453 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 016 | 36048.016 | 1326.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;026 | 95.2453 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 026 | 36048.026 | 1326.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;036 | 95.2443 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 036 | 36048.036 | 1326.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;046 | 95.2443 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 046 | 36048.046 | 1326.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;056 | 95.2443 | 295.7453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 056 | 36048.056 | 1326.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;066 | 95.2443 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 066 | 36048.066 | 1326.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;076 | 95.2443 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 076 | 36048.076 | 1326.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;086 | 95.2443 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 086 | 36048.086 | 1326.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;096 | 95.2443 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 096 | 36048.096 | 1326.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;106 | 95.2443 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 106 | 36048.106 | 1326.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;116 | 95.2443 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 116 | 36048.116 | 1326.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;126 | 95.2443 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 126 | 36048.126 | 1326.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;136 | 95.2433 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 136 | 36048.136 | 1326.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;146 | 95.2433 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 146 | 36048.146 | 1326.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;156 | 95.2433 | 295.7796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 156 | 36048.156 | 1326.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;166 | 95.2433 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 166 | 36048.166 | 1326.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;176 | 95.2433 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 176 | 36048.176 | 1326.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;186 | 95.2433 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 186 | 36048.186 | 1326.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;196 | 95.2433 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 196 | 36048.196 | 1326.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;206 | 95.2433 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 206 | 36048.206 | 1326.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;216 | 95.2433 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 216 | 36048.216 | 1326.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;226 | 95.2433 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 226 | 36048.226 | 1326.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;236 | 95.2423 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 236 | 36048.236 | 1326.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;246 | 95.2423 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 246 | 36048.246 | 1326.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;256 | 95.2423 | 295.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 256 | 36048.256 | 1326.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;266 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 266 | 36048.266 | 1326.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;276 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 276 | 36048.276 | 1326.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;286 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 286 | 36048.286 | 1326.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;296 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 296 | 36048.296 | 1326.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;306 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 306 | 36048.306 | 1326.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;316 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 316 | 36048.316 | 1326.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;326 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 326 | 36048.326 | 1326.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;336 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 336 | 36048.336 | 1326.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;346 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 346 | 36048.346 | 1326.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;356 | 95.2423 | 295.8053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 356 | 36048.356 | 1326.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;366 | 95.2423 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 366 | 36048.366 | 1326.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;376 | 95.2423 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 376 | 36048.376 | 1326.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;386 | 95.2423 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 386 | 36048.386 | 1326.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;396 | 95.2423 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 396 | 36048.396 | 1326.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;406 | 95.2423 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 406 | 36048.406 | 1326.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;416 | 95.2423 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 416 | 36048.416 | 1326.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;426 | 95.2423 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 426 | 36048.426 | 1326.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;436 | 95.2403 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 436 | 36048.436 | 1326.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;446 | 95.2403 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 446 | 36048.446 | 1326.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;456 | 95.2403 | 295.7973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 456 | 36048.456 | 1326.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;466 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 466 | 36048.466 | 1326.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;476 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 476 | 36048.476 | 1326.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;486 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 486 | 36048.486 | 1326.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;496 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 496 | 36048.496 | 1326.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;506 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 506 | 36048.506 | 1326.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;516 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 516 | 36048.516 | 1326.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;526 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 526 | 36048.526 | 1326.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;536 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 536 | 36048.536 | 1327
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;546 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 546 | 36048.546 | 1327.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;556 | 95.2403 | 295.782 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 556 | 36048.556 | 1327.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;566 | 95.2403 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 566 | 36048.566 | 1327.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;576 | 95.2403 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 576 | 36048.576 | 1327.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;586 | 95.2403 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 586 | 36048.586 | 1327.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;596 | 95.2403 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 596 | 36048.596 | 1327.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;606 | 95.2403 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 606 | 36048.606 | 1327.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;616 | 95.2403 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 616 | 36048.616 | 1327.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;626 | 95.2403 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 626 | 36048.626 | 1327.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;636 | 95.2383 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 636 | 36048.636 | 1327.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;646 | 95.2383 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 646 | 36048.646 | 1327.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;656 | 95.2383 | 295.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 656 | 36048.656 | 1327.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;666 | 95.2383 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 666 | 36048.666 | 1327.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;676 | 95.2383 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 676 | 36048.676 | 1327.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;686 | 95.2383 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 686 | 36048.686 | 1327.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;696 | 95.2383 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 696 | 36048.696 | 1327.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;706 | 95.2383 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 706 | 36048.706 | 1327.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;716 | 95.2383 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 716 | 36048.716 | 1327.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;726 | 95.2383 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 726 | 36048.726 | 1327.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;736 | 95.2373 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 736 | 36048.736 | 1327.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;746 | 95.2373 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 746 | 36048.746 | 1327.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;756 | 95.2373 | 295.7345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 756 | 36048.756 | 1327.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;766 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 766 | 36048.766 | 1327.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;776 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 776 | 36048.776 | 1327.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;786 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 786 | 36048.786 | 1327.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;796 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 796 | 36048.796 | 1327.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;806 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 806 | 36048.806 | 1327.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;816 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 816 | 36048.816 | 1327.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;826 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 826 | 36048.826 | 1327.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;836 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 836 | 36048.836 | 1327.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;846 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 846 | 36048.846 | 1327.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;856 | 95.2373 | 295.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 856 | 36048.856 | 1327.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;866 | 95.2373 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 866 | 36048.866 | 1327.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;876 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 876 | 36048.876 | 1327.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;886 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 886 | 36048.886 | 1327.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;896 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 896 | 36048.896 | 1327.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;906 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 906 | 36048.906 | 1327.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;916 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 916 | 36048.916 | 1327.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;926 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 926 | 36048.926 | 1327.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;936 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 936 | 36048.936 | 1327.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;946 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 946 | 36048.946 | 1327.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;956 | 95.2363 | 295.763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 956 | 36048.956 | 1327.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;966 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 966 | 36048.966 | 1327.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;976 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 976 | 36048.976 | 1327.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;986 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 986 | 36048.986 | 1327.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:48;996 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 48 | 996 | 36048.996 | 1327.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;006 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 006 | 36049.006 | 1327.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;016 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 016 | 36049.016 | 1327.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;026 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 026 | 36049.026 | 1327.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;036 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 036 | 36049.036 | 1327.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;046 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 046 | 36049.046 | 1327.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;056 | 95.2363 | 295.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 056 | 36049.056 | 1327.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;066 | 95.2363 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 066 | 36049.066 | 1327.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;076 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 076 | 36049.076 | 1327.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;086 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 086 | 36049.086 | 1327.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;096 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 096 | 36049.096 | 1327.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;106 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 106 | 36049.106 | 1327.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;116 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 116 | 36049.116 | 1327.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;126 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 126 | 36049.126 | 1327.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;136 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 136 | 36049.136 | 1327.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;146 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 146 | 36049.146 | 1327.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;156 | 95.2343 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 156 | 36049.156 | 1327.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;166 | 95.2343 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 166 | 36049.166 | 1327.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;176 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 176 | 36049.176 | 1327.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;186 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 186 | 36049.186 | 1327.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;196 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 196 | 36049.196 | 1327.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;206 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 206 | 36049.206 | 1327.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;216 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 216 | 36049.216 | 1327.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;226 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 226 | 36049.226 | 1327.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;236 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 236 | 36049.236 | 1327.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;246 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 246 | 36049.246 | 1327.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;256 | 95.2333 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 256 | 36049.256 | 1327.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;266 | 95.2333 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 266 | 36049.266 | 1327.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;276 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 276 | 36049.276 | 1327.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;286 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 286 | 36049.286 | 1327.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;296 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 296 | 36049.296 | 1327.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;306 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 306 | 36049.306 | 1327.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;316 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 316 | 36049.316 | 1327.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;326 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 326 | 36049.326 | 1327.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;336 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 336 | 36049.336 | 1327.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;346 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 346 | 36049.346 | 1327.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;356 | 95.2343 | 295.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 356 | 36049.356 | 1327.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;366 | 95.2343 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 366 | 36049.366 | 1327.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;376 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 376 | 36049.376 | 1327.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;386 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 386 | 36049.386 | 1327.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;396 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 396 | 36049.396 | 1327.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;406 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 406 | 36049.406 | 1327.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;416 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 416 | 36049.416 | 1327.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;426 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 426 | 36049.426 | 1327.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;436 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 436 | 36049.436 | 1327.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;446 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 446 | 36049.446 | 1327.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;456 | 95.2323 | 295.6827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 456 | 36049.456 | 1327.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;466 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 466 | 36049.466 | 1327.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;476 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 476 | 36049.476 | 1327.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;486 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 486 | 36049.486 | 1327.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;496 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 496 | 36049.496 | 1327.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;506 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 506 | 36049.506 | 1327.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;516 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 516 | 36049.516 | 1327.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;526 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 526 | 36049.526 | 1327.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;536 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 536 | 36049.536 | 1328
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;546 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 546 | 36049.546 | 1328.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;556 | 95.2323 | 295.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 556 | 36049.556 | 1328.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;566 | 95.2323 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 566 | 36049.566 | 1328.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;576 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 576 | 36049.576 | 1328.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;586 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 586 | 36049.586 | 1328.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;596 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 596 | 36049.596 | 1328.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;606 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 606 | 36049.606 | 1328.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;616 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 616 | 36049.616 | 1328.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;626 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 626 | 36049.626 | 1328.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;636 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 636 | 36049.636 | 1328.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;646 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 646 | 36049.646 | 1328.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;656 | 95.2313 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 656 | 36049.656 | 1328.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;666 | 95.2313 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 666 | 36049.666 | 1328.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;676 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 676 | 36049.676 | 1328.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;686 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 686 | 36049.686 | 1328.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;696 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 696 | 36049.696 | 1328.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;706 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 706 | 36049.706 | 1328.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;716 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 716 | 36049.716 | 1328.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;726 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 726 | 36049.726 | 1328.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;736 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 736 | 36049.736 | 1328.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;746 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 746 | 36049.746 | 1328.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;756 | 95.2303 | 295.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 756 | 36049.756 | 1328.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;766 | 95.2303 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 766 | 36049.766 | 1328.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;776 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 776 | 36049.776 | 1328.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;786 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 786 | 36049.786 | 1328.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;796 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 796 | 36049.796 | 1328.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;806 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 806 | 36049.806 | 1328.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;816 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 816 | 36049.816 | 1328.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;826 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 826 | 36049.826 | 1328.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;836 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 836 | 36049.836 | 1328.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;846 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 846 | 36049.846 | 1328.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;856 | 95.2283 | 295.685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 856 | 36049.856 | 1328.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;866 | 95.2283 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 866 | 36049.866 | 1328.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;876 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 876 | 36049.876 | 1328.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;886 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 886 | 36049.886 | 1328.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;896 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 896 | 36049.896 | 1328.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;906 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 906 | 36049.906 | 1328.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;916 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 916 | 36049.916 | 1328.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;926 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 926 | 36049.926 | 1328.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;936 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 936 | 36049.936 | 1328.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;946 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 946 | 36049.946 | 1328.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;956 | 95.2293 | 295.6954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 956 | 36049.956 | 1328.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;966 | 95.2293 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 966 | 36049.966 | 1328.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;976 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 976 | 36049.976 | 1328.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;986 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 986 | 36049.986 | 1328.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:49;996 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 49 | 996 | 36049.996 | 1328.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;006 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 006 | 36050.006 | 1328.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;016 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 016 | 36050.016 | 1328.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;026 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 026 | 36050.026 | 1328.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;036 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 036 | 36050.036 | 1328.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;046 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 046 | 36050.046 | 1328.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;056 | 95.2283 | 295.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 056 | 36050.056 | 1328.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;066 | 95.2283 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 066 | 36050.066 | 1328.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;076 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 076 | 36050.076 | 1328.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;086 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 086 | 36050.086 | 1328.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;096 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 096 | 36050.096 | 1328.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;106 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 106 | 36050.106 | 1328.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;116 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 116 | 36050.116 | 1328.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;126 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 126 | 36050.126 | 1328.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;136 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 136 | 36050.136 | 1328.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;146 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 146 | 36050.146 | 1328.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;156 | 95.2253 | 295.6571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 156 | 36050.156 | 1328.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;166 | 95.2253 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 166 | 36050.166 | 1328.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;176 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 176 | 36050.176 | 1328.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;186 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 186 | 36050.186 | 1328.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;196 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 196 | 36050.196 | 1328.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;206 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 206 | 36050.206 | 1328.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;216 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 216 | 36050.216 | 1328.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;226 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 226 | 36050.226 | 1328.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;236 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 236 | 36050.236 | 1328.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;246 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 246 | 36050.246 | 1328.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;256 | 95.2243 | 295.6624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 256 | 36050.256 | 1328.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;266 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 266 | 36050.266 | 1328.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;276 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 276 | 36050.276 | 1328.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;286 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 286 | 36050.286 | 1328.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;296 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 296 | 36050.296 | 1328.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;306 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 306 | 36050.306 | 1328.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;316 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 316 | 36050.316 | 1328.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;326 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 326 | 36050.326 | 1328.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;336 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 336 | 36050.336 | 1328.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;346 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 346 | 36050.346 | 1328.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;356 | 95.2243 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 356 | 36050.356 | 1328.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;366 | 95.2243 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 366 | 36050.366 | 1328.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;376 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 376 | 36050.376 | 1328.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;386 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 386 | 36050.386 | 1328.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;396 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 396 | 36050.396 | 1328.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;406 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 406 | 36050.406 | 1328.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;416 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 416 | 36050.416 | 1328.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;426 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 426 | 36050.426 | 1328.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;436 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 436 | 36050.436 | 1328.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;446 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 446 | 36050.446 | 1328.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;456 | 95.2233 | 295.657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 456 | 36050.456 | 1328.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;466 | 95.2233 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 466 | 36050.466 | 1328.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;476 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 476 | 36050.476 | 1328.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;486 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 486 | 36050.486 | 1328.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;496 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 496 | 36050.496 | 1328.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;506 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 506 | 36050.506 | 1328.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;516 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 516 | 36050.516 | 1328.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;526 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 526 | 36050.526 | 1328.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;536 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 536 | 36050.536 | 1329
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;546 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 546 | 36050.546 | 1329.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;556 | 95.2223 | 295.6609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 556 | 36050.556 | 1329.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;566 | 95.2223 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 566 | 36050.566 | 1329.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;576 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 576 | 36050.576 | 1329.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;586 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 586 | 36050.586 | 1329.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;596 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 596 | 36050.596 | 1329.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;606 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 606 | 36050.606 | 1329.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;616 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 616 | 36050.616 | 1329.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;626 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 626 | 36050.626 | 1329.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;636 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 636 | 36050.636 | 1329.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;646 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 646 | 36050.646 | 1329.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;656 | 95.2233 | 295.6497 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 656 | 36050.656 | 1329.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;666 | 95.2233 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 666 | 36050.666 | 1329.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;676 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 676 | 36050.676 | 1329.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;686 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 686 | 36050.686 | 1329.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;696 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 696 | 36050.696 | 1329.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;706 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 706 | 36050.706 | 1329.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;716 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 716 | 36050.716 | 1329.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;726 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 726 | 36050.726 | 1329.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;736 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 736 | 36050.736 | 1329.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;746 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 746 | 36050.746 | 1329.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;756 | 95.2213 | 295.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 756 | 36050.756 | 1329.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;766 | 95.2213 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 766 | 36050.766 | 1329.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;776 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 776 | 36050.776 | 1329.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;786 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 786 | 36050.786 | 1329.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;796 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 796 | 36050.796 | 1329.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;806 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 806 | 36050.806 | 1329.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;816 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 816 | 36050.816 | 1329.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;826 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 826 | 36050.826 | 1329.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;836 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 836 | 36050.836 | 1329.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;846 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 846 | 36050.846 | 1329.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;856 | 95.2203 | 295.5885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 856 | 36050.856 | 1329.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;866 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 866 | 36050.866 | 1329.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;876 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 876 | 36050.876 | 1329.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;886 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 886 | 36050.886 | 1329.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;896 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 896 | 36050.896 | 1329.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;906 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 906 | 36050.906 | 1329.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;916 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 916 | 36050.916 | 1329.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;926 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 926 | 36050.926 | 1329.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;936 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 936 | 36050.936 | 1329.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;946 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 946 | 36050.946 | 1329.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;956 | 95.2203 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 956 | 36050.956 | 1329.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;966 | 95.2203 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 966 | 36050.966 | 1329.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;976 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 976 | 36050.976 | 1329.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;986 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 986 | 36050.986 | 1329.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:50;996 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 50 | 996 | 36050.996 | 1329.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;006 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 006 | 36051.006 | 1329.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;016 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 016 | 36051.016 | 1329.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;026 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 026 | 36051.026 | 1329.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;036 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 036 | 36051.036 | 1329.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;046 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 046 | 36051.046 | 1329.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;056 | 95.2193 | 295.6199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 056 | 36051.056 | 1329.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;066 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 066 | 36051.066 | 1329.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;076 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 076 | 36051.076 | 1329.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;086 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 086 | 36051.086 | 1329.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;096 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 096 | 36051.096 | 1329.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;106 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 106 | 36051.106 | 1329.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;116 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 116 | 36051.116 | 1329.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;126 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 126 | 36051.126 | 1329.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;136 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 136 | 36051.136 | 1329.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;146 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 146 | 36051.146 | 1329.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;156 | 95.2193 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 156 | 36051.156 | 1329.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;166 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 166 | 36051.166 | 1329.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;176 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 176 | 36051.176 | 1329.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;186 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 186 | 36051.186 | 1329.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;196 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 196 | 36051.196 | 1329.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;206 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 206 | 36051.206 | 1329.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;216 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 216 | 36051.216 | 1329.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;226 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 226 | 36051.226 | 1329.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;236 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 236 | 36051.236 | 1329.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;246 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 246 | 36051.246 | 1329.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;256 | 95.2193 | 295.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 256 | 36051.256 | 1329.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;266 | 95.2193 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 266 | 36051.266 | 1329.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;276 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 276 | 36051.276 | 1329.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;286 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 286 | 36051.286 | 1329.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;296 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 296 | 36051.296 | 1329.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;306 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 306 | 36051.306 | 1329.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;316 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 316 | 36051.316 | 1329.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;326 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 326 | 36051.326 | 1329.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;336 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 336 | 36051.336 | 1329.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;346 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 346 | 36051.346 | 1329.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;356 | 95.2173 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 356 | 36051.356 | 1329.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;366 | 95.2173 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 366 | 36051.366 | 1329.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;376 | 95.2173 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 376 | 36051.376 | 1329.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;386 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 386 | 36051.386 | 1329.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;396 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 396 | 36051.396 | 1329.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;406 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 406 | 36051.406 | 1329.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;416 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 416 | 36051.416 | 1329.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;426 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 426 | 36051.426 | 1329.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;436 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 436 | 36051.436 | 1329.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;446 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 446 | 36051.446 | 1329.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;456 | 95.2143 | 295.599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 456 | 36051.456 | 1329.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;466 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 466 | 36051.466 | 1329.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;476 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 476 | 36051.476 | 1329.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;486 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 486 | 36051.486 | 1329.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;496 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 496 | 36051.496 | 1329.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;506 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 506 | 36051.506 | 1329.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;516 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 516 | 36051.516 | 1329.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;526 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 526 | 36051.526 | 1329.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;536 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 536 | 36051.536 | 1330
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;546 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 546 | 36051.546 | 1330.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;556 | 95.2143 | 295.5472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 556 | 36051.556 | 1330.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;566 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 566 | 36051.566 | 1330.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;576 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 576 | 36051.576 | 1330.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;586 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 586 | 36051.586 | 1330.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;596 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 596 | 36051.596 | 1330.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;606 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 606 | 36051.606 | 1330.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;616 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 616 | 36051.616 | 1330.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;626 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 626 | 36051.626 | 1330.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;636 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 636 | 36051.636 | 1330.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;646 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 646 | 36051.646 | 1330.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;656 | 95.2143 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 656 | 36051.656 | 1330.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;666 | 95.2143 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 666 | 36051.666 | 1330.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;676 | 95.2143 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 676 | 36051.676 | 1330.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;686 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 686 | 36051.686 | 1330.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;696 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 696 | 36051.696 | 1330.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;706 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 706 | 36051.706 | 1330.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;716 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 716 | 36051.716 | 1330.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;726 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 726 | 36051.726 | 1330.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;736 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 736 | 36051.736 | 1330.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;746 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 746 | 36051.746 | 1330.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;756 | 95.2123 | 295.5511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 756 | 36051.756 | 1330.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;766 | 95.2123 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 766 | 36051.766 | 1330.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;776 | 95.2123 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 776 | 36051.776 | 1330.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;786 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 786 | 36051.786 | 1330.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;796 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 796 | 36051.796 | 1330.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;806 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 806 | 36051.806 | 1330.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;816 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 816 | 36051.816 | 1330.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;826 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 826 | 36051.826 | 1330.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;836 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 836 | 36051.836 | 1330.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;846 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 846 | 36051.846 | 1330.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;856 | 95.2103 | 295.576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 856 | 36051.856 | 1330.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;866 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 866 | 36051.866 | 1330.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;876 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 876 | 36051.876 | 1330.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;886 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 886 | 36051.886 | 1330.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;896 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 896 | 36051.896 | 1330.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;906 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 906 | 36051.906 | 1330.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;916 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 916 | 36051.916 | 1330.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;926 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 926 | 36051.926 | 1330.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;936 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 936 | 36051.936 | 1330.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;946 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 946 | 36051.946 | 1330.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;956 | 95.2103 | 295.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 956 | 36051.956 | 1330.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;966 | 95.2103 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 966 | 36051.966 | 1330.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;976 | 95.2103 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 976 | 36051.976 | 1330.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;986 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 986 | 36051.986 | 1330.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:51;996 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 51 | 996 | 36051.996 | 1330.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;006 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 006 | 36052.006 | 1330.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;016 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 016 | 36052.016 | 1330.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;026 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 026 | 36052.026 | 1330.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;036 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 036 | 36052.036 | 1330.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;046 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 046 | 36052.046 | 1330.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;056 | 95.2093 | 295.6346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 056 | 36052.056 | 1330.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;066 | 95.2093 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 066 | 36052.066 | 1330.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;076 | 95.2093 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 076 | 36052.076 | 1330.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;086 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 086 | 36052.086 | 1330.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;096 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 096 | 36052.096 | 1330.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;106 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 106 | 36052.106 | 1330.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;116 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 116 | 36052.116 | 1330.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;126 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 126 | 36052.126 | 1330.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;136 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 136 | 36052.136 | 1330.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;146 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 146 | 36052.146 | 1330.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;156 | 95.2083 | 295.6375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 156 | 36052.156 | 1330.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;166 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 166 | 36052.166 | 1330.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;176 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 176 | 36052.176 | 1330.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;186 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 186 | 36052.186 | 1330.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;196 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 196 | 36052.196 | 1330.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;206 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 206 | 36052.206 | 1330.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;216 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 216 | 36052.216 | 1330.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;226 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 226 | 36052.226 | 1330.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;236 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 236 | 36052.236 | 1330.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;246 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 246 | 36052.246 | 1330.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;256 | 95.2083 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 256 | 36052.256 | 1330.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;266 | 95.2083 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 266 | 36052.266 | 1330.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;276 | 95.2083 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 276 | 36052.276 | 1330.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;286 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 286 | 36052.286 | 1330.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;296 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 296 | 36052.296 | 1330.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;306 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 306 | 36052.306 | 1330.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;316 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 316 | 36052.316 | 1330.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;326 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 326 | 36052.326 | 1330.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;336 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 336 | 36052.336 | 1330.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;346 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 346 | 36052.346 | 1330.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;356 | 95.2063 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 356 | 36052.356 | 1330.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;366 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 366 | 36052.366 | 1330.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;376 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 376 | 36052.376 | 1330.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;386 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 386 | 36052.386 | 1330.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;396 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 396 | 36052.396 | 1330.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;406 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 406 | 36052.406 | 1330.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;416 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 416 | 36052.416 | 1330.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;426 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 426 | 36052.426 | 1330.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;436 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 436 | 36052.436 | 1330.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;446 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 446 | 36052.446 | 1330.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;456 | 95.2063 | 295.6061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 456 | 36052.456 | 1330.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;466 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 466 | 36052.466 | 1330.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;476 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 476 | 36052.476 | 1330.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;486 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 486 | 36052.486 | 1330.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;496 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 496 | 36052.496 | 1330.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;506 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 506 | 36052.506 | 1330.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;516 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 516 | 36052.516 | 1330.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;526 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 526 | 36052.526 | 1330.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;536 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 536 | 36052.536 | 1331
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;546 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 546 | 36052.546 | 1331.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;556 | 95.2063 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 556 | 36052.556 | 1331.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;566 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 566 | 36052.566 | 1331.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;576 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 576 | 36052.576 | 1331.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;586 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 586 | 36052.586 | 1331.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;596 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 596 | 36052.596 | 1331.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;606 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 606 | 36052.606 | 1331.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;616 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 616 | 36052.616 | 1331.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;626 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 626 | 36052.626 | 1331.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;636 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 636 | 36052.636 | 1331.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;646 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 646 | 36052.646 | 1331.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;656 | 95.2063 | 295.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 656 | 36052.656 | 1331.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;666 | 95.2063 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 666 | 36052.666 | 1331.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;676 | 95.2063 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 676 | 36052.676 | 1331.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;686 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 686 | 36052.686 | 1331.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;696 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 696 | 36052.696 | 1331.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;706 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 706 | 36052.706 | 1331.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;716 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 716 | 36052.716 | 1331.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;726 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 726 | 36052.726 | 1331.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;736 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 736 | 36052.736 | 1331.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;746 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 746 | 36052.746 | 1331.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;756 | 95.2043 | 295.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 756 | 36052.756 | 1331.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;766 | 95.2043 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 766 | 36052.766 | 1331.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;776 | 95.2043 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 776 | 36052.776 | 1331.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;786 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 786 | 36052.786 | 1331.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;796 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 796 | 36052.796 | 1331.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;806 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 806 | 36052.806 | 1331.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;816 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 816 | 36052.816 | 1331.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;826 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 826 | 36052.826 | 1331.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;836 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 836 | 36052.836 | 1331.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;846 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 846 | 36052.846 | 1331.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;856 | 95.2013 | 295.6616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 856 | 36052.856 | 1331.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;866 | 95.2013 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 866 | 36052.866 | 1331.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;876 | 95.2013 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 876 | 36052.876 | 1331.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;886 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 886 | 36052.886 | 1331.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;896 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 896 | 36052.896 | 1331.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;906 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 906 | 36052.906 | 1331.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;916 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 916 | 36052.916 | 1331.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;926 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 926 | 36052.926 | 1331.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;936 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 936 | 36052.936 | 1331.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;946 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 946 | 36052.946 | 1331.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;956 | 95.2023 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 956 | 36052.956 | 1331.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;966 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 966 | 36052.966 | 1331.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;976 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 976 | 36052.976 | 1331.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;986 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 986 | 36052.986 | 1331.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:52;996 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 52 | 996 | 36052.996 | 1331.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;006 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 006 | 36053.006 | 1331.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;016 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 016 | 36053.016 | 1331.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;026 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 026 | 36053.026 | 1331.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;036 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 036 | 36053.036 | 1331.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;046 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 046 | 36053.046 | 1331.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;056 | 95.2023 | 295.6367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 056 | 36053.056 | 1331.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;066 | 95.2023 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 066 | 36053.066 | 1331.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;076 | 95.2023 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 076 | 36053.076 | 1331.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;086 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 086 | 36053.086 | 1331.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;096 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 096 | 36053.096 | 1331.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;106 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 106 | 36053.106 | 1331.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;116 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 116 | 36053.116 | 1331.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;126 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 126 | 36053.126 | 1331.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;136 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 136 | 36053.136 | 1331.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;146 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 146 | 36053.146 | 1331.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;156 | 95.1993 | 295.6617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 156 | 36053.156 | 1331.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;166 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 166 | 36053.166 | 1331.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;176 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 176 | 36053.176 | 1331.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;186 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 186 | 36053.186 | 1331.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;196 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 196 | 36053.196 | 1331.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;206 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 206 | 36053.206 | 1331.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;216 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 216 | 36053.216 | 1331.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;226 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 226 | 36053.226 | 1331.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;236 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 236 | 36053.236 | 1331.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;246 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 246 | 36053.246 | 1331.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;256 | 95.1993 | 295.6729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 256 | 36053.256 | 1331.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;266 | 95.1993 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 266 | 36053.266 | 1331.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;276 | 95.1993 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 276 | 36053.276 | 1331.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;286 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 286 | 36053.286 | 1331.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;296 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 296 | 36053.296 | 1331.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;306 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 306 | 36053.306 | 1331.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;316 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 316 | 36053.316 | 1331.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;326 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 326 | 36053.326 | 1331.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;336 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 336 | 36053.336 | 1331.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;346 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 346 | 36053.346 | 1331.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;356 | 95.1983 | 295.6779 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 356 | 36053.356 | 1331.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;366 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 366 | 36053.366 | 1331.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;376 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 376 | 36053.376 | 1331.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;386 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 386 | 36053.386 | 1331.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;396 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 396 | 36053.396 | 1331.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;406 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 406 | 36053.406 | 1331.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;416 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 416 | 36053.416 | 1331.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;426 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 426 | 36053.426 | 1331.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;436 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 436 | 36053.436 | 1331.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;446 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 446 | 36053.446 | 1331.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;456 | 95.1983 | 295.6887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 456 | 36053.456 | 1331.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;466 | 95.1983 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 466 | 36053.466 | 1331.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;476 | 95.1983 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 476 | 36053.476 | 1331.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;486 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 486 | 36053.486 | 1331.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;496 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 496 | 36053.496 | 1331.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;506 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 506 | 36053.506 | 1331.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;516 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 516 | 36053.516 | 1331.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;526 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 526 | 36053.526 | 1331.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;536 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 536 | 36053.536 | 1332
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;546 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 546 | 36053.546 | 1332.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;556 | 95.1963 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 556 | 36053.556 | 1332.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;566 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 566 | 36053.566 | 1332.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;576 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 576 | 36053.576 | 1332.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;586 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 586 | 36053.586 | 1332.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;596 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 596 | 36053.596 | 1332.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;606 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 606 | 36053.606 | 1332.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;616 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 616 | 36053.616 | 1332.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;626 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 626 | 36053.626 | 1332.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;636 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 636 | 36053.636 | 1332.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;646 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 646 | 36053.646 | 1332.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;656 | 95.1963 | 295.6428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 656 | 36053.656 | 1332.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;666 | 95.1963 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 666 | 36053.666 | 1332.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;676 | 95.1963 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 676 | 36053.676 | 1332.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;686 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 686 | 36053.686 | 1332.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;696 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 696 | 36053.696 | 1332.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;706 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 706 | 36053.706 | 1332.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;716 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 716 | 36053.716 | 1332.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;726 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 726 | 36053.726 | 1332.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;736 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 736 | 36053.736 | 1332.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;746 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 746 | 36053.746 | 1332.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;756 | 95.1943 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 756 | 36053.756 | 1332.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;766 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 766 | 36053.766 | 1332.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;776 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 776 | 36053.776 | 1332.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;786 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 786 | 36053.786 | 1332.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;796 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 796 | 36053.796 | 1332.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;806 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 806 | 36053.806 | 1332.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;816 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 816 | 36053.816 | 1332.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;826 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 826 | 36053.826 | 1332.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;836 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 836 | 36053.836 | 1332.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;846 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 846 | 36053.846 | 1332.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;856 | 95.1943 | 295.667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 856 | 36053.856 | 1332.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;866 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 866 | 36053.866 | 1332.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;876 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 876 | 36053.876 | 1332.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;886 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 886 | 36053.886 | 1332.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;896 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 896 | 36053.896 | 1332.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;906 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 906 | 36053.906 | 1332.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;916 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 916 | 36053.916 | 1332.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;926 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 926 | 36053.926 | 1332.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;936 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 936 | 36053.936 | 1332.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;946 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 946 | 36053.946 | 1332.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;956 | 95.1943 | 295.6658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 956 | 36053.956 | 1332.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;966 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 966 | 36053.966 | 1332.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;976 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 976 | 36053.976 | 1332.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;986 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 986 | 36053.986 | 1332.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:53;996 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 53 | 996 | 36053.996 | 1332.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;006 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 006 | 36054.006 | 1332.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;016 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 016 | 36054.016 | 1332.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;026 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 026 | 36054.026 | 1332.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;036 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 036 | 36054.036 | 1332.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;046 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 046 | 36054.046 | 1332.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;056 | 95.1943 | 295.6568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 056 | 36054.056 | 1332.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;066 | 95.1943 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 066 | 36054.066 | 1332.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;076 | 95.1943 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 076 | 36054.076 | 1332.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;086 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 086 | 36054.086 | 1332.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;096 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 096 | 36054.096 | 1332.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;106 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 106 | 36054.106 | 1332.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;116 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 116 | 36054.116 | 1332.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;126 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 126 | 36054.126 | 1332.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;136 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 136 | 36054.136 | 1332.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;146 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 146 | 36054.146 | 1332.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;156 | 95.1923 | 295.6576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 156 | 36054.156 | 1332.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;166 | 95.1923 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 166 | 36054.166 | 1332.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;176 | 95.1923 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 176 | 36054.176 | 1332.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;186 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 186 | 36054.186 | 1332.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;196 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 196 | 36054.196 | 1332.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;206 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 206 | 36054.206 | 1332.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;216 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 216 | 36054.216 | 1332.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;226 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 226 | 36054.226 | 1332.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;236 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 236 | 36054.236 | 1332.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;246 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 246 | 36054.246 | 1332.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;256 | 95.1913 | 295.6418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 256 | 36054.256 | 1332.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;266 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 266 | 36054.266 | 1332.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;276 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 276 | 36054.276 | 1332.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;286 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 286 | 36054.286 | 1332.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;296 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 296 | 36054.296 | 1332.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;306 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 306 | 36054.306 | 1332.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;316 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 316 | 36054.316 | 1332.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;326 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 326 | 36054.326 | 1332.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;336 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 336 | 36054.336 | 1332.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;346 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 346 | 36054.346 | 1332.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;356 | 95.1913 | 295.6094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 356 | 36054.356 | 1332.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;366 | 95.1913 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 366 | 36054.366 | 1332.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;376 | 95.1913 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 376 | 36054.376 | 1332.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;386 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 386 | 36054.386 | 1332.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;396 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 396 | 36054.396 | 1332.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;406 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 406 | 36054.406 | 1332.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;416 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 416 | 36054.416 | 1332.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;426 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 426 | 36054.426 | 1332.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;436 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 436 | 36054.436 | 1332.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;446 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 446 | 36054.446 | 1332.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;456 | 95.1883 | 295.5875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 456 | 36054.456 | 1332.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;466 | 95.1883 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 466 | 36054.466 | 1332.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;476 | 95.1883 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 476 | 36054.476 | 1332.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;486 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 486 | 36054.486 | 1332.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;496 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 496 | 36054.496 | 1332.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;506 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 506 | 36054.506 | 1332.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;516 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 516 | 36054.516 | 1332.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;526 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 526 | 36054.526 | 1332.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;536 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 536 | 36054.536 | 1333
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;546 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 546 | 36054.546 | 1333.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;556 | 95.1893 | 295.5595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 556 | 36054.556 | 1333.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;566 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 566 | 36054.566 | 1333.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;576 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 576 | 36054.576 | 1333.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;586 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 586 | 36054.586 | 1333.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;596 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 596 | 36054.596 | 1333.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;606 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 606 | 36054.606 | 1333.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;616 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 616 | 36054.616 | 1333.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;626 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 626 | 36054.626 | 1333.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;636 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 636 | 36054.636 | 1333.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;646 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 646 | 36054.646 | 1333.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;656 | 95.1893 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 656 | 36054.656 | 1333.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;666 | 95.1893 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 666 | 36054.666 | 1333.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;676 | 95.1893 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 676 | 36054.676 | 1333.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;686 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 686 | 36054.686 | 1333.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;696 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 696 | 36054.696 | 1333.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;706 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 706 | 36054.706 | 1333.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;716 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 716 | 36054.716 | 1333.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;726 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 726 | 36054.726 | 1333.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;736 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 736 | 36054.736 | 1333.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;746 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 746 | 36054.746 | 1333.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;756 | 95.1883 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 756 | 36054.756 | 1333.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;766 | 95.1883 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 766 | 36054.766 | 1333.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;776 | 95.1883 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 776 | 36054.776 | 1333.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;786 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 786 | 36054.786 | 1333.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;796 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 796 | 36054.796 | 1333.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;806 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 806 | 36054.806 | 1333.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;816 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 816 | 36054.816 | 1333.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;826 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 826 | 36054.826 | 1333.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;836 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 836 | 36054.836 | 1333.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;846 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 846 | 36054.846 | 1333.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;856 | 95.1873 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 856 | 36054.856 | 1333.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;866 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 866 | 36054.866 | 1333.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;876 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 876 | 36054.876 | 1333.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;886 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 886 | 36054.886 | 1333.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;896 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 896 | 36054.896 | 1333.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;906 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 906 | 36054.906 | 1333.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;916 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 916 | 36054.916 | 1333.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;926 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 926 | 36054.926 | 1333.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;936 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 936 | 36054.936 | 1333.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;946 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 946 | 36054.946 | 1333.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;956 | 95.1873 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 956 | 36054.956 | 1333.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;966 | 95.1873 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 966 | 36054.966 | 1333.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;976 | 95.1873 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 976 | 36054.976 | 1333.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;986 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 986 | 36054.986 | 1333.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:54;996 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 54 | 996 | 36054.996 | 1333.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;006 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 006 | 36055.006 | 1333.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;016 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 016 | 36055.016 | 1333.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;026 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 026 | 36055.026 | 1333.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;036 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 036 | 36055.036 | 1333.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;046 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 046 | 36055.046 | 1333.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;056 | 95.1853 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 056 | 36055.056 | 1333.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;066 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 066 | 36055.066 | 1333.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;076 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 076 | 36055.076 | 1333.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;086 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 086 | 36055.086 | 1333.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;096 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 096 | 36055.096 | 1333.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;106 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 106 | 36055.106 | 1333.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;116 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 116 | 36055.116 | 1333.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;126 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 126 | 36055.126 | 1333.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;136 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 136 | 36055.136 | 1333.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;146 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 146 | 36055.146 | 1333.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;156 | 95.1853 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 156 | 36055.156 | 1333.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;166 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 166 | 36055.166 | 1333.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;176 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 176 | 36055.176 | 1333.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;186 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 186 | 36055.186 | 1333.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;196 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 196 | 36055.196 | 1333.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;206 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 206 | 36055.206 | 1333.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;216 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 216 | 36055.216 | 1333.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;226 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 226 | 36055.226 | 1333.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;236 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 236 | 36055.236 | 1333.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;246 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 246 | 36055.246 | 1333.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;256 | 95.1853 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 256 | 36055.256 | 1333.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;266 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 266 | 36055.266 | 1333.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;276 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 276 | 36055.276 | 1333.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;286 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 286 | 36055.286 | 1333.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;296 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 296 | 36055.296 | 1333.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;306 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 306 | 36055.306 | 1333.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;316 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 316 | 36055.316 | 1333.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;326 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 326 | 36055.326 | 1333.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;336 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 336 | 36055.336 | 1333.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;346 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 346 | 36055.346 | 1333.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;356 | 95.1853 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 356 | 36055.356 | 1333.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;366 | 95.1853 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 366 | 36055.366 | 1333.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;376 | 95.1853 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 376 | 36055.376 | 1333.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;386 | 95.1853 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 386 | 36055.386 | 1333.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;396 | 95.1853 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 396 | 36055.396 | 1333.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;406 | 95.1853 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 406 | 36055.406 | 1333.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;416 | 95.1823 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 416 | 36055.416 | 1333.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;426 | 95.1823 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 426 | 36055.426 | 1333.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;436 | 95.1823 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 436 | 36055.436 | 1333.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;446 | 95.1823 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 446 | 36055.446 | 1333.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;456 | 95.1823 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 456 | 36055.456 | 1333.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;466 | 95.1823 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 466 | 36055.466 | 1333.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;476 | 95.1823 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 476 | 36055.476 | 1333.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;486 | 95.1823 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 486 | 36055.486 | 1333.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;496 | 95.1823 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 496 | 36055.496 | 1333.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;506 | 95.1823 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 506 | 36055.506 | 1333.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;516 | 95.1833 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 516 | 36055.516 | 1333.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;526 | 95.1833 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 526 | 36055.526 | 1333.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;536 | 95.1833 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 536 | 36055.536 | 1334
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;546 | 95.1833 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 546 | 36055.546 | 1334.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;556 | 95.1833 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 556 | 36055.556 | 1334.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;566 | 95.1833 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 566 | 36055.566 | 1334.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;576 | 95.1833 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 576 | 36055.576 | 1334.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;586 | 95.1833 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 586 | 36055.586 | 1334.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;596 | 95.1833 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 596 | 36055.596 | 1334.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;606 | 95.1833 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 606 | 36055.606 | 1334.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;616 | 95.1823 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 616 | 36055.616 | 1334.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;626 | 95.1823 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 626 | 36055.626 | 1334.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;636 | 95.1823 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 636 | 36055.636 | 1334.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;646 | 95.1823 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 646 | 36055.646 | 1334.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;656 | 95.1823 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 656 | 36055.656 | 1334.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;666 | 95.1823 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 666 | 36055.666 | 1334.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;676 | 95.1823 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 676 | 36055.676 | 1334.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;686 | 95.1823 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 686 | 36055.686 | 1334.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;696 | 95.1823 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 696 | 36055.696 | 1334.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;706 | 95.1823 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 706 | 36055.706 | 1334.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;716 | 95.1803 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 716 | 36055.716 | 1334.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;726 | 95.1803 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 726 | 36055.726 | 1334.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;736 | 95.1803 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 736 | 36055.736 | 1334.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;746 | 95.1803 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 746 | 36055.746 | 1334.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;756 | 95.1803 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 756 | 36055.756 | 1334.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;766 | 95.1803 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 766 | 36055.766 | 1334.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;776 | 95.1803 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 776 | 36055.776 | 1334.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;786 | 95.1803 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 786 | 36055.786 | 1334.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;796 | 95.1803 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 796 | 36055.796 | 1334.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;806 | 95.1803 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 806 | 36055.806 | 1334.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;816 | 95.1793 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 816 | 36055.816 | 1334.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;826 | 95.1793 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 826 | 36055.826 | 1334.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;836 | 95.1793 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 836 | 36055.836 | 1334.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;846 | 95.1793 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 846 | 36055.846 | 1334.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;856 | 95.1793 | 295.367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 856 | 36055.856 | 1334.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;866 | 95.1793 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 866 | 36055.866 | 1334.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;876 | 95.1793 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 876 | 36055.876 | 1334.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;886 | 95.1793 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 886 | 36055.886 | 1334.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;896 | 95.1793 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 896 | 36055.896 | 1334.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;906 | 95.1793 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 906 | 36055.906 | 1334.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;916 | 95.1803 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 916 | 36055.916 | 1334.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;926 | 95.1803 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 926 | 36055.926 | 1334.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;936 | 95.1803 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 936 | 36055.936 | 1334.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;946 | 95.1803 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 946 | 36055.946 | 1334.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;956 | 95.1803 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 956 | 36055.956 | 1334.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;966 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 966 | 36055.966 | 1334.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;976 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 976 | 36055.976 | 1334.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;986 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 986 | 36055.986 | 1334.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:55;996 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 55 | 996 | 36055.996 | 1334.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;006 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 006 | 36056.006 | 1334.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;016 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 016 | 36056.016 | 1334.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;026 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 026 | 36056.026 | 1334.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;036 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 036 | 36056.036 | 1334.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;046 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 046 | 36056.046 | 1334.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;056 | 95.1803 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 056 | 36056.056 | 1334.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;066 | 95.1803 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 066 | 36056.066 | 1334.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;076 | 95.1803 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 076 | 36056.076 | 1334.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;086 | 95.1803 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 086 | 36056.086 | 1334.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;096 | 95.1803 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 096 | 36056.096 | 1334.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;106 | 95.1803 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 106 | 36056.106 | 1334.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;116 | 95.1773 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 116 | 36056.116 | 1334.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;126 | 95.1773 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 126 | 36056.126 | 1334.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;136 | 95.1773 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 136 | 36056.136 | 1334.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;146 | 95.1773 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 146 | 36056.146 | 1334.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;156 | 95.1773 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 156 | 36056.156 | 1334.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;166 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 166 | 36056.166 | 1334.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;176 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 176 | 36056.176 | 1334.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;186 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 186 | 36056.186 | 1334.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;196 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 196 | 36056.196 | 1334.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;206 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 206 | 36056.206 | 1334.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;216 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 216 | 36056.216 | 1334.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;226 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 226 | 36056.226 | 1334.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;236 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 236 | 36056.236 | 1334.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;246 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 246 | 36056.246 | 1334.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;256 | 95.1773 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 256 | 36056.256 | 1334.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;266 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 266 | 36056.266 | 1334.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;276 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 276 | 36056.276 | 1334.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;286 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 286 | 36056.286 | 1334.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;296 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 296 | 36056.296 | 1334.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;306 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 306 | 36056.306 | 1334.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;316 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 316 | 36056.316 | 1334.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;326 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 326 | 36056.326 | 1334.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;336 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 336 | 36056.336 | 1334.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;346 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 346 | 36056.346 | 1334.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;356 | 95.1773 | 295.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 356 | 36056.356 | 1334.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;366 | 95.1773 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 366 | 36056.366 | 1334.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;376 | 95.1773 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 376 | 36056.376 | 1334.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;386 | 95.1773 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 386 | 36056.386 | 1334.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;396 | 95.1773 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 396 | 36056.396 | 1334.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;406 | 95.1773 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 406 | 36056.406 | 1334.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;416 | 95.1773 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 416 | 36056.416 | 1334.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;426 | 95.1773 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 426 | 36056.426 | 1334.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;436 | 95.1763 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 436 | 36056.436 | 1334.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;446 | 95.1763 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 446 | 36056.446 | 1334.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;456 | 95.1763 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 456 | 36056.456 | 1334.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;466 | 95.1763 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 466 | 36056.466 | 1334.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;476 | 95.1763 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 476 | 36056.476 | 1334.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;486 | 95.1763 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 486 | 36056.486 | 1334.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;496 | 95.1763 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 496 | 36056.496 | 1334.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;506 | 95.1763 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 506 | 36056.506 | 1334.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;516 | 95.1763 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 516 | 36056.516 | 1334.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;526 | 95.1763 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 526 | 36056.526 | 1334.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;536 | 95.1753 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 536 | 36056.536 | 1335
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;546 | 95.1753 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 546 | 36056.546 | 1335.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;556 | 95.1753 | 295.3386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 556 | 36056.556 | 1335.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;566 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 566 | 36056.566 | 1335.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;576 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 576 | 36056.576 | 1335.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;586 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 586 | 36056.586 | 1335.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;596 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 596 | 36056.596 | 1335.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;606 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 606 | 36056.606 | 1335.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;616 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 616 | 36056.616 | 1335.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;626 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 626 | 36056.626 | 1335.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;636 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 636 | 36056.636 | 1335.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;646 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 646 | 36056.646 | 1335.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;656 | 95.1753 | 295.3024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 656 | 36056.656 | 1335.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;666 | 95.1753 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 666 | 36056.666 | 1335.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;676 | 95.1753 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 676 | 36056.676 | 1335.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;686 | 95.1753 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 686 | 36056.686 | 1335.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;696 | 95.1753 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 696 | 36056.696 | 1335.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;706 | 95.1753 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 706 | 36056.706 | 1335.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;716 | 95.1753 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 716 | 36056.716 | 1335.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;726 | 95.1753 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 726 | 36056.726 | 1335.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;736 | 95.1723 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 736 | 36056.736 | 1335.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;746 | 95.1723 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 746 | 36056.746 | 1335.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;756 | 95.1723 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 756 | 36056.756 | 1335.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;766 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 766 | 36056.766 | 1335.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;776 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 776 | 36056.776 | 1335.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;786 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 786 | 36056.786 | 1335.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;796 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 796 | 36056.796 | 1335.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;806 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 806 | 36056.806 | 1335.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;816 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 816 | 36056.816 | 1335.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;826 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 826 | 36056.826 | 1335.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;836 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 836 | 36056.836 | 1335.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;846 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 846 | 36056.846 | 1335.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;856 | 95.1723 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 856 | 36056.856 | 1335.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;866 | 95.1723 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 866 | 36056.866 | 1335.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;876 | 95.1723 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 876 | 36056.876 | 1335.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;886 | 95.1723 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 886 | 36056.886 | 1335.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;896 | 95.1723 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 896 | 36056.896 | 1335.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;906 | 95.1723 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 906 | 36056.906 | 1335.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;916 | 95.1723 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 916 | 36056.916 | 1335.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;926 | 95.1723 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 926 | 36056.926 | 1335.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;936 | 95.1713 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 936 | 36056.936 | 1335.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;946 | 95.1713 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 946 | 36056.946 | 1335.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;956 | 95.1713 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 956 | 36056.956 | 1335.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;966 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 966 | 36056.966 | 1335.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;976 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 976 | 36056.976 | 1335.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;986 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 986 | 36056.986 | 1335.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:56;996 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 56 | 996 | 36056.996 | 1335.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;006 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 006 | 36057.006 | 1335.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;016 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 016 | 36057.016 | 1335.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;026 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 026 | 36057.026 | 1335.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;036 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 036 | 36057.036 | 1335.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;046 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 046 | 36057.046 | 1335.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;056 | 95.1713 | 295.2707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 056 | 36057.056 | 1335.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;066 | 95.1713 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 066 | 36057.066 | 1335.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;076 | 95.1713 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 076 | 36057.076 | 1335.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;086 | 95.1713 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 086 | 36057.086 | 1335.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;096 | 95.1713 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 096 | 36057.096 | 1335.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;106 | 95.1713 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 106 | 36057.106 | 1335.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;116 | 95.1713 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 116 | 36057.116 | 1335.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;126 | 95.1713 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 126 | 36057.126 | 1335.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;136 | 95.1703 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 136 | 36057.136 | 1335.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;146 | 95.1703 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 146 | 36057.146 | 1335.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;156 | 95.1703 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 156 | 36057.156 | 1335.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;166 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 166 | 36057.166 | 1335.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;176 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 176 | 36057.176 | 1335.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;186 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 186 | 36057.186 | 1335.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;196 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 196 | 36057.196 | 1335.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;206 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 206 | 36057.206 | 1335.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;216 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 216 | 36057.216 | 1335.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;226 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 226 | 36057.226 | 1335.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;236 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 236 | 36057.236 | 1335.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;246 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 246 | 36057.246 | 1335.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;256 | 95.1703 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 256 | 36057.256 | 1335.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;266 | 95.1703 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 266 | 36057.266 | 1335.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;276 | 95.1703 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 276 | 36057.276 | 1335.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;286 | 95.1703 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 286 | 36057.286 | 1335.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;296 | 95.1703 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 296 | 36057.296 | 1335.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;306 | 95.1703 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 306 | 36057.306 | 1335.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;316 | 95.1703 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 316 | 36057.316 | 1335.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;326 | 95.1703 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 326 | 36057.326 | 1335.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;336 | 95.1683 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 336 | 36057.336 | 1335.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;346 | 95.1683 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 346 | 36057.346 | 1335.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;356 | 95.1683 | 295.1803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 356 | 36057.356 | 1335.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;366 | 95.1683 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 366 | 36057.366 | 1335.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;376 | 95.1683 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 376 | 36057.376 | 1335.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;386 | 95.1683 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 386 | 36057.386 | 1335.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;396 | 95.1683 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 396 | 36057.396 | 1335.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;406 | 95.1683 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 406 | 36057.406 | 1335.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;416 | 95.1683 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 416 | 36057.416 | 1335.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;426 | 95.1683 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 426 | 36057.426 | 1335.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;436 | 95.1663 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 436 | 36057.436 | 1335.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;446 | 95.1663 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 446 | 36057.446 | 1335.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;456 | 95.1663 | 295.1568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 456 | 36057.456 | 1335.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;466 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 466 | 36057.466 | 1335.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;476 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 476 | 36057.476 | 1335.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;486 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 486 | 36057.486 | 1335.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;496 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 496 | 36057.496 | 1335.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;506 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 506 | 36057.506 | 1335.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;516 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 516 | 36057.516 | 1335.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;526 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 526 | 36057.526 | 1335.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;536 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 536 | 36057.536 | 1336
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;546 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 546 | 36057.546 | 1336.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;556 | 95.1663 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 556 | 36057.556 | 1336.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;566 | 95.1663 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 566 | 36057.566 | 1336.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;576 | 95.1663 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 576 | 36057.576 | 1336.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;586 | 95.1663 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 586 | 36057.586 | 1336.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;596 | 95.1663 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 596 | 36057.596 | 1336.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;606 | 95.1663 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 606 | 36057.606 | 1336.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;616 | 95.1663 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 616 | 36057.616 | 1336.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;626 | 95.1663 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 626 | 36057.626 | 1336.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;636 | 95.1673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 636 | 36057.636 | 1336.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;646 | 95.1673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 646 | 36057.646 | 1336.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;656 | 95.1673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 656 | 36057.656 | 1336.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;666 | 95.1673 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 666 | 36057.666 | 1336.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;676 | 95.1673 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 676 | 36057.676 | 1336.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;686 | 95.1673 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 686 | 36057.686 | 1336.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;696 | 95.1673 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 696 | 36057.696 | 1336.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;706 | 95.1673 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 706 | 36057.706 | 1336.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;716 | 95.1673 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 716 | 36057.716 | 1336.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;726 | 95.1673 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 726 | 36057.726 | 1336.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;736 | 95.1653 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 736 | 36057.736 | 1336.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;746 | 95.1653 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 746 | 36057.746 | 1336.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;756 | 95.1653 | 295.1862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 756 | 36057.756 | 1336.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;766 | 95.1653 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 766 | 36057.766 | 1336.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;776 | 95.1653 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 776 | 36057.776 | 1336.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;786 | 95.1653 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 786 | 36057.786 | 1336.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;796 | 95.1653 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 796 | 36057.796 | 1336.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;806 | 95.1653 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 806 | 36057.806 | 1336.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;816 | 95.1653 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 816 | 36057.816 | 1336.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;826 | 95.1653 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 826 | 36057.826 | 1336.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;836 | 95.1643 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 836 | 36057.836 | 1336.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;846 | 95.1643 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 846 | 36057.846 | 1336.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;856 | 95.1643 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 856 | 36057.856 | 1336.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;866 | 95.1643 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 866 | 36057.866 | 1336.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;876 | 95.1643 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 876 | 36057.876 | 1336.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;886 | 95.1643 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 886 | 36057.886 | 1336.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;896 | 95.1643 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 896 | 36057.896 | 1336.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;906 | 95.1643 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 906 | 36057.906 | 1336.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;916 | 95.1643 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 916 | 36057.916 | 1336.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;926 | 95.1643 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 926 | 36057.926 | 1336.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;936 | 95.1633 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 936 | 36057.936 | 1336.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;946 | 95.1633 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 946 | 36057.946 | 1336.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;956 | 95.1633 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 956 | 36057.956 | 1336.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;966 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 966 | 36057.966 | 1336.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;976 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 976 | 36057.976 | 1336.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;986 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 986 | 36057.986 | 1336.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:57;996 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 57 | 996 | 36057.996 | 1336.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;006 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 006 | 36058.006 | 1336.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;016 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 016 | 36058.016 | 1336.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;026 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 026 | 36058.026 | 1336.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;036 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 036 | 36058.036 | 1336.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;046 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 046 | 36058.046 | 1336.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;056 | 95.1633 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 056 | 36058.056 | 1336.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;066 | 95.1633 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 066 | 36058.066 | 1336.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;076 | 95.1633 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 076 | 36058.076 | 1336.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;086 | 95.1633 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 086 | 36058.086 | 1336.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;096 | 95.1633 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 096 | 36058.096 | 1336.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;106 | 95.1633 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 106 | 36058.106 | 1336.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;116 | 95.1633 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 116 | 36058.116 | 1336.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;126 | 95.1633 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 126 | 36058.126 | 1336.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;136 | 95.1623 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 136 | 36058.136 | 1336.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;146 | 95.1623 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 146 | 36058.146 | 1336.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;156 | 95.1623 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 156 | 36058.156 | 1336.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;166 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 166 | 36058.166 | 1336.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;176 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 176 | 36058.176 | 1336.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;186 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 186 | 36058.186 | 1336.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;196 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 196 | 36058.196 | 1336.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;206 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 206 | 36058.206 | 1336.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;216 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 216 | 36058.216 | 1336.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;226 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 226 | 36058.226 | 1336.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;236 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 236 | 36058.236 | 1336.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;246 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 246 | 36058.246 | 1336.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;256 | 95.1623 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 256 | 36058.256 | 1336.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;266 | 95.1623 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 266 | 36058.266 | 1336.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;276 | 95.1623 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 276 | 36058.276 | 1336.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;286 | 95.1623 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 286 | 36058.286 | 1336.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;296 | 95.1623 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 296 | 36058.296 | 1336.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;306 | 95.1623 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 306 | 36058.306 | 1336.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;316 | 95.1623 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 316 | 36058.316 | 1336.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;326 | 95.1623 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 326 | 36058.326 | 1336.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;336 | 95.1613 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 336 | 36058.336 | 1336.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;346 | 95.1613 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 346 | 36058.346 | 1336.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;356 | 95.1613 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 356 | 36058.356 | 1336.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;366 | 95.1613 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 366 | 36058.366 | 1336.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;376 | 95.1613 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 376 | 36058.376 | 1336.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;386 | 95.1613 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 386 | 36058.386 | 1336.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;396 | 95.1613 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 396 | 36058.396 | 1336.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;406 | 95.1613 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 406 | 36058.406 | 1336.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;416 | 95.1613 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 416 | 36058.416 | 1336.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;426 | 95.1613 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 426 | 36058.426 | 1336.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;436 | 95.1593 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 436 | 36058.436 | 1336.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;446 | 95.1593 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 446 | 36058.446 | 1336.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;456 | 95.1593 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 456 | 36058.456 | 1336.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;466 | 95.1593 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 466 | 36058.466 | 1336.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;476 | 95.1593 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 476 | 36058.476 | 1336.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;486 | 95.1593 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 486 | 36058.486 | 1336.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;496 | 95.1593 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 496 | 36058.496 | 1336.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;506 | 95.1593 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 506 | 36058.506 | 1336.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;516 | 95.1593 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 516 | 36058.516 | 1336.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;526 | 95.1593 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 526 | 36058.526 | 1336.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;536 | 95.1583 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 536 | 36058.536 | 1337
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;546 | 95.1583 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 546 | 36058.546 | 1337.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;556 | 95.1583 | 295.2272 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 556 | 36058.556 | 1337.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;566 | 95.1583 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 566 | 36058.566 | 1337.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;576 | 95.1583 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 576 | 36058.576 | 1337.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;586 | 95.1583 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 586 | 36058.586 | 1337.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;596 | 95.1583 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 596 | 36058.596 | 1337.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;606 | 95.1583 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 606 | 36058.606 | 1337.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;616 | 95.1583 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 616 | 36058.616 | 1337.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;626 | 95.1583 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 626 | 36058.626 | 1337.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;636 | 95.1573 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 636 | 36058.636 | 1337.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;646 | 95.1573 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 646 | 36058.646 | 1337.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;656 | 95.1573 | 295.2396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 656 | 36058.656 | 1337.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;666 | 95.1573 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 666 | 36058.666 | 1337.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;676 | 95.1573 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 676 | 36058.676 | 1337.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;686 | 95.1573 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 686 | 36058.686 | 1337.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;696 | 95.1573 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 696 | 36058.696 | 1337.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;706 | 95.1573 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 706 | 36058.706 | 1337.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;716 | 95.1573 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 716 | 36058.716 | 1337.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;726 | 95.1573 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 726 | 36058.726 | 1337.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;736 | 95.1583 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 736 | 36058.736 | 1337.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;746 | 95.1583 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 746 | 36058.746 | 1337.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;756 | 95.1583 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 756 | 36058.756 | 1337.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;766 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 766 | 36058.766 | 1337.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;776 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 776 | 36058.776 | 1337.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;786 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 786 | 36058.786 | 1337.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;796 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 796 | 36058.796 | 1337.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;806 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 806 | 36058.806 | 1337.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;816 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 816 | 36058.816 | 1337.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;826 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 826 | 36058.826 | 1337.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;836 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 836 | 36058.836 | 1337.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;846 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 846 | 36058.846 | 1337.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;856 | 95.1583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 856 | 36058.856 | 1337.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;866 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 866 | 36058.866 | 1337.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;876 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 876 | 36058.876 | 1337.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;886 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 886 | 36058.886 | 1337.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;896 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 896 | 36058.896 | 1337.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;906 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 906 | 36058.906 | 1337.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;916 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 916 | 36058.916 | 1337.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;926 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 926 | 36058.926 | 1337.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;936 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 936 | 36058.936 | 1337.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;946 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 946 | 36058.946 | 1337.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;956 | 95.1583 | 295.233 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 956 | 36058.956 | 1337.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;966 | 95.1583 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 966 | 36058.966 | 1337.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;976 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 976 | 36058.976 | 1337.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;986 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 986 | 36058.986 | 1337.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:58;996 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 58 | 996 | 36058.996 | 1337.46
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;006 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 006 | 36059.006 | 1337.47
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;016 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 016 | 36059.016 | 1337.48
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;026 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 026 | 36059.026 | 1337.49
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;036 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 036 | 36059.036 | 1337.5
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;046 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 046 | 36059.046 | 1337.51
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;056 | 95.1573 | 295.2462 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 056 | 36059.056 | 1337.52
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;066 | 95.1573 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 066 | 36059.066 | 1337.53
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;076 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 076 | 36059.076 | 1337.54
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;086 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 086 | 36059.086 | 1337.55
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;096 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 096 | 36059.096 | 1337.56
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;106 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 106 | 36059.106 | 1337.57
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;116 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 116 | 36059.116 | 1337.58
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;126 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 126 | 36059.126 | 1337.59
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;136 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 136 | 36059.136 | 1337.6
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;146 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 146 | 36059.146 | 1337.61
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;156 | 95.1563 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 156 | 36059.156 | 1337.62
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;166 | 95.1563 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 166 | 36059.166 | 1337.63
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;176 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 176 | 36059.176 | 1337.64
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;186 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 186 | 36059.186 | 1337.65
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;196 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 196 | 36059.196 | 1337.66
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;206 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 206 | 36059.206 | 1337.67
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;216 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 216 | 36059.216 | 1337.68
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;226 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 226 | 36059.226 | 1337.69
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;236 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 236 | 36059.236 | 1337.7
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;246 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 246 | 36059.246 | 1337.71
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;256 | 95.1553 | 295.2219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 256 | 36059.256 | 1337.72
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;266 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 266 | 36059.266 | 1337.73
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;276 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 276 | 36059.276 | 1337.74
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;286 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 286 | 36059.286 | 1337.75
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;296 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 296 | 36059.296 | 1337.76
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;306 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 306 | 36059.306 | 1337.77
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;316 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 316 | 36059.316 | 1337.78
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;326 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 326 | 36059.326 | 1337.79
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;336 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 336 | 36059.336 | 1337.8
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;346 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 346 | 36059.346 | 1337.81
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;356 | 95.1553 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 356 | 36059.356 | 1337.82
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;366 | 95.1553 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 366 | 36059.366 | 1337.83
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;376 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 376 | 36059.376 | 1337.84
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;386 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 386 | 36059.386 | 1337.85
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;396 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 396 | 36059.396 | 1337.86
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;406 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 406 | 36059.406 | 1337.87
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;416 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 416 | 36059.416 | 1337.88
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;426 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 426 | 36059.426 | 1337.89
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;436 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 436 | 36059.436 | 1337.9
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;446 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 446 | 36059.446 | 1337.91
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;456 | 95.1543 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 456 | 36059.456 | 1337.92
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;466 | 95.1543 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 466 | 36059.466 | 1337.93
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;476 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 476 | 36059.476 | 1337.94
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;486 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 486 | 36059.486 | 1337.95
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;496 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 496 | 36059.496 | 1337.96
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;506 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 506 | 36059.506 | 1337.97
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;516 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 516 | 36059.516 | 1337.98
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;526 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 526 | 36059.526 | 1337.99
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;536 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 536 | 36059.536 | 1338
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;546 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 546 | 36059.546 | 1338.01
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;556 | 95.1533 | 295.184 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 556 | 36059.556 | 1338.02
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;566 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 566 | 36059.566 | 1338.03
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;576 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 576 | 36059.576 | 1338.04
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;586 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 586 | 36059.586 | 1338.05
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;596 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 596 | 36059.596 | 1338.06
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;606 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 606 | 36059.606 | 1338.07
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;616 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 616 | 36059.616 | 1338.08
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;626 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 626 | 36059.626 | 1338.09
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;636 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 636 | 36059.636 | 1338.1
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;646 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 646 | 36059.646 | 1338.11
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;656 | 95.1533 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 656 | 36059.656 | 1338.12
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;666 | 95.1533 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 666 | 36059.666 | 1338.13
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;676 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 676 | 36059.676 | 1338.14
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;686 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 686 | 36059.686 | 1338.15
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;696 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 696 | 36059.696 | 1338.16
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;706 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 706 | 36059.706 | 1338.17
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;716 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 716 | 36059.716 | 1338.18
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;726 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 726 | 36059.726 | 1338.19
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;736 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 736 | 36059.736 | 1338.2
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;746 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 746 | 36059.746 | 1338.21
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;756 | 95.1523 | 295.1885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 756 | 36059.756 | 1338.22
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;766 | 95.1523 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 766 | 36059.766 | 1338.23
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;776 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 776 | 36059.776 | 1338.24
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;786 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 786 | 36059.786 | 1338.25
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;796 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 796 | 36059.796 | 1338.26
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;806 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 806 | 36059.806 | 1338.27
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;816 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 816 | 36059.816 | 1338.28
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;826 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 826 | 36059.826 | 1338.29
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;836 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 836 | 36059.836 | 1338.3
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;846 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 846 | 36059.846 | 1338.31
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;856 | 95.1503 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 856 | 36059.856 | 1338.32
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;866 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 866 | 36059.866 | 1338.33
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;876 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 876 | 36059.876 | 1338.34
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;886 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 886 | 36059.886 | 1338.35
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;896 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 896 | 36059.896 | 1338.36
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;906 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 906 | 36059.906 | 1338.37
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;916 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 916 | 36059.916 | 1338.38
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;926 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 926 | 36059.926 | 1338.39
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;936 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 936 | 36059.936 | 1338.4
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;946 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 946 | 36059.946 | 1338.41
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;956 | 95.1503 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 956 | 36059.956 | 1338.42
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;966 | 95.1503 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 966 | 36059.966 | 1338.43
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;976 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 976 | 36059.976 | 1338.44
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;986 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 986 | 36059.986 | 1338.45
Data | 10/27/2023 | 10:00:59;996 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 00 | 59 | 996 | 36059.996 | 1338.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;006 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 006 | 36060.006 | 1338.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;016 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 016 | 36060.016 | 1338.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;026 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 026 | 36060.026 | 1338.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;036 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 036 | 36060.036 | 1338.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;046 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 046 | 36060.046 | 1338.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;056 | 95.1493 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 056 | 36060.056 | 1338.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;066 | 95.1493 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 066 | 36060.066 | 1338.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;076 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 076 | 36060.076 | 1338.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;086 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 086 | 36060.086 | 1338.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;096 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 096 | 36060.096 | 1338.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;106 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 106 | 36060.106 | 1338.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;116 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 116 | 36060.116 | 1338.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;126 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 126 | 36060.126 | 1338.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;136 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 136 | 36060.136 | 1338.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;146 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 146 | 36060.146 | 1338.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;156 | 95.1483 | 295.1626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 156 | 36060.156 | 1338.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;166 | 95.1483 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 166 | 36060.166 | 1338.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;176 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 176 | 36060.176 | 1338.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;186 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 186 | 36060.186 | 1338.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;196 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 196 | 36060.196 | 1338.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;206 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 206 | 36060.206 | 1338.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;216 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 216 | 36060.216 | 1338.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;226 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 226 | 36060.226 | 1338.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;236 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 236 | 36060.236 | 1338.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;246 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 246 | 36060.246 | 1338.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;256 | 95.1493 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 256 | 36060.256 | 1338.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;266 | 95.1493 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 266 | 36060.266 | 1338.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;276 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 276 | 36060.276 | 1338.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;286 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 286 | 36060.286 | 1338.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;296 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 296 | 36060.296 | 1338.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;306 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 306 | 36060.306 | 1338.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;316 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 316 | 36060.316 | 1338.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;326 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 326 | 36060.326 | 1338.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;336 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 336 | 36060.336 | 1338.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;346 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 346 | 36060.346 | 1338.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;356 | 95.1483 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 356 | 36060.356 | 1338.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;366 | 95.1483 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 366 | 36060.366 | 1338.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;376 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 376 | 36060.376 | 1338.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;386 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 386 | 36060.386 | 1338.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;396 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 396 | 36060.396 | 1338.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;406 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 406 | 36060.406 | 1338.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;416 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 416 | 36060.416 | 1338.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;426 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 426 | 36060.426 | 1338.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;436 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 436 | 36060.436 | 1338.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;446 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 446 | 36060.446 | 1338.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;456 | 95.1453 | 295.2023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 456 | 36060.456 | 1338.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;466 | 95.1453 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 466 | 36060.466 | 1338.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;476 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 476 | 36060.476 | 1338.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;486 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 486 | 36060.486 | 1338.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;496 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 496 | 36060.496 | 1338.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;506 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 506 | 36060.506 | 1338.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;516 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 516 | 36060.516 | 1338.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;526 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 526 | 36060.526 | 1338.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;536 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 536 | 36060.536 | 1339
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;546 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 546 | 36060.546 | 1339.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;556 | 95.1443 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 556 | 36060.556 | 1339.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;566 | 95.1443 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 566 | 36060.566 | 1339.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;576 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 576 | 36060.576 | 1339.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;586 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 586 | 36060.586 | 1339.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;596 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 596 | 36060.596 | 1339.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;606 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 606 | 36060.606 | 1339.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;616 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 616 | 36060.616 | 1339.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;626 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 626 | 36060.626 | 1339.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;636 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 636 | 36060.636 | 1339.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;646 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 646 | 36060.646 | 1339.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;656 | 95.1453 | 295.2306 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 656 | 36060.656 | 1339.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;666 | 95.1453 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 666 | 36060.666 | 1339.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;676 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 676 | 36060.676 | 1339.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;686 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 686 | 36060.686 | 1339.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;696 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 696 | 36060.696 | 1339.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;706 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 706 | 36060.706 | 1339.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;716 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 716 | 36060.716 | 1339.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;726 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 726 | 36060.726 | 1339.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;736 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 736 | 36060.736 | 1339.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;746 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 746 | 36060.746 | 1339.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;756 | 95.1443 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 756 | 36060.756 | 1339.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;766 | 95.1443 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 766 | 36060.766 | 1339.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;776 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 776 | 36060.776 | 1339.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;786 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 786 | 36060.786 | 1339.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;796 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 796 | 36060.796 | 1339.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;806 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 806 | 36060.806 | 1339.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;816 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 816 | 36060.816 | 1339.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;826 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 826 | 36060.826 | 1339.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;836 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 836 | 36060.836 | 1339.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;846 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 846 | 36060.846 | 1339.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;856 | 95.1433 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 856 | 36060.856 | 1339.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;866 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 866 | 36060.866 | 1339.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;876 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 876 | 36060.876 | 1339.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;886 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 886 | 36060.886 | 1339.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;896 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 896 | 36060.896 | 1339.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;906 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 906 | 36060.906 | 1339.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;916 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 916 | 36060.916 | 1339.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;926 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 926 | 36060.926 | 1339.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;936 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 936 | 36060.936 | 1339.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;946 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 946 | 36060.946 | 1339.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;956 | 95.1433 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 956 | 36060.956 | 1339.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;966 | 95.1433 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 966 | 36060.966 | 1339.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;976 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 976 | 36060.976 | 1339.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;986 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 986 | 36060.986 | 1339.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:00;996 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 00 | 996 | 36060.996 | 1339.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;006 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 006 | 36061.006 | 1339.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;016 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 016 | 36061.016 | 1339.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;026 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 026 | 36061.026 | 1339.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;036 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 036 | 36061.036 | 1339.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;046 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 046 | 36061.046 | 1339.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;056 | 95.1423 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 056 | 36061.056 | 1339.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;066 | 95.1423 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 066 | 36061.066 | 1339.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;076 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 076 | 36061.076 | 1339.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;086 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 086 | 36061.086 | 1339.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;096 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 096 | 36061.096 | 1339.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;106 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 106 | 36061.106 | 1339.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;116 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 116 | 36061.116 | 1339.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;126 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 126 | 36061.126 | 1339.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;136 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 136 | 36061.136 | 1339.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;146 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 146 | 36061.146 | 1339.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;156 | 95.1413 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 156 | 36061.156 | 1339.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;166 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 166 | 36061.166 | 1339.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;176 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 176 | 36061.176 | 1339.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;186 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 186 | 36061.186 | 1339.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;196 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 196 | 36061.196 | 1339.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;206 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 206 | 36061.206 | 1339.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;216 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 216 | 36061.216 | 1339.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;226 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 226 | 36061.226 | 1339.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;236 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 236 | 36061.236 | 1339.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;246 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 246 | 36061.246 | 1339.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;256 | 95.1413 | 295.2713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 256 | 36061.256 | 1339.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;266 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 266 | 36061.266 | 1339.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;276 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 276 | 36061.276 | 1339.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;286 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 286 | 36061.286 | 1339.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;296 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 296 | 36061.296 | 1339.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;306 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 306 | 36061.306 | 1339.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;316 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 316 | 36061.316 | 1339.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;326 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 326 | 36061.326 | 1339.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;336 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 336 | 36061.336 | 1339.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;346 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 346 | 36061.346 | 1339.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;356 | 95.1413 | 295.2827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 356 | 36061.356 | 1339.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;366 | 95.1413 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 366 | 36061.366 | 1339.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;376 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 376 | 36061.376 | 1339.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;386 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 386 | 36061.386 | 1339.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;396 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 396 | 36061.396 | 1339.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;406 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 406 | 36061.406 | 1339.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;416 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 416 | 36061.416 | 1339.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;426 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 426 | 36061.426 | 1339.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;436 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 436 | 36061.436 | 1339.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;446 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 446 | 36061.446 | 1339.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;456 | 95.1403 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 456 | 36061.456 | 1339.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;466 | 95.1403 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 466 | 36061.466 | 1339.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;476 | 95.1403 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 476 | 36061.476 | 1339.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;486 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 486 | 36061.486 | 1339.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;496 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 496 | 36061.496 | 1339.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;506 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 506 | 36061.506 | 1339.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;516 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 516 | 36061.516 | 1339.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;526 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 526 | 36061.526 | 1339.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;536 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 536 | 36061.536 | 1340
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;546 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 546 | 36061.546 | 1340.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;556 | 95.1383 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 556 | 36061.556 | 1340.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;566 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 566 | 36061.566 | 1340.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;576 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 576 | 36061.576 | 1340.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;586 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 586 | 36061.586 | 1340.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;596 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 596 | 36061.596 | 1340.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;606 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 606 | 36061.606 | 1340.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;616 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 616 | 36061.616 | 1340.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;626 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 626 | 36061.626 | 1340.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;636 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 636 | 36061.636 | 1340.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;646 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 646 | 36061.646 | 1340.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;656 | 95.1383 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 656 | 36061.656 | 1340.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;666 | 95.1383 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 666 | 36061.666 | 1340.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;676 | 95.1383 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 676 | 36061.676 | 1340.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;686 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 686 | 36061.686 | 1340.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;696 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 696 | 36061.696 | 1340.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;706 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 706 | 36061.706 | 1340.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;716 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 716 | 36061.716 | 1340.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;726 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 726 | 36061.726 | 1340.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;736 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 736 | 36061.736 | 1340.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;746 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 746 | 36061.746 | 1340.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;756 | 95.1363 | 295.2374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 756 | 36061.756 | 1340.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;766 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 766 | 36061.766 | 1340.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;776 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 776 | 36061.776 | 1340.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;786 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 786 | 36061.786 | 1340.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;796 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 796 | 36061.796 | 1340.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;806 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 806 | 36061.806 | 1340.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;816 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 816 | 36061.816 | 1340.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;826 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 826 | 36061.826 | 1340.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;836 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 836 | 36061.836 | 1340.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;846 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 846 | 36061.846 | 1340.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;856 | 95.1363 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 856 | 36061.856 | 1340.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;866 | 95.1363 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 866 | 36061.866 | 1340.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;876 | 95.1363 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 876 | 36061.876 | 1340.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;886 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 886 | 36061.886 | 1340.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;896 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 896 | 36061.896 | 1340.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;906 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 906 | 36061.906 | 1340.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;916 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 916 | 36061.916 | 1340.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;926 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 926 | 36061.926 | 1340.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;936 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 936 | 36061.936 | 1340.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;946 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 946 | 36061.946 | 1340.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;956 | 95.1373 | 295.2716 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 956 | 36061.956 | 1340.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;966 | 95.1373 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 966 | 36061.966 | 1340.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;976 | 95.1373 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 976 | 36061.976 | 1340.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;986 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 986 | 36061.986 | 1340.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:01;996 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 01 | 996 | 36061.996 | 1340.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;006 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 006 | 36062.006 | 1340.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;016 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 016 | 36062.016 | 1340.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;026 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 026 | 36062.026 | 1340.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;036 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 036 | 36062.036 | 1340.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;046 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 046 | 36062.046 | 1340.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;056 | 95.1363 | 295.2804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 056 | 36062.056 | 1340.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;066 | 95.1363 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 066 | 36062.066 | 1340.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;076 | 95.1363 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 076 | 36062.076 | 1340.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;086 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 086 | 36062.086 | 1340.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;096 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 096 | 36062.096 | 1340.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;106 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 106 | 36062.106 | 1340.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;116 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 116 | 36062.116 | 1340.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;126 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 126 | 36062.126 | 1340.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;136 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 136 | 36062.136 | 1340.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;146 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 146 | 36062.146 | 1340.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;156 | 95.1353 | 295.2863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 156 | 36062.156 | 1340.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;166 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 166 | 36062.166 | 1340.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;176 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 176 | 36062.176 | 1340.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;186 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 186 | 36062.186 | 1340.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;196 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 196 | 36062.196 | 1340.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;206 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 206 | 36062.206 | 1340.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;216 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 216 | 36062.216 | 1340.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;226 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 226 | 36062.226 | 1340.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;236 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 236 | 36062.236 | 1340.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;246 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 246 | 36062.246 | 1340.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;256 | 95.1353 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 256 | 36062.256 | 1340.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;266 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 266 | 36062.266 | 1340.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;276 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 276 | 36062.276 | 1340.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;286 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 286 | 36062.286 | 1340.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;296 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 296 | 36062.296 | 1340.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;306 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 306 | 36062.306 | 1340.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;316 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 316 | 36062.316 | 1340.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;326 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 326 | 36062.326 | 1340.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;336 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 336 | 36062.336 | 1340.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;346 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 346 | 36062.346 | 1340.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;356 | 95.1353 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 356 | 36062.356 | 1340.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;366 | 95.1353 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 366 | 36062.366 | 1340.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;376 | 95.1353 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 376 | 36062.376 | 1340.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;386 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 386 | 36062.386 | 1340.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;396 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 396 | 36062.396 | 1340.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;406 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 406 | 36062.406 | 1340.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;416 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 416 | 36062.416 | 1340.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;426 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 426 | 36062.426 | 1340.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;436 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 436 | 36062.436 | 1340.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;446 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 446 | 36062.446 | 1340.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;456 | 95.1313 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 456 | 36062.456 | 1340.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;466 | 95.1313 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 466 | 36062.466 | 1340.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;476 | 95.1313 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 476 | 36062.476 | 1340.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;486 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 486 | 36062.486 | 1340.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;496 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 496 | 36062.496 | 1340.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;506 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 506 | 36062.506 | 1340.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;516 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 516 | 36062.516 | 1340.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;526 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 526 | 36062.526 | 1340.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;536 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 536 | 36062.536 | 1341
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;546 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 546 | 36062.546 | 1341.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;556 | 95.1323 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 556 | 36062.556 | 1341.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;566 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 566 | 36062.566 | 1341.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;576 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 576 | 36062.576 | 1341.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;586 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 586 | 36062.586 | 1341.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;596 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 596 | 36062.596 | 1341.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;606 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 606 | 36062.606 | 1341.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;616 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 616 | 36062.616 | 1341.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;626 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 626 | 36062.626 | 1341.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;636 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 636 | 36062.636 | 1341.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;646 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 646 | 36062.646 | 1341.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;656 | 95.1323 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 656 | 36062.656 | 1341.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;666 | 95.1323 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 666 | 36062.666 | 1341.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;676 | 95.1323 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 676 | 36062.676 | 1341.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;686 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 686 | 36062.686 | 1341.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;696 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 696 | 36062.696 | 1341.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;706 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 706 | 36062.706 | 1341.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;716 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 716 | 36062.716 | 1341.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;726 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 726 | 36062.726 | 1341.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;736 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 736 | 36062.736 | 1341.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;746 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 746 | 36062.746 | 1341.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;756 | 95.1313 | 295.2868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 756 | 36062.756 | 1341.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;766 | 95.1313 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 766 | 36062.766 | 1341.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;776 | 95.1313 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 776 | 36062.776 | 1341.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;786 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 786 | 36062.786 | 1341.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;796 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 796 | 36062.796 | 1341.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;806 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 806 | 36062.806 | 1341.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;816 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 816 | 36062.816 | 1341.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;826 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 826 | 36062.826 | 1341.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;836 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 836 | 36062.836 | 1341.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;846 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 846 | 36062.846 | 1341.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;856 | 95.1293 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 856 | 36062.856 | 1341.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;866 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 866 | 36062.866 | 1341.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;876 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 876 | 36062.876 | 1341.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;886 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 886 | 36062.886 | 1341.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;896 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 896 | 36062.896 | 1341.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;906 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 906 | 36062.906 | 1341.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;916 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 916 | 36062.916 | 1341.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;926 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 926 | 36062.926 | 1341.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;936 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 936 | 36062.936 | 1341.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;946 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 946 | 36062.946 | 1341.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;956 | 95.1293 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 956 | 36062.956 | 1341.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;966 | 95.1293 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 966 | 36062.966 | 1341.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;976 | 95.1293 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 976 | 36062.976 | 1341.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;986 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 986 | 36062.986 | 1341.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:02;996 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 02 | 996 | 36062.996 | 1341.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;006 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 006 | 36063.006 | 1341.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;016 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 016 | 36063.016 | 1341.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;026 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 026 | 36063.026 | 1341.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;036 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 036 | 36063.036 | 1341.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;046 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 046 | 36063.046 | 1341.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;056 | 95.1283 | 295.2737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 056 | 36063.056 | 1341.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;066 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 066 | 36063.066 | 1341.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;076 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 076 | 36063.076 | 1341.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;086 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 086 | 36063.086 | 1341.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;096 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 096 | 36063.096 | 1341.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;106 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 106 | 36063.106 | 1341.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;116 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 116 | 36063.116 | 1341.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;126 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 126 | 36063.126 | 1341.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;136 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 136 | 36063.136 | 1341.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;146 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 146 | 36063.146 | 1341.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;156 | 95.1283 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 156 | 36063.156 | 1341.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;166 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 166 | 36063.166 | 1341.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;176 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 176 | 36063.176 | 1341.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;186 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 186 | 36063.186 | 1341.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;196 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 196 | 36063.196 | 1341.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;206 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 206 | 36063.206 | 1341.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;216 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 216 | 36063.216 | 1341.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;226 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 226 | 36063.226 | 1341.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;236 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 236 | 36063.236 | 1341.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;246 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 246 | 36063.246 | 1341.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;256 | 95.1283 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 256 | 36063.256 | 1341.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;266 | 95.1283 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 266 | 36063.266 | 1341.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;276 | 95.1283 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 276 | 36063.276 | 1341.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;286 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 286 | 36063.286 | 1341.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;296 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 296 | 36063.296 | 1341.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;306 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 306 | 36063.306 | 1341.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;316 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 316 | 36063.316 | 1341.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;326 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 326 | 36063.326 | 1341.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;336 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 336 | 36063.336 | 1341.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;346 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 346 | 36063.346 | 1341.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;356 | 95.1273 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 356 | 36063.356 | 1341.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;366 | 95.1273 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 366 | 36063.366 | 1341.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;376 | 95.1273 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 376 | 36063.376 | 1341.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;386 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 386 | 36063.386 | 1341.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;396 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 396 | 36063.396 | 1341.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;406 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 406 | 36063.406 | 1341.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;416 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 416 | 36063.416 | 1341.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;426 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 426 | 36063.426 | 1341.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;436 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 436 | 36063.436 | 1341.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;446 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 446 | 36063.446 | 1341.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;456 | 95.1263 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 456 | 36063.456 | 1341.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;466 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 466 | 36063.466 | 1341.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;476 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 476 | 36063.476 | 1341.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;486 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 486 | 36063.486 | 1341.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;496 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 496 | 36063.496 | 1341.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;506 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 506 | 36063.506 | 1341.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;516 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 516 | 36063.516 | 1341.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;526 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 526 | 36063.526 | 1341.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;536 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 536 | 36063.536 | 1342
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;546 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 546 | 36063.546 | 1342.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;556 | 95.1263 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 556 | 36063.556 | 1342.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;566 | 95.1263 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 566 | 36063.566 | 1342.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;576 | 95.1263 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 576 | 36063.576 | 1342.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;586 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 586 | 36063.586 | 1342.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;596 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 596 | 36063.596 | 1342.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;606 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 606 | 36063.606 | 1342.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;616 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 616 | 36063.616 | 1342.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;626 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 626 | 36063.626 | 1342.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;636 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 636 | 36063.636 | 1342.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;646 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 646 | 36063.646 | 1342.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;656 | 95.1253 | 295.2957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 656 | 36063.656 | 1342.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;666 | 95.1253 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 666 | 36063.666 | 1342.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;676 | 95.1253 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 676 | 36063.676 | 1342.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;686 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 686 | 36063.686 | 1342.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;696 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 696 | 36063.696 | 1342.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;706 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 706 | 36063.706 | 1342.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;716 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 716 | 36063.716 | 1342.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;726 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 726 | 36063.726 | 1342.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;736 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 736 | 36063.736 | 1342.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;746 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 746 | 36063.746 | 1342.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;756 | 95.1233 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 756 | 36063.756 | 1342.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;766 | 95.1233 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 766 | 36063.766 | 1342.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;776 | 95.1233 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 776 | 36063.776 | 1342.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;786 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 786 | 36063.786 | 1342.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;796 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 796 | 36063.796 | 1342.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;806 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 806 | 36063.806 | 1342.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;816 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 816 | 36063.816 | 1342.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;826 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 826 | 36063.826 | 1342.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;836 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 836 | 36063.836 | 1342.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;846 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 846 | 36063.846 | 1342.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;856 | 95.1243 | 295.2486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 856 | 36063.856 | 1342.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;866 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 866 | 36063.866 | 1342.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;876 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 876 | 36063.876 | 1342.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;886 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 886 | 36063.886 | 1342.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;896 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 896 | 36063.896 | 1342.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;906 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 906 | 36063.906 | 1342.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;916 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 916 | 36063.916 | 1342.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;926 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 926 | 36063.926 | 1342.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;936 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 936 | 36063.936 | 1342.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;946 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 946 | 36063.946 | 1342.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;956 | 95.1243 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 956 | 36063.956 | 1342.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;966 | 95.1243 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 966 | 36063.966 | 1342.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;976 | 95.1243 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 976 | 36063.976 | 1342.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;986 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 986 | 36063.986 | 1342.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:03;996 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 03 | 996 | 36063.996 | 1342.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;006 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 006 | 36064.006 | 1342.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;016 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 016 | 36064.016 | 1342.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;026 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 026 | 36064.026 | 1342.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;036 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 036 | 36064.036 | 1342.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;046 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 046 | 36064.046 | 1342.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;056 | 95.1223 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 056 | 36064.056 | 1342.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;066 | 95.1223 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 066 | 36064.066 | 1342.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;076 | 95.1223 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 076 | 36064.076 | 1342.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;086 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 086 | 36064.086 | 1342.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;096 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 096 | 36064.096 | 1342.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;106 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 106 | 36064.106 | 1342.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;116 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 116 | 36064.116 | 1342.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;126 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 126 | 36064.126 | 1342.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;136 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 136 | 36064.136 | 1342.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;146 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 146 | 36064.146 | 1342.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;156 | 95.1213 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 156 | 36064.156 | 1342.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;166 | 95.1213 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 166 | 36064.166 | 1342.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;176 | 95.1213 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 176 | 36064.176 | 1342.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;186 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 186 | 36064.186 | 1342.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;196 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 196 | 36064.196 | 1342.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;206 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 206 | 36064.206 | 1342.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;216 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 216 | 36064.216 | 1342.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;226 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 226 | 36064.226 | 1342.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;236 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 236 | 36064.236 | 1342.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;246 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 246 | 36064.246 | 1342.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;256 | 95.1223 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 256 | 36064.256 | 1342.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;266 | 95.1223 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 266 | 36064.266 | 1342.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;276 | 95.1223 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 276 | 36064.276 | 1342.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;286 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 286 | 36064.286 | 1342.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;296 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 296 | 36064.296 | 1342.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;306 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 306 | 36064.306 | 1342.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;316 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 316 | 36064.316 | 1342.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;326 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 326 | 36064.326 | 1342.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;336 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 336 | 36064.336 | 1342.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;346 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 346 | 36064.346 | 1342.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;356 | 95.1203 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 356 | 36064.356 | 1342.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;366 | 95.1203 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 366 | 36064.366 | 1342.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;376 | 95.1203 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 376 | 36064.376 | 1342.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;386 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 386 | 36064.386 | 1342.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;396 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 396 | 36064.396 | 1342.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;406 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 406 | 36064.406 | 1342.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;416 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 416 | 36064.416 | 1342.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;426 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 426 | 36064.426 | 1342.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;436 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 436 | 36064.436 | 1342.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;446 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 446 | 36064.446 | 1342.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;456 | 95.1193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 456 | 36064.456 | 1342.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;466 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 466 | 36064.466 | 1342.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;476 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 476 | 36064.476 | 1342.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;486 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 486 | 36064.486 | 1342.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;496 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 496 | 36064.496 | 1342.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;506 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 506 | 36064.506 | 1342.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;516 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 516 | 36064.516 | 1342.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;526 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 526 | 36064.526 | 1342.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;536 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 536 | 36064.536 | 1343
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;546 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 546 | 36064.546 | 1343.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;556 | 95.1193 | 295.2229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 556 | 36064.556 | 1343.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;566 | 95.1193 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 566 | 36064.566 | 1343.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;576 | 95.1193 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 576 | 36064.576 | 1343.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;586 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 586 | 36064.586 | 1343.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;596 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 596 | 36064.596 | 1343.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;606 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 606 | 36064.606 | 1343.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;616 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 616 | 36064.616 | 1343.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;626 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 626 | 36064.626 | 1343.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;636 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 636 | 36064.636 | 1343.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;646 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 646 | 36064.646 | 1343.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;656 | 95.1183 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 656 | 36064.656 | 1343.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;666 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 666 | 36064.666 | 1343.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;676 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 676 | 36064.676 | 1343.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;686 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 686 | 36064.686 | 1343.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;696 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 696 | 36064.696 | 1343.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;706 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 706 | 36064.706 | 1343.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;716 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 716 | 36064.716 | 1343.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;726 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 726 | 36064.726 | 1343.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;736 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 736 | 36064.736 | 1343.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;746 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 746 | 36064.746 | 1343.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;756 | 95.1183 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 756 | 36064.756 | 1343.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;766 | 95.1183 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 766 | 36064.766 | 1343.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;776 | 95.1183 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 776 | 36064.776 | 1343.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;786 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 786 | 36064.786 | 1343.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;796 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 796 | 36064.796 | 1343.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;806 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 806 | 36064.806 | 1343.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;816 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 816 | 36064.816 | 1343.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;826 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 826 | 36064.826 | 1343.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;836 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 836 | 36064.836 | 1343.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;846 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 846 | 36064.846 | 1343.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;856 | 95.1163 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 856 | 36064.856 | 1343.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;866 | 95.1163 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 866 | 36064.866 | 1343.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;876 | 95.1163 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 876 | 36064.876 | 1343.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;886 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 886 | 36064.886 | 1343.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;896 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 896 | 36064.896 | 1343.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;906 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 906 | 36064.906 | 1343.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;916 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 916 | 36064.916 | 1343.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;926 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 926 | 36064.926 | 1343.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;936 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 936 | 36064.936 | 1343.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;946 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 946 | 36064.946 | 1343.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;956 | 95.1173 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 956 | 36064.956 | 1343.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;966 | 95.1173 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 966 | 36064.966 | 1343.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;976 | 95.1173 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 976 | 36064.976 | 1343.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;986 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 986 | 36064.986 | 1343.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:04;996 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 04 | 996 | 36064.996 | 1343.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;006 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 006 | 36065.006 | 1343.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;016 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 016 | 36065.016 | 1343.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;026 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 026 | 36065.026 | 1343.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;036 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 036 | 36065.036 | 1343.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;046 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 046 | 36065.046 | 1343.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;056 | 95.1163 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 056 | 36065.056 | 1343.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;066 | 95.1163 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 066 | 36065.066 | 1343.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;076 | 95.1163 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 076 | 36065.076 | 1343.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;086 | 95.1163 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 086 | 36065.086 | 1343.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;096 | 95.1163 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 096 | 36065.096 | 1343.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;106 | 95.1163 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 106 | 36065.106 | 1343.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;116 | 95.1153 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 116 | 36065.116 | 1343.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;126 | 95.1153 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 126 | 36065.126 | 1343.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;136 | 95.1153 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 136 | 36065.136 | 1343.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;146 | 95.1153 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 146 | 36065.146 | 1343.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;156 | 95.1153 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 156 | 36065.156 | 1343.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;166 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 166 | 36065.166 | 1343.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;176 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 176 | 36065.176 | 1343.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;186 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 186 | 36065.186 | 1343.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;196 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 196 | 36065.196 | 1343.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;206 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 206 | 36065.206 | 1343.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;216 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 216 | 36065.216 | 1343.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;226 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 226 | 36065.226 | 1343.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;236 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 236 | 36065.236 | 1343.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;246 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 246 | 36065.246 | 1343.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;256 | 95.1153 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 256 | 36065.256 | 1343.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;266 | 95.1153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 266 | 36065.266 | 1343.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;276 | 95.1153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 276 | 36065.276 | 1343.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;286 | 95.1153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 286 | 36065.286 | 1343.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;296 | 95.1153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 296 | 36065.296 | 1343.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;306 | 95.1153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 306 | 36065.306 | 1343.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;316 | 95.1143 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 316 | 36065.316 | 1343.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;326 | 95.1143 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 326 | 36065.326 | 1343.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;336 | 95.1143 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 336 | 36065.336 | 1343.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;346 | 95.1143 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 346 | 36065.346 | 1343.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;356 | 95.1143 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 356 | 36065.356 | 1343.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;366 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 366 | 36065.366 | 1343.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;376 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 376 | 36065.376 | 1343.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;386 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 386 | 36065.386 | 1343.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;396 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 396 | 36065.396 | 1343.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;406 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 406 | 36065.406 | 1343.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;416 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 416 | 36065.416 | 1343.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;426 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 426 | 36065.426 | 1343.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;436 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 436 | 36065.436 | 1343.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;446 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 446 | 36065.446 | 1343.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;456 | 95.1143 | 295.2646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 456 | 36065.456 | 1343.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;466 | 95.1143 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 466 | 36065.466 | 1343.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;476 | 95.1143 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 476 | 36065.476 | 1343.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;486 | 95.1143 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 486 | 36065.486 | 1343.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;496 | 95.1143 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 496 | 36065.496 | 1343.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;506 | 95.1143 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 506 | 36065.506 | 1343.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;516 | 95.1133 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 516 | 36065.516 | 1343.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;526 | 95.1133 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 526 | 36065.526 | 1343.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;536 | 95.1133 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 536 | 36065.536 | 1344
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;546 | 95.1133 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 546 | 36065.546 | 1344.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;556 | 95.1133 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 556 | 36065.556 | 1344.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;566 | 95.1133 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 566 | 36065.566 | 1344.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;576 | 95.1133 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 576 | 36065.576 | 1344.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;586 | 95.1133 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 586 | 36065.586 | 1344.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;596 | 95.1133 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 596 | 36065.596 | 1344.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;606 | 95.1133 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 606 | 36065.606 | 1344.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;616 | 95.1143 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 616 | 36065.616 | 1344.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;626 | 95.1143 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 626 | 36065.626 | 1344.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;636 | 95.1143 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 636 | 36065.636 | 1344.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;646 | 95.1143 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 646 | 36065.646 | 1344.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;656 | 95.1143 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 656 | 36065.656 | 1344.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;666 | 95.1143 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 666 | 36065.666 | 1344.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;676 | 95.1143 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 676 | 36065.676 | 1344.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;686 | 95.1143 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 686 | 36065.686 | 1344.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;696 | 95.1143 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 696 | 36065.696 | 1344.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;706 | 95.1143 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 706 | 36065.706 | 1344.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;716 | 95.1133 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 716 | 36065.716 | 1344.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;726 | 95.1133 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 726 | 36065.726 | 1344.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;736 | 95.1133 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 736 | 36065.736 | 1344.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;746 | 95.1133 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 746 | 36065.746 | 1344.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;756 | 95.1133 | 295.2927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 756 | 36065.756 | 1344.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;766 | 95.1133 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 766 | 36065.766 | 1344.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;776 | 95.1133 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 776 | 36065.776 | 1344.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;786 | 95.1133 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 786 | 36065.786 | 1344.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;796 | 95.1133 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 796 | 36065.796 | 1344.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;806 | 95.1133 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 806 | 36065.806 | 1344.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;816 | 95.1103 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 816 | 36065.816 | 1344.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;826 | 95.1103 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 826 | 36065.826 | 1344.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;836 | 95.1103 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 836 | 36065.836 | 1344.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;846 | 95.1103 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 846 | 36065.846 | 1344.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;856 | 95.1103 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 856 | 36065.856 | 1344.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;866 | 95.1103 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 866 | 36065.866 | 1344.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;876 | 95.1103 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 876 | 36065.876 | 1344.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;886 | 95.1103 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 886 | 36065.886 | 1344.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;896 | 95.1103 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 896 | 36065.896 | 1344.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;906 | 95.1103 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 906 | 36065.906 | 1344.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;916 | 95.1113 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 916 | 36065.916 | 1344.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;926 | 95.1113 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 926 | 36065.926 | 1344.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;936 | 95.1113 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 936 | 36065.936 | 1344.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;946 | 95.1113 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 946 | 36065.946 | 1344.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;956 | 95.1113 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 956 | 36065.956 | 1344.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;966 | 95.1113 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 966 | 36065.966 | 1344.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;976 | 95.1113 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 976 | 36065.976 | 1344.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;986 | 95.1113 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 986 | 36065.986 | 1344.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:05;996 | 95.1113 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 05 | 996 | 36065.996 | 1344.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;006 | 95.1113 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 006 | 36066.006 | 1344.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;016 | 95.1103 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 016 | 36066.016 | 1344.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;026 | 95.1103 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 026 | 36066.026 | 1344.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;036 | 95.1103 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 036 | 36066.036 | 1344.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;046 | 95.1103 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 046 | 36066.046 | 1344.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;056 | 95.1103 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 056 | 36066.056 | 1344.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;066 | 95.1103 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 066 | 36066.066 | 1344.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;076 | 95.1103 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 076 | 36066.076 | 1344.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;086 | 95.1103 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 086 | 36066.086 | 1344.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;096 | 95.1103 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 096 | 36066.096 | 1344.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;106 | 95.1103 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 106 | 36066.106 | 1344.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;116 | 95.1093 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 116 | 36066.116 | 1344.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;126 | 95.1093 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 126 | 36066.126 | 1344.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;136 | 95.1093 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 136 | 36066.136 | 1344.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;146 | 95.1093 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 146 | 36066.146 | 1344.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;156 | 95.1093 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 156 | 36066.156 | 1344.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;166 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 166 | 36066.166 | 1344.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;176 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 176 | 36066.176 | 1344.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;186 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 186 | 36066.186 | 1344.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;196 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 196 | 36066.196 | 1344.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;206 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 206 | 36066.206 | 1344.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;216 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 216 | 36066.216 | 1344.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;226 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 226 | 36066.226 | 1344.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;236 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 236 | 36066.236 | 1344.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;246 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 246 | 36066.246 | 1344.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;256 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 256 | 36066.256 | 1344.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;266 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 266 | 36066.266 | 1344.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;276 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 276 | 36066.276 | 1344.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;286 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 286 | 36066.286 | 1344.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;296 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 296 | 36066.296 | 1344.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;306 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 306 | 36066.306 | 1344.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;316 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 316 | 36066.316 | 1344.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;326 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 326 | 36066.326 | 1344.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;336 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 336 | 36066.336 | 1344.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;346 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 346 | 36066.346 | 1344.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;356 | 95.1093 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 356 | 36066.356 | 1344.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;366 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 366 | 36066.366 | 1344.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;376 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 376 | 36066.376 | 1344.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;386 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 386 | 36066.386 | 1344.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;396 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 396 | 36066.396 | 1344.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;406 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 406 | 36066.406 | 1344.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;416 | 95.1073 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 416 | 36066.416 | 1344.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;426 | 95.1073 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 426 | 36066.426 | 1344.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;436 | 95.1073 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 436 | 36066.436 | 1344.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;446 | 95.1073 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 446 | 36066.446 | 1344.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;456 | 95.1073 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 456 | 36066.456 | 1344.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;466 | 95.1073 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 466 | 36066.466 | 1344.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;476 | 95.1073 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 476 | 36066.476 | 1344.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;486 | 95.1073 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 486 | 36066.486 | 1344.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;496 | 95.1073 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 496 | 36066.496 | 1344.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;506 | 95.1073 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 506 | 36066.506 | 1344.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;516 | 95.1073 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 516 | 36066.516 | 1344.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;526 | 95.1073 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 526 | 36066.526 | 1344.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;536 | 95.1083 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 536 | 36066.536 | 1345
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;546 | 95.1083 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 546 | 36066.546 | 1345.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;556 | 95.1083 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 556 | 36066.556 | 1345.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;566 | 95.1083 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 566 | 36066.566 | 1345.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;576 | 95.1083 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 576 | 36066.576 | 1345.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;586 | 95.1083 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 586 | 36066.586 | 1345.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;596 | 95.1083 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 596 | 36066.596 | 1345.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;606 | 95.1083 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 606 | 36066.606 | 1345.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;616 | 95.1083 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 616 | 36066.616 | 1345.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;626 | 95.1083 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 626 | 36066.626 | 1345.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;636 | 95.1073 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 636 | 36066.636 | 1345.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;646 | 95.1073 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 646 | 36066.646 | 1345.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;656 | 95.1073 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 656 | 36066.656 | 1345.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;666 | 95.1073 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 666 | 36066.666 | 1345.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;676 | 95.1073 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 676 | 36066.676 | 1345.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;686 | 95.1073 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 686 | 36066.686 | 1345.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;696 | 95.1073 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 696 | 36066.696 | 1345.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;706 | 95.1073 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 706 | 36066.706 | 1345.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;716 | 95.1073 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 716 | 36066.716 | 1345.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;726 | 95.1073 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 726 | 36066.726 | 1345.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;736 | 95.1063 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 736 | 36066.736 | 1345.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;746 | 95.1063 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 746 | 36066.746 | 1345.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;756 | 95.1063 | 295.2708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 756 | 36066.756 | 1345.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;766 | 95.1063 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 766 | 36066.766 | 1345.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;776 | 95.1063 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 776 | 36066.776 | 1345.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;786 | 95.1063 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 786 | 36066.786 | 1345.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;796 | 95.1063 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 796 | 36066.796 | 1345.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;806 | 95.1063 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 806 | 36066.806 | 1345.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;816 | 95.1063 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 816 | 36066.816 | 1345.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;826 | 95.1063 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 826 | 36066.826 | 1345.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;836 | 95.1073 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 836 | 36066.836 | 1345.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;846 | 95.1073 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 846 | 36066.846 | 1345.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;856 | 95.1073 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 856 | 36066.856 | 1345.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;866 | 95.1073 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 866 | 36066.866 | 1345.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;876 | 95.1073 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 876 | 36066.876 | 1345.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;886 | 95.1073 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 886 | 36066.886 | 1345.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;896 | 95.1073 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 896 | 36066.896 | 1345.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;906 | 95.1073 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 906 | 36066.906 | 1345.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;916 | 95.1073 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 916 | 36066.916 | 1345.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;926 | 95.1073 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 926 | 36066.926 | 1345.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;936 | 95.1063 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 936 | 36066.936 | 1345.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;946 | 95.1063 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 946 | 36066.946 | 1345.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;956 | 95.1063 | 295.2619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 956 | 36066.956 | 1345.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;966 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 966 | 36066.966 | 1345.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;976 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 976 | 36066.976 | 1345.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;986 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 986 | 36066.986 | 1345.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:06;996 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 06 | 996 | 36066.996 | 1345.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;006 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 006 | 36067.006 | 1345.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;016 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 016 | 36067.016 | 1345.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;026 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 026 | 36067.026 | 1345.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;036 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 036 | 36067.036 | 1345.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;046 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 046 | 36067.046 | 1345.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;056 | 95.1063 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 056 | 36067.056 | 1345.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;066 | 95.1063 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 066 | 36067.066 | 1345.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;076 | 95.1063 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 076 | 36067.076 | 1345.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;086 | 95.1063 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 086 | 36067.086 | 1345.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;096 | 95.1063 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 096 | 36067.096 | 1345.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;106 | 95.1063 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 106 | 36067.106 | 1345.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;116 | 95.1063 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 116 | 36067.116 | 1345.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;126 | 95.1063 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 126 | 36067.126 | 1345.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;136 | 95.1053 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 136 | 36067.136 | 1345.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;146 | 95.1053 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 146 | 36067.146 | 1345.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;156 | 95.1053 | 295.2488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 156 | 36067.156 | 1345.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;166 | 95.1053 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 166 | 36067.166 | 1345.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;176 | 95.1053 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 176 | 36067.176 | 1345.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;186 | 95.1053 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 186 | 36067.186 | 1345.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;196 | 95.1053 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 196 | 36067.196 | 1345.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;206 | 95.1053 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 206 | 36067.206 | 1345.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;216 | 95.1053 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 216 | 36067.216 | 1345.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;226 | 95.1053 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 226 | 36067.226 | 1345.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;236 | 95.1063 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 236 | 36067.236 | 1345.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;246 | 95.1063 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 246 | 36067.246 | 1345.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;256 | 95.1063 | 295.2231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 256 | 36067.256 | 1345.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;266 | 95.1063 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 266 | 36067.266 | 1345.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;276 | 95.1063 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 276 | 36067.276 | 1345.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;286 | 95.1063 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 286 | 36067.286 | 1345.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;296 | 95.1063 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 296 | 36067.296 | 1345.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;306 | 95.1063 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 306 | 36067.306 | 1345.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;316 | 95.1063 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 316 | 36067.316 | 1345.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;326 | 95.1063 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 326 | 36067.326 | 1345.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;336 | 95.1053 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 336 | 36067.336 | 1345.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;346 | 95.1053 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 346 | 36067.346 | 1345.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;356 | 95.1053 | 295.2028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 356 | 36067.356 | 1345.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;366 | 95.1053 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 366 | 36067.366 | 1345.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;376 | 95.1053 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 376 | 36067.376 | 1345.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;386 | 95.1053 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 386 | 36067.386 | 1345.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;396 | 95.1053 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 396 | 36067.396 | 1345.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;406 | 95.1053 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 406 | 36067.406 | 1345.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;416 | 95.1053 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 416 | 36067.416 | 1345.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;426 | 95.1053 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 426 | 36067.426 | 1345.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;436 | 95.1033 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 436 | 36067.436 | 1345.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;446 | 95.1033 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 446 | 36067.446 | 1345.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;456 | 95.1033 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 456 | 36067.456 | 1345.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;466 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 466 | 36067.466 | 1345.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;476 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 476 | 36067.476 | 1345.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;486 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 486 | 36067.486 | 1345.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;496 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 496 | 36067.496 | 1345.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;506 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 506 | 36067.506 | 1345.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;516 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 516 | 36067.516 | 1345.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;526 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 526 | 36067.526 | 1345.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;536 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 536 | 36067.536 | 1346
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;546 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 546 | 36067.546 | 1346.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;556 | 95.1033 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 556 | 36067.556 | 1346.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;566 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 566 | 36067.566 | 1346.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;576 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 576 | 36067.576 | 1346.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;586 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 586 | 36067.586 | 1346.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;596 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 596 | 36067.596 | 1346.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;606 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 606 | 36067.606 | 1346.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;616 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 616 | 36067.616 | 1346.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;626 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 626 | 36067.626 | 1346.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;636 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 636 | 36067.636 | 1346.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;646 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 646 | 36067.646 | 1346.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;656 | 95.1033 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 656 | 36067.656 | 1346.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;666 | 95.1033 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 666 | 36067.666 | 1346.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;676 | 95.1033 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 676 | 36067.676 | 1346.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;686 | 95.1033 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 686 | 36067.686 | 1346.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;696 | 95.1033 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 696 | 36067.696 | 1346.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;706 | 95.1033 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 706 | 36067.706 | 1346.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;716 | 95.1033 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 716 | 36067.716 | 1346.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;726 | 95.1033 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 726 | 36067.726 | 1346.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;736 | 95.1013 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 736 | 36067.736 | 1346.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;746 | 95.1013 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 746 | 36067.746 | 1346.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;756 | 95.1013 | 295.162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 756 | 36067.756 | 1346.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;766 | 95.1013 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 766 | 36067.766 | 1346.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;776 | 95.1013 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 776 | 36067.776 | 1346.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;786 | 95.1013 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 786 | 36067.786 | 1346.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;796 | 95.1013 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 796 | 36067.796 | 1346.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;806 | 95.1013 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 806 | 36067.806 | 1346.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;816 | 95.1013 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 816 | 36067.816 | 1346.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;826 | 95.1013 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 826 | 36067.826 | 1346.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;836 | 95.1003 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 836 | 36067.836 | 1346.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;846 | 95.1003 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 846 | 36067.846 | 1346.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;856 | 95.1003 | 295.1437 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 856 | 36067.856 | 1346.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;866 | 95.1003 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 866 | 36067.866 | 1346.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;876 | 95.1003 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 876 | 36067.876 | 1346.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;886 | 95.1003 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 886 | 36067.886 | 1346.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;896 | 95.1003 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 896 | 36067.896 | 1346.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;906 | 95.1003 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 906 | 36067.906 | 1346.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;916 | 95.1003 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 916 | 36067.916 | 1346.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;926 | 95.1003 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 926 | 36067.926 | 1346.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;936 | 95.1013 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 936 | 36067.936 | 1346.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;946 | 95.1013 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 946 | 36067.946 | 1346.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;956 | 95.1013 | 295.1231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 956 | 36067.956 | 1346.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;966 | 95.1013 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 966 | 36067.966 | 1346.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;976 | 95.1013 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 976 | 36067.976 | 1346.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;986 | 95.1013 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 986 | 36067.986 | 1346.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:07;996 | 95.1013 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 07 | 996 | 36067.996 | 1346.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;006 | 95.1013 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 006 | 36068.006 | 1346.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;016 | 95.1013 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 016 | 36068.016 | 1346.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;026 | 95.1013 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 026 | 36068.026 | 1346.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;036 | 95.1003 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 036 | 36068.036 | 1346.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;046 | 95.1003 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 046 | 36068.046 | 1346.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;056 | 95.1003 | 295.1188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 056 | 36068.056 | 1346.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;066 | 95.1003 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 066 | 36068.066 | 1346.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;076 | 95.1003 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 076 | 36068.076 | 1346.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;086 | 95.1003 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 086 | 36068.086 | 1346.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;096 | 95.1003 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 096 | 36068.096 | 1346.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;106 | 95.1003 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 106 | 36068.106 | 1346.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;116 | 95.1003 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 116 | 36068.116 | 1346.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;126 | 95.1003 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 126 | 36068.126 | 1346.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;136 | 95.0993 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 136 | 36068.136 | 1346.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;146 | 95.0993 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 146 | 36068.146 | 1346.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;156 | 95.0993 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 156 | 36068.156 | 1346.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;166 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 166 | 36068.166 | 1346.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;176 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 176 | 36068.176 | 1346.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;186 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 186 | 36068.186 | 1346.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;196 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 196 | 36068.196 | 1346.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;206 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 206 | 36068.206 | 1346.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;216 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 216 | 36068.216 | 1346.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;226 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 226 | 36068.226 | 1346.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;236 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 236 | 36068.236 | 1346.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;246 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 246 | 36068.246 | 1346.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;256 | 95.0993 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 256 | 36068.256 | 1346.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;266 | 95.0993 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 266 | 36068.266 | 1346.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;276 | 95.0993 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 276 | 36068.276 | 1346.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;286 | 95.0993 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 286 | 36068.286 | 1346.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;296 | 95.0993 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 296 | 36068.296 | 1346.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;306 | 95.0993 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 306 | 36068.306 | 1346.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;316 | 95.0993 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 316 | 36068.316 | 1346.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;326 | 95.0993 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 326 | 36068.326 | 1346.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;336 | 95.0983 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 336 | 36068.336 | 1346.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;346 | 95.0983 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 346 | 36068.346 | 1346.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;356 | 95.0983 | 295.1383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 356 | 36068.356 | 1346.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;366 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 366 | 36068.366 | 1346.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;376 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 376 | 36068.376 | 1346.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;386 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 386 | 36068.386 | 1346.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;396 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 396 | 36068.396 | 1346.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;406 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 406 | 36068.406 | 1346.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;416 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 416 | 36068.416 | 1346.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;426 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 426 | 36068.426 | 1346.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;436 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 436 | 36068.436 | 1346.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;446 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 446 | 36068.446 | 1346.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;456 | 95.0983 | 295.1379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 456 | 36068.456 | 1346.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;466 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 466 | 36068.466 | 1346.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;476 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 476 | 36068.476 | 1346.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;486 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 486 | 36068.486 | 1346.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;496 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 496 | 36068.496 | 1346.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;506 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 506 | 36068.506 | 1346.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;516 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 516 | 36068.516 | 1346.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;526 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 526 | 36068.526 | 1346.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;536 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 536 | 36068.536 | 1347
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;546 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 546 | 36068.546 | 1347.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;556 | 95.0983 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 556 | 36068.556 | 1347.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;566 | 95.0983 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 566 | 36068.566 | 1347.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;576 | 95.0983 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 576 | 36068.576 | 1347.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;586 | 95.0983 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 586 | 36068.586 | 1347.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;596 | 95.0983 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 596 | 36068.596 | 1347.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;606 | 95.0983 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 606 | 36068.606 | 1347.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;616 | 95.0983 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 616 | 36068.616 | 1347.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;626 | 95.0983 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 626 | 36068.626 | 1347.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;636 | 95.0973 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 636 | 36068.636 | 1347.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;646 | 95.0973 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 646 | 36068.646 | 1347.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;656 | 95.0973 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 656 | 36068.656 | 1347.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;666 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 666 | 36068.666 | 1347.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;676 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 676 | 36068.676 | 1347.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;686 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 686 | 36068.686 | 1347.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;696 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 696 | 36068.696 | 1347.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;706 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 706 | 36068.706 | 1347.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;716 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 716 | 36068.716 | 1347.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;726 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 726 | 36068.726 | 1347.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;736 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 736 | 36068.736 | 1347.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;746 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 746 | 36068.746 | 1347.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;756 | 95.0973 | 295.1094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 756 | 36068.756 | 1347.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;766 | 95.0973 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 766 | 36068.766 | 1347.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;776 | 95.0973 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 776 | 36068.776 | 1347.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;786 | 95.0973 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 786 | 36068.786 | 1347.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;796 | 95.0973 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 796 | 36068.796 | 1347.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;806 | 95.0973 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 806 | 36068.806 | 1347.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;816 | 95.0973 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 816 | 36068.816 | 1347.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;826 | 95.0973 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 826 | 36068.826 | 1347.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;836 | 95.0953 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 836 | 36068.836 | 1347.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;846 | 95.0953 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 846 | 36068.846 | 1347.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;856 | 95.0953 | 295.1133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 856 | 36068.856 | 1347.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;866 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 866 | 36068.866 | 1347.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;876 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 876 | 36068.876 | 1347.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;886 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 886 | 36068.886 | 1347.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;896 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 896 | 36068.896 | 1347.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;906 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 906 | 36068.906 | 1347.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;916 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 916 | 36068.916 | 1347.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;926 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 926 | 36068.926 | 1347.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;936 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 936 | 36068.936 | 1347.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;946 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 946 | 36068.946 | 1347.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;956 | 95.0953 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 956 | 36068.956 | 1347.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;966 | 95.0953 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 966 | 36068.966 | 1347.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;976 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 976 | 36068.976 | 1347.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;986 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 986 | 36068.986 | 1347.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:08;996 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 08 | 996 | 36068.996 | 1347.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;006 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 006 | 36069.006 | 1347.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;016 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 016 | 36069.016 | 1347.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;026 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 026 | 36069.026 | 1347.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;036 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 036 | 36069.036 | 1347.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;046 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 046 | 36069.046 | 1347.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;056 | 95.0963 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 056 | 36069.056 | 1347.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;066 | 95.0963 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 066 | 36069.066 | 1347.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;076 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 076 | 36069.076 | 1347.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;086 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 086 | 36069.086 | 1347.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;096 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 096 | 36069.096 | 1347.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;106 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 106 | 36069.106 | 1347.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;116 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 116 | 36069.116 | 1347.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;126 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 126 | 36069.126 | 1347.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;136 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 136 | 36069.136 | 1347.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;146 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 146 | 36069.146 | 1347.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;156 | 95.0943 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 156 | 36069.156 | 1347.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;166 | 95.0943 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 166 | 36069.166 | 1347.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;176 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 176 | 36069.176 | 1347.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;186 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 186 | 36069.186 | 1347.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;196 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 196 | 36069.196 | 1347.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;206 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 206 | 36069.206 | 1347.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;216 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 216 | 36069.216 | 1347.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;226 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 226 | 36069.226 | 1347.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;236 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 236 | 36069.236 | 1347.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;246 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 246 | 36069.246 | 1347.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;256 | 95.0933 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 256 | 36069.256 | 1347.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;266 | 95.0933 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 266 | 36069.266 | 1347.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;276 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 276 | 36069.276 | 1347.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;286 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 286 | 36069.286 | 1347.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;296 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 296 | 36069.296 | 1347.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;306 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 306 | 36069.306 | 1347.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;316 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 316 | 36069.316 | 1347.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;326 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 326 | 36069.326 | 1347.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;336 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 336 | 36069.336 | 1347.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;346 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 346 | 36069.346 | 1347.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;356 | 95.0943 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 356 | 36069.356 | 1347.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;366 | 95.0943 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 366 | 36069.366 | 1347.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;376 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 376 | 36069.376 | 1347.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;386 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 386 | 36069.386 | 1347.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;396 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 396 | 36069.396 | 1347.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;406 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 406 | 36069.406 | 1347.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;416 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 416 | 36069.416 | 1347.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;426 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 426 | 36069.426 | 1347.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;436 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 436 | 36069.436 | 1347.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;446 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 446 | 36069.446 | 1347.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;456 | 95.0923 | 295.1182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 456 | 36069.456 | 1347.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;466 | 95.0923 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 466 | 36069.466 | 1347.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;476 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 476 | 36069.476 | 1347.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;486 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 486 | 36069.486 | 1347.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;496 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 496 | 36069.496 | 1347.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;506 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 506 | 36069.506 | 1347.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;516 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 516 | 36069.516 | 1347.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;526 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 526 | 36069.526 | 1347.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;536 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 536 | 36069.536 | 1348
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;546 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 546 | 36069.546 | 1348.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;556 | 95.0933 | 295.1052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 556 | 36069.556 | 1348.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;566 | 95.0933 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 566 | 36069.566 | 1348.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;576 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 576 | 36069.576 | 1348.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;586 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 586 | 36069.586 | 1348.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;596 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 596 | 36069.596 | 1348.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;606 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 606 | 36069.606 | 1348.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;616 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 616 | 36069.616 | 1348.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;626 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 626 | 36069.626 | 1348.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;636 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 636 | 36069.636 | 1348.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;646 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 646 | 36069.646 | 1348.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;656 | 95.0923 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 656 | 36069.656 | 1348.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;666 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 666 | 36069.666 | 1348.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;676 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 676 | 36069.676 | 1348.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;686 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 686 | 36069.686 | 1348.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;696 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 696 | 36069.696 | 1348.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;706 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 706 | 36069.706 | 1348.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;716 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 716 | 36069.716 | 1348.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;726 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 726 | 36069.726 | 1348.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;736 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 736 | 36069.736 | 1348.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;746 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 746 | 36069.746 | 1348.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;756 | 95.0923 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 756 | 36069.756 | 1348.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;766 | 95.0923 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 766 | 36069.766 | 1348.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;776 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 776 | 36069.776 | 1348.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;786 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 786 | 36069.786 | 1348.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;796 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 796 | 36069.796 | 1348.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;806 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 806 | 36069.806 | 1348.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;816 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 816 | 36069.816 | 1348.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;826 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 826 | 36069.826 | 1348.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;836 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 836 | 36069.836 | 1348.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;846 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 846 | 36069.846 | 1348.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;856 | 95.0913 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 856 | 36069.856 | 1348.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;866 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 866 | 36069.866 | 1348.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;876 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 876 | 36069.876 | 1348.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;886 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 886 | 36069.886 | 1348.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;896 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 896 | 36069.896 | 1348.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;906 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 906 | 36069.906 | 1348.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;916 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 916 | 36069.916 | 1348.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;926 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 926 | 36069.926 | 1348.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;936 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 936 | 36069.936 | 1348.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;946 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 946 | 36069.946 | 1348.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;956 | 95.0913 | 295.0949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 956 | 36069.956 | 1348.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;966 | 95.0913 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 966 | 36069.966 | 1348.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;976 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 976 | 36069.976 | 1348.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;986 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 986 | 36069.986 | 1348.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:09;996 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 09 | 996 | 36069.996 | 1348.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;006 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 006 | 36070.006 | 1348.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;016 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 016 | 36070.016 | 1348.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;026 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 026 | 36070.026 | 1348.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;036 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 036 | 36070.036 | 1348.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;046 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 046 | 36070.046 | 1348.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;056 | 95.0903 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 056 | 36070.056 | 1348.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;066 | 95.0903 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 066 | 36070.066 | 1348.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;076 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 076 | 36070.076 | 1348.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;086 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 086 | 36070.086 | 1348.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;096 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 096 | 36070.096 | 1348.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;106 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 106 | 36070.106 | 1348.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;116 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 116 | 36070.116 | 1348.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;126 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 126 | 36070.126 | 1348.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;136 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 136 | 36070.136 | 1348.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;146 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 146 | 36070.146 | 1348.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;156 | 95.0893 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 156 | 36070.156 | 1348.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;166 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 166 | 36070.166 | 1348.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;176 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 176 | 36070.176 | 1348.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;186 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 186 | 36070.186 | 1348.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;196 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 196 | 36070.196 | 1348.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;206 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 206 | 36070.206 | 1348.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;216 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 216 | 36070.216 | 1348.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;226 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 226 | 36070.226 | 1348.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;236 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 236 | 36070.236 | 1348.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;246 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 246 | 36070.246 | 1348.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;256 | 95.0893 | 295.0242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 256 | 36070.256 | 1348.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;266 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 266 | 36070.266 | 1348.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;276 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 276 | 36070.276 | 1348.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;286 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 286 | 36070.286 | 1348.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;296 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 296 | 36070.296 | 1348.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;306 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 306 | 36070.306 | 1348.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;316 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 316 | 36070.316 | 1348.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;326 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 326 | 36070.326 | 1348.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;336 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 336 | 36070.336 | 1348.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;346 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 346 | 36070.346 | 1348.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;356 | 95.0893 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 356 | 36070.356 | 1348.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;366 | 95.0893 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 366 | 36070.366 | 1348.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;376 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 376 | 36070.376 | 1348.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;386 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 386 | 36070.386 | 1348.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;396 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 396 | 36070.396 | 1348.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;406 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 406 | 36070.406 | 1348.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;416 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 416 | 36070.416 | 1348.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;426 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 426 | 36070.426 | 1348.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;436 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 436 | 36070.436 | 1348.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;446 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 446 | 36070.446 | 1348.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;456 | 95.0883 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 456 | 36070.456 | 1348.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;466 | 95.0883 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 466 | 36070.466 | 1348.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;476 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 476 | 36070.476 | 1348.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;486 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 486 | 36070.486 | 1348.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;496 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 496 | 36070.496 | 1348.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;506 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 506 | 36070.506 | 1348.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;516 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 516 | 36070.516 | 1348.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;526 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 526 | 36070.526 | 1348.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;536 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 536 | 36070.536 | 1349
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;546 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 546 | 36070.546 | 1349.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;556 | 95.0873 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 556 | 36070.556 | 1349.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;566 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 566 | 36070.566 | 1349.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;576 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 576 | 36070.576 | 1349.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;586 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 586 | 36070.586 | 1349.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;596 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 596 | 36070.596 | 1349.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;606 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 606 | 36070.606 | 1349.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;616 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 616 | 36070.616 | 1349.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;626 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 626 | 36070.626 | 1349.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;636 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 636 | 36070.636 | 1349.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;646 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 646 | 36070.646 | 1349.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;656 | 95.0873 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 656 | 36070.656 | 1349.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;666 | 95.0873 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 666 | 36070.666 | 1349.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;676 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 676 | 36070.676 | 1349.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;686 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 686 | 36070.686 | 1349.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;696 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 696 | 36070.696 | 1349.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;706 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 706 | 36070.706 | 1349.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;716 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 716 | 36070.716 | 1349.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;726 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 726 | 36070.726 | 1349.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;736 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 736 | 36070.736 | 1349.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;746 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 746 | 36070.746 | 1349.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;756 | 95.0863 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 756 | 36070.756 | 1349.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;766 | 95.0863 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 766 | 36070.766 | 1349.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;776 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 776 | 36070.776 | 1349.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;786 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 786 | 36070.786 | 1349.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;796 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 796 | 36070.796 | 1349.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;806 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 806 | 36070.806 | 1349.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;816 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 816 | 36070.816 | 1349.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;826 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 826 | 36070.826 | 1349.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;836 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 836 | 36070.836 | 1349.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;846 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 846 | 36070.846 | 1349.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;856 | 95.0843 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 856 | 36070.856 | 1349.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;866 | 95.0843 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 866 | 36070.866 | 1349.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;876 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 876 | 36070.876 | 1349.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;886 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 886 | 36070.886 | 1349.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;896 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 896 | 36070.896 | 1349.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;906 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 906 | 36070.906 | 1349.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;916 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 916 | 36070.916 | 1349.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;926 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 926 | 36070.926 | 1349.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;936 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 936 | 36070.936 | 1349.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;946 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 946 | 36070.946 | 1349.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;956 | 95.0853 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 956 | 36070.956 | 1349.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;966 | 95.0853 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 966 | 36070.966 | 1349.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;976 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 976 | 36070.976 | 1349.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;986 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 986 | 36070.986 | 1349.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:10;996 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 10 | 996 | 36070.996 | 1349.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;006 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 006 | 36071.006 | 1349.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;016 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 016 | 36071.016 | 1349.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;026 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 026 | 36071.026 | 1349.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;036 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 036 | 36071.036 | 1349.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;046 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 046 | 36071.046 | 1349.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;056 | 95.0843 | 295.0344 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 056 | 36071.056 | 1349.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;066 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 066 | 36071.066 | 1349.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;076 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 076 | 36071.076 | 1349.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;086 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 086 | 36071.086 | 1349.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;096 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 096 | 36071.096 | 1349.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;106 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 106 | 36071.106 | 1349.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;116 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 116 | 36071.116 | 1349.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;126 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 126 | 36071.126 | 1349.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;136 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 136 | 36071.136 | 1349.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;146 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 146 | 36071.146 | 1349.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;156 | 95.0843 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 156 | 36071.156 | 1349.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;166 | 95.0843 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 166 | 36071.166 | 1349.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;176 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 176 | 36071.176 | 1349.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;186 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 186 | 36071.186 | 1349.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;196 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 196 | 36071.196 | 1349.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;206 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 206 | 36071.206 | 1349.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;216 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 216 | 36071.216 | 1349.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;226 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 226 | 36071.226 | 1349.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;236 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 236 | 36071.236 | 1349.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;246 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 246 | 36071.246 | 1349.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;256 | 95.0823 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 256 | 36071.256 | 1349.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;266 | 95.0823 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 266 | 36071.266 | 1349.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;276 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 276 | 36071.276 | 1349.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;286 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 286 | 36071.286 | 1349.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;296 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 296 | 36071.296 | 1349.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;306 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 306 | 36071.306 | 1349.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;316 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 316 | 36071.316 | 1349.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;326 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 326 | 36071.326 | 1349.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;336 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 336 | 36071.336 | 1349.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;346 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 346 | 36071.346 | 1349.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;356 | 95.0833 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 356 | 36071.356 | 1349.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;366 | 95.0833 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 366 | 36071.366 | 1349.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;376 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 376 | 36071.376 | 1349.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;386 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 386 | 36071.386 | 1349.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;396 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 396 | 36071.396 | 1349.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;406 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 406 | 36071.406 | 1349.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;416 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 416 | 36071.416 | 1349.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;426 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 426 | 36071.426 | 1349.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;436 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 436 | 36071.436 | 1349.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;446 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 446 | 36071.446 | 1349.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;456 | 95.0843 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 456 | 36071.456 | 1349.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;466 | 95.0843 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 466 | 36071.466 | 1349.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;476 | 95.0843 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 476 | 36071.476 | 1349.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;486 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 486 | 36071.486 | 1349.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;496 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 496 | 36071.496 | 1349.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;506 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 506 | 36071.506 | 1349.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;516 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 516 | 36071.516 | 1349.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;526 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 526 | 36071.526 | 1349.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;536 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 536 | 36071.536 | 1350
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;546 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 546 | 36071.546 | 1350.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;556 | 95.0813 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 556 | 36071.556 | 1350.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;566 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 566 | 36071.566 | 1350.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;576 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 576 | 36071.576 | 1350.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;586 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 586 | 36071.586 | 1350.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;596 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 596 | 36071.596 | 1350.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;606 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 606 | 36071.606 | 1350.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;616 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 616 | 36071.616 | 1350.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;626 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 626 | 36071.626 | 1350.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;636 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 636 | 36071.636 | 1350.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;646 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 646 | 36071.646 | 1350.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;656 | 95.0813 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 656 | 36071.656 | 1350.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;666 | 95.0813 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 666 | 36071.666 | 1350.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;676 | 95.0813 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 676 | 36071.676 | 1350.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;686 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 686 | 36071.686 | 1350.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;696 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 696 | 36071.696 | 1350.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;706 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 706 | 36071.706 | 1350.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;716 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 716 | 36071.716 | 1350.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;726 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 726 | 36071.726 | 1350.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;736 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 736 | 36071.736 | 1350.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;746 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 746 | 36071.746 | 1350.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;756 | 95.0803 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 756 | 36071.756 | 1350.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;766 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 766 | 36071.766 | 1350.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;776 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 776 | 36071.776 | 1350.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;786 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 786 | 36071.786 | 1350.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;796 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 796 | 36071.796 | 1350.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;806 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 806 | 36071.806 | 1350.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;816 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 816 | 36071.816 | 1350.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;826 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 826 | 36071.826 | 1350.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;836 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 836 | 36071.836 | 1350.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;846 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 846 | 36071.846 | 1350.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;856 | 95.0803 | 294.9506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 856 | 36071.856 | 1350.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;866 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 866 | 36071.866 | 1350.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;876 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 876 | 36071.876 | 1350.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;886 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 886 | 36071.886 | 1350.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;896 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 896 | 36071.896 | 1350.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;906 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 906 | 36071.906 | 1350.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;916 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 916 | 36071.916 | 1350.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;926 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 926 | 36071.926 | 1350.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;936 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 936 | 36071.936 | 1350.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;946 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 946 | 36071.946 | 1350.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;956 | 95.0803 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 956 | 36071.956 | 1350.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;966 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 966 | 36071.966 | 1350.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;976 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 976 | 36071.976 | 1350.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;986 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 986 | 36071.986 | 1350.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:11;996 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 11 | 996 | 36071.996 | 1350.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;006 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 006 | 36072.006 | 1350.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;016 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 016 | 36072.016 | 1350.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;026 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 026 | 36072.026 | 1350.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;036 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 036 | 36072.036 | 1350.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;046 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 046 | 36072.046 | 1350.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;056 | 95.0803 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 056 | 36072.056 | 1350.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;066 | 95.0803 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 066 | 36072.066 | 1350.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;076 | 95.0803 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 076 | 36072.076 | 1350.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;086 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 086 | 36072.086 | 1350.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;096 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 096 | 36072.096 | 1350.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;106 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 106 | 36072.106 | 1350.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;116 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 116 | 36072.116 | 1350.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;126 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 126 | 36072.126 | 1350.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;136 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 136 | 36072.136 | 1350.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;146 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 146 | 36072.146 | 1350.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;156 | 95.0793 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 156 | 36072.156 | 1350.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;166 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 166 | 36072.166 | 1350.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;176 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 176 | 36072.176 | 1350.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;186 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 186 | 36072.186 | 1350.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;196 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 196 | 36072.196 | 1350.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;206 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 206 | 36072.206 | 1350.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;216 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 216 | 36072.216 | 1350.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;226 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 226 | 36072.226 | 1350.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;236 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 236 | 36072.236 | 1350.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;246 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 246 | 36072.246 | 1350.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;256 | 95.0793 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 256 | 36072.256 | 1350.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;266 | 95.0793 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 266 | 36072.266 | 1350.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;276 | 95.0793 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 276 | 36072.276 | 1350.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;286 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 286 | 36072.286 | 1350.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;296 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 296 | 36072.296 | 1350.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;306 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 306 | 36072.306 | 1350.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;316 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 316 | 36072.316 | 1350.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;326 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 326 | 36072.326 | 1350.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;336 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 336 | 36072.336 | 1350.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;346 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 346 | 36072.346 | 1350.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;356 | 95.0783 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 356 | 36072.356 | 1350.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;366 | 95.0783 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 366 | 36072.366 | 1350.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;376 | 95.0783 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 376 | 36072.376 | 1350.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;386 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 386 | 36072.386 | 1350.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;396 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 396 | 36072.396 | 1350.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;406 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 406 | 36072.406 | 1350.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;416 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 416 | 36072.416 | 1350.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;426 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 426 | 36072.426 | 1350.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;436 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 436 | 36072.436 | 1350.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;446 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 446 | 36072.446 | 1350.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;456 | 95.0763 | 294.8843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 456 | 36072.456 | 1350.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;466 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 466 | 36072.466 | 1350.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;476 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 476 | 36072.476 | 1350.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;486 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 486 | 36072.486 | 1350.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;496 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 496 | 36072.496 | 1350.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;506 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 506 | 36072.506 | 1350.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;516 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 516 | 36072.516 | 1350.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;526 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 526 | 36072.526 | 1350.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;536 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 536 | 36072.536 | 1351
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;546 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 546 | 36072.546 | 1351.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;556 | 95.0763 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 556 | 36072.556 | 1351.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;566 | 95.0763 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 566 | 36072.566 | 1351.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;576 | 95.0763 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 576 | 36072.576 | 1351.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;586 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 586 | 36072.586 | 1351.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;596 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 596 | 36072.596 | 1351.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;606 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 606 | 36072.606 | 1351.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;616 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 616 | 36072.616 | 1351.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;626 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 626 | 36072.626 | 1351.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;636 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 636 | 36072.636 | 1351.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;646 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 646 | 36072.646 | 1351.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;656 | 95.0753 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 656 | 36072.656 | 1351.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;666 | 95.0753 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 666 | 36072.666 | 1351.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;676 | 95.0753 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 676 | 36072.676 | 1351.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;686 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 686 | 36072.686 | 1351.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;696 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 696 | 36072.696 | 1351.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;706 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 706 | 36072.706 | 1351.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;716 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 716 | 36072.716 | 1351.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;726 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 726 | 36072.726 | 1351.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;736 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 736 | 36072.736 | 1351.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;746 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 746 | 36072.746 | 1351.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;756 | 95.0763 | 294.868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 756 | 36072.756 | 1351.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;766 | 95.0763 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 766 | 36072.766 | 1351.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;776 | 95.0763 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 776 | 36072.776 | 1351.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;786 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 786 | 36072.786 | 1351.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;796 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 796 | 36072.796 | 1351.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;806 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 806 | 36072.806 | 1351.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;816 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 816 | 36072.816 | 1351.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;826 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 826 | 36072.826 | 1351.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;836 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 836 | 36072.836 | 1351.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;846 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 846 | 36072.846 | 1351.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;856 | 95.0753 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 856 | 36072.856 | 1351.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;866 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 866 | 36072.866 | 1351.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;876 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 876 | 36072.876 | 1351.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;886 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 886 | 36072.886 | 1351.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;896 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 896 | 36072.896 | 1351.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;906 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 906 | 36072.906 | 1351.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;916 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 916 | 36072.916 | 1351.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;926 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 926 | 36072.926 | 1351.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;936 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 936 | 36072.936 | 1351.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;946 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 946 | 36072.946 | 1351.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;956 | 95.0753 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 956 | 36072.956 | 1351.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;966 | 95.0753 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 966 | 36072.966 | 1351.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;976 | 95.0753 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 976 | 36072.976 | 1351.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;986 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 986 | 36072.986 | 1351.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:12;996 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 12 | 996 | 36072.996 | 1351.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;006 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 006 | 36073.006 | 1351.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;016 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 016 | 36073.016 | 1351.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;026 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 026 | 36073.026 | 1351.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;036 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 036 | 36073.036 | 1351.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;046 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 046 | 36073.046 | 1351.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;056 | 95.0743 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 056 | 36073.056 | 1351.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;066 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 066 | 36073.066 | 1351.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;076 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 076 | 36073.076 | 1351.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;086 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 086 | 36073.086 | 1351.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;096 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 096 | 36073.096 | 1351.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;106 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 106 | 36073.106 | 1351.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;116 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 116 | 36073.116 | 1351.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;126 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 126 | 36073.126 | 1351.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;136 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 136 | 36073.136 | 1351.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;146 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 146 | 36073.146 | 1351.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;156 | 95.0743 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 156 | 36073.156 | 1351.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;166 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 166 | 36073.166 | 1351.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;176 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 176 | 36073.176 | 1351.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;186 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 186 | 36073.186 | 1351.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;196 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 196 | 36073.196 | 1351.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;206 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 206 | 36073.206 | 1351.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;216 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 216 | 36073.216 | 1351.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;226 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 226 | 36073.226 | 1351.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;236 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 236 | 36073.236 | 1351.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;246 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 246 | 36073.246 | 1351.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;256 | 95.0743 | 294.8594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 256 | 36073.256 | 1351.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;266 | 95.0743 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 266 | 36073.266 | 1351.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;276 | 95.0743 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 276 | 36073.276 | 1351.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;286 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 286 | 36073.286 | 1351.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;296 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 296 | 36073.296 | 1351.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;306 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 306 | 36073.306 | 1351.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;316 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 316 | 36073.316 | 1351.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;326 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 326 | 36073.326 | 1351.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;336 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 336 | 36073.336 | 1351.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;346 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 346 | 36073.346 | 1351.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;356 | 95.0733 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 356 | 36073.356 | 1351.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;366 | 95.0733 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 366 | 36073.366 | 1351.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;376 | 95.0733 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 376 | 36073.376 | 1351.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;386 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 386 | 36073.386 | 1351.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;396 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 396 | 36073.396 | 1351.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;406 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 406 | 36073.406 | 1351.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;416 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 416 | 36073.416 | 1351.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;426 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 426 | 36073.426 | 1351.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;436 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 436 | 36073.436 | 1351.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;446 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 446 | 36073.446 | 1351.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;456 | 95.0723 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 456 | 36073.456 | 1351.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;466 | 95.0723 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 466 | 36073.466 | 1351.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;476 | 95.0723 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 476 | 36073.476 | 1351.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;486 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 486 | 36073.486 | 1351.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;496 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 496 | 36073.496 | 1351.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;506 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 506 | 36073.506 | 1351.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;516 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 516 | 36073.516 | 1351.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;526 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 526 | 36073.526 | 1351.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;536 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 536 | 36073.536 | 1352
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;546 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 546 | 36073.546 | 1352.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;556 | 95.0713 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 556 | 36073.556 | 1352.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;566 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 566 | 36073.566 | 1352.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;576 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 576 | 36073.576 | 1352.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;586 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 586 | 36073.586 | 1352.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;596 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 596 | 36073.596 | 1352.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;606 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 606 | 36073.606 | 1352.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;616 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 616 | 36073.616 | 1352.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;626 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 626 | 36073.626 | 1352.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;636 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 636 | 36073.636 | 1352.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;646 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 646 | 36073.646 | 1352.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;656 | 95.0713 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 656 | 36073.656 | 1352.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;666 | 95.0713 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 666 | 36073.666 | 1352.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;676 | 95.0713 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 676 | 36073.676 | 1352.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;686 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 686 | 36073.686 | 1352.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;696 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 696 | 36073.696 | 1352.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;706 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 706 | 36073.706 | 1352.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;716 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 716 | 36073.716 | 1352.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;726 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 726 | 36073.726 | 1352.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;736 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 736 | 36073.736 | 1352.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;746 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 746 | 36073.746 | 1352.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;756 | 95.0723 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 756 | 36073.756 | 1352.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;766 | 95.0723 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 766 | 36073.766 | 1352.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;776 | 95.0723 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 776 | 36073.776 | 1352.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;786 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 786 | 36073.786 | 1352.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;796 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 796 | 36073.796 | 1352.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;806 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 806 | 36073.806 | 1352.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;816 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 816 | 36073.816 | 1352.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;826 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 826 | 36073.826 | 1352.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;836 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 836 | 36073.836 | 1352.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;846 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 846 | 36073.846 | 1352.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;856 | 95.0713 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 856 | 36073.856 | 1352.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;866 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 866 | 36073.866 | 1352.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;876 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 876 | 36073.876 | 1352.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;886 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 886 | 36073.886 | 1352.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;896 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 896 | 36073.896 | 1352.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;906 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 906 | 36073.906 | 1352.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;916 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 916 | 36073.916 | 1352.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;926 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 926 | 36073.926 | 1352.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;936 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 936 | 36073.936 | 1352.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;946 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 946 | 36073.946 | 1352.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;956 | 95.0713 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 956 | 36073.956 | 1352.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;966 | 95.0713 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 966 | 36073.966 | 1352.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;976 | 95.0713 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 976 | 36073.976 | 1352.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;986 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 986 | 36073.986 | 1352.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:13;996 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 13 | 996 | 36073.996 | 1352.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;006 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 006 | 36074.006 | 1352.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;016 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 016 | 36074.016 | 1352.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;026 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 026 | 36074.026 | 1352.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;036 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 036 | 36074.036 | 1352.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;046 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 046 | 36074.046 | 1352.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;056 | 95.0703 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 056 | 36074.056 | 1352.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;066 | 95.0703 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 066 | 36074.066 | 1352.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;076 | 95.0703 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 076 | 36074.076 | 1352.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;086 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 086 | 36074.086 | 1352.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;096 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 096 | 36074.096 | 1352.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;106 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 106 | 36074.106 | 1352.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;116 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 116 | 36074.116 | 1352.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;126 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 126 | 36074.126 | 1352.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;136 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 136 | 36074.136 | 1352.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;146 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 146 | 36074.146 | 1352.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;156 | 95.0683 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 156 | 36074.156 | 1352.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;166 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 166 | 36074.166 | 1352.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;176 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 176 | 36074.176 | 1352.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;186 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 186 | 36074.186 | 1352.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;196 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 196 | 36074.196 | 1352.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;206 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 206 | 36074.206 | 1352.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;216 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 216 | 36074.216 | 1352.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;226 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 226 | 36074.226 | 1352.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;236 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 236 | 36074.236 | 1352.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;246 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 246 | 36074.246 | 1352.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;256 | 95.0683 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 256 | 36074.256 | 1352.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;266 | 95.0683 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 266 | 36074.266 | 1352.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;276 | 95.0683 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 276 | 36074.276 | 1352.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;286 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 286 | 36074.286 | 1352.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;296 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 296 | 36074.296 | 1352.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;306 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 306 | 36074.306 | 1352.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;316 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 316 | 36074.316 | 1352.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;326 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 326 | 36074.326 | 1352.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;336 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 336 | 36074.336 | 1352.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;346 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 346 | 36074.346 | 1352.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;356 | 95.0693 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 356 | 36074.356 | 1352.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;366 | 95.0693 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 366 | 36074.366 | 1352.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;376 | 95.0693 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 376 | 36074.376 | 1352.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;386 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 386 | 36074.386 | 1352.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;396 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 396 | 36074.396 | 1352.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;406 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 406 | 36074.406 | 1352.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;416 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 416 | 36074.416 | 1352.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;426 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 426 | 36074.426 | 1352.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;436 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 436 | 36074.436 | 1352.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;446 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 446 | 36074.446 | 1352.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;456 | 95.0663 | 294.9561 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 456 | 36074.456 | 1352.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;466 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 466 | 36074.466 | 1352.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;476 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 476 | 36074.476 | 1352.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;486 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 486 | 36074.486 | 1352.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;496 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 496 | 36074.496 | 1352.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;506 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 506 | 36074.506 | 1352.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;516 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 516 | 36074.516 | 1352.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;526 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 526 | 36074.526 | 1352.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;536 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 536 | 36074.536 | 1353
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;546 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 546 | 36074.546 | 1353.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;556 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 556 | 36074.556 | 1353.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;566 | 95.0673 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 566 | 36074.566 | 1353.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;576 | 95.0673 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 576 | 36074.576 | 1353.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;586 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 586 | 36074.586 | 1353.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;596 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 596 | 36074.596 | 1353.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;606 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 606 | 36074.606 | 1353.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;616 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 616 | 36074.616 | 1353.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;626 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 626 | 36074.626 | 1353.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;636 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 636 | 36074.636 | 1353.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;646 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 646 | 36074.646 | 1353.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;656 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 656 | 36074.656 | 1353.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;666 | 95.0663 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 666 | 36074.666 | 1353.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;676 | 95.0663 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 676 | 36074.676 | 1353.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;686 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 686 | 36074.686 | 1353.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;696 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 696 | 36074.696 | 1353.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;706 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 706 | 36074.706 | 1353.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;716 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 716 | 36074.716 | 1353.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;726 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 726 | 36074.726 | 1353.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;736 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 736 | 36074.736 | 1353.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;746 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 746 | 36074.746 | 1353.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;756 | 95.0673 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 756 | 36074.756 | 1353.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;766 | 95.0673 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 766 | 36074.766 | 1353.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;776 | 95.0673 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 776 | 36074.776 | 1353.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;786 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 786 | 36074.786 | 1353.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;796 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 796 | 36074.796 | 1353.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;806 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 806 | 36074.806 | 1353.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;816 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 816 | 36074.816 | 1353.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;826 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 826 | 36074.826 | 1353.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;836 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 836 | 36074.836 | 1353.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;846 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 846 | 36074.846 | 1353.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;856 | 95.0663 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 856 | 36074.856 | 1353.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;866 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 866 | 36074.866 | 1353.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;876 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 876 | 36074.876 | 1353.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;886 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 886 | 36074.886 | 1353.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;896 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 896 | 36074.896 | 1353.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;906 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 906 | 36074.906 | 1353.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;916 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 916 | 36074.916 | 1353.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;926 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 926 | 36074.926 | 1353.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;936 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 936 | 36074.936 | 1353.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;946 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 946 | 36074.946 | 1353.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;956 | 95.0663 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 956 | 36074.956 | 1353.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;966 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 966 | 36074.966 | 1353.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;976 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 976 | 36074.976 | 1353.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;986 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 986 | 36074.986 | 1353.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:14;996 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 14 | 996 | 36074.996 | 1353.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;006 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 006 | 36075.006 | 1353.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;016 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 016 | 36075.016 | 1353.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;026 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 026 | 36075.026 | 1353.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;036 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 036 | 36075.036 | 1353.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;046 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 046 | 36075.046 | 1353.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;056 | 95.0663 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 056 | 36075.056 | 1353.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;066 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 066 | 36075.066 | 1353.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;076 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 076 | 36075.076 | 1353.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;086 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 086 | 36075.086 | 1353.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;096 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 096 | 36075.096 | 1353.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;106 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 106 | 36075.106 | 1353.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;116 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 116 | 36075.116 | 1353.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;126 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 126 | 36075.126 | 1353.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;136 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 136 | 36075.136 | 1353.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;146 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 146 | 36075.146 | 1353.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;156 | 95.0663 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 156 | 36075.156 | 1353.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;166 | 95.0663 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 166 | 36075.166 | 1353.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;176 | 95.0663 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 176 | 36075.176 | 1353.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;186 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 186 | 36075.186 | 1353.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;196 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 196 | 36075.196 | 1353.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;206 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 206 | 36075.206 | 1353.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;216 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 216 | 36075.216 | 1353.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;226 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 226 | 36075.226 | 1353.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;236 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 236 | 36075.236 | 1353.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;246 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 246 | 36075.246 | 1353.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;256 | 95.0653 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 256 | 36075.256 | 1353.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;266 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 266 | 36075.266 | 1353.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;276 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 276 | 36075.276 | 1353.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;286 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 286 | 36075.286 | 1353.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;296 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 296 | 36075.296 | 1353.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;306 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 306 | 36075.306 | 1353.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;316 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 316 | 36075.316 | 1353.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;326 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 326 | 36075.326 | 1353.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;336 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 336 | 36075.336 | 1353.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;346 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 346 | 36075.346 | 1353.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;356 | 95.0653 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 356 | 36075.356 | 1353.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;366 | 95.0653 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 366 | 36075.366 | 1353.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;376 | 95.0653 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 376 | 36075.376 | 1353.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;386 | 95.0653 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 386 | 36075.386 | 1353.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;396 | 95.0653 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 396 | 36075.396 | 1353.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;406 | 95.0653 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 406 | 36075.406 | 1353.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;416 | 95.0633 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 416 | 36075.416 | 1353.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;426 | 95.0633 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 426 | 36075.426 | 1353.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;436 | 95.0633 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 436 | 36075.436 | 1353.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;446 | 95.0633 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 446 | 36075.446 | 1353.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;456 | 95.0633 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 456 | 36075.456 | 1353.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;466 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 466 | 36075.466 | 1353.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;476 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 476 | 36075.476 | 1353.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;486 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 486 | 36075.486 | 1353.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;496 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 496 | 36075.496 | 1353.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;506 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 506 | 36075.506 | 1353.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;516 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 516 | 36075.516 | 1353.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;526 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 526 | 36075.526 | 1353.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;536 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 536 | 36075.536 | 1354
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;546 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 546 | 36075.546 | 1354.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;556 | 95.0633 | 294.9509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 556 | 36075.556 | 1354.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;566 | 95.0633 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 566 | 36075.566 | 1354.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;576 | 95.0633 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 576 | 36075.576 | 1354.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;586 | 95.0633 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 586 | 36075.586 | 1354.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;596 | 95.0633 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 596 | 36075.596 | 1354.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;606 | 95.0633 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 606 | 36075.606 | 1354.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;616 | 95.0643 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 616 | 36075.616 | 1354.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;626 | 95.0643 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 626 | 36075.626 | 1354.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;636 | 95.0643 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 636 | 36075.636 | 1354.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;646 | 95.0643 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 646 | 36075.646 | 1354.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;656 | 95.0643 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 656 | 36075.656 | 1354.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;666 | 95.0643 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 666 | 36075.666 | 1354.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;676 | 95.0643 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 676 | 36075.676 | 1354.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;686 | 95.0643 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 686 | 36075.686 | 1354.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;696 | 95.0643 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 696 | 36075.696 | 1354.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;706 | 95.0643 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 706 | 36075.706 | 1354.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;716 | 95.0633 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 716 | 36075.716 | 1354.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;726 | 95.0633 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 726 | 36075.726 | 1354.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;736 | 95.0633 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 736 | 36075.736 | 1354.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;746 | 95.0633 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 746 | 36075.746 | 1354.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;756 | 95.0633 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 756 | 36075.756 | 1354.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;766 | 95.0633 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 766 | 36075.766 | 1354.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;776 | 95.0633 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 776 | 36075.776 | 1354.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;786 | 95.0633 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 786 | 36075.786 | 1354.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;796 | 95.0633 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 796 | 36075.796 | 1354.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;806 | 95.0633 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 806 | 36075.806 | 1354.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;816 | 95.0623 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 816 | 36075.816 | 1354.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;826 | 95.0623 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 826 | 36075.826 | 1354.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;836 | 95.0623 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 836 | 36075.836 | 1354.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;846 | 95.0623 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 846 | 36075.846 | 1354.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;856 | 95.0623 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 856 | 36075.856 | 1354.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;866 | 95.0623 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 866 | 36075.866 | 1354.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;876 | 95.0623 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 876 | 36075.876 | 1354.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;886 | 95.0623 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 886 | 36075.886 | 1354.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;896 | 95.0623 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 896 | 36075.896 | 1354.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;906 | 95.0623 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 906 | 36075.906 | 1354.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;916 | 95.0613 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 916 | 36075.916 | 1354.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;926 | 95.0613 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 926 | 36075.926 | 1354.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;936 | 95.0613 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 936 | 36075.936 | 1354.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;946 | 95.0613 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 946 | 36075.946 | 1354.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;956 | 95.0613 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 956 | 36075.956 | 1354.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;966 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 966 | 36075.966 | 1354.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;976 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 976 | 36075.976 | 1354.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;986 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 986 | 36075.986 | 1354.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:15;996 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 15 | 996 | 36075.996 | 1354.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;006 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 006 | 36076.006 | 1354.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;016 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 016 | 36076.016 | 1354.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;026 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 026 | 36076.026 | 1354.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;036 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 036 | 36076.036 | 1354.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;046 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 046 | 36076.046 | 1354.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;056 | 95.0613 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 056 | 36076.056 | 1354.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;066 | 95.0613 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 066 | 36076.066 | 1354.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;076 | 95.0613 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 076 | 36076.076 | 1354.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;086 | 95.0613 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 086 | 36076.086 | 1354.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;096 | 95.0613 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 096 | 36076.096 | 1354.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;106 | 95.0613 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 106 | 36076.106 | 1354.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;116 | 95.0603 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 116 | 36076.116 | 1354.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;126 | 95.0603 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 126 | 36076.126 | 1354.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;136 | 95.0603 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 136 | 36076.136 | 1354.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;146 | 95.0603 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 146 | 36076.146 | 1354.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;156 | 95.0603 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 156 | 36076.156 | 1354.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;166 | 95.0603 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 166 | 36076.166 | 1354.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;176 | 95.0603 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 176 | 36076.176 | 1354.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;186 | 95.0603 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 186 | 36076.186 | 1354.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;196 | 95.0603 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 196 | 36076.196 | 1354.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;206 | 95.0603 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 206 | 36076.206 | 1354.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;216 | 95.0613 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 216 | 36076.216 | 1354.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;226 | 95.0613 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 226 | 36076.226 | 1354.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;236 | 95.0613 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 236 | 36076.236 | 1354.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;246 | 95.0613 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 246 | 36076.246 | 1354.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;256 | 95.0613 | 294.9807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 256 | 36076.256 | 1354.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;266 | 95.0613 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 266 | 36076.266 | 1354.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;276 | 95.0613 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 276 | 36076.276 | 1354.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;286 | 95.0613 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 286 | 36076.286 | 1354.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;296 | 95.0613 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 296 | 36076.296 | 1354.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;306 | 95.0613 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 306 | 36076.306 | 1354.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;316 | 95.0583 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 316 | 36076.316 | 1354.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;326 | 95.0583 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 326 | 36076.326 | 1354.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;336 | 95.0583 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 336 | 36076.336 | 1354.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;346 | 95.0583 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 346 | 36076.346 | 1354.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;356 | 95.0583 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 356 | 36076.356 | 1354.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;366 | 95.0583 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 366 | 36076.366 | 1354.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;376 | 95.0583 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 376 | 36076.376 | 1354.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;386 | 95.0583 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 386 | 36076.386 | 1354.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;396 | 95.0583 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 396 | 36076.396 | 1354.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;406 | 95.0583 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 406 | 36076.406 | 1354.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;416 | 95.0593 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 416 | 36076.416 | 1354.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;426 | 95.0593 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 426 | 36076.426 | 1354.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;436 | 95.0593 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 436 | 36076.436 | 1354.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;446 | 95.0593 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 446 | 36076.446 | 1354.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;456 | 95.0593 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 456 | 36076.456 | 1354.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;466 | 95.0593 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 466 | 36076.466 | 1354.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;476 | 95.0593 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 476 | 36076.476 | 1354.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;486 | 95.0593 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 486 | 36076.486 | 1354.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;496 | 95.0593 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 496 | 36076.496 | 1354.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;506 | 95.0593 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 506 | 36076.506 | 1354.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;516 | 95.0593 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 516 | 36076.516 | 1354.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;526 | 95.0593 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 526 | 36076.526 | 1354.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;536 | 95.0583 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 536 | 36076.536 | 1355
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;546 | 95.0583 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 546 | 36076.546 | 1355.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;556 | 95.0583 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 556 | 36076.556 | 1355.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;566 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 566 | 36076.566 | 1355.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;576 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 576 | 36076.576 | 1355.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;586 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 586 | 36076.586 | 1355.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;596 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 596 | 36076.596 | 1355.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;606 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 606 | 36076.606 | 1355.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;616 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 616 | 36076.616 | 1355.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;626 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 626 | 36076.626 | 1355.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;636 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 636 | 36076.636 | 1355.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;646 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 646 | 36076.646 | 1355.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;656 | 95.0583 | 295.0119 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 656 | 36076.656 | 1355.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;666 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 666 | 36076.666 | 1355.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;676 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 676 | 36076.676 | 1355.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;686 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 686 | 36076.686 | 1355.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;696 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 696 | 36076.696 | 1355.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;706 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 706 | 36076.706 | 1355.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;716 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 716 | 36076.716 | 1355.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;726 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 726 | 36076.726 | 1355.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;736 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 736 | 36076.736 | 1355.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;746 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 746 | 36076.746 | 1355.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;756 | 95.0583 | 295.0188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 756 | 36076.756 | 1355.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;766 | 95.0583 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 766 | 36076.766 | 1355.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;776 | 95.0583 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 776 | 36076.776 | 1355.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;786 | 95.0583 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 786 | 36076.786 | 1355.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;796 | 95.0583 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 796 | 36076.796 | 1355.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;806 | 95.0583 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 806 | 36076.806 | 1355.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;816 | 95.0583 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 816 | 36076.816 | 1355.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;826 | 95.0583 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 826 | 36076.826 | 1355.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;836 | 95.0573 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 836 | 36076.836 | 1355.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;846 | 95.0573 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 846 | 36076.846 | 1355.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;856 | 95.0573 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 856 | 36076.856 | 1355.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;866 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 866 | 36076.866 | 1355.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;876 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 876 | 36076.876 | 1355.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;886 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 886 | 36076.886 | 1355.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;896 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 896 | 36076.896 | 1355.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;906 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 906 | 36076.906 | 1355.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;916 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 916 | 36076.916 | 1355.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;926 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 926 | 36076.926 | 1355.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;936 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 936 | 36076.936 | 1355.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;946 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 946 | 36076.946 | 1355.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;956 | 95.0573 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 956 | 36076.956 | 1355.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;966 | 95.0573 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 966 | 36076.966 | 1355.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;976 | 95.0573 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 976 | 36076.976 | 1355.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;986 | 95.0573 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 986 | 36076.986 | 1355.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:16;996 | 95.0573 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 16 | 996 | 36076.996 | 1355.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;006 | 95.0573 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 006 | 36077.006 | 1355.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;016 | 95.0573 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 016 | 36077.016 | 1355.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;026 | 95.0573 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 026 | 36077.026 | 1355.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;036 | 95.0553 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 036 | 36077.036 | 1355.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;046 | 95.0553 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 046 | 36077.046 | 1355.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;056 | 95.0553 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 056 | 36077.056 | 1355.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;066 | 95.0553 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 066 | 36077.066 | 1355.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;076 | 95.0553 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 076 | 36077.076 | 1355.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;086 | 95.0553 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 086 | 36077.086 | 1355.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;096 | 95.0553 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 096 | 36077.096 | 1355.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;106 | 95.0553 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 106 | 36077.106 | 1355.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;116 | 95.0553 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 116 | 36077.116 | 1355.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;126 | 95.0553 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 126 | 36077.126 | 1355.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;136 | 95.0543 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 136 | 36077.136 | 1355.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;146 | 95.0543 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 146 | 36077.146 | 1355.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;156 | 95.0543 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 156 | 36077.156 | 1355.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;166 | 95.0543 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 166 | 36077.166 | 1355.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;176 | 95.0543 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 176 | 36077.176 | 1355.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;186 | 95.0543 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 186 | 36077.186 | 1355.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;196 | 95.0543 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 196 | 36077.196 | 1355.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;206 | 95.0543 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 206 | 36077.206 | 1355.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;216 | 95.0543 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 216 | 36077.216 | 1355.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;226 | 95.0543 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 226 | 36077.226 | 1355.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;236 | 95.0553 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 236 | 36077.236 | 1355.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;246 | 95.0553 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 246 | 36077.246 | 1355.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;256 | 95.0553 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 256 | 36077.256 | 1355.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;266 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 266 | 36077.266 | 1355.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;276 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 276 | 36077.276 | 1355.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;286 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 286 | 36077.286 | 1355.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;296 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 296 | 36077.296 | 1355.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;306 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 306 | 36077.306 | 1355.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;316 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 316 | 36077.316 | 1355.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;326 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 326 | 36077.326 | 1355.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;336 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 336 | 36077.336 | 1355.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;346 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 346 | 36077.346 | 1355.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;356 | 95.0553 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 356 | 36077.356 | 1355.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;366 | 95.0553 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 366 | 36077.366 | 1355.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;376 | 95.0553 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 376 | 36077.376 | 1355.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;386 | 95.0553 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 386 | 36077.386 | 1355.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;396 | 95.0553 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 396 | 36077.396 | 1355.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;406 | 95.0553 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 406 | 36077.406 | 1355.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;416 | 95.0553 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 416 | 36077.416 | 1355.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;426 | 95.0553 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 426 | 36077.426 | 1355.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;436 | 95.0543 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 436 | 36077.436 | 1355.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;446 | 95.0543 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 446 | 36077.446 | 1355.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;456 | 95.0543 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 456 | 36077.456 | 1355.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;466 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 466 | 36077.466 | 1355.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;476 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 476 | 36077.476 | 1355.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;486 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 486 | 36077.486 | 1355.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;496 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 496 | 36077.496 | 1355.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;506 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 506 | 36077.506 | 1355.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;516 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 516 | 36077.516 | 1355.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;526 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 526 | 36077.526 | 1355.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;536 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 536 | 36077.536 | 1356
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;546 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 546 | 36077.546 | 1356.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;556 | 95.0543 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 556 | 36077.556 | 1356.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;566 | 95.0543 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 566 | 36077.566 | 1356.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;576 | 95.0543 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 576 | 36077.576 | 1356.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;586 | 95.0543 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 586 | 36077.586 | 1356.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;596 | 95.0543 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 596 | 36077.596 | 1356.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;606 | 95.0543 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 606 | 36077.606 | 1356.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;616 | 95.0543 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 616 | 36077.616 | 1356.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;626 | 95.0543 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 626 | 36077.626 | 1356.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;636 | 95.0533 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 636 | 36077.636 | 1356.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;646 | 95.0533 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 646 | 36077.646 | 1356.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;656 | 95.0533 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 656 | 36077.656 | 1356.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;666 | 95.0533 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 666 | 36077.666 | 1356.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;676 | 95.0533 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 676 | 36077.676 | 1356.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;686 | 95.0533 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 686 | 36077.686 | 1356.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;696 | 95.0533 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 696 | 36077.696 | 1356.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;706 | 95.0533 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 706 | 36077.706 | 1356.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;716 | 95.0533 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 716 | 36077.716 | 1356.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;726 | 95.0533 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 726 | 36077.726 | 1356.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;736 | 95.0523 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 736 | 36077.736 | 1356.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;746 | 95.0523 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 746 | 36077.746 | 1356.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;756 | 95.0523 | 294.959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 756 | 36077.756 | 1356.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;766 | 95.0523 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 766 | 36077.766 | 1356.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;776 | 95.0523 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 776 | 36077.776 | 1356.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;786 | 95.0523 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 786 | 36077.786 | 1356.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;796 | 95.0523 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 796 | 36077.796 | 1356.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;806 | 95.0523 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 806 | 36077.806 | 1356.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;816 | 95.0523 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 816 | 36077.816 | 1356.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;826 | 95.0523 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 826 | 36077.826 | 1356.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;836 | 95.0533 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 836 | 36077.836 | 1356.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;846 | 95.0533 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 846 | 36077.846 | 1356.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;856 | 95.0533 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 856 | 36077.856 | 1356.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;866 | 95.0533 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 866 | 36077.866 | 1356.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;876 | 95.0533 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 876 | 36077.876 | 1356.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;886 | 95.0533 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 886 | 36077.886 | 1356.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;896 | 95.0533 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 896 | 36077.896 | 1356.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;906 | 95.0533 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 906 | 36077.906 | 1356.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;916 | 95.0533 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 916 | 36077.916 | 1356.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;926 | 95.0533 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 926 | 36077.926 | 1356.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;936 | 95.0523 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 936 | 36077.936 | 1356.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;946 | 95.0523 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 946 | 36077.946 | 1356.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;956 | 95.0523 | 294.9242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 956 | 36077.956 | 1356.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;966 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 966 | 36077.966 | 1356.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;976 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 976 | 36077.976 | 1356.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;986 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 986 | 36077.986 | 1356.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:17;996 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 17 | 996 | 36077.996 | 1356.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;006 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 006 | 36078.006 | 1356.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;016 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 016 | 36078.016 | 1356.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;026 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 026 | 36078.026 | 1356.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;036 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 036 | 36078.036 | 1356.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;046 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 046 | 36078.046 | 1356.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;056 | 95.0523 | 294.9082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 056 | 36078.056 | 1356.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;066 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 066 | 36078.066 | 1356.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;076 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 076 | 36078.076 | 1356.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;086 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 086 | 36078.086 | 1356.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;096 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 096 | 36078.096 | 1356.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;106 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 106 | 36078.106 | 1356.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;116 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 116 | 36078.116 | 1356.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;126 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 126 | 36078.126 | 1356.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;136 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 136 | 36078.136 | 1356.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;146 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 146 | 36078.146 | 1356.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;156 | 95.0523 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 156 | 36078.156 | 1356.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;166 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 166 | 36078.166 | 1356.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;176 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 176 | 36078.176 | 1356.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;186 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 186 | 36078.186 | 1356.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;196 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 196 | 36078.196 | 1356.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;206 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 206 | 36078.206 | 1356.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;216 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 216 | 36078.216 | 1356.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;226 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 226 | 36078.226 | 1356.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;236 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 236 | 36078.236 | 1356.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;246 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 246 | 36078.246 | 1356.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;256 | 95.0523 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 256 | 36078.256 | 1356.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;266 | 95.0523 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 266 | 36078.266 | 1356.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;276 | 95.0523 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 276 | 36078.276 | 1356.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;286 | 95.0523 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 286 | 36078.286 | 1356.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;296 | 95.0523 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 296 | 36078.296 | 1356.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;306 | 95.0523 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 306 | 36078.306 | 1356.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;316 | 95.0523 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 316 | 36078.316 | 1356.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;326 | 95.0523 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 326 | 36078.326 | 1356.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;336 | 95.0513 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 336 | 36078.336 | 1356.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;346 | 95.0513 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 346 | 36078.346 | 1356.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;356 | 95.0513 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 356 | 36078.356 | 1356.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;366 | 95.0513 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 366 | 36078.366 | 1356.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;376 | 95.0513 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 376 | 36078.376 | 1356.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;386 | 95.0513 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 386 | 36078.386 | 1356.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;396 | 95.0513 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 396 | 36078.396 | 1356.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;406 | 95.0513 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 406 | 36078.406 | 1356.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;416 | 95.0513 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 416 | 36078.416 | 1356.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;426 | 95.0513 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 426 | 36078.426 | 1356.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;436 | 95.0503 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 436 | 36078.436 | 1356.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;446 | 95.0503 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 446 | 36078.446 | 1356.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;456 | 95.0503 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 456 | 36078.456 | 1356.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;466 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 466 | 36078.466 | 1356.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;476 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 476 | 36078.476 | 1356.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;486 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 486 | 36078.486 | 1356.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;496 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 496 | 36078.496 | 1356.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;506 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 506 | 36078.506 | 1356.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;516 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 516 | 36078.516 | 1356.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;526 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 526 | 36078.526 | 1356.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;536 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 536 | 36078.536 | 1357
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;546 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 546 | 36078.546 | 1357.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;556 | 95.0503 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 556 | 36078.556 | 1357.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;566 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 566 | 36078.566 | 1357.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;576 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 576 | 36078.576 | 1357.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;586 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 586 | 36078.586 | 1357.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;596 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 596 | 36078.596 | 1357.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;606 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 606 | 36078.606 | 1357.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;616 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 616 | 36078.616 | 1357.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;626 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 626 | 36078.626 | 1357.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;636 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 636 | 36078.636 | 1357.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;646 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 646 | 36078.646 | 1357.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;656 | 95.0503 | 294.9173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 656 | 36078.656 | 1357.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;666 | 95.0503 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 666 | 36078.666 | 1357.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;676 | 95.0503 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 676 | 36078.676 | 1357.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;686 | 95.0503 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 686 | 36078.686 | 1357.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;696 | 95.0503 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 696 | 36078.696 | 1357.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;706 | 95.0503 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 706 | 36078.706 | 1357.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;716 | 95.0503 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 716 | 36078.716 | 1357.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;726 | 95.0503 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 726 | 36078.726 | 1357.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;736 | 95.0493 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 736 | 36078.736 | 1357.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;746 | 95.0493 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 746 | 36078.746 | 1357.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;756 | 95.0493 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 756 | 36078.756 | 1357.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;766 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 766 | 36078.766 | 1357.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;776 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 776 | 36078.776 | 1357.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;786 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 786 | 36078.786 | 1357.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;796 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 796 | 36078.796 | 1357.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;806 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 806 | 36078.806 | 1357.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;816 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 816 | 36078.816 | 1357.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;826 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 826 | 36078.826 | 1357.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;836 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 836 | 36078.836 | 1357.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;846 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 846 | 36078.846 | 1357.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;856 | 95.0493 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 856 | 36078.856 | 1357.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;866 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 866 | 36078.866 | 1357.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;876 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 876 | 36078.876 | 1357.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;886 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 886 | 36078.886 | 1357.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;896 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 896 | 36078.896 | 1357.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;906 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 906 | 36078.906 | 1357.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;916 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 916 | 36078.916 | 1357.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;926 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 926 | 36078.926 | 1357.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;936 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 936 | 36078.936 | 1357.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;946 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 946 | 36078.946 | 1357.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;956 | 95.0493 | 294.9327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 956 | 36078.956 | 1357.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;966 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 966 | 36078.966 | 1357.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;976 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 976 | 36078.976 | 1357.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;986 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 986 | 36078.986 | 1357.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:18;996 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 18 | 996 | 36078.996 | 1357.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;006 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 006 | 36079.006 | 1357.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;016 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 016 | 36079.016 | 1357.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;026 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 026 | 36079.026 | 1357.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;036 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 036 | 36079.036 | 1357.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;046 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 046 | 36079.046 | 1357.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;056 | 95.0493 | 294.9505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 056 | 36079.056 | 1357.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;066 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 066 | 36079.066 | 1357.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;076 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 076 | 36079.076 | 1357.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;086 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 086 | 36079.086 | 1357.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;096 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 096 | 36079.096 | 1357.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;106 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 106 | 36079.106 | 1357.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;116 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 116 | 36079.116 | 1357.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;126 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 126 | 36079.126 | 1357.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;136 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 136 | 36079.136 | 1357.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;146 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 146 | 36079.146 | 1357.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;156 | 95.0493 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 156 | 36079.156 | 1357.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;166 | 95.0493 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 166 | 36079.166 | 1357.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;176 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 176 | 36079.176 | 1357.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;186 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 186 | 36079.186 | 1357.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;196 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 196 | 36079.196 | 1357.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;206 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 206 | 36079.206 | 1357.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;216 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 216 | 36079.216 | 1357.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;226 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 226 | 36079.226 | 1357.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;236 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 236 | 36079.236 | 1357.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;246 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 246 | 36079.246 | 1357.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;256 | 95.0483 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 256 | 36079.256 | 1357.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;266 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 266 | 36079.266 | 1357.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;276 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 276 | 36079.276 | 1357.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;286 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 286 | 36079.286 | 1357.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;296 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 296 | 36079.296 | 1357.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;306 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 306 | 36079.306 | 1357.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;316 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 316 | 36079.316 | 1357.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;326 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 326 | 36079.326 | 1357.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;336 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 336 | 36079.336 | 1357.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;346 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 346 | 36079.346 | 1357.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;356 | 95.0483 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 356 | 36079.356 | 1357.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;366 | 95.0483 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 366 | 36079.366 | 1357.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;376 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 376 | 36079.376 | 1357.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;386 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 386 | 36079.386 | 1357.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;396 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 396 | 36079.396 | 1357.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;406 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 406 | 36079.406 | 1357.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;416 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 416 | 36079.416 | 1357.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;426 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 426 | 36079.426 | 1357.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;436 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 436 | 36079.436 | 1357.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;446 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 446 | 36079.446 | 1357.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;456 | 95.0473 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 456 | 36079.456 | 1357.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;466 | 95.0473 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 466 | 36079.466 | 1357.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;476 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 476 | 36079.476 | 1357.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;486 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 486 | 36079.486 | 1357.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;496 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 496 | 36079.496 | 1357.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;506 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 506 | 36079.506 | 1357.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;516 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 516 | 36079.516 | 1357.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;526 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 526 | 36079.526 | 1357.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;536 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 536 | 36079.536 | 1358
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;546 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 546 | 36079.546 | 1358.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;556 | 95.0463 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 556 | 36079.556 | 1358.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;566 | 95.0463 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 566 | 36079.566 | 1358.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;576 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 576 | 36079.576 | 1358.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;586 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 586 | 36079.586 | 1358.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;596 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 596 | 36079.596 | 1358.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;606 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 606 | 36079.606 | 1358.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;616 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 616 | 36079.616 | 1358.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;626 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 626 | 36079.626 | 1358.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;636 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 636 | 36079.636 | 1358.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;646 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 646 | 36079.646 | 1358.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;656 | 95.0473 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 656 | 36079.656 | 1358.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;666 | 95.0473 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 666 | 36079.666 | 1358.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;676 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 676 | 36079.676 | 1358.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;686 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 686 | 36079.686 | 1358.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;696 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 696 | 36079.696 | 1358.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;706 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 706 | 36079.706 | 1358.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;716 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 716 | 36079.716 | 1358.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;726 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 726 | 36079.726 | 1358.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;736 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 736 | 36079.736 | 1358.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;746 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 746 | 36079.746 | 1358.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;756 | 95.0463 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 756 | 36079.756 | 1358.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;766 | 95.0463 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 766 | 36079.766 | 1358.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;776 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 776 | 36079.776 | 1358.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;786 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 786 | 36079.786 | 1358.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;796 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 796 | 36079.796 | 1358.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;806 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 806 | 36079.806 | 1358.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;816 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 816 | 36079.816 | 1358.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;826 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 826 | 36079.826 | 1358.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;836 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 836 | 36079.836 | 1358.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;846 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 846 | 36079.846 | 1358.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;856 | 95.0453 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 856 | 36079.856 | 1358.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;866 | 95.0453 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 866 | 36079.866 | 1358.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;876 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 876 | 36079.876 | 1358.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;886 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 886 | 36079.886 | 1358.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;896 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 896 | 36079.896 | 1358.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;906 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 906 | 36079.906 | 1358.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;916 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 916 | 36079.916 | 1358.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;926 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 926 | 36079.926 | 1358.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;936 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 936 | 36079.936 | 1358.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;946 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 946 | 36079.946 | 1358.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;956 | 95.0463 | 294.9567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 956 | 36079.956 | 1358.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;966 | 95.0463 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 966 | 36079.966 | 1358.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;976 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 976 | 36079.976 | 1358.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;986 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 986 | 36079.986 | 1358.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:19;996 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 19 | 996 | 36079.996 | 1358.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;006 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 006 | 36080.006 | 1358.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;016 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 016 | 36080.016 | 1358.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;026 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 026 | 36080.026 | 1358.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;036 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 036 | 36080.036 | 1358.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;046 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 046 | 36080.046 | 1358.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;056 | 95.0453 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 056 | 36080.056 | 1358.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;066 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 066 | 36080.066 | 1358.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;076 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 076 | 36080.076 | 1358.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;086 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 086 | 36080.086 | 1358.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;096 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 096 | 36080.096 | 1358.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;106 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 106 | 36080.106 | 1358.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;116 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 116 | 36080.116 | 1358.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;126 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 126 | 36080.126 | 1358.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;136 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 136 | 36080.136 | 1358.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;146 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 146 | 36080.146 | 1358.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;156 | 95.0453 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 156 | 36080.156 | 1358.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;166 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 166 | 36080.166 | 1358.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;176 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 176 | 36080.176 | 1358.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;186 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 186 | 36080.186 | 1358.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;196 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 196 | 36080.196 | 1358.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;206 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 206 | 36080.206 | 1358.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;216 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 216 | 36080.216 | 1358.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;226 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 226 | 36080.226 | 1358.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;236 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 236 | 36080.236 | 1358.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;246 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 246 | 36080.246 | 1358.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;256 | 95.0453 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 256 | 36080.256 | 1358.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;266 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 266 | 36080.266 | 1358.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;276 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 276 | 36080.276 | 1358.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;286 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 286 | 36080.286 | 1358.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;296 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 296 | 36080.296 | 1358.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;306 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 306 | 36080.306 | 1358.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;316 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 316 | 36080.316 | 1358.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;326 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 326 | 36080.326 | 1358.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;336 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 336 | 36080.336 | 1358.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;346 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 346 | 36080.346 | 1358.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;356 | 95.0453 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 356 | 36080.356 | 1358.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;366 | 95.0453 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 366 | 36080.366 | 1358.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;376 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 376 | 36080.376 | 1358.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;386 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 386 | 36080.386 | 1358.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;396 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 396 | 36080.396 | 1358.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;406 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 406 | 36080.406 | 1358.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;416 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 416 | 36080.416 | 1358.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;426 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 426 | 36080.426 | 1358.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;436 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 436 | 36080.436 | 1358.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;446 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 446 | 36080.446 | 1358.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;456 | 95.0443 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 456 | 36080.456 | 1358.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;466 | 95.0443 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 466 | 36080.466 | 1358.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;476 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 476 | 36080.476 | 1358.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;486 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 486 | 36080.486 | 1358.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;496 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 496 | 36080.496 | 1358.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;506 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 506 | 36080.506 | 1358.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;516 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 516 | 36080.516 | 1358.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;526 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 526 | 36080.526 | 1358.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;536 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 536 | 36080.536 | 1359
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;546 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 546 | 36080.546 | 1359.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;556 | 95.0433 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 556 | 36080.556 | 1359.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;566 | 95.0433 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 566 | 36080.566 | 1359.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;576 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 576 | 36080.576 | 1359.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;586 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 586 | 36080.586 | 1359.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;596 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 596 | 36080.596 | 1359.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;606 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 606 | 36080.606 | 1359.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;616 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 616 | 36080.616 | 1359.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;626 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 626 | 36080.626 | 1359.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;636 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 636 | 36080.636 | 1359.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;646 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 646 | 36080.646 | 1359.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;656 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 656 | 36080.656 | 1359.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;666 | 95.0453 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 666 | 36080.666 | 1359.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;676 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 676 | 36080.676 | 1359.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;686 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 686 | 36080.686 | 1359.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;696 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 696 | 36080.696 | 1359.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;706 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 706 | 36080.706 | 1359.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;716 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 716 | 36080.716 | 1359.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;726 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 726 | 36080.726 | 1359.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;736 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 736 | 36080.736 | 1359.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;746 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 746 | 36080.746 | 1359.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;756 | 95.0433 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 756 | 36080.756 | 1359.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;766 | 95.0433 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 766 | 36080.766 | 1359.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;776 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 776 | 36080.776 | 1359.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;786 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 786 | 36080.786 | 1359.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;796 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 796 | 36080.796 | 1359.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;806 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 806 | 36080.806 | 1359.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;816 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 816 | 36080.816 | 1359.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;826 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 826 | 36080.826 | 1359.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;836 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 836 | 36080.836 | 1359.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;846 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 846 | 36080.846 | 1359.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;856 | 95.0423 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 856 | 36080.856 | 1359.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;866 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 866 | 36080.866 | 1359.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;876 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 876 | 36080.876 | 1359.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;886 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 886 | 36080.886 | 1359.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;896 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 896 | 36080.896 | 1359.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;906 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 906 | 36080.906 | 1359.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;916 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 916 | 36080.916 | 1359.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;926 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 926 | 36080.926 | 1359.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;936 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 936 | 36080.936 | 1359.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;946 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 946 | 36080.946 | 1359.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;956 | 95.0423 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 956 | 36080.956 | 1359.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;966 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 966 | 36080.966 | 1359.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;976 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 976 | 36080.976 | 1359.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;986 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 986 | 36080.986 | 1359.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:20;996 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 20 | 996 | 36080.996 | 1359.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;006 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 006 | 36081.006 | 1359.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;016 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 016 | 36081.016 | 1359.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;026 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 026 | 36081.026 | 1359.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;036 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 036 | 36081.036 | 1359.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;046 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 046 | 36081.046 | 1359.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;056 | 95.0423 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 056 | 36081.056 | 1359.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;066 | 95.0423 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 066 | 36081.066 | 1359.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;076 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 076 | 36081.076 | 1359.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;086 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 086 | 36081.086 | 1359.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;096 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 096 | 36081.096 | 1359.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;106 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 106 | 36081.106 | 1359.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;116 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 116 | 36081.116 | 1359.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;126 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 126 | 36081.126 | 1359.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;136 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 136 | 36081.136 | 1359.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;146 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 146 | 36081.146 | 1359.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;156 | 95.0413 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 156 | 36081.156 | 1359.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;166 | 95.0413 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 166 | 36081.166 | 1359.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;176 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 176 | 36081.176 | 1359.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;186 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 186 | 36081.186 | 1359.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;196 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 196 | 36081.196 | 1359.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;206 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 206 | 36081.206 | 1359.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;216 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 216 | 36081.216 | 1359.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;226 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 226 | 36081.226 | 1359.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;236 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 236 | 36081.236 | 1359.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;246 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 246 | 36081.246 | 1359.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;256 | 95.0403 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 256 | 36081.256 | 1359.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;266 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 266 | 36081.266 | 1359.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;276 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 276 | 36081.276 | 1359.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;286 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 286 | 36081.286 | 1359.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;296 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 296 | 36081.296 | 1359.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;306 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 306 | 36081.306 | 1359.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;316 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 316 | 36081.316 | 1359.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;326 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 326 | 36081.326 | 1359.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;336 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 336 | 36081.336 | 1359.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;346 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 346 | 36081.346 | 1359.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;356 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 356 | 36081.356 | 1359.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;366 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 366 | 36081.366 | 1359.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;376 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 376 | 36081.376 | 1359.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;386 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 386 | 36081.386 | 1359.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;396 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 396 | 36081.396 | 1359.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;406 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 406 | 36081.406 | 1359.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;416 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 416 | 36081.416 | 1359.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;426 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 426 | 36081.426 | 1359.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;436 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 436 | 36081.436 | 1359.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;446 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 446 | 36081.446 | 1359.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;456 | 95.0413 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 456 | 36081.456 | 1359.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;466 | 95.0413 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 466 | 36081.466 | 1359.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;476 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 476 | 36081.476 | 1359.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;486 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 486 | 36081.486 | 1359.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;496 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 496 | 36081.496 | 1359.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;506 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 506 | 36081.506 | 1359.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;516 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 516 | 36081.516 | 1359.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;526 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 526 | 36081.526 | 1359.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;536 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 536 | 36081.536 | 1360
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;546 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 546 | 36081.546 | 1360.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;556 | 95.0403 | 294.9002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 556 | 36081.556 | 1360.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;566 | 95.0403 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 566 | 36081.566 | 1360.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;576 | 95.0403 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 576 | 36081.576 | 1360.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;586 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 586 | 36081.586 | 1360.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;596 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 596 | 36081.596 | 1360.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;606 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 606 | 36081.606 | 1360.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;616 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 616 | 36081.616 | 1360.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;626 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 626 | 36081.626 | 1360.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;636 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 636 | 36081.636 | 1360.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;646 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 646 | 36081.646 | 1360.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;656 | 95.0413 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 656 | 36081.656 | 1360.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;666 | 95.0413 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 666 | 36081.666 | 1360.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;676 | 95.0413 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 676 | 36081.676 | 1360.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;686 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 686 | 36081.686 | 1360.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;696 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 696 | 36081.696 | 1360.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;706 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 706 | 36081.706 | 1360.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;716 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 716 | 36081.716 | 1360.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;726 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 726 | 36081.726 | 1360.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;736 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 736 | 36081.736 | 1360.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;746 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 746 | 36081.746 | 1360.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;756 | 95.0403 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 756 | 36081.756 | 1360.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;766 | 95.0403 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 766 | 36081.766 | 1360.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;776 | 95.0403 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 776 | 36081.776 | 1360.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;786 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 786 | 36081.786 | 1360.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;796 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 796 | 36081.796 | 1360.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;806 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 806 | 36081.806 | 1360.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;816 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 816 | 36081.816 | 1360.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;826 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 826 | 36081.826 | 1360.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;836 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 836 | 36081.836 | 1360.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;846 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 846 | 36081.846 | 1360.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;856 | 95.0383 | 294.9366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 856 | 36081.856 | 1360.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;866 | 95.0383 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 866 | 36081.866 | 1360.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;876 | 95.0383 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 876 | 36081.876 | 1360.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;886 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 886 | 36081.886 | 1360.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;896 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 896 | 36081.896 | 1360.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;906 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 906 | 36081.906 | 1360.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;916 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 916 | 36081.916 | 1360.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;926 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 926 | 36081.926 | 1360.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;936 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 936 | 36081.936 | 1360.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;946 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 946 | 36081.946 | 1360.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;956 | 95.0403 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 956 | 36081.956 | 1360.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;966 | 95.0403 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 966 | 36081.966 | 1360.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;976 | 95.0403 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 976 | 36081.976 | 1360.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;986 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 986 | 36081.986 | 1360.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:21;996 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 21 | 996 | 36081.996 | 1360.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;006 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 006 | 36082.006 | 1360.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;016 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 016 | 36082.016 | 1360.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;026 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 026 | 36082.026 | 1360.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;036 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 036 | 36082.036 | 1360.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;046 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 046 | 36082.046 | 1360.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;056 | 95.0383 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 056 | 36082.056 | 1360.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;066 | 95.0383 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 066 | 36082.066 | 1360.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;076 | 95.0383 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 076 | 36082.076 | 1360.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;086 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 086 | 36082.086 | 1360.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;096 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 096 | 36082.096 | 1360.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;106 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 106 | 36082.106 | 1360.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;116 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 116 | 36082.116 | 1360.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;126 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 126 | 36082.126 | 1360.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;136 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 136 | 36082.136 | 1360.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;146 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 146 | 36082.146 | 1360.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;156 | 95.0363 | 294.9225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 156 | 36082.156 | 1360.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;166 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 166 | 36082.166 | 1360.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;176 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 176 | 36082.176 | 1360.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;186 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 186 | 36082.186 | 1360.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;196 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 196 | 36082.196 | 1360.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;206 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 206 | 36082.206 | 1360.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;216 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 216 | 36082.216 | 1360.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;226 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 226 | 36082.226 | 1360.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;236 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 236 | 36082.236 | 1360.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;246 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 246 | 36082.246 | 1360.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;256 | 95.0363 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 256 | 36082.256 | 1360.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;266 | 95.0363 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 266 | 36082.266 | 1360.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;276 | 95.0363 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 276 | 36082.276 | 1360.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;286 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 286 | 36082.286 | 1360.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;296 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 296 | 36082.296 | 1360.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;306 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 306 | 36082.306 | 1360.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;316 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 316 | 36082.316 | 1360.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;326 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 326 | 36082.326 | 1360.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;336 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 336 | 36082.336 | 1360.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;346 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 346 | 36082.346 | 1360.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;356 | 95.0373 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 356 | 36082.356 | 1360.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;366 | 95.0373 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 366 | 36082.366 | 1360.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;376 | 95.0373 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 376 | 36082.376 | 1360.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;386 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 386 | 36082.386 | 1360.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;396 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 396 | 36082.396 | 1360.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;406 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 406 | 36082.406 | 1360.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;416 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 416 | 36082.416 | 1360.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;426 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 426 | 36082.426 | 1360.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;436 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 436 | 36082.436 | 1360.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;446 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 446 | 36082.446 | 1360.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;456 | 95.0363 | 294.9161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 456 | 36082.456 | 1360.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;466 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 466 | 36082.466 | 1360.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;476 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 476 | 36082.476 | 1360.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;486 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 486 | 36082.486 | 1360.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;496 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 496 | 36082.496 | 1360.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;506 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 506 | 36082.506 | 1360.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;516 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 516 | 36082.516 | 1360.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;526 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 526 | 36082.526 | 1360.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;536 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 536 | 36082.536 | 1361
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;546 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 546 | 36082.546 | 1361.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;556 | 95.0363 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 556 | 36082.556 | 1361.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;566 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 566 | 36082.566 | 1361.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;576 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 576 | 36082.576 | 1361.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;586 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 586 | 36082.586 | 1361.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;596 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 596 | 36082.596 | 1361.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;606 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 606 | 36082.606 | 1361.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;616 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 616 | 36082.616 | 1361.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;626 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 626 | 36082.626 | 1361.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;636 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 636 | 36082.636 | 1361.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;646 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 646 | 36082.646 | 1361.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;656 | 95.0363 | 294.935 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 656 | 36082.656 | 1361.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;666 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 666 | 36082.666 | 1361.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;676 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 676 | 36082.676 | 1361.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;686 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 686 | 36082.686 | 1361.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;696 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 696 | 36082.696 | 1361.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;706 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 706 | 36082.706 | 1361.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;716 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 716 | 36082.716 | 1361.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;726 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 726 | 36082.726 | 1361.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;736 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 736 | 36082.736 | 1361.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;746 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 746 | 36082.746 | 1361.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;756 | 95.0363 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 756 | 36082.756 | 1361.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;766 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 766 | 36082.766 | 1361.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;776 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 776 | 36082.776 | 1361.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;786 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 786 | 36082.786 | 1361.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;796 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 796 | 36082.796 | 1361.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;806 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 806 | 36082.806 | 1361.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;816 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 816 | 36082.816 | 1361.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;826 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 826 | 36082.826 | 1361.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;836 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 836 | 36082.836 | 1361.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;846 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 846 | 36082.846 | 1361.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;856 | 95.0363 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 856 | 36082.856 | 1361.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;866 | 95.0363 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 866 | 36082.866 | 1361.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;876 | 95.0363 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 876 | 36082.876 | 1361.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;886 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 886 | 36082.886 | 1361.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;896 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 896 | 36082.896 | 1361.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;906 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 906 | 36082.906 | 1361.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;916 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 916 | 36082.916 | 1361.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;926 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 926 | 36082.926 | 1361.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;936 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 936 | 36082.936 | 1361.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;946 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 946 | 36082.946 | 1361.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;956 | 95.0353 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 956 | 36082.956 | 1361.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;966 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 966 | 36082.966 | 1361.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;976 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 976 | 36082.976 | 1361.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;986 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 986 | 36082.986 | 1361.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:22;996 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 22 | 996 | 36082.996 | 1361.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;006 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 006 | 36083.006 | 1361.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;016 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 016 | 36083.016 | 1361.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;026 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 026 | 36083.026 | 1361.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;036 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 036 | 36083.036 | 1361.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;046 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 046 | 36083.046 | 1361.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;056 | 95.0353 | 294.885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 056 | 36083.056 | 1361.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;066 | 95.0353 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 066 | 36083.066 | 1361.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;076 | 95.0353 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 076 | 36083.076 | 1361.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;086 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 086 | 36083.086 | 1361.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;096 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 096 | 36083.096 | 1361.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;106 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 106 | 36083.106 | 1361.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;116 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 116 | 36083.116 | 1361.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;126 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 126 | 36083.126 | 1361.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;136 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 136 | 36083.136 | 1361.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;146 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 146 | 36083.146 | 1361.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;156 | 95.0333 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 156 | 36083.156 | 1361.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;166 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 166 | 36083.166 | 1361.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;176 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 176 | 36083.176 | 1361.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;186 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 186 | 36083.186 | 1361.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;196 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 196 | 36083.196 | 1361.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;206 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 206 | 36083.206 | 1361.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;216 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 216 | 36083.216 | 1361.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;226 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 226 | 36083.226 | 1361.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;236 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 236 | 36083.236 | 1361.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;246 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 246 | 36083.246 | 1361.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;256 | 95.0333 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 256 | 36083.256 | 1361.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;266 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 266 | 36083.266 | 1361.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;276 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 276 | 36083.276 | 1361.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;286 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 286 | 36083.286 | 1361.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;296 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 296 | 36083.296 | 1361.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;306 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 306 | 36083.306 | 1361.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;316 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 316 | 36083.316 | 1361.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;326 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 326 | 36083.326 | 1361.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;336 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 336 | 36083.336 | 1361.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;346 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 346 | 36083.346 | 1361.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;356 | 95.0333 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 356 | 36083.356 | 1361.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;366 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 366 | 36083.366 | 1361.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;376 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 376 | 36083.376 | 1361.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;386 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 386 | 36083.386 | 1361.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;396 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 396 | 36083.396 | 1361.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;406 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 406 | 36083.406 | 1361.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;416 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 416 | 36083.416 | 1361.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;426 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 426 | 36083.426 | 1361.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;436 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 436 | 36083.436 | 1361.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;446 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 446 | 36083.446 | 1361.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;456 | 95.0333 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 456 | 36083.456 | 1361.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;466 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 466 | 36083.466 | 1361.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;476 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 476 | 36083.476 | 1361.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;486 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 486 | 36083.486 | 1361.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;496 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 496 | 36083.496 | 1361.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;506 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 506 | 36083.506 | 1361.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;516 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 516 | 36083.516 | 1361.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;526 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 526 | 36083.526 | 1361.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;536 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 536 | 36083.536 | 1362
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;546 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 546 | 36083.546 | 1362.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;556 | 95.0333 | 294.86 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 556 | 36083.556 | 1362.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;566 | 95.0333 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 566 | 36083.566 | 1362.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;576 | 95.0333 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 576 | 36083.576 | 1362.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;586 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 586 | 36083.586 | 1362.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;596 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 596 | 36083.596 | 1362.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;606 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 606 | 36083.606 | 1362.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;616 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 616 | 36083.616 | 1362.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;626 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 626 | 36083.626 | 1362.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;636 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 636 | 36083.636 | 1362.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;646 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 646 | 36083.646 | 1362.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;656 | 95.0323 | 294.8647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 656 | 36083.656 | 1362.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;666 | 95.0323 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 666 | 36083.666 | 1362.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;676 | 95.0323 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 676 | 36083.676 | 1362.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;686 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 686 | 36083.686 | 1362.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;696 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 696 | 36083.696 | 1362.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;706 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 706 | 36083.706 | 1362.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;716 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 716 | 36083.716 | 1362.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;726 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 726 | 36083.726 | 1362.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;736 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 736 | 36083.736 | 1362.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;746 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 746 | 36083.746 | 1362.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;756 | 95.0313 | 294.8812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 756 | 36083.756 | 1362.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;766 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 766 | 36083.766 | 1362.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;776 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 776 | 36083.776 | 1362.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;786 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 786 | 36083.786 | 1362.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;796 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 796 | 36083.796 | 1362.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;806 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 806 | 36083.806 | 1362.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;816 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 816 | 36083.816 | 1362.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;826 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 826 | 36083.826 | 1362.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;836 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 836 | 36083.836 | 1362.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;846 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 846 | 36083.846 | 1362.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;856 | 95.0313 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 856 | 36083.856 | 1362.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;866 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 866 | 36083.866 | 1362.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;876 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 876 | 36083.876 | 1362.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;886 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 886 | 36083.886 | 1362.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;896 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 896 | 36083.896 | 1362.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;906 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 906 | 36083.906 | 1362.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;916 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 916 | 36083.916 | 1362.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;926 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 926 | 36083.926 | 1362.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;936 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 936 | 36083.936 | 1362.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;946 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 946 | 36083.946 | 1362.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;956 | 95.0313 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 956 | 36083.956 | 1362.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;966 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 966 | 36083.966 | 1362.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;976 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 976 | 36083.976 | 1362.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;986 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 986 | 36083.986 | 1362.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:23;996 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 23 | 996 | 36083.996 | 1362.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;006 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 006 | 36084.006 | 1362.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;016 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 016 | 36084.016 | 1362.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;026 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 026 | 36084.026 | 1362.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;036 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 036 | 36084.036 | 1362.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;046 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 046 | 36084.046 | 1362.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;056 | 95.0313 | 294.9101 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 056 | 36084.056 | 1362.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;066 | 95.0313 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 066 | 36084.066 | 1362.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;076 | 95.0313 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 076 | 36084.076 | 1362.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;086 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 086 | 36084.086 | 1362.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;096 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 096 | 36084.096 | 1362.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;106 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 106 | 36084.106 | 1362.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;116 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 116 | 36084.116 | 1362.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;126 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 126 | 36084.126 | 1362.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;136 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 136 | 36084.136 | 1362.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;146 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 146 | 36084.146 | 1362.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;156 | 95.0303 | 294.9134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 156 | 36084.156 | 1362.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;166 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 166 | 36084.166 | 1362.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;176 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 176 | 36084.176 | 1362.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;186 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 186 | 36084.186 | 1362.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;196 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 196 | 36084.196 | 1362.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;206 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 206 | 36084.206 | 1362.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;216 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 216 | 36084.216 | 1362.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;226 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 226 | 36084.226 | 1362.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;236 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 236 | 36084.236 | 1362.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;246 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 246 | 36084.246 | 1362.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;256 | 95.0303 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 256 | 36084.256 | 1362.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;266 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 266 | 36084.266 | 1362.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;276 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 276 | 36084.276 | 1362.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;286 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 286 | 36084.286 | 1362.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;296 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 296 | 36084.296 | 1362.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;306 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 306 | 36084.306 | 1362.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;316 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 316 | 36084.316 | 1362.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;326 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 326 | 36084.326 | 1362.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;336 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 336 | 36084.336 | 1362.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;346 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 346 | 36084.346 | 1362.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;356 | 95.0303 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 356 | 36084.356 | 1362.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;366 | 95.0303 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 366 | 36084.366 | 1362.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;376 | 95.0303 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 376 | 36084.376 | 1362.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;386 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 386 | 36084.386 | 1362.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;396 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 396 | 36084.396 | 1362.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;406 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 406 | 36084.406 | 1362.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;416 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 416 | 36084.416 | 1362.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;426 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 426 | 36084.426 | 1362.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;436 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 436 | 36084.436 | 1362.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;446 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 446 | 36084.446 | 1362.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;456 | 95.0283 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 456 | 36084.456 | 1362.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;466 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 466 | 36084.466 | 1362.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;476 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 476 | 36084.476 | 1362.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;486 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 486 | 36084.486 | 1362.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;496 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 496 | 36084.496 | 1362.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;506 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 506 | 36084.506 | 1362.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;516 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 516 | 36084.516 | 1362.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;526 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 526 | 36084.526 | 1362.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;536 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 536 | 36084.536 | 1363
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;546 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 546 | 36084.546 | 1363.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;556 | 95.0283 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 556 | 36084.556 | 1363.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;566 | 95.0283 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 566 | 36084.566 | 1363.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;576 | 95.0283 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 576 | 36084.576 | 1363.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;586 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 586 | 36084.586 | 1363.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;596 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 596 | 36084.596 | 1363.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;606 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 606 | 36084.606 | 1363.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;616 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 616 | 36084.616 | 1363.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;626 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 626 | 36084.626 | 1363.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;636 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 636 | 36084.636 | 1363.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;646 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 646 | 36084.646 | 1363.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;656 | 95.0303 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 656 | 36084.656 | 1363.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;666 | 95.0303 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 666 | 36084.666 | 1363.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;676 | 95.0303 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 676 | 36084.676 | 1363.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;686 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 686 | 36084.686 | 1363.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;696 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 696 | 36084.696 | 1363.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;706 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 706 | 36084.706 | 1363.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;716 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 716 | 36084.716 | 1363.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;726 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 726 | 36084.726 | 1363.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;736 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 736 | 36084.736 | 1363.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;746 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 746 | 36084.746 | 1363.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;756 | 95.0283 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 756 | 36084.756 | 1363.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;766 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 766 | 36084.766 | 1363.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;776 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 776 | 36084.776 | 1363.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;786 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 786 | 36084.786 | 1363.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;796 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 796 | 36084.796 | 1363.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;806 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 806 | 36084.806 | 1363.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;816 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 816 | 36084.816 | 1363.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;826 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 826 | 36084.826 | 1363.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;836 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 836 | 36084.836 | 1363.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;846 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 846 | 36084.846 | 1363.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;856 | 95.0283 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 856 | 36084.856 | 1363.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;866 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 866 | 36084.866 | 1363.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;876 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 876 | 36084.876 | 1363.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;886 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 886 | 36084.886 | 1363.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;896 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 896 | 36084.896 | 1363.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;906 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 906 | 36084.906 | 1363.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;916 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 916 | 36084.916 | 1363.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;926 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 926 | 36084.926 | 1363.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;936 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 936 | 36084.936 | 1363.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;946 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 946 | 36084.946 | 1363.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;956 | 95.0283 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 956 | 36084.956 | 1363.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;966 | 95.0283 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 966 | 36084.966 | 1363.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;976 | 95.0283 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 976 | 36084.976 | 1363.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;986 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 986 | 36084.986 | 1363.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:24;996 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 24 | 996 | 36084.996 | 1363.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;006 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 006 | 36085.006 | 1363.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;016 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 016 | 36085.016 | 1363.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;026 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 026 | 36085.026 | 1363.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;036 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 036 | 36085.036 | 1363.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;046 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 046 | 36085.046 | 1363.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;056 | 95.0273 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 056 | 36085.056 | 1363.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;066 | 95.0273 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 066 | 36085.066 | 1363.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;076 | 95.0273 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 076 | 36085.076 | 1363.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;086 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 086 | 36085.086 | 1363.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;096 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 096 | 36085.096 | 1363.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;106 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 106 | 36085.106 | 1363.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;116 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 116 | 36085.116 | 1363.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;126 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 126 | 36085.126 | 1363.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;136 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 136 | 36085.136 | 1363.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;146 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 146 | 36085.146 | 1363.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;156 | 95.0283 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 156 | 36085.156 | 1363.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;166 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 166 | 36085.166 | 1363.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;176 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 176 | 36085.176 | 1363.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;186 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 186 | 36085.186 | 1363.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;196 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 196 | 36085.196 | 1363.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;206 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 206 | 36085.206 | 1363.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;216 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 216 | 36085.216 | 1363.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;226 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 226 | 36085.226 | 1363.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;236 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 236 | 36085.236 | 1363.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;246 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 246 | 36085.246 | 1363.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;256 | 95.0283 | 294.8659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 256 | 36085.256 | 1363.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;266 | 95.0283 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 266 | 36085.266 | 1363.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;276 | 95.0283 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 276 | 36085.276 | 1363.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;286 | 95.0283 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 286 | 36085.286 | 1363.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;296 | 95.0283 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 296 | 36085.296 | 1363.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;306 | 95.0283 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 306 | 36085.306 | 1363.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;316 | 95.0263 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 316 | 36085.316 | 1363.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;326 | 95.0263 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 326 | 36085.326 | 1363.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;336 | 95.0263 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 336 | 36085.336 | 1363.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;346 | 95.0263 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 346 | 36085.346 | 1363.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;356 | 95.0263 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 356 | 36085.356 | 1363.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;366 | 95.0263 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 366 | 36085.366 | 1363.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;376 | 95.0263 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 376 | 36085.376 | 1363.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;386 | 95.0263 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 386 | 36085.386 | 1363.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;396 | 95.0263 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 396 | 36085.396 | 1363.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;406 | 95.0263 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 406 | 36085.406 | 1363.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;416 | 95.0253 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 416 | 36085.416 | 1363.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;426 | 95.0253 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 426 | 36085.426 | 1363.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;436 | 95.0253 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 436 | 36085.436 | 1363.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;446 | 95.0253 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 446 | 36085.446 | 1363.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;456 | 95.0253 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 456 | 36085.456 | 1363.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;466 | 95.0253 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 466 | 36085.466 | 1363.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;476 | 95.0253 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 476 | 36085.476 | 1363.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;486 | 95.0253 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 486 | 36085.486 | 1363.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;496 | 95.0253 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 496 | 36085.496 | 1363.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;506 | 95.0253 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 506 | 36085.506 | 1363.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;516 | 95.0263 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 516 | 36085.516 | 1363.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;526 | 95.0263 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 526 | 36085.526 | 1363.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;536 | 95.0263 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 536 | 36085.536 | 1364
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;546 | 95.0263 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 546 | 36085.546 | 1364.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;556 | 95.0263 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 556 | 36085.556 | 1364.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;566 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 566 | 36085.566 | 1364.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;576 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 576 | 36085.576 | 1364.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;586 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 586 | 36085.586 | 1364.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;596 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 596 | 36085.596 | 1364.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;606 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 606 | 36085.606 | 1364.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;616 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 616 | 36085.616 | 1364.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;626 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 626 | 36085.626 | 1364.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;636 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 636 | 36085.636 | 1364.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;646 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 646 | 36085.646 | 1364.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;656 | 95.0263 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 656 | 36085.656 | 1364.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;666 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 666 | 36085.666 | 1364.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;676 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 676 | 36085.676 | 1364.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;686 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 686 | 36085.686 | 1364.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;696 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 696 | 36085.696 | 1364.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;706 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 706 | 36085.706 | 1364.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;716 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 716 | 36085.716 | 1364.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;726 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 726 | 36085.726 | 1364.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;736 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 736 | 36085.736 | 1364.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;746 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 746 | 36085.746 | 1364.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;756 | 95.0263 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 756 | 36085.756 | 1364.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;766 | 95.0263 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 766 | 36085.766 | 1364.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;776 | 95.0263 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 776 | 36085.776 | 1364.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;786 | 95.0263 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 786 | 36085.786 | 1364.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;796 | 95.0263 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 796 | 36085.796 | 1364.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;806 | 95.0263 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 806 | 36085.806 | 1364.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;816 | 95.0253 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 816 | 36085.816 | 1364.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;826 | 95.0253 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 826 | 36085.826 | 1364.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;836 | 95.0253 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 836 | 36085.836 | 1364.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;846 | 95.0253 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 846 | 36085.846 | 1364.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;856 | 95.0253 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 856 | 36085.856 | 1364.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;866 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 866 | 36085.866 | 1364.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;876 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 876 | 36085.876 | 1364.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;886 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 886 | 36085.886 | 1364.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;896 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 896 | 36085.896 | 1364.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;906 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 906 | 36085.906 | 1364.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;916 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 916 | 36085.916 | 1364.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;926 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 926 | 36085.926 | 1364.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;936 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 936 | 36085.936 | 1364.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;946 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 946 | 36085.946 | 1364.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;956 | 95.0253 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 956 | 36085.956 | 1364.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;966 | 95.0253 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 966 | 36085.966 | 1364.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;976 | 95.0253 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 976 | 36085.976 | 1364.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;986 | 95.0253 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 986 | 36085.986 | 1364.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:25;996 | 95.0253 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 25 | 996 | 36085.996 | 1364.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;006 | 95.0253 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 006 | 36086.006 | 1364.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;016 | 95.0243 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 016 | 36086.016 | 1364.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;026 | 95.0243 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 026 | 36086.026 | 1364.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;036 | 95.0243 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 036 | 36086.036 | 1364.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;046 | 95.0243 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 046 | 36086.046 | 1364.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;056 | 95.0243 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 056 | 36086.056 | 1364.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;066 | 95.0243 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 066 | 36086.066 | 1364.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;076 | 95.0243 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 076 | 36086.076 | 1364.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;086 | 95.0243 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 086 | 36086.086 | 1364.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;096 | 95.0243 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 096 | 36086.096 | 1364.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;106 | 95.0243 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 106 | 36086.106 | 1364.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;116 | 95.0233 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 116 | 36086.116 | 1364.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;126 | 95.0233 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 126 | 36086.126 | 1364.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;136 | 95.0233 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 136 | 36086.136 | 1364.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;146 | 95.0233 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 146 | 36086.146 | 1364.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;156 | 95.0233 | 294.8821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 156 | 36086.156 | 1364.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;166 | 95.0233 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 166 | 36086.166 | 1364.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;176 | 95.0233 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 176 | 36086.176 | 1364.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;186 | 95.0233 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 186 | 36086.186 | 1364.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;196 | 95.0233 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 196 | 36086.196 | 1364.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;206 | 95.0233 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 206 | 36086.206 | 1364.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;216 | 95.0243 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 216 | 36086.216 | 1364.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;226 | 95.0243 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 226 | 36086.226 | 1364.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;236 | 95.0243 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 236 | 36086.236 | 1364.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;246 | 95.0243 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 246 | 36086.246 | 1364.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;256 | 95.0243 | 294.8803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 256 | 36086.256 | 1364.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;266 | 95.0243 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 266 | 36086.266 | 1364.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;276 | 95.0243 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 276 | 36086.276 | 1364.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;286 | 95.0243 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 286 | 36086.286 | 1364.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;296 | 95.0243 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 296 | 36086.296 | 1364.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;306 | 95.0243 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 306 | 36086.306 | 1364.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;316 | 95.0233 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 316 | 36086.316 | 1364.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;326 | 95.0233 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 326 | 36086.326 | 1364.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;336 | 95.0233 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 336 | 36086.336 | 1364.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;346 | 95.0233 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 346 | 36086.346 | 1364.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;356 | 95.0233 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 356 | 36086.356 | 1364.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;366 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 366 | 36086.366 | 1364.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;376 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 376 | 36086.376 | 1364.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;386 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 386 | 36086.386 | 1364.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;396 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 396 | 36086.396 | 1364.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;406 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 406 | 36086.406 | 1364.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;416 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 416 | 36086.416 | 1364.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;426 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 426 | 36086.426 | 1364.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;436 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 436 | 36086.436 | 1364.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;446 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 446 | 36086.446 | 1364.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;456 | 95.0233 | 294.8386 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 456 | 36086.456 | 1364.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;466 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 466 | 36086.466 | 1364.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;476 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 476 | 36086.476 | 1364.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;486 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 486 | 36086.486 | 1364.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;496 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 496 | 36086.496 | 1364.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;506 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 506 | 36086.506 | 1364.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;516 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 516 | 36086.516 | 1364.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;526 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 526 | 36086.526 | 1364.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;536 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 536 | 36086.536 | 1365
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;546 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 546 | 36086.546 | 1365.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;556 | 95.0233 | 294.8239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 556 | 36086.556 | 1365.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;566 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 566 | 36086.566 | 1365.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;576 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 576 | 36086.576 | 1365.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;586 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 586 | 36086.586 | 1365.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;596 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 596 | 36086.596 | 1365.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;606 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 606 | 36086.606 | 1365.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;616 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 616 | 36086.616 | 1365.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;626 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 626 | 36086.626 | 1365.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;636 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 636 | 36086.636 | 1365.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;646 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 646 | 36086.646 | 1365.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;656 | 95.0233 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 656 | 36086.656 | 1365.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;666 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 666 | 36086.666 | 1365.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;676 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 676 | 36086.676 | 1365.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;686 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 686 | 36086.686 | 1365.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;696 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 696 | 36086.696 | 1365.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;706 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 706 | 36086.706 | 1365.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;716 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 716 | 36086.716 | 1365.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;726 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 726 | 36086.726 | 1365.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;736 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 736 | 36086.736 | 1365.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;746 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 746 | 36086.746 | 1365.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;756 | 95.0233 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 756 | 36086.756 | 1365.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;766 | 95.0233 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 766 | 36086.766 | 1365.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;776 | 95.0233 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 776 | 36086.776 | 1365.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;786 | 95.0233 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 786 | 36086.786 | 1365.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;796 | 95.0233 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 796 | 36086.796 | 1365.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;806 | 95.0233 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 806 | 36086.806 | 1365.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;816 | 95.0233 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 816 | 36086.816 | 1365.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;826 | 95.0233 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 826 | 36086.826 | 1365.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;836 | 95.0223 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 836 | 36086.836 | 1365.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;846 | 95.0223 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 846 | 36086.846 | 1365.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;856 | 95.0223 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 856 | 36086.856 | 1365.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;866 | 95.0223 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 866 | 36086.866 | 1365.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;876 | 95.0223 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 876 | 36086.876 | 1365.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;886 | 95.0223 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 886 | 36086.886 | 1365.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;896 | 95.0223 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 896 | 36086.896 | 1365.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;906 | 95.0223 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 906 | 36086.906 | 1365.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;916 | 95.0223 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 916 | 36086.916 | 1365.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;926 | 95.0223 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 926 | 36086.926 | 1365.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;936 | 95.0233 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 936 | 36086.936 | 1365.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;946 | 95.0233 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 946 | 36086.946 | 1365.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;956 | 95.0233 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 956 | 36086.956 | 1365.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;966 | 95.0233 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 966 | 36086.966 | 1365.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;976 | 95.0233 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 976 | 36086.976 | 1365.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;986 | 95.0233 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 986 | 36086.986 | 1365.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:26;996 | 95.0233 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 26 | 996 | 36086.996 | 1365.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;006 | 95.0233 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 006 | 36087.006 | 1365.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;016 | 95.0233 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 016 | 36087.016 | 1365.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;026 | 95.0233 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 026 | 36087.026 | 1365.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;036 | 95.0223 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 036 | 36087.036 | 1365.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;046 | 95.0223 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 046 | 36087.046 | 1365.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;056 | 95.0223 | 294.8742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 056 | 36087.056 | 1365.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;066 | 95.0223 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 066 | 36087.066 | 1365.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;076 | 95.0223 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 076 | 36087.076 | 1365.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;086 | 95.0223 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 086 | 36087.086 | 1365.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;096 | 95.0223 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 096 | 36087.096 | 1365.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;106 | 95.0223 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 106 | 36087.106 | 1365.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;116 | 95.0223 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 116 | 36087.116 | 1365.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;126 | 95.0223 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 126 | 36087.126 | 1365.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;136 | 95.0213 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 136 | 36087.136 | 1365.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;146 | 95.0213 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 146 | 36087.146 | 1365.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;156 | 95.0213 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 156 | 36087.156 | 1365.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;166 | 95.0213 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 166 | 36087.166 | 1365.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;176 | 95.0213 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 176 | 36087.176 | 1365.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;186 | 95.0213 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 186 | 36087.186 | 1365.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;196 | 95.0213 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 196 | 36087.196 | 1365.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;206 | 95.0213 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 206 | 36087.206 | 1365.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;216 | 95.0213 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 216 | 36087.216 | 1365.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;226 | 95.0213 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 226 | 36087.226 | 1365.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;236 | 95.0223 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 236 | 36087.236 | 1365.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;246 | 95.0223 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 246 | 36087.246 | 1365.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;256 | 95.0223 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 256 | 36087.256 | 1365.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;266 | 95.0223 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 266 | 36087.266 | 1365.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;276 | 95.0223 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 276 | 36087.276 | 1365.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;286 | 95.0223 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 286 | 36087.286 | 1365.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;296 | 95.0223 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 296 | 36087.296 | 1365.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;306 | 95.0223 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 306 | 36087.306 | 1365.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;316 | 95.0223 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 316 | 36087.316 | 1365.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;326 | 95.0223 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 326 | 36087.326 | 1365.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;336 | 95.0213 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 336 | 36087.336 | 1365.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;346 | 95.0213 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 346 | 36087.346 | 1365.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;356 | 95.0213 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 356 | 36087.356 | 1365.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;366 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 366 | 36087.366 | 1365.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;376 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 376 | 36087.376 | 1365.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;386 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 386 | 36087.386 | 1365.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;396 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 396 | 36087.396 | 1365.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;406 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 406 | 36087.406 | 1365.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;416 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 416 | 36087.416 | 1365.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;426 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 426 | 36087.426 | 1365.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;436 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 436 | 36087.436 | 1365.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;446 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 446 | 36087.446 | 1365.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;456 | 95.0213 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 456 | 36087.456 | 1365.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;466 | 95.0213 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 466 | 36087.466 | 1365.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;476 | 95.0213 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 476 | 36087.476 | 1365.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;486 | 95.0213 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 486 | 36087.486 | 1365.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;496 | 95.0213 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 496 | 36087.496 | 1365.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;506 | 95.0213 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 506 | 36087.506 | 1365.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;516 | 95.0213 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 516 | 36087.516 | 1365.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;526 | 95.0213 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 526 | 36087.526 | 1365.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;536 | 95.0203 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 536 | 36087.536 | 1366
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;546 | 95.0203 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 546 | 36087.546 | 1366.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;556 | 95.0203 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 556 | 36087.556 | 1366.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;566 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 566 | 36087.566 | 1366.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;576 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 576 | 36087.576 | 1366.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;586 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 586 | 36087.586 | 1366.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;596 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 596 | 36087.596 | 1366.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;606 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 606 | 36087.606 | 1366.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;616 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 616 | 36087.616 | 1366.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;626 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 626 | 36087.626 | 1366.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;636 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 636 | 36087.636 | 1366.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;646 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 646 | 36087.646 | 1366.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;656 | 95.0203 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 656 | 36087.656 | 1366.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;666 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 666 | 36087.666 | 1366.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;676 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 676 | 36087.676 | 1366.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;686 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 686 | 36087.686 | 1366.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;696 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 696 | 36087.696 | 1366.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;706 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 706 | 36087.706 | 1366.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;716 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 716 | 36087.716 | 1366.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;726 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 726 | 36087.726 | 1366.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;736 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 736 | 36087.736 | 1366.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;746 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 746 | 36087.746 | 1366.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;756 | 95.0203 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 756 | 36087.756 | 1366.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;766 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 766 | 36087.766 | 1366.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;776 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 776 | 36087.776 | 1366.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;786 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 786 | 36087.786 | 1366.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;796 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 796 | 36087.796 | 1366.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;806 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 806 | 36087.806 | 1366.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;816 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 816 | 36087.816 | 1366.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;826 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 826 | 36087.826 | 1366.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;836 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 836 | 36087.836 | 1366.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;846 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 846 | 36087.846 | 1366.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;856 | 95.0203 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 856 | 36087.856 | 1366.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;866 | 95.0203 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 866 | 36087.866 | 1366.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;876 | 95.0203 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 876 | 36087.876 | 1366.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;886 | 95.0203 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 886 | 36087.886 | 1366.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;896 | 95.0203 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 896 | 36087.896 | 1366.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;906 | 95.0203 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 906 | 36087.906 | 1366.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;916 | 95.0203 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 916 | 36087.916 | 1366.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;926 | 95.0203 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 926 | 36087.926 | 1366.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;936 | 95.0213 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 936 | 36087.936 | 1366.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;946 | 95.0213 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 946 | 36087.946 | 1366.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;956 | 95.0213 | 294.7943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 956 | 36087.956 | 1366.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;966 | 95.0213 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 966 | 36087.966 | 1366.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;976 | 95.0213 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 976 | 36087.976 | 1366.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;986 | 95.0213 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 986 | 36087.986 | 1366.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:27;996 | 95.0213 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 27 | 996 | 36087.996 | 1366.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;006 | 95.0213 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 006 | 36088.006 | 1366.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;016 | 95.0213 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 016 | 36088.016 | 1366.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;026 | 95.0213 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 026 | 36088.026 | 1366.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;036 | 95.0193 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 036 | 36088.036 | 1366.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;046 | 95.0193 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 046 | 36088.046 | 1366.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;056 | 95.0193 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 056 | 36088.056 | 1366.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;066 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 066 | 36088.066 | 1366.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;076 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 076 | 36088.076 | 1366.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;086 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 086 | 36088.086 | 1366.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;096 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 096 | 36088.096 | 1366.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;106 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 106 | 36088.106 | 1366.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;116 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 116 | 36088.116 | 1366.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;126 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 126 | 36088.126 | 1366.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;136 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 136 | 36088.136 | 1366.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;146 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 146 | 36088.146 | 1366.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;156 | 95.0193 | 294.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 156 | 36088.156 | 1366.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;166 | 95.0193 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 166 | 36088.166 | 1366.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;176 | 95.0193 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 176 | 36088.176 | 1366.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;186 | 95.0193 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 186 | 36088.186 | 1366.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;196 | 95.0193 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 196 | 36088.196 | 1366.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;206 | 95.0193 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 206 | 36088.206 | 1366.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;216 | 95.0193 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 216 | 36088.216 | 1366.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;226 | 95.0193 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 226 | 36088.226 | 1366.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;236 | 95.0203 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 236 | 36088.236 | 1366.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;246 | 95.0203 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 246 | 36088.246 | 1366.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;256 | 95.0203 | 294.7812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 256 | 36088.256 | 1366.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;266 | 95.0203 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 266 | 36088.266 | 1366.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;276 | 95.0203 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 276 | 36088.276 | 1366.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;286 | 95.0203 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 286 | 36088.286 | 1366.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;296 | 95.0203 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 296 | 36088.296 | 1366.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;306 | 95.0203 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 306 | 36088.306 | 1366.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;316 | 95.0203 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 316 | 36088.316 | 1366.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;326 | 95.0203 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 326 | 36088.326 | 1366.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;336 | 95.0193 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 336 | 36088.336 | 1366.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;346 | 95.0193 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 346 | 36088.346 | 1366.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;356 | 95.0193 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 356 | 36088.356 | 1366.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;366 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 366 | 36088.366 | 1366.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;376 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 376 | 36088.376 | 1366.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;386 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 386 | 36088.386 | 1366.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;396 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 396 | 36088.396 | 1366.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;406 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 406 | 36088.406 | 1366.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;416 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 416 | 36088.416 | 1366.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;426 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 426 | 36088.426 | 1366.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;436 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 436 | 36088.436 | 1366.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;446 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 446 | 36088.446 | 1366.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;456 | 95.0193 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 456 | 36088.456 | 1366.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;466 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 466 | 36088.466 | 1366.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;476 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 476 | 36088.476 | 1366.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;486 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 486 | 36088.486 | 1366.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;496 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 496 | 36088.496 | 1366.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;506 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 506 | 36088.506 | 1366.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;516 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 516 | 36088.516 | 1366.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;526 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 526 | 36088.526 | 1366.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;536 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 536 | 36088.536 | 1367
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;546 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 546 | 36088.546 | 1367.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;556 | 95.0193 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 556 | 36088.556 | 1367.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;566 | 95.0193 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 566 | 36088.566 | 1367.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;576 | 95.0193 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 576 | 36088.576 | 1367.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;586 | 95.0193 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 586 | 36088.586 | 1367.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;596 | 95.0193 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 596 | 36088.596 | 1367.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;606 | 95.0193 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 606 | 36088.606 | 1367.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;616 | 95.0193 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 616 | 36088.616 | 1367.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;626 | 95.0193 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 626 | 36088.626 | 1367.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;636 | 95.0183 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 636 | 36088.636 | 1367.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;646 | 95.0183 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 646 | 36088.646 | 1367.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;656 | 95.0183 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 656 | 36088.656 | 1367.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;666 | 95.0183 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 666 | 36088.666 | 1367.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;676 | 95.0183 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 676 | 36088.676 | 1367.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;686 | 95.0183 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 686 | 36088.686 | 1367.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;696 | 95.0183 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 696 | 36088.696 | 1367.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;706 | 95.0183 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 706 | 36088.706 | 1367.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;716 | 95.0183 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 716 | 36088.716 | 1367.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;726 | 95.0183 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 726 | 36088.726 | 1367.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;736 | 95.0173 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 736 | 36088.736 | 1367.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;746 | 95.0173 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 746 | 36088.746 | 1367.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;756 | 95.0173 | 294.7614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 756 | 36088.756 | 1367.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;766 | 95.0173 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 766 | 36088.766 | 1367.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;776 | 95.0173 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 776 | 36088.776 | 1367.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;786 | 95.0173 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 786 | 36088.786 | 1367.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;796 | 95.0173 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 796 | 36088.796 | 1367.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;806 | 95.0173 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 806 | 36088.806 | 1367.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;816 | 95.0173 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 816 | 36088.816 | 1367.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;826 | 95.0173 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 826 | 36088.826 | 1367.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;836 | 95.0163 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 836 | 36088.836 | 1367.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;846 | 95.0163 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 846 | 36088.846 | 1367.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;856 | 95.0163 | 294.7683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 856 | 36088.856 | 1367.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;866 | 95.0163 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 866 | 36088.866 | 1367.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;876 | 95.0163 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 876 | 36088.876 | 1367.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;886 | 95.0163 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 886 | 36088.886 | 1367.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;896 | 95.0163 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 896 | 36088.896 | 1367.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;906 | 95.0163 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 906 | 36088.906 | 1367.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;916 | 95.0163 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 916 | 36088.916 | 1367.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;926 | 95.0163 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 926 | 36088.926 | 1367.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;936 | 95.0183 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 936 | 36088.936 | 1367.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;946 | 95.0183 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 946 | 36088.946 | 1367.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;956 | 95.0183 | 294.7763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 956 | 36088.956 | 1367.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;966 | 95.0183 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 966 | 36088.966 | 1367.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;976 | 95.0183 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 976 | 36088.976 | 1367.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;986 | 95.0183 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 986 | 36088.986 | 1367.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:28;996 | 95.0183 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 28 | 996 | 36088.996 | 1367.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;006 | 95.0183 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 006 | 36089.006 | 1367.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;016 | 95.0183 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 016 | 36089.016 | 1367.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;026 | 95.0183 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 026 | 36089.026 | 1367.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;036 | 95.0163 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 036 | 36089.036 | 1367.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;046 | 95.0163 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 046 | 36089.046 | 1367.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;056 | 95.0163 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 056 | 36089.056 | 1367.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;066 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 066 | 36089.066 | 1367.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;076 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 076 | 36089.076 | 1367.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;086 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 086 | 36089.086 | 1367.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;096 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 096 | 36089.096 | 1367.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;106 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 106 | 36089.106 | 1367.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;116 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 116 | 36089.116 | 1367.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;126 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 126 | 36089.126 | 1367.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;136 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 136 | 36089.136 | 1367.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;146 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 146 | 36089.146 | 1367.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;156 | 95.0163 | 294.7556 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 156 | 36089.156 | 1367.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;166 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 166 | 36089.166 | 1367.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;176 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 176 | 36089.176 | 1367.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;186 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 186 | 36089.186 | 1367.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;196 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 196 | 36089.196 | 1367.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;206 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 206 | 36089.206 | 1367.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;216 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 216 | 36089.216 | 1367.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;226 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 226 | 36089.226 | 1367.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;236 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 236 | 36089.236 | 1367.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;246 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 246 | 36089.246 | 1367.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;256 | 95.0163 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 256 | 36089.256 | 1367.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;266 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 266 | 36089.266 | 1367.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;276 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 276 | 36089.276 | 1367.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;286 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 286 | 36089.286 | 1367.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;296 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 296 | 36089.296 | 1367.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;306 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 306 | 36089.306 | 1367.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;316 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 316 | 36089.316 | 1367.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;326 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 326 | 36089.326 | 1367.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;336 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 336 | 36089.336 | 1367.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;346 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 346 | 36089.346 | 1367.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;356 | 95.0163 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 356 | 36089.356 | 1367.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;366 | 95.0163 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 366 | 36089.366 | 1367.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;376 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 376 | 36089.376 | 1367.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;386 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 386 | 36089.386 | 1367.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;396 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 396 | 36089.396 | 1367.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;406 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 406 | 36089.406 | 1367.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;416 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 416 | 36089.416 | 1367.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;426 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 426 | 36089.426 | 1367.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;436 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 436 | 36089.436 | 1367.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;446 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 446 | 36089.446 | 1367.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;456 | 95.0173 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 456 | 36089.456 | 1367.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;466 | 95.0173 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 466 | 36089.466 | 1367.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;476 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 476 | 36089.476 | 1367.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;486 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 486 | 36089.486 | 1367.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;496 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 496 | 36089.496 | 1367.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;506 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 506 | 36089.506 | 1367.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;516 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 516 | 36089.516 | 1367.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;526 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 526 | 36089.526 | 1367.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;536 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 536 | 36089.536 | 1368
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;546 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 546 | 36089.546 | 1368.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;556 | 95.0163 | 294.7622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 556 | 36089.556 | 1368.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;566 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 566 | 36089.566 | 1368.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;576 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 576 | 36089.576 | 1368.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;586 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 586 | 36089.586 | 1368.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;596 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 596 | 36089.596 | 1368.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;606 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 606 | 36089.606 | 1368.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;616 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 616 | 36089.616 | 1368.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;626 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 626 | 36089.626 | 1368.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;636 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 636 | 36089.636 | 1368.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;646 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 646 | 36089.646 | 1368.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;656 | 95.0163 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 656 | 36089.656 | 1368.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;666 | 95.0163 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 666 | 36089.666 | 1368.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;676 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 676 | 36089.676 | 1368.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;686 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 686 | 36089.686 | 1368.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;696 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 696 | 36089.696 | 1368.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;706 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 706 | 36089.706 | 1368.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;716 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 716 | 36089.716 | 1368.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;726 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 726 | 36089.726 | 1368.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;736 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 736 | 36089.736 | 1368.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;746 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 746 | 36089.746 | 1368.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;756 | 95.0153 | 294.7771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 756 | 36089.756 | 1368.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;766 | 95.0153 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 766 | 36089.766 | 1368.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;776 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 776 | 36089.776 | 1368.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;786 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 786 | 36089.786 | 1368.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;796 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 796 | 36089.796 | 1368.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;806 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 806 | 36089.806 | 1368.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;816 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 816 | 36089.816 | 1368.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;826 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 826 | 36089.826 | 1368.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;836 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 836 | 36089.836 | 1368.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;846 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 846 | 36089.846 | 1368.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;856 | 95.0143 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 856 | 36089.856 | 1368.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;866 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 866 | 36089.866 | 1368.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;876 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 876 | 36089.876 | 1368.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;886 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 886 | 36089.886 | 1368.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;896 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 896 | 36089.896 | 1368.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;906 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 906 | 36089.906 | 1368.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;916 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 916 | 36089.916 | 1368.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;926 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 926 | 36089.926 | 1368.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;936 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 936 | 36089.936 | 1368.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;946 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 946 | 36089.946 | 1368.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;956 | 95.0143 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 956 | 36089.956 | 1368.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;966 | 95.0143 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 966 | 36089.966 | 1368.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;976 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 976 | 36089.976 | 1368.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;986 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 986 | 36089.986 | 1368.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:29;996 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 29 | 996 | 36089.996 | 1368.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;006 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 006 | 36090.006 | 1368.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;016 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 016 | 36090.016 | 1368.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;026 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 026 | 36090.026 | 1368.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;036 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 036 | 36090.036 | 1368.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;046 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 046 | 36090.046 | 1368.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;056 | 95.0163 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 056 | 36090.056 | 1368.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;066 | 95.0163 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 066 | 36090.066 | 1368.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;076 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 076 | 36090.076 | 1368.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;086 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 086 | 36090.086 | 1368.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;096 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 096 | 36090.096 | 1368.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;106 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 106 | 36090.106 | 1368.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;116 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 116 | 36090.116 | 1368.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;126 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 126 | 36090.126 | 1368.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;136 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 136 | 36090.136 | 1368.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;146 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 146 | 36090.146 | 1368.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;156 | 95.0153 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 156 | 36090.156 | 1368.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;166 | 95.0153 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 166 | 36090.166 | 1368.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;176 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 176 | 36090.176 | 1368.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;186 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 186 | 36090.186 | 1368.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;196 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 196 | 36090.196 | 1368.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;206 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 206 | 36090.206 | 1368.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;216 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 216 | 36090.216 | 1368.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;226 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 226 | 36090.226 | 1368.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;236 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 236 | 36090.236 | 1368.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;246 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 246 | 36090.246 | 1368.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;256 | 95.0143 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 256 | 36090.256 | 1368.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;266 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 266 | 36090.266 | 1368.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;276 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 276 | 36090.276 | 1368.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;286 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 286 | 36090.286 | 1368.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;296 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 296 | 36090.296 | 1368.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;306 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 306 | 36090.306 | 1368.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;316 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 316 | 36090.316 | 1368.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;326 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 326 | 36090.326 | 1368.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;336 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 336 | 36090.336 | 1368.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;346 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 346 | 36090.346 | 1368.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;356 | 95.0143 | 294.786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 356 | 36090.356 | 1368.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;366 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 366 | 36090.366 | 1368.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;376 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 376 | 36090.376 | 1368.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;386 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 386 | 36090.386 | 1368.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;396 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 396 | 36090.396 | 1368.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;406 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 406 | 36090.406 | 1368.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;416 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 416 | 36090.416 | 1368.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;426 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 426 | 36090.426 | 1368.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;436 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 436 | 36090.436 | 1368.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;446 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 446 | 36090.446 | 1368.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;456 | 95.0143 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 456 | 36090.456 | 1368.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;466 | 95.0143 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 466 | 36090.466 | 1368.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;476 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 476 | 36090.476 | 1368.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;486 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 486 | 36090.486 | 1368.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;496 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 496 | 36090.496 | 1368.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;506 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 506 | 36090.506 | 1368.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;516 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 516 | 36090.516 | 1368.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;526 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 526 | 36090.526 | 1368.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;536 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 536 | 36090.536 | 1369
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;546 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 546 | 36090.546 | 1369.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;556 | 95.0133 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 556 | 36090.556 | 1369.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;566 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 566 | 36090.566 | 1369.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;576 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 576 | 36090.576 | 1369.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;586 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 586 | 36090.586 | 1369.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;596 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 596 | 36090.596 | 1369.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;606 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 606 | 36090.606 | 1369.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;616 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 616 | 36090.616 | 1369.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;626 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 626 | 36090.626 | 1369.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;636 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 636 | 36090.636 | 1369.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;646 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 646 | 36090.646 | 1369.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;656 | 95.0133 | 294.81 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 656 | 36090.656 | 1369.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;666 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 666 | 36090.666 | 1369.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;676 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 676 | 36090.676 | 1369.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;686 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 686 | 36090.686 | 1369.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;696 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 696 | 36090.696 | 1369.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;706 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 706 | 36090.706 | 1369.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;716 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 716 | 36090.716 | 1369.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;726 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 726 | 36090.726 | 1369.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;736 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 736 | 36090.736 | 1369.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;746 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 746 | 36090.746 | 1369.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;756 | 95.0133 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 756 | 36090.756 | 1369.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;766 | 95.0133 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 766 | 36090.766 | 1369.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;776 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 776 | 36090.776 | 1369.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;786 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 786 | 36090.786 | 1369.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;796 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 796 | 36090.796 | 1369.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;806 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 806 | 36090.806 | 1369.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;816 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 816 | 36090.816 | 1369.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;826 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 826 | 36090.826 | 1369.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;836 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 836 | 36090.836 | 1369.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;846 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 846 | 36090.846 | 1369.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;856 | 95.0123 | 294.7659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 856 | 36090.856 | 1369.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;866 | 95.0123 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 866 | 36090.866 | 1369.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;876 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 876 | 36090.876 | 1369.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;886 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 886 | 36090.886 | 1369.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;896 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 896 | 36090.896 | 1369.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;906 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 906 | 36090.906 | 1369.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;916 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 916 | 36090.916 | 1369.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;926 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 926 | 36090.926 | 1369.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;936 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 936 | 36090.936 | 1369.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;946 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 946 | 36090.946 | 1369.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;956 | 95.0133 | 294.7629 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 956 | 36090.956 | 1369.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;966 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 966 | 36090.966 | 1369.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;976 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 976 | 36090.976 | 1369.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;986 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 986 | 36090.986 | 1369.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:30;996 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 30 | 996 | 36090.996 | 1369.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;006 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 006 | 36091.006 | 1369.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;016 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 016 | 36091.016 | 1369.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;026 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 026 | 36091.026 | 1369.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;036 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 036 | 36091.036 | 1369.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;046 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 046 | 36091.046 | 1369.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;056 | 95.0133 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 056 | 36091.056 | 1369.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;066 | 95.0133 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 066 | 36091.066 | 1369.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;076 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 076 | 36091.076 | 1369.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;086 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 086 | 36091.086 | 1369.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;096 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 096 | 36091.096 | 1369.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;106 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 106 | 36091.106 | 1369.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;116 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 116 | 36091.116 | 1369.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;126 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 126 | 36091.126 | 1369.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;136 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 136 | 36091.136 | 1369.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;146 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 146 | 36091.146 | 1369.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;156 | 95.0113 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 156 | 36091.156 | 1369.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;166 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 166 | 36091.166 | 1369.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;176 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 176 | 36091.176 | 1369.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;186 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 186 | 36091.186 | 1369.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;196 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 196 | 36091.196 | 1369.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;206 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 206 | 36091.206 | 1369.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;216 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 216 | 36091.216 | 1369.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;226 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 226 | 36091.226 | 1369.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;236 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 236 | 36091.236 | 1369.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;246 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 246 | 36091.246 | 1369.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;256 | 95.0113 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 256 | 36091.256 | 1369.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;266 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 266 | 36091.266 | 1369.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;276 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 276 | 36091.276 | 1369.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;286 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 286 | 36091.286 | 1369.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;296 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 296 | 36091.296 | 1369.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;306 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 306 | 36091.306 | 1369.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;316 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 316 | 36091.316 | 1369.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;326 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 326 | 36091.326 | 1369.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;336 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 336 | 36091.336 | 1369.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;346 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 346 | 36091.346 | 1369.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;356 | 95.0113 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 356 | 36091.356 | 1369.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;366 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 366 | 36091.366 | 1369.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;376 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 376 | 36091.376 | 1369.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;386 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 386 | 36091.386 | 1369.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;396 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 396 | 36091.396 | 1369.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;406 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 406 | 36091.406 | 1369.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;416 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 416 | 36091.416 | 1369.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;426 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 426 | 36091.426 | 1369.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;436 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 436 | 36091.436 | 1369.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;446 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 446 | 36091.446 | 1369.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;456 | 95.0113 | 294.7394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 456 | 36091.456 | 1369.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;466 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 466 | 36091.466 | 1369.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;476 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 476 | 36091.476 | 1369.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;486 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 486 | 36091.486 | 1369.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;496 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 496 | 36091.496 | 1369.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;506 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 506 | 36091.506 | 1369.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;516 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 516 | 36091.516 | 1369.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;526 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 526 | 36091.526 | 1369.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;536 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 536 | 36091.536 | 1370
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;546 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 546 | 36091.546 | 1370.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;556 | 95.0113 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 556 | 36091.556 | 1370.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;566 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 566 | 36091.566 | 1370.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;576 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 576 | 36091.576 | 1370.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;586 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 586 | 36091.586 | 1370.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;596 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 596 | 36091.596 | 1370.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;606 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 606 | 36091.606 | 1370.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;616 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 616 | 36091.616 | 1370.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;626 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 626 | 36091.626 | 1370.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;636 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 636 | 36091.636 | 1370.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;646 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 646 | 36091.646 | 1370.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;656 | 95.0113 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 656 | 36091.656 | 1370.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;666 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 666 | 36091.666 | 1370.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;676 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 676 | 36091.676 | 1370.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;686 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 686 | 36091.686 | 1370.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;696 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 696 | 36091.696 | 1370.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;706 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 706 | 36091.706 | 1370.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;716 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 716 | 36091.716 | 1370.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;726 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 726 | 36091.726 | 1370.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;736 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 736 | 36091.736 | 1370.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;746 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 746 | 36091.746 | 1370.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;756 | 95.0113 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 756 | 36091.756 | 1370.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;766 | 95.0113 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 766 | 36091.766 | 1370.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;776 | 95.0113 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 776 | 36091.776 | 1370.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;786 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 786 | 36091.786 | 1370.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;796 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 796 | 36091.796 | 1370.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;806 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 806 | 36091.806 | 1370.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;816 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 816 | 36091.816 | 1370.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;826 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 826 | 36091.826 | 1370.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;836 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 836 | 36091.836 | 1370.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;846 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 846 | 36091.846 | 1370.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;856 | 95.0093 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 856 | 36091.856 | 1370.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;866 | 95.0093 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 866 | 36091.866 | 1370.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;876 | 95.0093 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 876 | 36091.876 | 1370.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;886 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 886 | 36091.886 | 1370.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;896 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 896 | 36091.896 | 1370.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;906 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 906 | 36091.906 | 1370.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;916 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 916 | 36091.916 | 1370.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;926 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 926 | 36091.926 | 1370.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;936 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 936 | 36091.936 | 1370.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;946 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 946 | 36091.946 | 1370.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;956 | 95.0103 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 956 | 36091.956 | 1370.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;966 | 95.0103 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 966 | 36091.966 | 1370.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;976 | 95.0103 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 976 | 36091.976 | 1370.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;986 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 986 | 36091.986 | 1370.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:31;996 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 31 | 996 | 36091.996 | 1370.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;006 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 006 | 36092.006 | 1370.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;016 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 016 | 36092.016 | 1370.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;026 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 026 | 36092.026 | 1370.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;036 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 036 | 36092.036 | 1370.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;046 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 046 | 36092.046 | 1370.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;056 | 95.0093 | 294.7499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 056 | 36092.056 | 1370.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;066 | 95.0093 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 066 | 36092.066 | 1370.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;076 | 95.0093 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 076 | 36092.076 | 1370.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;086 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 086 | 36092.086 | 1370.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;096 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 096 | 36092.096 | 1370.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;106 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 106 | 36092.106 | 1370.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;116 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 116 | 36092.116 | 1370.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;126 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 126 | 36092.126 | 1370.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;136 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 136 | 36092.136 | 1370.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;146 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 146 | 36092.146 | 1370.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;156 | 95.0103 | 294.742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 156 | 36092.156 | 1370.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;166 | 95.0103 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 166 | 36092.166 | 1370.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;176 | 95.0103 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 176 | 36092.176 | 1370.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;186 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 186 | 36092.186 | 1370.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;196 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 196 | 36092.196 | 1370.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;206 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 206 | 36092.206 | 1370.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;216 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 216 | 36092.216 | 1370.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;226 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 226 | 36092.226 | 1370.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;236 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 236 | 36092.236 | 1370.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;246 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 246 | 36092.246 | 1370.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;256 | 95.0093 | 294.7331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 256 | 36092.256 | 1370.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;266 | 95.0093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 266 | 36092.266 | 1370.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;276 | 95.0093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 276 | 36092.276 | 1370.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;286 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 286 | 36092.286 | 1370.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;296 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 296 | 36092.296 | 1370.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;306 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 306 | 36092.306 | 1370.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;316 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 316 | 36092.316 | 1370.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;326 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 326 | 36092.326 | 1370.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;336 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 336 | 36092.336 | 1370.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;346 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 346 | 36092.346 | 1370.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;356 | 95.0083 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 356 | 36092.356 | 1370.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;366 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 366 | 36092.366 | 1370.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;376 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 376 | 36092.376 | 1370.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;386 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 386 | 36092.386 | 1370.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;396 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 396 | 36092.396 | 1370.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;406 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 406 | 36092.406 | 1370.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;416 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 416 | 36092.416 | 1370.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;426 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 426 | 36092.426 | 1370.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;436 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 436 | 36092.436 | 1370.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;446 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 446 | 36092.446 | 1370.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;456 | 95.0083 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 456 | 36092.456 | 1370.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;466 | 95.0083 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 466 | 36092.466 | 1370.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;476 | 95.0083 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 476 | 36092.476 | 1370.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;486 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 486 | 36092.486 | 1370.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;496 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 496 | 36092.496 | 1370.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;506 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 506 | 36092.506 | 1370.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;516 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 516 | 36092.516 | 1370.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;526 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 526 | 36092.526 | 1370.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;536 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 536 | 36092.536 | 1371
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;546 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 546 | 36092.546 | 1371.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;556 | 95.0093 | 294.8038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 556 | 36092.556 | 1371.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;566 | 95.0093 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 566 | 36092.566 | 1371.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;576 | 95.0093 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 576 | 36092.576 | 1371.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;586 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 586 | 36092.586 | 1371.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;596 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 596 | 36092.596 | 1371.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;606 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 606 | 36092.606 | 1371.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;616 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 616 | 36092.616 | 1371.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;626 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 626 | 36092.626 | 1371.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;636 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 636 | 36092.636 | 1371.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;646 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 646 | 36092.646 | 1371.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;656 | 95.0103 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 656 | 36092.656 | 1371.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;666 | 95.0103 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 666 | 36092.666 | 1371.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;676 | 95.0103 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 676 | 36092.676 | 1371.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;686 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 686 | 36092.686 | 1371.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;696 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 696 | 36092.696 | 1371.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;706 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 706 | 36092.706 | 1371.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;716 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 716 | 36092.716 | 1371.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;726 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 726 | 36092.726 | 1371.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;736 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 736 | 36092.736 | 1371.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;746 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 746 | 36092.746 | 1371.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;756 | 95.0093 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 756 | 36092.756 | 1371.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;766 | 95.0093 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 766 | 36092.766 | 1371.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;776 | 95.0093 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 776 | 36092.776 | 1371.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;786 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 786 | 36092.786 | 1371.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;796 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 796 | 36092.796 | 1371.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;806 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 806 | 36092.806 | 1371.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;816 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 816 | 36092.816 | 1371.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;826 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 826 | 36092.826 | 1371.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;836 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 836 | 36092.836 | 1371.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;846 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 846 | 36092.846 | 1371.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;856 | 95.0073 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 856 | 36092.856 | 1371.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;866 | 95.0073 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 866 | 36092.866 | 1371.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;876 | 95.0073 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 876 | 36092.876 | 1371.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;886 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 886 | 36092.886 | 1371.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;896 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 896 | 36092.896 | 1371.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;906 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 906 | 36092.906 | 1371.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;916 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 916 | 36092.916 | 1371.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;926 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 926 | 36092.926 | 1371.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;936 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 936 | 36092.936 | 1371.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;946 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 946 | 36092.946 | 1371.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;956 | 95.0083 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 956 | 36092.956 | 1371.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;966 | 95.0083 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 966 | 36092.966 | 1371.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;976 | 95.0083 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 976 | 36092.976 | 1371.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;986 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 986 | 36092.986 | 1371.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:32;996 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 32 | 996 | 36092.996 | 1371.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;006 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 006 | 36093.006 | 1371.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;016 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 016 | 36093.016 | 1371.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;026 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 026 | 36093.026 | 1371.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;036 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 036 | 36093.036 | 1371.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;046 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 046 | 36093.046 | 1371.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;056 | 95.0073 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 056 | 36093.056 | 1371.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;066 | 95.0073 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 066 | 36093.066 | 1371.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;076 | 95.0073 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 076 | 36093.076 | 1371.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;086 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 086 | 36093.086 | 1371.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;096 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 096 | 36093.096 | 1371.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;106 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 106 | 36093.106 | 1371.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;116 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 116 | 36093.116 | 1371.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;126 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 126 | 36093.126 | 1371.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;136 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 136 | 36093.136 | 1371.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;146 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 146 | 36093.146 | 1371.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;156 | 95.0063 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 156 | 36093.156 | 1371.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;166 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 166 | 36093.166 | 1371.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;176 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 176 | 36093.176 | 1371.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;186 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 186 | 36093.186 | 1371.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;196 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 196 | 36093.196 | 1371.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;206 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 206 | 36093.206 | 1371.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;216 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 216 | 36093.216 | 1371.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;226 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 226 | 36093.226 | 1371.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;236 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 236 | 36093.236 | 1371.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;246 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 246 | 36093.246 | 1371.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;256 | 95.0063 | 294.811 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 256 | 36093.256 | 1371.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;266 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 266 | 36093.266 | 1371.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;276 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 276 | 36093.276 | 1371.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;286 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 286 | 36093.286 | 1371.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;296 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 296 | 36093.296 | 1371.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;306 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 306 | 36093.306 | 1371.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;316 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 316 | 36093.316 | 1371.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;326 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 326 | 36093.326 | 1371.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;336 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 336 | 36093.336 | 1371.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;346 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 346 | 36093.346 | 1371.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;356 | 95.0063 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 356 | 36093.356 | 1371.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;366 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 366 | 36093.366 | 1371.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;376 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 376 | 36093.376 | 1371.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;386 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 386 | 36093.386 | 1371.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;396 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 396 | 36093.396 | 1371.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;406 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 406 | 36093.406 | 1371.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;416 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 416 | 36093.416 | 1371.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;426 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 426 | 36093.426 | 1371.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;436 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 436 | 36093.436 | 1371.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;446 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 446 | 36093.446 | 1371.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;456 | 95.0063 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 456 | 36093.456 | 1371.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;466 | 95.0063 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 466 | 36093.466 | 1371.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;476 | 95.0063 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 476 | 36093.476 | 1371.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;486 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 486 | 36093.486 | 1371.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;496 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 496 | 36093.496 | 1371.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;506 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 506 | 36093.506 | 1371.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;516 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 516 | 36093.516 | 1371.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;526 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 526 | 36093.526 | 1371.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;536 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 536 | 36093.536 | 1372
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;546 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 546 | 36093.546 | 1372.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;556 | 95.0053 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 556 | 36093.556 | 1372.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;566 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 566 | 36093.566 | 1372.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;576 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 576 | 36093.576 | 1372.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;586 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 586 | 36093.586 | 1372.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;596 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 596 | 36093.596 | 1372.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;606 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 606 | 36093.606 | 1372.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;616 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 616 | 36093.616 | 1372.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;626 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 626 | 36093.626 | 1372.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;636 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 636 | 36093.636 | 1372.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;646 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 646 | 36093.646 | 1372.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;656 | 95.0053 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 656 | 36093.656 | 1372.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;666 | 95.0053 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 666 | 36093.666 | 1372.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;676 | 95.0053 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 676 | 36093.676 | 1372.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;686 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 686 | 36093.686 | 1372.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;696 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 696 | 36093.696 | 1372.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;706 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 706 | 36093.706 | 1372.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;716 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 716 | 36093.716 | 1372.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;726 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 726 | 36093.726 | 1372.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;736 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 736 | 36093.736 | 1372.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;746 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 746 | 36093.746 | 1372.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;756 | 95.0063 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 756 | 36093.756 | 1372.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;766 | 95.0063 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 766 | 36093.766 | 1372.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;776 | 95.0063 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 776 | 36093.776 | 1372.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;786 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 786 | 36093.786 | 1372.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;796 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 796 | 36093.796 | 1372.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;806 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 806 | 36093.806 | 1372.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;816 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 816 | 36093.816 | 1372.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;826 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 826 | 36093.826 | 1372.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;836 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 836 | 36093.836 | 1372.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;846 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 846 | 36093.846 | 1372.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;856 | 95.0053 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 856 | 36093.856 | 1372.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;866 | 95.0053 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 866 | 36093.866 | 1372.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;876 | 95.0053 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 876 | 36093.876 | 1372.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;886 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 886 | 36093.886 | 1372.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;896 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 896 | 36093.896 | 1372.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;906 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 906 | 36093.906 | 1372.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;916 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 916 | 36093.916 | 1372.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;926 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 926 | 36093.926 | 1372.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;936 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 936 | 36093.936 | 1372.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;946 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 946 | 36093.946 | 1372.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;956 | 95.0063 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 956 | 36093.956 | 1372.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;966 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 966 | 36093.966 | 1372.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;976 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 976 | 36093.976 | 1372.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;986 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 986 | 36093.986 | 1372.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:33;996 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 33 | 996 | 36093.996 | 1372.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;006 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 006 | 36094.006 | 1372.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;016 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 016 | 36094.016 | 1372.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;026 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 026 | 36094.026 | 1372.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;036 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 036 | 36094.036 | 1372.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;046 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 046 | 36094.046 | 1372.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;056 | 95.0063 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 056 | 36094.056 | 1372.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;066 | 95.0063 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 066 | 36094.066 | 1372.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;076 | 95.0063 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 076 | 36094.076 | 1372.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;086 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 086 | 36094.086 | 1372.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;096 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 096 | 36094.096 | 1372.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;106 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 106 | 36094.106 | 1372.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;116 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 116 | 36094.116 | 1372.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;126 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 126 | 36094.126 | 1372.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;136 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 136 | 36094.136 | 1372.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;146 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 146 | 36094.146 | 1372.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;156 | 95.0053 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 156 | 36094.156 | 1372.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;166 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 166 | 36094.166 | 1372.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;176 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 176 | 36094.176 | 1372.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;186 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 186 | 36094.186 | 1372.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;196 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 196 | 36094.196 | 1372.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;206 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 206 | 36094.206 | 1372.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;216 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 216 | 36094.216 | 1372.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;226 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 226 | 36094.226 | 1372.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;236 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 236 | 36094.236 | 1372.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;246 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 246 | 36094.246 | 1372.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;256 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 256 | 36094.256 | 1372.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;266 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 266 | 36094.266 | 1372.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;276 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 276 | 36094.276 | 1372.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;286 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 286 | 36094.286 | 1372.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;296 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 296 | 36094.296 | 1372.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;306 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 306 | 36094.306 | 1372.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;316 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 316 | 36094.316 | 1372.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;326 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 326 | 36094.326 | 1372.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;336 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 336 | 36094.336 | 1372.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;346 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 346 | 36094.346 | 1372.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;356 | 95.0053 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 356 | 36094.356 | 1372.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;366 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 366 | 36094.366 | 1372.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;376 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 376 | 36094.376 | 1372.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;386 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 386 | 36094.386 | 1372.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;396 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 396 | 36094.396 | 1372.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;406 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 406 | 36094.406 | 1372.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;416 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 416 | 36094.416 | 1372.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;426 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 426 | 36094.426 | 1372.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;436 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 436 | 36094.436 | 1372.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;446 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 446 | 36094.446 | 1372.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;456 | 95.0053 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 456 | 36094.456 | 1372.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;466 | 95.0053 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 466 | 36094.466 | 1372.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;476 | 95.0053 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 476 | 36094.476 | 1372.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;486 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 486 | 36094.486 | 1372.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;496 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 496 | 36094.496 | 1372.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;506 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 506 | 36094.506 | 1372.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;516 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 516 | 36094.516 | 1372.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;526 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 526 | 36094.526 | 1372.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;536 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 536 | 36094.536 | 1373
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;546 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 546 | 36094.546 | 1373.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;556 | 95.0043 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 556 | 36094.556 | 1373.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;566 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 566 | 36094.566 | 1373.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;576 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 576 | 36094.576 | 1373.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;586 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 586 | 36094.586 | 1373.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;596 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 596 | 36094.596 | 1373.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;606 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 606 | 36094.606 | 1373.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;616 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 616 | 36094.616 | 1373.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;626 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 626 | 36094.626 | 1373.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;636 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 636 | 36094.636 | 1373.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;646 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 646 | 36094.646 | 1373.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;656 | 95.0043 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 656 | 36094.656 | 1373.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;666 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 666 | 36094.666 | 1373.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;676 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 676 | 36094.676 | 1373.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;686 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 686 | 36094.686 | 1373.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;696 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 696 | 36094.696 | 1373.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;706 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 706 | 36094.706 | 1373.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;716 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 716 | 36094.716 | 1373.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;726 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 726 | 36094.726 | 1373.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;736 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 736 | 36094.736 | 1373.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;746 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 746 | 36094.746 | 1373.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;756 | 95.0043 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 756 | 36094.756 | 1373.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;766 | 95.0043 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 766 | 36094.766 | 1373.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;776 | 95.0043 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 776 | 36094.776 | 1373.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;786 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 786 | 36094.786 | 1373.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;796 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 796 | 36094.796 | 1373.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;806 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 806 | 36094.806 | 1373.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;816 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 816 | 36094.816 | 1373.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;826 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 826 | 36094.826 | 1373.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;836 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 836 | 36094.836 | 1373.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;846 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 846 | 36094.846 | 1373.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;856 | 95.0033 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 856 | 36094.856 | 1373.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;866 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 866 | 36094.866 | 1373.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;876 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 876 | 36094.876 | 1373.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;886 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 886 | 36094.886 | 1373.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;896 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 896 | 36094.896 | 1373.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;906 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 906 | 36094.906 | 1373.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;916 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 916 | 36094.916 | 1373.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;926 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 926 | 36094.926 | 1373.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;936 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 936 | 36094.936 | 1373.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;946 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 946 | 36094.946 | 1373.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;956 | 95.0033 | 294.842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 956 | 36094.956 | 1373.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;966 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 966 | 36094.966 | 1373.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;976 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 976 | 36094.976 | 1373.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;986 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 986 | 36094.986 | 1373.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:34;996 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 34 | 996 | 36094.996 | 1373.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;006 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 006 | 36095.006 | 1373.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;016 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 016 | 36095.016 | 1373.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;026 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 026 | 36095.026 | 1373.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;036 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 036 | 36095.036 | 1373.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;046 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 046 | 36095.046 | 1373.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;056 | 95.0033 | 294.8421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 056 | 36095.056 | 1373.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;066 | 95.0033 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 066 | 36095.066 | 1373.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;076 | 95.0033 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 076 | 36095.076 | 1373.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;086 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 086 | 36095.086 | 1373.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;096 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 096 | 36095.096 | 1373.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;106 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 106 | 36095.106 | 1373.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;116 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 116 | 36095.116 | 1373.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;126 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 126 | 36095.126 | 1373.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;136 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 136 | 36095.136 | 1373.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;146 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 146 | 36095.146 | 1373.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;156 | 95.0023 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 156 | 36095.156 | 1373.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;166 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 166 | 36095.166 | 1373.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;176 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 176 | 36095.176 | 1373.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;186 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 186 | 36095.186 | 1373.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;196 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 196 | 36095.196 | 1373.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;206 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 206 | 36095.206 | 1373.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;216 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 216 | 36095.216 | 1373.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;226 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 226 | 36095.226 | 1373.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;236 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 236 | 36095.236 | 1373.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;246 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 246 | 36095.246 | 1373.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;256 | 95.0023 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 256 | 36095.256 | 1373.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;266 | 95.0023 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 266 | 36095.266 | 1373.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;276 | 95.0023 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 276 | 36095.276 | 1373.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;286 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 286 | 36095.286 | 1373.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;296 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 296 | 36095.296 | 1373.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;306 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 306 | 36095.306 | 1373.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;316 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 316 | 36095.316 | 1373.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;326 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 326 | 36095.326 | 1373.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;336 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 336 | 36095.336 | 1373.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;346 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 346 | 36095.346 | 1373.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;356 | 95.0033 | 294.8302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 356 | 36095.356 | 1373.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;366 | 95.0033 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 366 | 36095.366 | 1373.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;376 | 95.0033 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 376 | 36095.376 | 1373.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;386 | 95.0033 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 386 | 36095.386 | 1373.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;396 | 95.0033 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 396 | 36095.396 | 1373.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;406 | 95.0033 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 406 | 36095.406 | 1373.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;416 | 95.0003 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 416 | 36095.416 | 1373.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;426 | 95.0003 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 426 | 36095.426 | 1373.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;436 | 95.0003 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 436 | 36095.436 | 1373.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;446 | 95.0003 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 446 | 36095.446 | 1373.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;456 | 95.0003 | 294.8138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 456 | 36095.456 | 1373.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;466 | 95.0003 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 466 | 36095.466 | 1373.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;476 | 95.0003 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 476 | 36095.476 | 1373.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;486 | 95.0003 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 486 | 36095.486 | 1373.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;496 | 95.0003 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 496 | 36095.496 | 1373.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;506 | 95.0003 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 506 | 36095.506 | 1373.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;516 | 95.0013 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 516 | 36095.516 | 1373.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;526 | 95.0013 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 526 | 36095.526 | 1373.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;536 | 95.0013 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 536 | 36095.536 | 1374
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;546 | 95.0013 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 546 | 36095.546 | 1374.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;556 | 95.0013 | 294.826 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 556 | 36095.556 | 1374.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;566 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 566 | 36095.566 | 1374.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;576 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 576 | 36095.576 | 1374.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;586 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 586 | 36095.586 | 1374.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;596 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 596 | 36095.596 | 1374.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;606 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 606 | 36095.606 | 1374.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;616 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 616 | 36095.616 | 1374.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;626 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 626 | 36095.626 | 1374.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;636 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 636 | 36095.636 | 1374.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;646 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 646 | 36095.646 | 1374.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;656 | 95.0013 | 294.8463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 656 | 36095.656 | 1374.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;666 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 666 | 36095.666 | 1374.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;676 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 676 | 36095.676 | 1374.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;686 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 686 | 36095.686 | 1374.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;696 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 696 | 36095.696 | 1374.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;706 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 706 | 36095.706 | 1374.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;716 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 716 | 36095.716 | 1374.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;726 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 726 | 36095.726 | 1374.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;736 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 736 | 36095.736 | 1374.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;746 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 746 | 36095.746 | 1374.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;756 | 95.0013 | 294.8451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 756 | 36095.756 | 1374.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;766 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 766 | 36095.766 | 1374.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;776 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 776 | 36095.776 | 1374.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;786 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 786 | 36095.786 | 1374.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;796 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 796 | 36095.796 | 1374.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;806 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 806 | 36095.806 | 1374.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;816 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 816 | 36095.816 | 1374.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;826 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 826 | 36095.826 | 1374.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;836 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 836 | 36095.836 | 1374.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;846 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 846 | 36095.846 | 1374.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;856 | 95.0013 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 856 | 36095.856 | 1374.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;866 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 866 | 36095.866 | 1374.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;876 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 876 | 36095.876 | 1374.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;886 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 886 | 36095.886 | 1374.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;896 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 896 | 36095.896 | 1374.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;906 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 906 | 36095.906 | 1374.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;916 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 916 | 36095.916 | 1374.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;926 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 926 | 36095.926 | 1374.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;936 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 936 | 36095.936 | 1374.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;946 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 946 | 36095.946 | 1374.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;956 | 95.0013 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 956 | 36095.956 | 1374.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;966 | 95.0013 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 966 | 36095.966 | 1374.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;976 | 95.0013 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 976 | 36095.976 | 1374.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;986 | 95.0013 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 986 | 36095.986 | 1374.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:35;996 | 95.0013 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 35 | 996 | 36095.996 | 1374.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;006 | 95.0013 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 006 | 36096.006 | 1374.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;016 | 95.0023 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 016 | 36096.016 | 1374.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;026 | 95.0023 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 026 | 36096.026 | 1374.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;036 | 95.0023 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 036 | 36096.036 | 1374.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;046 | 95.0023 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 046 | 36096.046 | 1374.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;056 | 95.0023 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 056 | 36096.056 | 1374.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;066 | 95.0023 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 066 | 36096.066 | 1374.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;076 | 95.0023 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 076 | 36096.076 | 1374.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;086 | 95.0023 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 086 | 36096.086 | 1374.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;096 | 95.0023 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 096 | 36096.096 | 1374.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;106 | 95.0023 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 106 | 36096.106 | 1374.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;116 | 95.0013 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 116 | 36096.116 | 1374.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;126 | 95.0013 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 126 | 36096.126 | 1374.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;136 | 95.0013 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 136 | 36096.136 | 1374.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;146 | 95.0013 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 146 | 36096.146 | 1374.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;156 | 95.0013 | 294.8335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 156 | 36096.156 | 1374.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;166 | 95.0013 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 166 | 36096.166 | 1374.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;176 | 95.0013 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 176 | 36096.176 | 1374.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;186 | 95.0013 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 186 | 36096.186 | 1374.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;196 | 95.0013 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 196 | 36096.196 | 1374.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;206 | 95.0013 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 206 | 36096.206 | 1374.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;216 | 95.0023 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 216 | 36096.216 | 1374.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;226 | 95.0023 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 226 | 36096.226 | 1374.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;236 | 95.0023 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 236 | 36096.236 | 1374.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;246 | 95.0023 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 246 | 36096.246 | 1374.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;256 | 95.0023 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 256 | 36096.256 | 1374.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;266 | 95.0023 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 266 | 36096.266 | 1374.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;276 | 95.0023 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 276 | 36096.276 | 1374.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;286 | 95.0023 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 286 | 36096.286 | 1374.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;296 | 95.0023 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 296 | 36096.296 | 1374.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;306 | 95.0023 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 306 | 36096.306 | 1374.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;316 | 95.0013 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 316 | 36096.316 | 1374.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;326 | 95.0013 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 326 | 36096.326 | 1374.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;336 | 95.0013 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 336 | 36096.336 | 1374.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;346 | 95.0013 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 346 | 36096.346 | 1374.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;356 | 95.0013 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 356 | 36096.356 | 1374.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;366 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 366 | 36096.366 | 1374.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;376 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 376 | 36096.376 | 1374.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;386 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 386 | 36096.386 | 1374.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;396 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 396 | 36096.396 | 1374.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;406 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 406 | 36096.406 | 1374.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;416 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 416 | 36096.416 | 1374.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;426 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 426 | 36096.426 | 1374.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;436 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 436 | 36096.436 | 1374.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;446 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 446 | 36096.446 | 1374.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;456 | 95.0013 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 456 | 36096.456 | 1374.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;466 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 466 | 36096.466 | 1374.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;476 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 476 | 36096.476 | 1374.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;486 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 486 | 36096.486 | 1374.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;496 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 496 | 36096.496 | 1374.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;506 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 506 | 36096.506 | 1374.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;516 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 516 | 36096.516 | 1374.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;526 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 526 | 36096.526 | 1374.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;536 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 536 | 36096.536 | 1375
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;546 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 546 | 36096.546 | 1375.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;556 | 95.0013 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 556 | 36096.556 | 1375.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;566 | 95.0013 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 566 | 36096.566 | 1375.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;576 | 95.0013 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 576 | 36096.576 | 1375.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;586 | 95.0013 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 586 | 36096.586 | 1375.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;596 | 95.0013 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 596 | 36096.596 | 1375.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;606 | 95.0013 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 606 | 36096.606 | 1375.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;616 | 95.0003 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 616 | 36096.616 | 1375.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;626 | 95.0003 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 626 | 36096.626 | 1375.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;636 | 95.0003 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 636 | 36096.636 | 1375.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;646 | 95.0003 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 646 | 36096.646 | 1375.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;656 | 95.0003 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 656 | 36096.656 | 1375.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;666 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 666 | 36096.666 | 1375.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;676 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 676 | 36096.676 | 1375.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;686 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 686 | 36096.686 | 1375.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;696 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 696 | 36096.696 | 1375.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;706 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 706 | 36096.706 | 1375.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;716 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 716 | 36096.716 | 1375.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;726 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 726 | 36096.726 | 1375.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;736 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 736 | 36096.736 | 1375.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;746 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 746 | 36096.746 | 1375.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;756 | 95.0003 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 756 | 36096.756 | 1375.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;766 | 95.0003 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 766 | 36096.766 | 1375.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;776 | 95.0003 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 776 | 36096.776 | 1375.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;786 | 95.0003 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 786 | 36096.786 | 1375.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;796 | 95.0003 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 796 | 36096.796 | 1375.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;806 | 95.0003 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 806 | 36096.806 | 1375.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;816 | 95.0003 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 816 | 36096.816 | 1375.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;826 | 95.0003 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 826 | 36096.826 | 1375.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;836 | 94.9993 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 836 | 36096.836 | 1375.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;846 | 94.9993 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 846 | 36096.846 | 1375.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;856 | 94.9993 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 856 | 36096.856 | 1375.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;866 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 866 | 36096.866 | 1375.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;876 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 876 | 36096.876 | 1375.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;886 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 886 | 36096.886 | 1375.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;896 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 896 | 36096.896 | 1375.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;906 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 906 | 36096.906 | 1375.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;916 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 916 | 36096.916 | 1375.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;926 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 926 | 36096.926 | 1375.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;936 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 936 | 36096.936 | 1375.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;946 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 946 | 36096.946 | 1375.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;956 | 94.9993 | 294.8614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 956 | 36096.956 | 1375.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;966 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 966 | 36096.966 | 1375.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;976 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 976 | 36096.976 | 1375.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;986 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 986 | 36096.986 | 1375.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:36;996 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 36 | 996 | 36096.996 | 1375.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;006 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 006 | 36097.006 | 1375.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;016 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 016 | 36097.016 | 1375.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;026 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 026 | 36097.026 | 1375.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;036 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 036 | 36097.036 | 1375.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;046 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 046 | 36097.046 | 1375.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;056 | 94.9993 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 056 | 36097.056 | 1375.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;066 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 066 | 36097.066 | 1375.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;076 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 076 | 36097.076 | 1375.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;086 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 086 | 36097.086 | 1375.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;096 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 096 | 36097.096 | 1375.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;106 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 106 | 36097.106 | 1375.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;116 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 116 | 36097.116 | 1375.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;126 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 126 | 36097.126 | 1375.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;136 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 136 | 36097.136 | 1375.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;146 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 146 | 36097.146 | 1375.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;156 | 94.9993 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 156 | 36097.156 | 1375.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;166 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 166 | 36097.166 | 1375.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;176 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 176 | 36097.176 | 1375.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;186 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 186 | 36097.186 | 1375.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;196 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 196 | 36097.196 | 1375.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;206 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 206 | 36097.206 | 1375.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;216 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 216 | 36097.216 | 1375.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;226 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 226 | 36097.226 | 1375.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;236 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 236 | 36097.236 | 1375.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;246 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 246 | 36097.246 | 1375.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;256 | 94.9993 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 256 | 36097.256 | 1375.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;266 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 266 | 36097.266 | 1375.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;276 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 276 | 36097.276 | 1375.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;286 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 286 | 36097.286 | 1375.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;296 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 296 | 36097.296 | 1375.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;306 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 306 | 36097.306 | 1375.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;316 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 316 | 36097.316 | 1375.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;326 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 326 | 36097.326 | 1375.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;336 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 336 | 36097.336 | 1375.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;346 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 346 | 36097.346 | 1375.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;356 | 94.9993 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 356 | 36097.356 | 1375.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;366 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 366 | 36097.366 | 1375.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;376 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 376 | 36097.376 | 1375.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;386 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 386 | 36097.386 | 1375.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;396 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 396 | 36097.396 | 1375.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;406 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 406 | 36097.406 | 1375.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;416 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 416 | 36097.416 | 1375.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;426 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 426 | 36097.426 | 1375.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;436 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 436 | 36097.436 | 1375.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;446 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 446 | 36097.446 | 1375.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;456 | 94.9993 | 294.8493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 456 | 36097.456 | 1375.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;466 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 466 | 36097.466 | 1375.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;476 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 476 | 36097.476 | 1375.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;486 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 486 | 36097.486 | 1375.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;496 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 496 | 36097.496 | 1375.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;506 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 506 | 36097.506 | 1375.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;516 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 516 | 36097.516 | 1375.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;526 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 526 | 36097.526 | 1375.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;536 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 536 | 36097.536 | 1376
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;546 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 546 | 36097.546 | 1376.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;556 | 94.9993 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 556 | 36097.556 | 1376.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;566 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 566 | 36097.566 | 1376.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;576 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 576 | 36097.576 | 1376.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;586 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 586 | 36097.586 | 1376.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;596 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 596 | 36097.596 | 1376.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;606 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 606 | 36097.606 | 1376.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;616 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 616 | 36097.616 | 1376.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;626 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 626 | 36097.626 | 1376.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;636 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 636 | 36097.636 | 1376.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;646 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 646 | 36097.646 | 1376.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;656 | 94.9993 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 656 | 36097.656 | 1376.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;666 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 666 | 36097.666 | 1376.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;676 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 676 | 36097.676 | 1376.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;686 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 686 | 36097.686 | 1376.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;696 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 696 | 36097.696 | 1376.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;706 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 706 | 36097.706 | 1376.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;716 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 716 | 36097.716 | 1376.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;726 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 726 | 36097.726 | 1376.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;736 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 736 | 36097.736 | 1376.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;746 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 746 | 36097.746 | 1376.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;756 | 94.9993 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 756 | 36097.756 | 1376.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;766 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 766 | 36097.766 | 1376.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;776 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 776 | 36097.776 | 1376.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;786 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 786 | 36097.786 | 1376.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;796 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 796 | 36097.796 | 1376.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;806 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 806 | 36097.806 | 1376.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;816 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 816 | 36097.816 | 1376.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;826 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 826 | 36097.826 | 1376.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;836 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 836 | 36097.836 | 1376.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;846 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 846 | 36097.846 | 1376.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;856 | 94.9993 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 856 | 36097.856 | 1376.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;866 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 866 | 36097.866 | 1376.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;876 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 876 | 36097.876 | 1376.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;886 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 886 | 36097.886 | 1376.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;896 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 896 | 36097.896 | 1376.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;906 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 906 | 36097.906 | 1376.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;916 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 916 | 36097.916 | 1376.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;926 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 926 | 36097.926 | 1376.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;936 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 936 | 36097.936 | 1376.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;946 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 946 | 36097.946 | 1376.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;956 | 94.9993 | 294.8086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 956 | 36097.956 | 1376.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;966 | 94.9993 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 966 | 36097.966 | 1376.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;976 | 94.9993 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 976 | 36097.976 | 1376.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;986 | 94.9993 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 986 | 36097.986 | 1376.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:37;996 | 94.9993 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 37 | 996 | 36097.996 | 1376.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;006 | 94.9993 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 006 | 36098.006 | 1376.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;016 | 94.9993 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 016 | 36098.016 | 1376.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;026 | 94.9993 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 026 | 36098.026 | 1376.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;036 | 94.9983 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 036 | 36098.036 | 1376.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;046 | 94.9983 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 046 | 36098.046 | 1376.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;056 | 94.9983 | 294.8172 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 056 | 36098.056 | 1376.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;066 | 94.9983 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 066 | 36098.066 | 1376.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;076 | 94.9983 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 076 | 36098.076 | 1376.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;086 | 94.9983 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 086 | 36098.086 | 1376.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;096 | 94.9983 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 096 | 36098.096 | 1376.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;106 | 94.9983 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 106 | 36098.106 | 1376.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;116 | 94.9983 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 116 | 36098.116 | 1376.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;126 | 94.9983 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 126 | 36098.126 | 1376.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;136 | 94.9993 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 136 | 36098.136 | 1376.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;146 | 94.9993 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 146 | 36098.146 | 1376.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;156 | 94.9993 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 156 | 36098.156 | 1376.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;166 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 166 | 36098.166 | 1376.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;176 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 176 | 36098.176 | 1376.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;186 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 186 | 36098.186 | 1376.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;196 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 196 | 36098.196 | 1376.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;206 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 206 | 36098.206 | 1376.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;216 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 216 | 36098.216 | 1376.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;226 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 226 | 36098.226 | 1376.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;236 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 236 | 36098.236 | 1376.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;246 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 246 | 36098.246 | 1376.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;256 | 94.9993 | 294.8345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 256 | 36098.256 | 1376.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;266 | 94.9993 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 266 | 36098.266 | 1376.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;276 | 94.9993 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 276 | 36098.276 | 1376.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;286 | 94.9993 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 286 | 36098.286 | 1376.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;296 | 94.9993 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 296 | 36098.296 | 1376.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;306 | 94.9993 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 306 | 36098.306 | 1376.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;316 | 94.9993 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 316 | 36098.316 | 1376.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;326 | 94.9993 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 326 | 36098.326 | 1376.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;336 | 94.9983 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 336 | 36098.336 | 1376.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;346 | 94.9983 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 346 | 36098.346 | 1376.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;356 | 94.9983 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 356 | 36098.356 | 1376.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;366 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 366 | 36098.366 | 1376.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;376 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 376 | 36098.376 | 1376.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;386 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 386 | 36098.386 | 1376.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;396 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 396 | 36098.396 | 1376.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;406 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 406 | 36098.406 | 1376.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;416 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 416 | 36098.416 | 1376.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;426 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 426 | 36098.426 | 1376.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;436 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 436 | 36098.436 | 1376.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;446 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 446 | 36098.446 | 1376.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;456 | 94.9983 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 456 | 36098.456 | 1376.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;466 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 466 | 36098.466 | 1376.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;476 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 476 | 36098.476 | 1376.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;486 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 486 | 36098.486 | 1376.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;496 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 496 | 36098.496 | 1376.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;506 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 506 | 36098.506 | 1376.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;516 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 516 | 36098.516 | 1376.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;526 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 526 | 36098.526 | 1376.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;536 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 536 | 36098.536 | 1377
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;546 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 546 | 36098.546 | 1377.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;556 | 94.9983 | 294.8017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 556 | 36098.556 | 1377.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;566 | 94.9983 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 566 | 36098.566 | 1377.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;576 | 94.9983 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 576 | 36098.576 | 1377.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;586 | 94.9983 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 586 | 36098.586 | 1377.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;596 | 94.9983 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 596 | 36098.596 | 1377.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;606 | 94.9983 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 606 | 36098.606 | 1377.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;616 | 94.9983 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 616 | 36098.616 | 1377.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;626 | 94.9983 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 626 | 36098.626 | 1377.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;636 | 94.9973 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 636 | 36098.636 | 1377.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;646 | 94.9973 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 646 | 36098.646 | 1377.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;656 | 94.9973 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 656 | 36098.656 | 1377.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;666 | 94.9973 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 666 | 36098.666 | 1377.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;676 | 94.9973 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 676 | 36098.676 | 1377.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;686 | 94.9973 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 686 | 36098.686 | 1377.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;696 | 94.9973 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 696 | 36098.696 | 1377.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;706 | 94.9973 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 706 | 36098.706 | 1377.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;716 | 94.9973 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 716 | 36098.716 | 1377.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;726 | 94.9973 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 726 | 36098.726 | 1377.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;736 | 94.9983 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 736 | 36098.736 | 1377.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;746 | 94.9983 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 746 | 36098.746 | 1377.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;756 | 94.9983 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 756 | 36098.756 | 1377.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;766 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 766 | 36098.766 | 1377.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;776 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 776 | 36098.776 | 1377.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;786 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 786 | 36098.786 | 1377.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;796 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 796 | 36098.796 | 1377.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;806 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 806 | 36098.806 | 1377.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;816 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 816 | 36098.816 | 1377.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;826 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 826 | 36098.826 | 1377.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;836 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 836 | 36098.836 | 1377.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;846 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 846 | 36098.846 | 1377.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;856 | 94.9983 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 856 | 36098.856 | 1377.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;866 | 94.9983 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 866 | 36098.866 | 1377.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;876 | 94.9983 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 876 | 36098.876 | 1377.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;886 | 94.9983 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 886 | 36098.886 | 1377.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;896 | 94.9983 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 896 | 36098.896 | 1377.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;906 | 94.9983 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 906 | 36098.906 | 1377.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;916 | 94.9983 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 916 | 36098.916 | 1377.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;926 | 94.9983 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 926 | 36098.926 | 1377.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;936 | 94.9993 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 936 | 36098.936 | 1377.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;946 | 94.9993 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 946 | 36098.946 | 1377.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;956 | 94.9993 | 294.772 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 956 | 36098.956 | 1377.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;966 | 94.9993 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 966 | 36098.966 | 1377.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;976 | 94.9993 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 976 | 36098.976 | 1377.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;986 | 94.9993 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 986 | 36098.986 | 1377.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:38;996 | 94.9993 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 38 | 996 | 36098.996 | 1377.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;006 | 94.9993 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 006 | 36099.006 | 1377.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;016 | 94.9993 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 016 | 36099.016 | 1377.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;026 | 94.9993 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 026 | 36099.026 | 1377.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;036 | 94.9983 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 036 | 36099.036 | 1377.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;046 | 94.9983 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 046 | 36099.046 | 1377.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;056 | 94.9983 | 294.7827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 056 | 36099.056 | 1377.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;066 | 94.9983 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 066 | 36099.066 | 1377.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;076 | 94.9983 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 076 | 36099.076 | 1377.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;086 | 94.9983 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 086 | 36099.086 | 1377.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;096 | 94.9983 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 096 | 36099.096 | 1377.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;106 | 94.9983 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 106 | 36099.106 | 1377.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;116 | 94.9983 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 116 | 36099.116 | 1377.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;126 | 94.9983 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 126 | 36099.126 | 1377.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;136 | 94.9973 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 136 | 36099.136 | 1377.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;146 | 94.9973 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 146 | 36099.146 | 1377.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;156 | 94.9973 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 156 | 36099.156 | 1377.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;166 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 166 | 36099.166 | 1377.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;176 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 176 | 36099.176 | 1377.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;186 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 186 | 36099.186 | 1377.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;196 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 196 | 36099.196 | 1377.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;206 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 206 | 36099.206 | 1377.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;216 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 216 | 36099.216 | 1377.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;226 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 226 | 36099.226 | 1377.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;236 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 236 | 36099.236 | 1377.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;246 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 246 | 36099.246 | 1377.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;256 | 94.9973 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 256 | 36099.256 | 1377.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;266 | 94.9973 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 266 | 36099.266 | 1377.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;276 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 276 | 36099.276 | 1377.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;286 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 286 | 36099.286 | 1377.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;296 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 296 | 36099.296 | 1377.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;306 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 306 | 36099.306 | 1377.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;316 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 316 | 36099.316 | 1377.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;326 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 326 | 36099.326 | 1377.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;336 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 336 | 36099.336 | 1377.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;346 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 346 | 36099.346 | 1377.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;356 | 94.9983 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 356 | 36099.356 | 1377.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;366 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 366 | 36099.366 | 1377.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;376 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 376 | 36099.376 | 1377.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;386 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 386 | 36099.386 | 1377.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;396 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 396 | 36099.396 | 1377.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;406 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 406 | 36099.406 | 1377.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;416 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 416 | 36099.416 | 1377.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;426 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 426 | 36099.426 | 1377.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;436 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 436 | 36099.436 | 1377.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;446 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 446 | 36099.446 | 1377.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;456 | 94.9983 | 294.7807 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 456 | 36099.456 | 1377.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;466 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 466 | 36099.466 | 1377.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;476 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 476 | 36099.476 | 1377.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;486 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 486 | 36099.486 | 1377.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;496 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 496 | 36099.496 | 1377.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;506 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 506 | 36099.506 | 1377.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;516 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 516 | 36099.516 | 1377.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;526 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 526 | 36099.526 | 1377.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;536 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 536 | 36099.536 | 1378
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;546 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 546 | 36099.546 | 1378.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;556 | 94.9983 | 294.7645 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 556 | 36099.556 | 1378.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;566 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 566 | 36099.566 | 1378.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;576 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 576 | 36099.576 | 1378.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;586 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 586 | 36099.586 | 1378.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;596 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 596 | 36099.596 | 1378.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;606 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 606 | 36099.606 | 1378.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;616 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 616 | 36099.616 | 1378.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;626 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 626 | 36099.626 | 1378.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;636 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 636 | 36099.636 | 1378.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;646 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 646 | 36099.646 | 1378.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;656 | 94.9983 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 656 | 36099.656 | 1378.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;666 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 666 | 36099.666 | 1378.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;676 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 676 | 36099.676 | 1378.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;686 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 686 | 36099.686 | 1378.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;696 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 696 | 36099.696 | 1378.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;706 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 706 | 36099.706 | 1378.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;716 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 716 | 36099.716 | 1378.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;726 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 726 | 36099.726 | 1378.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;736 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 736 | 36099.736 | 1378.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;746 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 746 | 36099.746 | 1378.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;756 | 94.9983 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 756 | 36099.756 | 1378.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;766 | 94.9983 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 766 | 36099.766 | 1378.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;776 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 776 | 36099.776 | 1378.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;786 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 786 | 36099.786 | 1378.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;796 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 796 | 36099.796 | 1378.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;806 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 806 | 36099.806 | 1378.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;816 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 816 | 36099.816 | 1378.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;826 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 826 | 36099.826 | 1378.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;836 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 836 | 36099.836 | 1378.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;846 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 846 | 36099.846 | 1378.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;856 | 94.9973 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 856 | 36099.856 | 1378.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;866 | 94.9973 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 866 | 36099.866 | 1378.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;876 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 876 | 36099.876 | 1378.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;886 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 886 | 36099.886 | 1378.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;896 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 896 | 36099.896 | 1378.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;906 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 906 | 36099.906 | 1378.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;916 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 916 | 36099.916 | 1378.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;926 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 926 | 36099.926 | 1378.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;936 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 936 | 36099.936 | 1378.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;946 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 946 | 36099.946 | 1378.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;956 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 956 | 36099.956 | 1378.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;966 | 94.9963 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 966 | 36099.966 | 1378.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;976 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 976 | 36099.976 | 1378.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;986 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 986 | 36099.986 | 1378.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:39;996 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 39 | 996 | 36099.996 | 1378.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;006 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 006 | 36100.006 | 1378.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;016 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 016 | 36100.016 | 1378.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;026 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 026 | 36100.026 | 1378.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;036 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 036 | 36100.036 | 1378.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;046 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 046 | 36100.046 | 1378.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;056 | 94.9973 | 294.6971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 056 | 36100.056 | 1378.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;066 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 066 | 36100.066 | 1378.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;076 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 076 | 36100.076 | 1378.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;086 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 086 | 36100.086 | 1378.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;096 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 096 | 36100.096 | 1378.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;106 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 106 | 36100.106 | 1378.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;116 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 116 | 36100.116 | 1378.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;126 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 126 | 36100.126 | 1378.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;136 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 136 | 36100.136 | 1378.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;146 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 146 | 36100.146 | 1378.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;156 | 94.9973 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 156 | 36100.156 | 1378.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;166 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 166 | 36100.166 | 1378.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;176 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 176 | 36100.176 | 1378.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;186 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 186 | 36100.186 | 1378.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;196 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 196 | 36100.196 | 1378.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;206 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 206 | 36100.206 | 1378.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;216 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 216 | 36100.216 | 1378.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;226 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 226 | 36100.226 | 1378.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;236 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 236 | 36100.236 | 1378.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;246 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 246 | 36100.246 | 1378.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;256 | 94.9973 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 256 | 36100.256 | 1378.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;266 | 94.9973 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 266 | 36100.266 | 1378.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;276 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 276 | 36100.276 | 1378.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;286 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 286 | 36100.286 | 1378.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;296 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 296 | 36100.296 | 1378.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;306 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 306 | 36100.306 | 1378.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;316 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 316 | 36100.316 | 1378.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;326 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 326 | 36100.326 | 1378.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;336 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 336 | 36100.336 | 1378.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;346 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 346 | 36100.346 | 1378.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;356 | 94.9983 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 356 | 36100.356 | 1378.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;366 | 94.9983 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 366 | 36100.366 | 1378.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;376 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 376 | 36100.376 | 1378.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;386 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 386 | 36100.386 | 1378.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;396 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 396 | 36100.396 | 1378.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;406 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 406 | 36100.406 | 1378.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;416 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 416 | 36100.416 | 1378.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;426 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 426 | 36100.426 | 1378.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;436 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 436 | 36100.436 | 1378.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;446 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 446 | 36100.446 | 1378.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;456 | 94.9963 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 456 | 36100.456 | 1378.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;466 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 466 | 36100.466 | 1378.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;476 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 476 | 36100.476 | 1378.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;486 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 486 | 36100.486 | 1378.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;496 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 496 | 36100.496 | 1378.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;506 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 506 | 36100.506 | 1378.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;516 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 516 | 36100.516 | 1378.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;526 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 526 | 36100.526 | 1378.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;536 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 536 | 36100.536 | 1379
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;546 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 546 | 36100.546 | 1379.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;556 | 94.9963 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 556 | 36100.556 | 1379.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;566 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 566 | 36100.566 | 1379.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;576 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 576 | 36100.576 | 1379.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;586 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 586 | 36100.586 | 1379.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;596 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 596 | 36100.596 | 1379.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;606 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 606 | 36100.606 | 1379.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;616 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 616 | 36100.616 | 1379.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;626 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 626 | 36100.626 | 1379.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;636 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 636 | 36100.636 | 1379.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;646 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 646 | 36100.646 | 1379.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;656 | 94.9963 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 656 | 36100.656 | 1379.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;666 | 94.9963 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 666 | 36100.666 | 1379.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;676 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 676 | 36100.676 | 1379.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;686 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 686 | 36100.686 | 1379.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;696 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 696 | 36100.696 | 1379.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;706 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 706 | 36100.706 | 1379.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;716 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 716 | 36100.716 | 1379.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;726 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 726 | 36100.726 | 1379.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;736 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 736 | 36100.736 | 1379.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;746 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 746 | 36100.746 | 1379.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;756 | 94.9983 | 294.6915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 756 | 36100.756 | 1379.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;766 | 94.9983 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 766 | 36100.766 | 1379.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;776 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 776 | 36100.776 | 1379.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;786 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 786 | 36100.786 | 1379.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;796 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 796 | 36100.796 | 1379.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;806 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 806 | 36100.806 | 1379.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;816 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 816 | 36100.816 | 1379.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;826 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 826 | 36100.826 | 1379.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;836 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 836 | 36100.836 | 1379.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;846 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 846 | 36100.846 | 1379.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;856 | 94.9963 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 856 | 36100.856 | 1379.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;866 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 866 | 36100.866 | 1379.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;876 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 876 | 36100.876 | 1379.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;886 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 886 | 36100.886 | 1379.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;896 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 896 | 36100.896 | 1379.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;906 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 906 | 36100.906 | 1379.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;916 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 916 | 36100.916 | 1379.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;926 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 926 | 36100.926 | 1379.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;936 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 936 | 36100.936 | 1379.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;946 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 946 | 36100.946 | 1379.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;956 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 956 | 36100.956 | 1379.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;966 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 966 | 36100.966 | 1379.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;976 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 976 | 36100.976 | 1379.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;986 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 986 | 36100.986 | 1379.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:40;996 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 40 | 996 | 36100.996 | 1379.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;006 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 006 | 36101.006 | 1379.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;016 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 016 | 36101.016 | 1379.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;026 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 026 | 36101.026 | 1379.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;036 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 036 | 36101.036 | 1379.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;046 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 046 | 36101.046 | 1379.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;056 | 94.9973 | 294.6745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 056 | 36101.056 | 1379.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;066 | 94.9973 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 066 | 36101.066 | 1379.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;076 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 076 | 36101.076 | 1379.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;086 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 086 | 36101.086 | 1379.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;096 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 096 | 36101.096 | 1379.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;106 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 106 | 36101.106 | 1379.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;116 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 116 | 36101.116 | 1379.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;126 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 126 | 36101.126 | 1379.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;136 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 136 | 36101.136 | 1379.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;146 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 146 | 36101.146 | 1379.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;156 | 94.9963 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 156 | 36101.156 | 1379.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;166 | 94.9963 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 166 | 36101.166 | 1379.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;176 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 176 | 36101.176 | 1379.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;186 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 186 | 36101.186 | 1379.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;196 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 196 | 36101.196 | 1379.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;206 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 206 | 36101.206 | 1379.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;216 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 216 | 36101.216 | 1379.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;226 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 226 | 36101.226 | 1379.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;236 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 236 | 36101.236 | 1379.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;246 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 246 | 36101.246 | 1379.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;256 | 94.9953 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 256 | 36101.256 | 1379.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;266 | 94.9953 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 266 | 36101.266 | 1379.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;276 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 276 | 36101.276 | 1379.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;286 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 286 | 36101.286 | 1379.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;296 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 296 | 36101.296 | 1379.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;306 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 306 | 36101.306 | 1379.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;316 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 316 | 36101.316 | 1379.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;326 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 326 | 36101.326 | 1379.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;336 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 336 | 36101.336 | 1379.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;346 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 346 | 36101.346 | 1379.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;356 | 94.9963 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 356 | 36101.356 | 1379.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;366 | 94.9963 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 366 | 36101.366 | 1379.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;376 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 376 | 36101.376 | 1379.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;386 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 386 | 36101.386 | 1379.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;396 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 396 | 36101.396 | 1379.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;406 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 406 | 36101.406 | 1379.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;416 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 416 | 36101.416 | 1379.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;426 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 426 | 36101.426 | 1379.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;436 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 436 | 36101.436 | 1379.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;446 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 446 | 36101.446 | 1379.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;456 | 94.9953 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 456 | 36101.456 | 1379.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;466 | 94.9953 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 466 | 36101.466 | 1379.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;476 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 476 | 36101.476 | 1379.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;486 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 486 | 36101.486 | 1379.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;496 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 496 | 36101.496 | 1379.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;506 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 506 | 36101.506 | 1379.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;516 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 516 | 36101.516 | 1379.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;526 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 526 | 36101.526 | 1379.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;536 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 536 | 36101.536 | 1380
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;546 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 546 | 36101.546 | 1380.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;556 | 94.9963 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 556 | 36101.556 | 1380.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;566 | 94.9963 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 566 | 36101.566 | 1380.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;576 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 576 | 36101.576 | 1380.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;586 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 586 | 36101.586 | 1380.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;596 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 596 | 36101.596 | 1380.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;606 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 606 | 36101.606 | 1380.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;616 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 616 | 36101.616 | 1380.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;626 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 626 | 36101.626 | 1380.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;636 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 636 | 36101.636 | 1380.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;646 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 646 | 36101.646 | 1380.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;656 | 94.9973 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 656 | 36101.656 | 1380.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;666 | 94.9973 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 666 | 36101.666 | 1380.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;676 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 676 | 36101.676 | 1380.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;686 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 686 | 36101.686 | 1380.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;696 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 696 | 36101.696 | 1380.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;706 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 706 | 36101.706 | 1380.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;716 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 716 | 36101.716 | 1380.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;726 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 726 | 36101.726 | 1380.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;736 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 736 | 36101.736 | 1380.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;746 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 746 | 36101.746 | 1380.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;756 | 94.9963 | 294.6148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 756 | 36101.756 | 1380.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;766 | 94.9963 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 766 | 36101.766 | 1380.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;776 | 94.9963 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 776 | 36101.776 | 1380.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;786 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 786 | 36101.786 | 1380.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;796 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 796 | 36101.796 | 1380.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;806 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 806 | 36101.806 | 1380.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;816 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 816 | 36101.816 | 1380.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;826 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 826 | 36101.826 | 1380.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;836 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 836 | 36101.836 | 1380.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;846 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 846 | 36101.846 | 1380.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;856 | 94.9943 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 856 | 36101.856 | 1380.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;866 | 94.9943 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 866 | 36101.866 | 1380.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;876 | 94.9943 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 876 | 36101.876 | 1380.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;886 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 886 | 36101.886 | 1380.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;896 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 896 | 36101.896 | 1380.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;906 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 906 | 36101.906 | 1380.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;916 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 916 | 36101.916 | 1380.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;926 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 926 | 36101.926 | 1380.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;936 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 936 | 36101.936 | 1380.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;946 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 946 | 36101.946 | 1380.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;956 | 94.9953 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 956 | 36101.956 | 1380.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;966 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 966 | 36101.966 | 1380.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;976 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 976 | 36101.976 | 1380.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;986 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 986 | 36101.986 | 1380.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:41;996 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 41 | 996 | 36101.996 | 1380.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;006 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 006 | 36102.006 | 1380.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;016 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 016 | 36102.016 | 1380.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;026 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 026 | 36102.026 | 1380.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;036 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 036 | 36102.036 | 1380.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;046 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 046 | 36102.046 | 1380.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;056 | 94.9953 | 294.6327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 056 | 36102.056 | 1380.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;066 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 066 | 36102.066 | 1380.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;076 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 076 | 36102.076 | 1380.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;086 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 086 | 36102.086 | 1380.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;096 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 096 | 36102.096 | 1380.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;106 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 106 | 36102.106 | 1380.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;116 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 116 | 36102.116 | 1380.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;126 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 126 | 36102.126 | 1380.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;136 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 136 | 36102.136 | 1380.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;146 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 146 | 36102.146 | 1380.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;156 | 94.9953 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 156 | 36102.156 | 1380.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;166 | 94.9953 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 166 | 36102.166 | 1380.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;176 | 94.9953 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 176 | 36102.176 | 1380.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;186 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 186 | 36102.186 | 1380.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;196 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 196 | 36102.196 | 1380.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;206 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 206 | 36102.206 | 1380.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;216 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 216 | 36102.216 | 1380.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;226 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 226 | 36102.226 | 1380.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;236 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 236 | 36102.236 | 1380.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;246 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 246 | 36102.246 | 1380.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;256 | 94.9963 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 256 | 36102.256 | 1380.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;266 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 266 | 36102.266 | 1380.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;276 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 276 | 36102.276 | 1380.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;286 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 286 | 36102.286 | 1380.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;296 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 296 | 36102.296 | 1380.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;306 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 306 | 36102.306 | 1380.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;316 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 316 | 36102.316 | 1380.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;326 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 326 | 36102.326 | 1380.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;336 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 336 | 36102.336 | 1380.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;346 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 346 | 36102.346 | 1380.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;356 | 94.9963 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 356 | 36102.356 | 1380.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;366 | 94.9963 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 366 | 36102.366 | 1380.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;376 | 94.9963 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 376 | 36102.376 | 1380.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;386 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 386 | 36102.386 | 1380.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;396 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 396 | 36102.396 | 1380.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;406 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 406 | 36102.406 | 1380.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;416 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 416 | 36102.416 | 1380.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;426 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 426 | 36102.426 | 1380.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;436 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 436 | 36102.436 | 1380.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;446 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 446 | 36102.446 | 1380.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;456 | 94.9943 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 456 | 36102.456 | 1380.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;466 | 94.9943 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 466 | 36102.466 | 1380.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;476 | 94.9943 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 476 | 36102.476 | 1380.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;486 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 486 | 36102.486 | 1380.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;496 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 496 | 36102.496 | 1380.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;506 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 506 | 36102.506 | 1380.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;516 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 516 | 36102.516 | 1380.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;526 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 526 | 36102.526 | 1380.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;536 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 536 | 36102.536 | 1381
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;546 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 546 | 36102.546 | 1381.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;556 | 94.9933 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 556 | 36102.556 | 1381.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;566 | 94.9933 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 566 | 36102.566 | 1381.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;576 | 94.9933 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 576 | 36102.576 | 1381.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;586 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 586 | 36102.586 | 1381.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;596 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 596 | 36102.596 | 1381.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;606 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 606 | 36102.606 | 1381.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;616 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 616 | 36102.616 | 1381.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;626 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 626 | 36102.626 | 1381.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;636 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 636 | 36102.636 | 1381.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;646 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 646 | 36102.646 | 1381.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;656 | 94.9963 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 656 | 36102.656 | 1381.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;666 | 94.9963 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 666 | 36102.666 | 1381.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;676 | 94.9963 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 676 | 36102.676 | 1381.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;686 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 686 | 36102.686 | 1381.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;696 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 696 | 36102.696 | 1381.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;706 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 706 | 36102.706 | 1381.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;716 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 716 | 36102.716 | 1381.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;726 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 726 | 36102.726 | 1381.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;736 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 736 | 36102.736 | 1381.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;746 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 746 | 36102.746 | 1381.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;756 | 94.9953 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 756 | 36102.756 | 1381.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;766 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 766 | 36102.766 | 1381.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;776 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 776 | 36102.776 | 1381.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;786 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 786 | 36102.786 | 1381.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;796 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 796 | 36102.796 | 1381.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;806 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 806 | 36102.806 | 1381.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;816 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 816 | 36102.816 | 1381.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;826 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 826 | 36102.826 | 1381.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;836 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 836 | 36102.836 | 1381.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;846 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 846 | 36102.846 | 1381.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;856 | 94.9953 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 856 | 36102.856 | 1381.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;866 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 866 | 36102.866 | 1381.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;876 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 876 | 36102.876 | 1381.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;886 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 886 | 36102.886 | 1381.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;896 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 896 | 36102.896 | 1381.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;906 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 906 | 36102.906 | 1381.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;916 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 916 | 36102.916 | 1381.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;926 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 926 | 36102.926 | 1381.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;936 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 936 | 36102.936 | 1381.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;946 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 946 | 36102.946 | 1381.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;956 | 94.9953 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 956 | 36102.956 | 1381.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;966 | 94.9953 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 966 | 36102.966 | 1381.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;976 | 94.9953 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 976 | 36102.976 | 1381.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;986 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 986 | 36102.986 | 1381.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:42;996 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 42 | 996 | 36102.996 | 1381.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;006 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 006 | 36103.006 | 1381.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;016 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 016 | 36103.016 | 1381.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;026 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 026 | 36103.026 | 1381.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;036 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 036 | 36103.036 | 1381.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;046 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 046 | 36103.046 | 1381.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;056 | 94.9943 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 056 | 36103.056 | 1381.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;066 | 94.9943 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 066 | 36103.066 | 1381.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;076 | 94.9943 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 076 | 36103.076 | 1381.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;086 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 086 | 36103.086 | 1381.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;096 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 096 | 36103.096 | 1381.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;106 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 106 | 36103.106 | 1381.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;116 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 116 | 36103.116 | 1381.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;126 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 126 | 36103.126 | 1381.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;136 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 136 | 36103.136 | 1381.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;146 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 146 | 36103.146 | 1381.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;156 | 94.9933 | 294.5005 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 156 | 36103.156 | 1381.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;166 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 166 | 36103.166 | 1381.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;176 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 176 | 36103.176 | 1381.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;186 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 186 | 36103.186 | 1381.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;196 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 196 | 36103.196 | 1381.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;206 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 206 | 36103.206 | 1381.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;216 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 216 | 36103.216 | 1381.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;226 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 226 | 36103.226 | 1381.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;236 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 236 | 36103.236 | 1381.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;246 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 246 | 36103.246 | 1381.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;256 | 94.9933 | 294.5038 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 256 | 36103.256 | 1381.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;266 | 94.9933 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 266 | 36103.266 | 1381.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;276 | 94.9933 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 276 | 36103.276 | 1381.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;286 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 286 | 36103.286 | 1381.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;296 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 296 | 36103.296 | 1381.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;306 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 306 | 36103.306 | 1381.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;316 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 316 | 36103.316 | 1381.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;326 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 326 | 36103.326 | 1381.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;336 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 336 | 36103.336 | 1381.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;346 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 346 | 36103.346 | 1381.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;356 | 94.9923 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 356 | 36103.356 | 1381.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;366 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 366 | 36103.366 | 1381.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;376 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 376 | 36103.376 | 1381.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;386 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 386 | 36103.386 | 1381.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;396 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 396 | 36103.396 | 1381.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;406 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 406 | 36103.406 | 1381.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;416 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 416 | 36103.416 | 1381.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;426 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 426 | 36103.426 | 1381.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;436 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 436 | 36103.436 | 1381.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;446 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 446 | 36103.446 | 1381.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;456 | 94.9923 | 294.5069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 456 | 36103.456 | 1381.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;466 | 94.9923 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 466 | 36103.466 | 1381.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;476 | 94.9923 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 476 | 36103.476 | 1381.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;486 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 486 | 36103.486 | 1381.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;496 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 496 | 36103.496 | 1381.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;506 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 506 | 36103.506 | 1381.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;516 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 516 | 36103.516 | 1381.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;526 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 526 | 36103.526 | 1381.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;536 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 536 | 36103.536 | 1382
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;546 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 546 | 36103.546 | 1382.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;556 | 94.9933 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 556 | 36103.556 | 1382.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;566 | 94.9933 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 566 | 36103.566 | 1382.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;576 | 94.9933 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 576 | 36103.576 | 1382.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;586 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 586 | 36103.586 | 1382.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;596 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 596 | 36103.596 | 1382.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;606 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 606 | 36103.606 | 1382.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;616 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 616 | 36103.616 | 1382.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;626 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 626 | 36103.626 | 1382.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;636 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 636 | 36103.636 | 1382.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;646 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 646 | 36103.646 | 1382.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;656 | 94.9923 | 294.4765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 656 | 36103.656 | 1382.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;666 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 666 | 36103.666 | 1382.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;676 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 676 | 36103.676 | 1382.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;686 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 686 | 36103.686 | 1382.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;696 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 696 | 36103.696 | 1382.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;706 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 706 | 36103.706 | 1382.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;716 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 716 | 36103.716 | 1382.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;726 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 726 | 36103.726 | 1382.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;736 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 736 | 36103.736 | 1382.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;746 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 746 | 36103.746 | 1382.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;756 | 94.9923 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 756 | 36103.756 | 1382.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;766 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 766 | 36103.766 | 1382.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;776 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 776 | 36103.776 | 1382.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;786 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 786 | 36103.786 | 1382.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;796 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 796 | 36103.796 | 1382.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;806 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 806 | 36103.806 | 1382.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;816 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 816 | 36103.816 | 1382.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;826 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 826 | 36103.826 | 1382.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;836 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 836 | 36103.836 | 1382.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;846 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 846 | 36103.846 | 1382.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;856 | 94.9923 | 294.4588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 856 | 36103.856 | 1382.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;866 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 866 | 36103.866 | 1382.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;876 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 876 | 36103.876 | 1382.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;886 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 886 | 36103.886 | 1382.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;896 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 896 | 36103.896 | 1382.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;906 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 906 | 36103.906 | 1382.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;916 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 916 | 36103.916 | 1382.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;926 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 926 | 36103.926 | 1382.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;936 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 936 | 36103.936 | 1382.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;946 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 946 | 36103.946 | 1382.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;956 | 94.9923 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 956 | 36103.956 | 1382.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;966 | 94.9923 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 966 | 36103.966 | 1382.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;976 | 94.9923 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 976 | 36103.976 | 1382.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;986 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 986 | 36103.986 | 1382.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:43;996 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 43 | 996 | 36103.996 | 1382.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;006 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 006 | 36104.006 | 1382.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;016 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 016 | 36104.016 | 1382.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;026 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 026 | 36104.026 | 1382.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;036 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 036 | 36104.036 | 1382.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;046 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 046 | 36104.046 | 1382.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;056 | 94.9933 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 056 | 36104.056 | 1382.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;066 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 066 | 36104.066 | 1382.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;076 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 076 | 36104.076 | 1382.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;086 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 086 | 36104.086 | 1382.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;096 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 096 | 36104.096 | 1382.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;106 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 106 | 36104.106 | 1382.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;116 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 116 | 36104.116 | 1382.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;126 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 126 | 36104.126 | 1382.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;136 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 136 | 36104.136 | 1382.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;146 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 146 | 36104.146 | 1382.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;156 | 94.9933 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 156 | 36104.156 | 1382.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;166 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 166 | 36104.166 | 1382.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;176 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 176 | 36104.176 | 1382.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;186 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 186 | 36104.186 | 1382.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;196 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 196 | 36104.196 | 1382.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;206 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 206 | 36104.206 | 1382.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;216 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 216 | 36104.216 | 1382.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;226 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 226 | 36104.226 | 1382.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;236 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 236 | 36104.236 | 1382.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;246 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 246 | 36104.246 | 1382.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;256 | 94.9933 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 256 | 36104.256 | 1382.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;266 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 266 | 36104.266 | 1382.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;276 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 276 | 36104.276 | 1382.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;286 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 286 | 36104.286 | 1382.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;296 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 296 | 36104.296 | 1382.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;306 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 306 | 36104.306 | 1382.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;316 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 316 | 36104.316 | 1382.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;326 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 326 | 36104.326 | 1382.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;336 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 336 | 36104.336 | 1382.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;346 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 346 | 36104.346 | 1382.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;356 | 94.9933 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 356 | 36104.356 | 1382.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;366 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 366 | 36104.366 | 1382.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;376 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 376 | 36104.376 | 1382.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;386 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 386 | 36104.386 | 1382.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;396 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 396 | 36104.396 | 1382.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;406 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 406 | 36104.406 | 1382.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;416 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 416 | 36104.416 | 1382.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;426 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 426 | 36104.426 | 1382.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;436 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 436 | 36104.436 | 1382.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;446 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 446 | 36104.446 | 1382.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;456 | 94.9933 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 456 | 36104.456 | 1382.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;466 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 466 | 36104.466 | 1382.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;476 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 476 | 36104.476 | 1382.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;486 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 486 | 36104.486 | 1382.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;496 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 496 | 36104.496 | 1382.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;506 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 506 | 36104.506 | 1382.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;516 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 516 | 36104.516 | 1382.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;526 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 526 | 36104.526 | 1382.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;536 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 536 | 36104.536 | 1383
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;546 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 546 | 36104.546 | 1383.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;556 | 94.9933 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 556 | 36104.556 | 1383.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;566 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 566 | 36104.566 | 1383.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;576 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 576 | 36104.576 | 1383.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;586 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 586 | 36104.586 | 1383.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;596 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 596 | 36104.596 | 1383.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;606 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 606 | 36104.606 | 1383.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;616 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 616 | 36104.616 | 1383.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;626 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 626 | 36104.626 | 1383.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;636 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 636 | 36104.636 | 1383.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;646 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 646 | 36104.646 | 1383.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;656 | 94.9933 | 294.4641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 656 | 36104.656 | 1383.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;666 | 94.9933 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 666 | 36104.666 | 1383.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;676 | 94.9933 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 676 | 36104.676 | 1383.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;686 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 686 | 36104.686 | 1383.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;696 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 696 | 36104.696 | 1383.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;706 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 706 | 36104.706 | 1383.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;716 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 716 | 36104.716 | 1383.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;726 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 726 | 36104.726 | 1383.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;736 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 736 | 36104.736 | 1383.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;746 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 746 | 36104.746 | 1383.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;756 | 94.9923 | 294.4838 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 756 | 36104.756 | 1383.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;766 | 94.9923 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 766 | 36104.766 | 1383.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;776 | 94.9923 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 776 | 36104.776 | 1383.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;786 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 786 | 36104.786 | 1383.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;796 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 796 | 36104.796 | 1383.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;806 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 806 | 36104.806 | 1383.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;816 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 816 | 36104.816 | 1383.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;826 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 826 | 36104.826 | 1383.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;836 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 836 | 36104.836 | 1383.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;846 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 846 | 36104.846 | 1383.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;856 | 94.9943 | 294.4739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 856 | 36104.856 | 1383.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;866 | 94.9943 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 866 | 36104.866 | 1383.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;876 | 94.9943 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 876 | 36104.876 | 1383.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;886 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 886 | 36104.886 | 1383.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;896 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 896 | 36104.896 | 1383.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;906 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 906 | 36104.906 | 1383.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;916 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 916 | 36104.916 | 1383.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;926 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 926 | 36104.926 | 1383.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;936 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 936 | 36104.936 | 1383.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;946 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 946 | 36104.946 | 1383.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;956 | 94.9923 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 956 | 36104.956 | 1383.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;966 | 94.9923 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 966 | 36104.966 | 1383.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;976 | 94.9923 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 976 | 36104.976 | 1383.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;986 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 986 | 36104.986 | 1383.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:44;996 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 44 | 996 | 36104.996 | 1383.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;006 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 006 | 36105.006 | 1383.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;016 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 016 | 36105.016 | 1383.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;026 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 026 | 36105.026 | 1383.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;036 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 036 | 36105.036 | 1383.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;046 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 046 | 36105.046 | 1383.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;056 | 94.9933 | 294.4927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 056 | 36105.056 | 1383.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;066 | 94.9933 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 066 | 36105.066 | 1383.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;076 | 94.9933 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 076 | 36105.076 | 1383.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;086 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 086 | 36105.086 | 1383.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;096 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 096 | 36105.096 | 1383.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;106 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 106 | 36105.106 | 1383.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;116 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 116 | 36105.116 | 1383.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;126 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 126 | 36105.126 | 1383.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;136 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 136 | 36105.136 | 1383.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;146 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 146 | 36105.146 | 1383.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;156 | 94.9923 | 294.5046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 156 | 36105.156 | 1383.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;166 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 166 | 36105.166 | 1383.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;176 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 176 | 36105.176 | 1383.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;186 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 186 | 36105.186 | 1383.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;196 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 196 | 36105.196 | 1383.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;206 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 206 | 36105.206 | 1383.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;216 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 216 | 36105.216 | 1383.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;226 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 226 | 36105.226 | 1383.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;236 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 236 | 36105.236 | 1383.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;246 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 246 | 36105.246 | 1383.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;256 | 94.9923 | 294.5105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 256 | 36105.256 | 1383.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;266 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 266 | 36105.266 | 1383.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;276 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 276 | 36105.276 | 1383.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;286 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 286 | 36105.286 | 1383.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;296 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 296 | 36105.296 | 1383.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;306 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 306 | 36105.306 | 1383.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;316 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 316 | 36105.316 | 1383.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;326 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 326 | 36105.326 | 1383.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;336 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 336 | 36105.336 | 1383.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;346 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 346 | 36105.346 | 1383.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;356 | 94.9923 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 356 | 36105.356 | 1383.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;366 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 366 | 36105.366 | 1383.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;376 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 376 | 36105.376 | 1383.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;386 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 386 | 36105.386 | 1383.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;396 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 396 | 36105.396 | 1383.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;406 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 406 | 36105.406 | 1383.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;416 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 416 | 36105.416 | 1383.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;426 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 426 | 36105.426 | 1383.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;436 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 436 | 36105.436 | 1383.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;446 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 446 | 36105.446 | 1383.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;456 | 94.9923 | 294.5922 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 456 | 36105.456 | 1383.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;466 | 94.9923 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 466 | 36105.466 | 1383.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;476 | 94.9923 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 476 | 36105.476 | 1383.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;486 | 94.9923 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 486 | 36105.486 | 1383.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;496 | 94.9923 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 496 | 36105.496 | 1383.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;506 | 94.9923 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 506 | 36105.506 | 1383.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;516 | 94.9933 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 516 | 36105.516 | 1383.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;526 | 94.9933 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 526 | 36105.526 | 1383.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;536 | 94.9933 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 536 | 36105.536 | 1384
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;546 | 94.9933 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 546 | 36105.546 | 1384.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;556 | 94.9933 | 294.5902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 556 | 36105.556 | 1384.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;566 | 94.9933 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 566 | 36105.566 | 1384.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;576 | 94.9933 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 576 | 36105.576 | 1384.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;586 | 94.9933 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 586 | 36105.586 | 1384.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;596 | 94.9933 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 596 | 36105.596 | 1384.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;606 | 94.9933 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 606 | 36105.606 | 1384.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;616 | 94.9923 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 616 | 36105.616 | 1384.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;626 | 94.9923 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 626 | 36105.626 | 1384.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;636 | 94.9923 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 636 | 36105.636 | 1384.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;646 | 94.9923 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 646 | 36105.646 | 1384.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;656 | 94.9923 | 294.5827 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 656 | 36105.656 | 1384.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;666 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 666 | 36105.666 | 1384.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;676 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 676 | 36105.676 | 1384.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;686 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 686 | 36105.686 | 1384.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;696 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 696 | 36105.696 | 1384.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;706 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 706 | 36105.706 | 1384.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;716 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 716 | 36105.716 | 1384.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;726 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 726 | 36105.726 | 1384.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;736 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 736 | 36105.736 | 1384.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;746 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 746 | 36105.746 | 1384.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;756 | 94.9923 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 756 | 36105.756 | 1384.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;766 | 94.9923 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 766 | 36105.766 | 1384.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;776 | 94.9923 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 776 | 36105.776 | 1384.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;786 | 94.9923 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 786 | 36105.786 | 1384.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;796 | 94.9923 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 796 | 36105.796 | 1384.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;806 | 94.9923 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 806 | 36105.806 | 1384.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;816 | 94.9943 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 816 | 36105.816 | 1384.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;826 | 94.9943 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 826 | 36105.826 | 1384.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;836 | 94.9943 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 836 | 36105.836 | 1384.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;846 | 94.9943 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 846 | 36105.846 | 1384.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;856 | 94.9943 | 294.5806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 856 | 36105.856 | 1384.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;866 | 94.9943 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 866 | 36105.866 | 1384.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;876 | 94.9943 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 876 | 36105.876 | 1384.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;886 | 94.9943 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 886 | 36105.886 | 1384.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;896 | 94.9943 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 896 | 36105.896 | 1384.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;906 | 94.9943 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 906 | 36105.906 | 1384.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;916 | 94.9923 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 916 | 36105.916 | 1384.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;926 | 94.9923 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 926 | 36105.926 | 1384.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;936 | 94.9923 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 936 | 36105.936 | 1384.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;946 | 94.9923 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 946 | 36105.946 | 1384.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;956 | 94.9923 | 294.5749 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 956 | 36105.956 | 1384.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;966 | 94.9923 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 966 | 36105.966 | 1384.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;976 | 94.9923 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 976 | 36105.976 | 1384.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;986 | 94.9923 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 986 | 36105.986 | 1384.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:45;996 | 94.9923 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 45 | 996 | 36105.996 | 1384.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;006 | 94.9923 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 006 | 36106.006 | 1384.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;016 | 94.9933 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 016 | 36106.016 | 1384.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;026 | 94.9933 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 026 | 36106.026 | 1384.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;036 | 94.9933 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 036 | 36106.036 | 1384.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;046 | 94.9933 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 046 | 36106.046 | 1384.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;056 | 94.9933 | 294.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 056 | 36106.056 | 1384.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;066 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 066 | 36106.066 | 1384.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;076 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 076 | 36106.076 | 1384.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;086 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 086 | 36106.086 | 1384.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;096 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 096 | 36106.096 | 1384.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;106 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 106 | 36106.106 | 1384.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;116 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 116 | 36106.116 | 1384.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;126 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 126 | 36106.126 | 1384.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;136 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 136 | 36106.136 | 1384.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;146 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 146 | 36106.146 | 1384.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;156 | 94.9933 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 156 | 36106.156 | 1384.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;166 | 94.9933 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 166 | 36106.166 | 1384.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;176 | 94.9933 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 176 | 36106.176 | 1384.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;186 | 94.9933 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 186 | 36106.186 | 1384.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;196 | 94.9933 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 196 | 36106.196 | 1384.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;206 | 94.9933 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 206 | 36106.206 | 1384.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;216 | 94.9943 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 216 | 36106.216 | 1384.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;226 | 94.9943 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 226 | 36106.226 | 1384.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;236 | 94.9943 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 236 | 36106.236 | 1384.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;246 | 94.9943 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 246 | 36106.246 | 1384.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;256 | 94.9943 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 256 | 36106.256 | 1384.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;266 | 94.9943 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 266 | 36106.266 | 1384.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;276 | 94.9943 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 276 | 36106.276 | 1384.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;286 | 94.9943 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 286 | 36106.286 | 1384.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;296 | 94.9943 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 296 | 36106.296 | 1384.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;306 | 94.9943 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 306 | 36106.306 | 1384.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;316 | 94.9923 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 316 | 36106.316 | 1384.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;326 | 94.9923 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 326 | 36106.326 | 1384.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;336 | 94.9923 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 336 | 36106.336 | 1384.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;346 | 94.9923 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 346 | 36106.346 | 1384.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;356 | 94.9923 | 294.6116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 356 | 36106.356 | 1384.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;366 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 366 | 36106.366 | 1384.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;376 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 376 | 36106.376 | 1384.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;386 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 386 | 36106.386 | 1384.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;396 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 396 | 36106.396 | 1384.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;406 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 406 | 36106.406 | 1384.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;416 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 416 | 36106.416 | 1384.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;426 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 426 | 36106.426 | 1384.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;436 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 436 | 36106.436 | 1384.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;446 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 446 | 36106.446 | 1384.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;456 | 94.9923 | 294.613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 456 | 36106.456 | 1384.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;466 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 466 | 36106.466 | 1384.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;476 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 476 | 36106.476 | 1384.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;486 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 486 | 36106.486 | 1384.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;496 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 496 | 36106.496 | 1384.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;506 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 506 | 36106.506 | 1384.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;516 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 516 | 36106.516 | 1384.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;526 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 526 | 36106.526 | 1384.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;536 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 536 | 36106.536 | 1385
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;546 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 546 | 36106.546 | 1385.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;556 | 94.9923 | 294.604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 556 | 36106.556 | 1385.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;566 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 566 | 36106.566 | 1385.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;576 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 576 | 36106.576 | 1385.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;586 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 586 | 36106.586 | 1385.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;596 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 596 | 36106.596 | 1385.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;606 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 606 | 36106.606 | 1385.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;616 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 616 | 36106.616 | 1385.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;626 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 626 | 36106.626 | 1385.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;636 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 636 | 36106.636 | 1385.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;646 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 646 | 36106.646 | 1385.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;656 | 94.9923 | 294.6014 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 656 | 36106.656 | 1385.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;666 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 666 | 36106.666 | 1385.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;676 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 676 | 36106.676 | 1385.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;686 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 686 | 36106.686 | 1385.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;696 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 696 | 36106.696 | 1385.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;706 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 706 | 36106.706 | 1385.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;716 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 716 | 36106.716 | 1385.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;726 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 726 | 36106.726 | 1385.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;736 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 736 | 36106.736 | 1385.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;746 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 746 | 36106.746 | 1385.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;756 | 94.9923 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 756 | 36106.756 | 1385.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;766 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 766 | 36106.766 | 1385.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;776 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 776 | 36106.776 | 1385.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;786 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 786 | 36106.786 | 1385.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;796 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 796 | 36106.796 | 1385.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;806 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 806 | 36106.806 | 1385.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;816 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 816 | 36106.816 | 1385.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;826 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 826 | 36106.826 | 1385.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;836 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 836 | 36106.836 | 1385.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;846 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 846 | 36106.846 | 1385.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;856 | 94.9923 | 294.6481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 856 | 36106.856 | 1385.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;866 | 94.9923 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 866 | 36106.866 | 1385.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;876 | 94.9923 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 876 | 36106.876 | 1385.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;886 | 94.9923 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 886 | 36106.886 | 1385.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;896 | 94.9923 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 896 | 36106.896 | 1385.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;906 | 94.9923 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 906 | 36106.906 | 1385.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;916 | 94.9923 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 916 | 36106.916 | 1385.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;926 | 94.9923 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 926 | 36106.926 | 1385.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;936 | 94.9933 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 936 | 36106.936 | 1385.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;946 | 94.9933 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 946 | 36106.946 | 1385.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;956 | 94.9933 | 294.6324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 956 | 36106.956 | 1385.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;966 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 966 | 36106.966 | 1385.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;976 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 976 | 36106.976 | 1385.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;986 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 986 | 36106.986 | 1385.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:46;996 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 46 | 996 | 36106.996 | 1385.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;006 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 006 | 36107.006 | 1385.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;016 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 016 | 36107.016 | 1385.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;026 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 026 | 36107.026 | 1385.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;036 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 036 | 36107.036 | 1385.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;046 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 046 | 36107.046 | 1385.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;056 | 94.9933 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 056 | 36107.056 | 1385.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;066 | 94.9933 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 066 | 36107.066 | 1385.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;076 | 94.9933 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 076 | 36107.076 | 1385.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;086 | 94.9933 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 086 | 36107.086 | 1385.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;096 | 94.9933 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 096 | 36107.096 | 1385.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;106 | 94.9933 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 106 | 36107.106 | 1385.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;116 | 94.9933 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 116 | 36107.116 | 1385.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;126 | 94.9933 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 126 | 36107.126 | 1385.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;136 | 94.9923 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 136 | 36107.136 | 1385.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;146 | 94.9923 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 146 | 36107.146 | 1385.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;156 | 94.9923 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 156 | 36107.156 | 1385.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;166 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 166 | 36107.166 | 1385.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;176 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 176 | 36107.176 | 1385.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;186 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 186 | 36107.186 | 1385.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;196 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 196 | 36107.196 | 1385.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;206 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 206 | 36107.206 | 1385.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;216 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 216 | 36107.216 | 1385.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;226 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 226 | 36107.226 | 1385.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;236 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 236 | 36107.236 | 1385.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;246 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 246 | 36107.246 | 1385.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;256 | 94.9923 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 256 | 36107.256 | 1385.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;266 | 94.9923 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 266 | 36107.266 | 1385.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;276 | 94.9923 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 276 | 36107.276 | 1385.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;286 | 94.9923 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 286 | 36107.286 | 1385.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;296 | 94.9923 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 296 | 36107.296 | 1385.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;306 | 94.9923 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 306 | 36107.306 | 1385.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;316 | 94.9923 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 316 | 36107.316 | 1385.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;326 | 94.9923 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 326 | 36107.326 | 1385.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;336 | 94.9933 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 336 | 36107.336 | 1385.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;346 | 94.9933 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 346 | 36107.346 | 1385.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;356 | 94.9933 | 294.6553 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 356 | 36107.356 | 1385.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;366 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 366 | 36107.366 | 1385.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;376 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 376 | 36107.376 | 1385.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;386 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 386 | 36107.386 | 1385.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;396 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 396 | 36107.396 | 1385.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;406 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 406 | 36107.406 | 1385.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;416 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 416 | 36107.416 | 1385.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;426 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 426 | 36107.426 | 1385.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;436 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 436 | 36107.436 | 1385.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;446 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 446 | 36107.446 | 1385.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;456 | 94.9933 | 294.6863 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 456 | 36107.456 | 1385.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;466 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 466 | 36107.466 | 1385.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;476 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 476 | 36107.476 | 1385.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;486 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 486 | 36107.486 | 1385.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;496 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 496 | 36107.496 | 1385.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;506 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 506 | 36107.506 | 1385.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;516 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 516 | 36107.516 | 1385.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;526 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 526 | 36107.526 | 1385.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;536 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 536 | 36107.536 | 1386
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;546 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 546 | 36107.546 | 1386.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;556 | 94.9933 | 294.7034 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 556 | 36107.556 | 1386.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;566 | 94.9933 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 566 | 36107.566 | 1386.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;576 | 94.9933 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 576 | 36107.576 | 1386.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;586 | 94.9933 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 586 | 36107.586 | 1386.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;596 | 94.9933 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 596 | 36107.596 | 1386.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;606 | 94.9933 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 606 | 36107.606 | 1386.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;616 | 94.9933 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 616 | 36107.616 | 1386.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;626 | 94.9933 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 626 | 36107.626 | 1386.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;636 | 94.9923 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 636 | 36107.636 | 1386.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;646 | 94.9923 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 646 | 36107.646 | 1386.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;656 | 94.9923 | 294.6913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 656 | 36107.656 | 1386.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;666 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 666 | 36107.666 | 1386.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;676 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 676 | 36107.676 | 1386.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;686 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 686 | 36107.686 | 1386.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;696 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 696 | 36107.696 | 1386.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;706 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 706 | 36107.706 | 1386.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;716 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 716 | 36107.716 | 1386.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;726 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 726 | 36107.726 | 1386.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;736 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 736 | 36107.736 | 1386.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;746 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 746 | 36107.746 | 1386.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;756 | 94.9923 | 294.6899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 756 | 36107.756 | 1386.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;766 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 766 | 36107.766 | 1386.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;776 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 776 | 36107.776 | 1386.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;786 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 786 | 36107.786 | 1386.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;796 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 796 | 36107.796 | 1386.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;806 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 806 | 36107.806 | 1386.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;816 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 816 | 36107.816 | 1386.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;826 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 826 | 36107.826 | 1386.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;836 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 836 | 36107.836 | 1386.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;846 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 846 | 36107.846 | 1386.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;856 | 94.9923 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 856 | 36107.856 | 1386.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;866 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 866 | 36107.866 | 1386.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;876 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 876 | 36107.876 | 1386.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;886 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 886 | 36107.886 | 1386.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;896 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 896 | 36107.896 | 1386.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;906 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 906 | 36107.906 | 1386.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;916 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 916 | 36107.916 | 1386.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;926 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 926 | 36107.926 | 1386.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;936 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 936 | 36107.936 | 1386.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;946 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 946 | 36107.946 | 1386.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;956 | 94.9923 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 956 | 36107.956 | 1386.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;966 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 966 | 36107.966 | 1386.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;976 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 976 | 36107.976 | 1386.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;986 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 986 | 36107.986 | 1386.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:47;996 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 47 | 996 | 36107.996 | 1386.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;006 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 006 | 36108.006 | 1386.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;016 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 016 | 36108.016 | 1386.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;026 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 026 | 36108.026 | 1386.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;036 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 036 | 36108.036 | 1386.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;046 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 046 | 36108.046 | 1386.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;056 | 94.9923 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 056 | 36108.056 | 1386.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;066 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 066 | 36108.066 | 1386.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;076 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 076 | 36108.076 | 1386.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;086 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 086 | 36108.086 | 1386.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;096 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 096 | 36108.096 | 1386.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;106 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 106 | 36108.106 | 1386.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;116 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 116 | 36108.116 | 1386.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;126 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 126 | 36108.126 | 1386.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;136 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 136 | 36108.136 | 1386.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;146 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 146 | 36108.146 | 1386.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;156 | 94.9923 | 294.7722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 156 | 36108.156 | 1386.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;166 | 94.9923 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 166 | 36108.166 | 1386.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;176 | 94.9923 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 176 | 36108.176 | 1386.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;186 | 94.9923 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 186 | 36108.186 | 1386.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;196 | 94.9923 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 196 | 36108.196 | 1386.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;206 | 94.9923 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 206 | 36108.206 | 1386.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;216 | 94.9923 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 216 | 36108.216 | 1386.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;226 | 94.9923 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 226 | 36108.226 | 1386.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;236 | 94.9913 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 236 | 36108.236 | 1386.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;246 | 94.9913 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 246 | 36108.246 | 1386.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;256 | 94.9913 | 294.8058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 256 | 36108.256 | 1386.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;266 | 94.9913 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 266 | 36108.266 | 1386.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;276 | 94.9913 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 276 | 36108.276 | 1386.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;286 | 94.9913 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 286 | 36108.286 | 1386.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;296 | 94.9913 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 296 | 36108.296 | 1386.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;306 | 94.9913 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 306 | 36108.306 | 1386.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;316 | 94.9913 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 316 | 36108.316 | 1386.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;326 | 94.9913 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 326 | 36108.326 | 1386.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;336 | 94.9923 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 336 | 36108.336 | 1386.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;346 | 94.9923 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 346 | 36108.346 | 1386.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;356 | 94.9923 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 356 | 36108.356 | 1386.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;366 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 366 | 36108.366 | 1386.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;376 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 376 | 36108.376 | 1386.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;386 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 386 | 36108.386 | 1386.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;396 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 396 | 36108.396 | 1386.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;406 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 406 | 36108.406 | 1386.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;416 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 416 | 36108.416 | 1386.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;426 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 426 | 36108.426 | 1386.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;436 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 436 | 36108.436 | 1386.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;446 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 446 | 36108.446 | 1386.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;456 | 94.9923 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 456 | 36108.456 | 1386.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;466 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 466 | 36108.466 | 1386.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;476 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 476 | 36108.476 | 1386.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;486 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 486 | 36108.486 | 1386.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;496 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 496 | 36108.496 | 1386.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;506 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 506 | 36108.506 | 1386.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;516 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 516 | 36108.516 | 1386.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;526 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 526 | 36108.526 | 1386.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;536 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 536 | 36108.536 | 1387
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;546 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 546 | 36108.546 | 1387.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;556 | 94.9923 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 556 | 36108.556 | 1387.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;566 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 566 | 36108.566 | 1387.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;576 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 576 | 36108.576 | 1387.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;586 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 586 | 36108.586 | 1387.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;596 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 596 | 36108.596 | 1387.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;606 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 606 | 36108.606 | 1387.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;616 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 616 | 36108.616 | 1387.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;626 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 626 | 36108.626 | 1387.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;636 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 636 | 36108.636 | 1387.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;646 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 646 | 36108.646 | 1387.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;656 | 94.9923 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 656 | 36108.656 | 1387.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;666 | 94.9923 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 666 | 36108.666 | 1387.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;676 | 94.9923 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 676 | 36108.676 | 1387.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;686 | 94.9923 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 686 | 36108.686 | 1387.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;696 | 94.9923 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 696 | 36108.696 | 1387.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;706 | 94.9923 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 706 | 36108.706 | 1387.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;716 | 94.9923 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 716 | 36108.716 | 1387.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;726 | 94.9923 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 726 | 36108.726 | 1387.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;736 | 94.9933 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 736 | 36108.736 | 1387.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;746 | 94.9933 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 746 | 36108.746 | 1387.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;756 | 94.9933 | 294.8674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 756 | 36108.756 | 1387.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;766 | 94.9933 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 766 | 36108.766 | 1387.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;776 | 94.9933 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 776 | 36108.776 | 1387.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;786 | 94.9933 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 786 | 36108.786 | 1387.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;796 | 94.9933 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 796 | 36108.796 | 1387.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;806 | 94.9933 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 806 | 36108.806 | 1387.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;816 | 94.9933 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 816 | 36108.816 | 1387.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;826 | 94.9933 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 826 | 36108.826 | 1387.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;836 | 94.9923 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 836 | 36108.836 | 1387.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;846 | 94.9923 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 846 | 36108.846 | 1387.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;856 | 94.9923 | 294.9252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 856 | 36108.856 | 1387.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;866 | 94.9923 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 866 | 36108.866 | 1387.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;876 | 94.9923 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 876 | 36108.876 | 1387.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;886 | 94.9923 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 886 | 36108.886 | 1387.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;896 | 94.9923 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 896 | 36108.896 | 1387.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;906 | 94.9923 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 906 | 36108.906 | 1387.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;916 | 94.9923 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 916 | 36108.916 | 1387.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;926 | 94.9923 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 926 | 36108.926 | 1387.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;936 | 94.9933 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 936 | 36108.936 | 1387.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;946 | 94.9933 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 946 | 36108.946 | 1387.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;956 | 94.9933 | 294.9592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 956 | 36108.956 | 1387.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;966 | 94.9933 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 966 | 36108.966 | 1387.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;976 | 94.9933 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 976 | 36108.976 | 1387.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;986 | 94.9933 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 986 | 36108.986 | 1387.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:48;996 | 94.9933 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 48 | 996 | 36108.996 | 1387.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;006 | 94.9933 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 006 | 36109.006 | 1387.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;016 | 94.9933 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 016 | 36109.016 | 1387.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;026 | 94.9933 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 026 | 36109.026 | 1387.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;036 | 94.9923 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 036 | 36109.036 | 1387.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;046 | 94.9923 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 046 | 36109.046 | 1387.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;056 | 94.9923 | 294.9565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 056 | 36109.056 | 1387.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;066 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 066 | 36109.066 | 1387.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;076 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 076 | 36109.076 | 1387.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;086 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 086 | 36109.086 | 1387.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;096 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 096 | 36109.096 | 1387.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;106 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 106 | 36109.106 | 1387.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;116 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 116 | 36109.116 | 1387.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;126 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 126 | 36109.126 | 1387.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;136 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 136 | 36109.136 | 1387.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;146 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 146 | 36109.146 | 1387.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;156 | 94.9923 | 294.9585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 156 | 36109.156 | 1387.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;166 | 94.9923 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 166 | 36109.166 | 1387.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;176 | 94.9923 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 176 | 36109.176 | 1387.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;186 | 94.9923 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 186 | 36109.186 | 1387.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;196 | 94.9923 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 196 | 36109.196 | 1387.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;206 | 94.9923 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 206 | 36109.206 | 1387.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;216 | 94.9923 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 216 | 36109.216 | 1387.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;226 | 94.9923 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 226 | 36109.226 | 1387.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;236 | 94.9933 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 236 | 36109.236 | 1387.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;246 | 94.9933 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 246 | 36109.246 | 1387.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;256 | 94.9933 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 256 | 36109.256 | 1387.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;266 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 266 | 36109.266 | 1387.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;276 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 276 | 36109.276 | 1387.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;286 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 286 | 36109.286 | 1387.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;296 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 296 | 36109.296 | 1387.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;306 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 306 | 36109.306 | 1387.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;316 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 316 | 36109.316 | 1387.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;326 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 326 | 36109.326 | 1387.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;336 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 336 | 36109.336 | 1387.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;346 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 346 | 36109.346 | 1387.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;356 | 94.9933 | 294.9491 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 356 | 36109.356 | 1387.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;366 | 94.9933 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 366 | 36109.366 | 1387.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;376 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 376 | 36109.376 | 1387.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;386 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 386 | 36109.386 | 1387.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;396 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 396 | 36109.396 | 1387.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;406 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 406 | 36109.406 | 1387.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;416 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 416 | 36109.416 | 1387.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;426 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 426 | 36109.426 | 1387.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;436 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 436 | 36109.436 | 1387.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;446 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 446 | 36109.446 | 1387.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;456 | 94.9923 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 456 | 36109.456 | 1387.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;466 | 94.9923 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 466 | 36109.466 | 1387.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;476 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 476 | 36109.476 | 1387.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;486 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 486 | 36109.486 | 1387.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;496 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 496 | 36109.496 | 1387.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;506 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 506 | 36109.506 | 1387.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;516 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 516 | 36109.516 | 1387.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;526 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 526 | 36109.526 | 1387.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;536 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 536 | 36109.536 | 1388
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;546 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 546 | 36109.546 | 1388.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;556 | 94.9913 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 556 | 36109.556 | 1388.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;566 | 94.9913 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 566 | 36109.566 | 1388.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;576 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 576 | 36109.576 | 1388.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;586 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 586 | 36109.586 | 1388.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;596 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 596 | 36109.596 | 1388.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;606 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 606 | 36109.606 | 1388.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;616 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 616 | 36109.616 | 1388.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;626 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 626 | 36109.626 | 1388.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;636 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 636 | 36109.636 | 1388.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;646 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 646 | 36109.646 | 1388.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;656 | 94.9923 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 656 | 36109.656 | 1388.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;666 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 666 | 36109.666 | 1388.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;676 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 676 | 36109.676 | 1388.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;686 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 686 | 36109.686 | 1388.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;696 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 696 | 36109.696 | 1388.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;706 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 706 | 36109.706 | 1388.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;716 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 716 | 36109.716 | 1388.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;726 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 726 | 36109.726 | 1388.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;736 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 736 | 36109.736 | 1388.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;746 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 746 | 36109.746 | 1388.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;756 | 94.9923 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 756 | 36109.756 | 1388.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;766 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 766 | 36109.766 | 1388.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;776 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 776 | 36109.776 | 1388.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;786 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 786 | 36109.786 | 1388.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;796 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 796 | 36109.796 | 1388.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;806 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 806 | 36109.806 | 1388.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;816 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 816 | 36109.816 | 1388.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;826 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 826 | 36109.826 | 1388.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;836 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 836 | 36109.836 | 1388.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;846 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 846 | 36109.846 | 1388.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;856 | 94.9923 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 856 | 36109.856 | 1388.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;866 | 94.9923 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 866 | 36109.866 | 1388.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;876 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 876 | 36109.876 | 1388.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;886 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 886 | 36109.886 | 1388.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;896 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 896 | 36109.896 | 1388.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;906 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 906 | 36109.906 | 1388.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;916 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 916 | 36109.916 | 1388.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;926 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 926 | 36109.926 | 1388.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;936 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 936 | 36109.936 | 1388.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;946 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 946 | 36109.946 | 1388.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;956 | 94.9913 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 956 | 36109.956 | 1388.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;966 | 94.9913 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 966 | 36109.966 | 1388.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;976 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 976 | 36109.976 | 1388.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;986 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 986 | 36109.986 | 1388.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:49;996 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 49 | 996 | 36109.996 | 1388.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;006 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 006 | 36110.006 | 1388.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;016 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 016 | 36110.016 | 1388.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;026 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 026 | 36110.026 | 1388.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;036 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 036 | 36110.036 | 1388.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;046 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 046 | 36110.046 | 1388.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;056 | 94.9923 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 056 | 36110.056 | 1388.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;066 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 066 | 36110.066 | 1388.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;076 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 076 | 36110.076 | 1388.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;086 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 086 | 36110.086 | 1388.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;096 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 096 | 36110.096 | 1388.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;106 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 106 | 36110.106 | 1388.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;116 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 116 | 36110.116 | 1388.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;126 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 126 | 36110.126 | 1388.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;136 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 136 | 36110.136 | 1388.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;146 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 146 | 36110.146 | 1388.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;156 | 94.9923 | 295.0496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 156 | 36110.156 | 1388.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;166 | 94.9923 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 166 | 36110.166 | 1388.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;176 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 176 | 36110.176 | 1388.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;186 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 186 | 36110.186 | 1388.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;196 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 196 | 36110.196 | 1388.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;206 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 206 | 36110.206 | 1388.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;216 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 216 | 36110.216 | 1388.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;226 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 226 | 36110.226 | 1388.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;236 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 236 | 36110.236 | 1388.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;246 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 246 | 36110.246 | 1388.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;256 | 94.9913 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 256 | 36110.256 | 1388.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;266 | 94.9913 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 266 | 36110.266 | 1388.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;276 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 276 | 36110.276 | 1388.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;286 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 286 | 36110.286 | 1388.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;296 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 296 | 36110.296 | 1388.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;306 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 306 | 36110.306 | 1388.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;316 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 316 | 36110.316 | 1388.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;326 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 326 | 36110.326 | 1388.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;336 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 336 | 36110.336 | 1388.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;346 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 346 | 36110.346 | 1388.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;356 | 94.9923 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 356 | 36110.356 | 1388.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;366 | 94.9923 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 366 | 36110.366 | 1388.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;376 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 376 | 36110.376 | 1388.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;386 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 386 | 36110.386 | 1388.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;396 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 396 | 36110.396 | 1388.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;406 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 406 | 36110.406 | 1388.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;416 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 416 | 36110.416 | 1388.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;426 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 426 | 36110.426 | 1388.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;436 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 436 | 36110.436 | 1388.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;446 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 446 | 36110.446 | 1388.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;456 | 94.9913 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 456 | 36110.456 | 1388.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;466 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 466 | 36110.466 | 1388.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;476 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 476 | 36110.476 | 1388.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;486 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 486 | 36110.486 | 1388.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;496 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 496 | 36110.496 | 1388.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;506 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 506 | 36110.506 | 1388.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;516 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 516 | 36110.516 | 1388.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;526 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 526 | 36110.526 | 1388.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;536 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 536 | 36110.536 | 1389
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;546 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 546 | 36110.546 | 1389.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;556 | 94.9913 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 556 | 36110.556 | 1389.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;566 | 94.9913 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 566 | 36110.566 | 1389.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;576 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 576 | 36110.576 | 1389.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;586 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 586 | 36110.586 | 1389.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;596 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 596 | 36110.596 | 1389.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;606 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 606 | 36110.606 | 1389.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;616 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 616 | 36110.616 | 1389.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;626 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 626 | 36110.626 | 1389.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;636 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 636 | 36110.636 | 1389.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;646 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 646 | 36110.646 | 1389.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;656 | 94.9933 | 295.1469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 656 | 36110.656 | 1389.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;666 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 666 | 36110.666 | 1389.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;676 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 676 | 36110.676 | 1389.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;686 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 686 | 36110.686 | 1389.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;696 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 696 | 36110.696 | 1389.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;706 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 706 | 36110.706 | 1389.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;716 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 716 | 36110.716 | 1389.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;726 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 726 | 36110.726 | 1389.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;736 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 736 | 36110.736 | 1389.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;746 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 746 | 36110.746 | 1389.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;756 | 94.9933 | 295.1183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 756 | 36110.756 | 1389.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;766 | 94.9933 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 766 | 36110.766 | 1389.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;776 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 776 | 36110.776 | 1389.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;786 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 786 | 36110.786 | 1389.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;796 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 796 | 36110.796 | 1389.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;806 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 806 | 36110.806 | 1389.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;816 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 816 | 36110.816 | 1389.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;826 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 826 | 36110.826 | 1389.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;836 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 836 | 36110.836 | 1389.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;846 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 846 | 36110.846 | 1389.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;856 | 94.9913 | 295.1221 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 856 | 36110.856 | 1389.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;866 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 866 | 36110.866 | 1389.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;876 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 876 | 36110.876 | 1389.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;886 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 886 | 36110.886 | 1389.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;896 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 896 | 36110.896 | 1389.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;906 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 906 | 36110.906 | 1389.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;916 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 916 | 36110.916 | 1389.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;926 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 926 | 36110.926 | 1389.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;936 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 936 | 36110.936 | 1389.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;946 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 946 | 36110.946 | 1389.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;956 | 94.9913 | 295.1668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 956 | 36110.956 | 1389.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;966 | 94.9913 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 966 | 36110.966 | 1389.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;976 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 976 | 36110.976 | 1389.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;986 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 986 | 36110.986 | 1389.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:50;996 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 50 | 996 | 36110.996 | 1389.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;006 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 006 | 36111.006 | 1389.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;016 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 016 | 36111.016 | 1389.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;026 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 026 | 36111.026 | 1389.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;036 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 036 | 36111.036 | 1389.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;046 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 046 | 36111.046 | 1389.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;056 | 94.9923 | 295.1871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 056 | 36111.056 | 1389.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;066 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 066 | 36111.066 | 1389.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;076 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 076 | 36111.076 | 1389.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;086 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 086 | 36111.086 | 1389.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;096 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 096 | 36111.096 | 1389.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;106 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 106 | 36111.106 | 1389.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;116 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 116 | 36111.116 | 1389.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;126 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 126 | 36111.126 | 1389.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;136 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 136 | 36111.136 | 1389.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;146 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 146 | 36111.146 | 1389.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;156 | 94.9923 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 156 | 36111.156 | 1389.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;166 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 166 | 36111.166 | 1389.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;176 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 176 | 36111.176 | 1389.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;186 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 186 | 36111.186 | 1389.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;196 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 196 | 36111.196 | 1389.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;206 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 206 | 36111.206 | 1389.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;216 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 216 | 36111.216 | 1389.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;226 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 226 | 36111.226 | 1389.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;236 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 236 | 36111.236 | 1389.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;246 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 246 | 36111.246 | 1389.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;256 | 94.9923 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 256 | 36111.256 | 1389.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;266 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 266 | 36111.266 | 1389.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;276 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 276 | 36111.276 | 1389.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;286 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 286 | 36111.286 | 1389.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;296 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 296 | 36111.296 | 1389.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;306 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 306 | 36111.306 | 1389.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;316 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 316 | 36111.316 | 1389.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;326 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 326 | 36111.326 | 1389.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;336 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 336 | 36111.336 | 1389.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;346 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 346 | 36111.346 | 1389.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;356 | 94.9923 | 295.1536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 356 | 36111.356 | 1389.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;366 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 366 | 36111.366 | 1389.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;376 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 376 | 36111.376 | 1389.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;386 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 386 | 36111.386 | 1389.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;396 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 396 | 36111.396 | 1389.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;406 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 406 | 36111.406 | 1389.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;416 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 416 | 36111.416 | 1389.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;426 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 426 | 36111.426 | 1389.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;436 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 436 | 36111.436 | 1389.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;446 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 446 | 36111.446 | 1389.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;456 | 94.9923 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 456 | 36111.456 | 1389.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;466 | 94.9923 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 466 | 36111.466 | 1389.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;476 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 476 | 36111.476 | 1389.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;486 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 486 | 36111.486 | 1389.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;496 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 496 | 36111.496 | 1389.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;506 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 506 | 36111.506 | 1389.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;516 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 516 | 36111.516 | 1389.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;526 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 526 | 36111.526 | 1389.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;536 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 536 | 36111.536 | 1390
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;546 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 546 | 36111.546 | 1390.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;556 | 94.9913 | 295.1586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 556 | 36111.556 | 1390.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;566 | 94.9913 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 566 | 36111.566 | 1390.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;576 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 576 | 36111.576 | 1390.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;586 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 586 | 36111.586 | 1390.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;596 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 596 | 36111.596 | 1390.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;606 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 606 | 36111.606 | 1390.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;616 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 616 | 36111.616 | 1390.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;626 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 626 | 36111.626 | 1390.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;636 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 636 | 36111.636 | 1390.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;646 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 646 | 36111.646 | 1390.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;656 | 94.9923 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 656 | 36111.656 | 1390.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;666 | 94.9923 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 666 | 36111.666 | 1390.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;676 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 676 | 36111.676 | 1390.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;686 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 686 | 36111.686 | 1390.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;696 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 696 | 36111.696 | 1390.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;706 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 706 | 36111.706 | 1390.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;716 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 716 | 36111.716 | 1390.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;726 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 726 | 36111.726 | 1390.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;736 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 736 | 36111.736 | 1390.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;746 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 746 | 36111.746 | 1390.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;756 | 94.9913 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 756 | 36111.756 | 1390.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;766 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 766 | 36111.766 | 1390.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;776 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 776 | 36111.776 | 1390.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;786 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 786 | 36111.786 | 1390.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;796 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 796 | 36111.796 | 1390.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;806 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 806 | 36111.806 | 1390.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;816 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 816 | 36111.816 | 1390.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;826 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 826 | 36111.826 | 1390.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;836 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 836 | 36111.836 | 1390.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;846 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 846 | 36111.846 | 1390.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;856 | 94.9913 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 856 | 36111.856 | 1390.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;866 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 866 | 36111.866 | 1390.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;876 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 876 | 36111.876 | 1390.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;886 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 886 | 36111.886 | 1390.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;896 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 896 | 36111.896 | 1390.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;906 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 906 | 36111.906 | 1390.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;916 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 916 | 36111.916 | 1390.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;926 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 926 | 36111.926 | 1390.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;936 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 936 | 36111.936 | 1390.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;946 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 946 | 36111.946 | 1390.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;956 | 94.9913 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 956 | 36111.956 | 1390.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;966 | 94.9913 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 966 | 36111.966 | 1390.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;976 | 94.9913 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 976 | 36111.976 | 1390.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;986 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 986 | 36111.986 | 1390.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:51;996 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 51 | 996 | 36111.996 | 1390.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;006 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 006 | 36112.006 | 1390.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;016 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 016 | 36112.016 | 1390.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;026 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 026 | 36112.026 | 1390.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;036 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 036 | 36112.036 | 1390.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;046 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 046 | 36112.046 | 1390.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;056 | 94.9923 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 056 | 36112.056 | 1390.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;066 | 94.9923 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 066 | 36112.066 | 1390.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;076 | 94.9923 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 076 | 36112.076 | 1390.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;086 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 086 | 36112.086 | 1390.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;096 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 096 | 36112.096 | 1390.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;106 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 106 | 36112.106 | 1390.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;116 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 116 | 36112.116 | 1390.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;126 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 126 | 36112.126 | 1390.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;136 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 136 | 36112.136 | 1390.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;146 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 146 | 36112.146 | 1390.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;156 | 94.9913 | 295.2018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 156 | 36112.156 | 1390.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;166 | 94.9913 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 166 | 36112.166 | 1390.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;176 | 94.9913 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 176 | 36112.176 | 1390.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;186 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 186 | 36112.186 | 1390.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;196 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 196 | 36112.196 | 1390.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;206 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 206 | 36112.206 | 1390.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;216 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 216 | 36112.216 | 1390.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;226 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 226 | 36112.226 | 1390.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;236 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 236 | 36112.236 | 1390.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;246 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 246 | 36112.246 | 1390.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;256 | 94.9923 | 295.1887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 256 | 36112.256 | 1390.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;266 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 266 | 36112.266 | 1390.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;276 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 276 | 36112.276 | 1390.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;286 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 286 | 36112.286 | 1390.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;296 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 296 | 36112.296 | 1390.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;306 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 306 | 36112.306 | 1390.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;316 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 316 | 36112.316 | 1390.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;326 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 326 | 36112.326 | 1390.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;336 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 336 | 36112.336 | 1390.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;346 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 346 | 36112.346 | 1390.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;356 | 94.9923 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 356 | 36112.356 | 1390.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;366 | 94.9923 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 366 | 36112.366 | 1390.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;376 | 94.9923 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 376 | 36112.376 | 1390.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;386 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 386 | 36112.386 | 1390.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;396 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 396 | 36112.396 | 1390.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;406 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 406 | 36112.406 | 1390.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;416 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 416 | 36112.416 | 1390.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;426 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 426 | 36112.426 | 1390.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;436 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 436 | 36112.436 | 1390.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;446 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 446 | 36112.446 | 1390.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;456 | 94.9913 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 456 | 36112.456 | 1390.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;466 | 94.9913 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 466 | 36112.466 | 1390.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;476 | 94.9913 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 476 | 36112.476 | 1390.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;486 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 486 | 36112.486 | 1390.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;496 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 496 | 36112.496 | 1390.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;506 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 506 | 36112.506 | 1390.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;516 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 516 | 36112.516 | 1390.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;526 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 526 | 36112.526 | 1390.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;536 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 536 | 36112.536 | 1391
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;546 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 546 | 36112.546 | 1391.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;556 | 94.9923 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 556 | 36112.556 | 1391.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;566 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 566 | 36112.566 | 1391.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;576 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 576 | 36112.576 | 1391.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;586 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 586 | 36112.586 | 1391.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;596 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 596 | 36112.596 | 1391.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;606 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 606 | 36112.606 | 1391.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;616 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 616 | 36112.616 | 1391.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;626 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 626 | 36112.626 | 1391.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;636 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 636 | 36112.636 | 1391.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;646 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 646 | 36112.646 | 1391.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;656 | 94.9923 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 656 | 36112.656 | 1391.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;666 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 666 | 36112.666 | 1391.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;676 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 676 | 36112.676 | 1391.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;686 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 686 | 36112.686 | 1391.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;696 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 696 | 36112.696 | 1391.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;706 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 706 | 36112.706 | 1391.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;716 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 716 | 36112.716 | 1391.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;726 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 726 | 36112.726 | 1391.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;736 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 736 | 36112.736 | 1391.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;746 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 746 | 36112.746 | 1391.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;756 | 94.9923 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 756 | 36112.756 | 1391.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;766 | 94.9923 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 766 | 36112.766 | 1391.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;776 | 94.9923 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 776 | 36112.776 | 1391.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;786 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 786 | 36112.786 | 1391.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;796 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 796 | 36112.796 | 1391.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;806 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 806 | 36112.806 | 1391.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;816 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 816 | 36112.816 | 1391.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;826 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 826 | 36112.826 | 1391.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;836 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 836 | 36112.836 | 1391.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;846 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 846 | 36112.846 | 1391.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;856 | 94.9913 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 856 | 36112.856 | 1391.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;866 | 94.9913 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 866 | 36112.866 | 1391.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;876 | 94.9913 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 876 | 36112.876 | 1391.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;886 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 886 | 36112.886 | 1391.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;896 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 896 | 36112.896 | 1391.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;906 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 906 | 36112.906 | 1391.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;916 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 916 | 36112.916 | 1391.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;926 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 926 | 36112.926 | 1391.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;936 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 936 | 36112.936 | 1391.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;946 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 946 | 36112.946 | 1391.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;956 | 94.9923 | 295.2182 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 956 | 36112.956 | 1391.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;966 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 966 | 36112.966 | 1391.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;976 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 976 | 36112.976 | 1391.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;986 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 986 | 36112.986 | 1391.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:52;996 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 52 | 996 | 36112.996 | 1391.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;006 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 006 | 36113.006 | 1391.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;016 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 016 | 36113.016 | 1391.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;026 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 026 | 36113.026 | 1391.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;036 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 036 | 36113.036 | 1391.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;046 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 046 | 36113.046 | 1391.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;056 | 94.9923 | 295.23 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 056 | 36113.056 | 1391.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;066 | 94.9923 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 066 | 36113.066 | 1391.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;076 | 94.9923 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 076 | 36113.076 | 1391.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;086 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 086 | 36113.086 | 1391.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;096 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 096 | 36113.096 | 1391.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;106 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 106 | 36113.106 | 1391.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;116 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 116 | 36113.116 | 1391.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;126 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 126 | 36113.126 | 1391.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;136 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 136 | 36113.136 | 1391.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;146 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 146 | 36113.146 | 1391.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;156 | 94.9903 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 156 | 36113.156 | 1391.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;166 | 94.9903 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 166 | 36113.166 | 1391.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;176 | 94.9903 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 176 | 36113.176 | 1391.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;186 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 186 | 36113.186 | 1391.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;196 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 196 | 36113.196 | 1391.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;206 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 206 | 36113.206 | 1391.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;216 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 216 | 36113.216 | 1391.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;226 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 226 | 36113.226 | 1391.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;236 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 236 | 36113.236 | 1391.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;246 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 246 | 36113.246 | 1391.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;256 | 94.9913 | 295.2362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 256 | 36113.256 | 1391.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;266 | 94.9913 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 266 | 36113.266 | 1391.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;276 | 94.9913 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 276 | 36113.276 | 1391.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;286 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 286 | 36113.286 | 1391.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;296 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 296 | 36113.296 | 1391.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;306 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 306 | 36113.306 | 1391.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;316 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 316 | 36113.316 | 1391.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;326 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 326 | 36113.326 | 1391.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;336 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 336 | 36113.336 | 1391.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;346 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 346 | 36113.346 | 1391.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;356 | 94.9923 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 356 | 36113.356 | 1391.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;366 | 94.9923 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 366 | 36113.366 | 1391.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;376 | 94.9923 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 376 | 36113.376 | 1391.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;386 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 386 | 36113.386 | 1391.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;396 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 396 | 36113.396 | 1391.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;406 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 406 | 36113.406 | 1391.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;416 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 416 | 36113.416 | 1391.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;426 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 426 | 36113.426 | 1391.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;436 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 436 | 36113.436 | 1391.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;446 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 446 | 36113.446 | 1391.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;456 | 94.9903 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 456 | 36113.456 | 1391.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;466 | 94.9903 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 466 | 36113.466 | 1391.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;476 | 94.9903 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 476 | 36113.476 | 1391.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;486 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 486 | 36113.486 | 1391.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;496 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 496 | 36113.496 | 1391.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;506 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 506 | 36113.506 | 1391.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;516 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 516 | 36113.516 | 1391.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;526 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 526 | 36113.526 | 1391.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;536 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 536 | 36113.536 | 1392
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;546 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 546 | 36113.546 | 1392.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;556 | 94.9913 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 556 | 36113.556 | 1392.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;566 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 566 | 36113.566 | 1392.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;576 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 576 | 36113.576 | 1392.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;586 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 586 | 36113.586 | 1392.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;596 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 596 | 36113.596 | 1392.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;606 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 606 | 36113.606 | 1392.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;616 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 616 | 36113.616 | 1392.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;626 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 626 | 36113.626 | 1392.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;636 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 636 | 36113.636 | 1392.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;646 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 646 | 36113.646 | 1392.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;656 | 94.9913 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 656 | 36113.656 | 1392.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;666 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 666 | 36113.666 | 1392.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;676 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 676 | 36113.676 | 1392.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;686 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 686 | 36113.686 | 1392.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;696 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 696 | 36113.696 | 1392.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;706 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 706 | 36113.706 | 1392.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;716 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 716 | 36113.716 | 1392.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;726 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 726 | 36113.726 | 1392.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;736 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 736 | 36113.736 | 1392.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;746 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 746 | 36113.746 | 1392.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;756 | 94.9913 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 756 | 36113.756 | 1392.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;766 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 766 | 36113.766 | 1392.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;776 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 776 | 36113.776 | 1392.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;786 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 786 | 36113.786 | 1392.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;796 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 796 | 36113.796 | 1392.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;806 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 806 | 36113.806 | 1392.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;816 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 816 | 36113.816 | 1392.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;826 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 826 | 36113.826 | 1392.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;836 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 836 | 36113.836 | 1392.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;846 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 846 | 36113.846 | 1392.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;856 | 94.9913 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 856 | 36113.856 | 1392.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;866 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 866 | 36113.866 | 1392.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;876 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 876 | 36113.876 | 1392.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;886 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 886 | 36113.886 | 1392.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;896 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 896 | 36113.896 | 1392.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;906 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 906 | 36113.906 | 1392.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;916 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 916 | 36113.916 | 1392.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;926 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 926 | 36113.926 | 1392.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;936 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 936 | 36113.936 | 1392.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;946 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 946 | 36113.946 | 1392.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;956 | 94.9913 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 956 | 36113.956 | 1392.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;966 | 94.9913 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 966 | 36113.966 | 1392.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;976 | 94.9913 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 976 | 36113.976 | 1392.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;986 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 986 | 36113.986 | 1392.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:53;996 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 53 | 996 | 36113.996 | 1392.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;006 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 006 | 36114.006 | 1392.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;016 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 016 | 36114.016 | 1392.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;026 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 026 | 36114.026 | 1392.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;036 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 036 | 36114.036 | 1392.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;046 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 046 | 36114.046 | 1392.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;056 | 94.9923 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 056 | 36114.056 | 1392.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;066 | 94.9923 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 066 | 36114.066 | 1392.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;076 | 94.9923 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 076 | 36114.076 | 1392.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;086 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 086 | 36114.086 | 1392.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;096 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 096 | 36114.096 | 1392.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;106 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 106 | 36114.106 | 1392.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;116 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 116 | 36114.116 | 1392.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;126 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 126 | 36114.126 | 1392.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;136 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 136 | 36114.136 | 1392.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;146 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 146 | 36114.146 | 1392.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;156 | 94.9913 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 156 | 36114.156 | 1392.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;166 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 166 | 36114.166 | 1392.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;176 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 176 | 36114.176 | 1392.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;186 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 186 | 36114.186 | 1392.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;196 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 196 | 36114.196 | 1392.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;206 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 206 | 36114.206 | 1392.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;216 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 216 | 36114.216 | 1392.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;226 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 226 | 36114.226 | 1392.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;236 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 236 | 36114.236 | 1392.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;246 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 246 | 36114.246 | 1392.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;256 | 94.9913 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 256 | 36114.256 | 1392.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;266 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 266 | 36114.266 | 1392.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;276 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 276 | 36114.276 | 1392.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;286 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 286 | 36114.286 | 1392.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;296 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 296 | 36114.296 | 1392.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;306 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 306 | 36114.306 | 1392.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;316 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 316 | 36114.316 | 1392.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;326 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 326 | 36114.326 | 1392.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;336 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 336 | 36114.336 | 1392.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;346 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 346 | 36114.346 | 1392.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;356 | 94.9913 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 356 | 36114.356 | 1392.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;366 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 366 | 36114.366 | 1392.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;376 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 376 | 36114.376 | 1392.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;386 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 386 | 36114.386 | 1392.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;396 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 396 | 36114.396 | 1392.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;406 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 406 | 36114.406 | 1392.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;416 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 416 | 36114.416 | 1392.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;426 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 426 | 36114.426 | 1392.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;436 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 436 | 36114.436 | 1392.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;446 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 446 | 36114.446 | 1392.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;456 | 94.9913 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 456 | 36114.456 | 1392.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;466 | 94.9913 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 466 | 36114.466 | 1392.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;476 | 94.9913 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 476 | 36114.476 | 1392.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;486 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 486 | 36114.486 | 1392.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;496 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 496 | 36114.496 | 1392.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;506 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 506 | 36114.506 | 1392.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;516 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 516 | 36114.516 | 1392.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;526 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 526 | 36114.526 | 1392.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;536 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 536 | 36114.536 | 1393
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;546 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 546 | 36114.546 | 1393.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;556 | 94.9903 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 556 | 36114.556 | 1393.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;566 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 566 | 36114.566 | 1393.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;576 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 576 | 36114.576 | 1393.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;586 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 586 | 36114.586 | 1393.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;596 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 596 | 36114.596 | 1393.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;606 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 606 | 36114.606 | 1393.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;616 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 616 | 36114.616 | 1393.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;626 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 626 | 36114.626 | 1393.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;636 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 636 | 36114.636 | 1393.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;646 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 646 | 36114.646 | 1393.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;656 | 94.9903 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 656 | 36114.656 | 1393.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;666 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 666 | 36114.666 | 1393.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;676 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 676 | 36114.676 | 1393.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;686 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 686 | 36114.686 | 1393.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;696 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 696 | 36114.696 | 1393.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;706 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 706 | 36114.706 | 1393.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;716 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 716 | 36114.716 | 1393.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;726 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 726 | 36114.726 | 1393.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;736 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 736 | 36114.736 | 1393.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;746 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 746 | 36114.746 | 1393.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;756 | 94.9903 | 295.3389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 756 | 36114.756 | 1393.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;766 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 766 | 36114.766 | 1393.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;776 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 776 | 36114.776 | 1393.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;786 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 786 | 36114.786 | 1393.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;796 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 796 | 36114.796 | 1393.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;806 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 806 | 36114.806 | 1393.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;816 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 816 | 36114.816 | 1393.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;826 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 826 | 36114.826 | 1393.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;836 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 836 | 36114.836 | 1393.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;846 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 846 | 36114.846 | 1393.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;856 | 94.9903 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 856 | 36114.856 | 1393.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;866 | 94.9903 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 866 | 36114.866 | 1393.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;876 | 94.9903 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 876 | 36114.876 | 1393.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;886 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 886 | 36114.886 | 1393.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;896 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 896 | 36114.896 | 1393.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;906 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 906 | 36114.906 | 1393.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;916 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 916 | 36114.916 | 1393.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;926 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 926 | 36114.926 | 1393.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;936 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 936 | 36114.936 | 1393.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;946 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 946 | 36114.946 | 1393.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;956 | 94.9923 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 956 | 36114.956 | 1393.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;966 | 94.9923 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 966 | 36114.966 | 1393.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;976 | 94.9923 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 976 | 36114.976 | 1393.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;986 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 986 | 36114.986 | 1393.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:54;996 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 54 | 996 | 36114.996 | 1393.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;006 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 006 | 36115.006 | 1393.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;016 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 016 | 36115.016 | 1393.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;026 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 026 | 36115.026 | 1393.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;036 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 036 | 36115.036 | 1393.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;046 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 046 | 36115.046 | 1393.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;056 | 94.9913 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 056 | 36115.056 | 1393.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;066 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 066 | 36115.066 | 1393.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;076 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 076 | 36115.076 | 1393.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;086 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 086 | 36115.086 | 1393.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;096 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 096 | 36115.096 | 1393.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;106 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 106 | 36115.106 | 1393.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;116 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 116 | 36115.116 | 1393.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;126 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 126 | 36115.126 | 1393.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;136 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 136 | 36115.136 | 1393.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;146 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 146 | 36115.146 | 1393.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;156 | 94.9913 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 156 | 36115.156 | 1393.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;166 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 166 | 36115.166 | 1393.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;176 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 176 | 36115.176 | 1393.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;186 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 186 | 36115.186 | 1393.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;196 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 196 | 36115.196 | 1393.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;206 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 206 | 36115.206 | 1393.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;216 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 216 | 36115.216 | 1393.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;226 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 226 | 36115.226 | 1393.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;236 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 236 | 36115.236 | 1393.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;246 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 246 | 36115.246 | 1393.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;256 | 94.9913 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 256 | 36115.256 | 1393.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;266 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 266 | 36115.266 | 1393.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;276 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 276 | 36115.276 | 1393.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;286 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 286 | 36115.286 | 1393.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;296 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 296 | 36115.296 | 1393.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;306 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 306 | 36115.306 | 1393.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;316 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 316 | 36115.316 | 1393.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;326 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 326 | 36115.326 | 1393.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;336 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 336 | 36115.336 | 1393.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;346 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 346 | 36115.346 | 1393.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;356 | 94.9913 | 295.3449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 356 | 36115.356 | 1393.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;366 | 94.9913 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 366 | 36115.366 | 1393.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;376 | 94.9913 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 376 | 36115.376 | 1393.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;386 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 386 | 36115.386 | 1393.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;396 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 396 | 36115.396 | 1393.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;406 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 406 | 36115.406 | 1393.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;416 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 416 | 36115.416 | 1393.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;426 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 426 | 36115.426 | 1393.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;436 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 436 | 36115.436 | 1393.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;446 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 446 | 36115.446 | 1393.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;456 | 94.9903 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 456 | 36115.456 | 1393.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;466 | 94.9903 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 466 | 36115.466 | 1393.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;476 | 94.9903 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 476 | 36115.476 | 1393.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;486 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 486 | 36115.486 | 1393.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;496 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 496 | 36115.496 | 1393.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;506 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 506 | 36115.506 | 1393.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;516 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 516 | 36115.516 | 1393.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;526 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 526 | 36115.526 | 1393.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;536 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 536 | 36115.536 | 1394
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;546 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 546 | 36115.546 | 1394.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;556 | 94.9913 | 295.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 556 | 36115.556 | 1394.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;566 | 94.9913 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 566 | 36115.566 | 1394.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;576 | 94.9913 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 576 | 36115.576 | 1394.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;586 | 94.9913 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 586 | 36115.586 | 1394.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;596 | 94.9913 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 596 | 36115.596 | 1394.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;606 | 94.9913 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 606 | 36115.606 | 1394.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;616 | 94.9933 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 616 | 36115.616 | 1394.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;626 | 94.9933 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 626 | 36115.626 | 1394.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;636 | 94.9933 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 636 | 36115.636 | 1394.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;646 | 94.9933 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 646 | 36115.646 | 1394.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;656 | 94.9933 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 656 | 36115.656 | 1394.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;666 | 94.9933 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 666 | 36115.666 | 1394.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;676 | 94.9933 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 676 | 36115.676 | 1394.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;686 | 94.9933 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 686 | 36115.686 | 1394.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;696 | 94.9933 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 696 | 36115.696 | 1394.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;706 | 94.9933 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 706 | 36115.706 | 1394.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;716 | 94.9903 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 716 | 36115.716 | 1394.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;726 | 94.9903 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 726 | 36115.726 | 1394.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;736 | 94.9903 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 736 | 36115.736 | 1394.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;746 | 94.9903 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 746 | 36115.746 | 1394.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;756 | 94.9903 | 295.2886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 756 | 36115.756 | 1394.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;766 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 766 | 36115.766 | 1394.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;776 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 776 | 36115.776 | 1394.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;786 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 786 | 36115.786 | 1394.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;796 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 796 | 36115.796 | 1394.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;806 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 806 | 36115.806 | 1394.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;816 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 816 | 36115.816 | 1394.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;826 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 826 | 36115.826 | 1394.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;836 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 836 | 36115.836 | 1394.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;846 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 846 | 36115.846 | 1394.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;856 | 94.9903 | 295.3041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 856 | 36115.856 | 1394.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;866 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 866 | 36115.866 | 1394.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;876 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 876 | 36115.876 | 1394.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;886 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 886 | 36115.886 | 1394.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;896 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 896 | 36115.896 | 1394.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;906 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 906 | 36115.906 | 1394.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;916 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 916 | 36115.916 | 1394.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;926 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 926 | 36115.926 | 1394.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;936 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 936 | 36115.936 | 1394.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;946 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 946 | 36115.946 | 1394.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;956 | 94.9903 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 956 | 36115.956 | 1394.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;966 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 966 | 36115.966 | 1394.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;976 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 976 | 36115.976 | 1394.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;986 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 986 | 36115.986 | 1394.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:55;996 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 55 | 996 | 36115.996 | 1394.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;006 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 006 | 36116.006 | 1394.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;016 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 016 | 36116.016 | 1394.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;026 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 026 | 36116.026 | 1394.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;036 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 036 | 36116.036 | 1394.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;046 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 046 | 36116.046 | 1394.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;056 | 94.9903 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 056 | 36116.056 | 1394.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;066 | 94.9903 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 066 | 36116.066 | 1394.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;076 | 94.9903 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 076 | 36116.076 | 1394.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;086 | 94.9903 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 086 | 36116.086 | 1394.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;096 | 94.9903 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 096 | 36116.096 | 1394.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;106 | 94.9903 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 106 | 36116.106 | 1394.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;116 | 94.9913 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 116 | 36116.116 | 1394.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;126 | 94.9913 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 126 | 36116.126 | 1394.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;136 | 94.9913 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 136 | 36116.136 | 1394.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;146 | 94.9913 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 146 | 36116.146 | 1394.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;156 | 94.9913 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 156 | 36116.156 | 1394.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;166 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 166 | 36116.166 | 1394.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;176 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 176 | 36116.176 | 1394.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;186 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 186 | 36116.186 | 1394.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;196 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 196 | 36116.196 | 1394.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;206 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 206 | 36116.206 | 1394.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;216 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 216 | 36116.216 | 1394.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;226 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 226 | 36116.226 | 1394.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;236 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 236 | 36116.236 | 1394.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;246 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 246 | 36116.246 | 1394.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;256 | 94.9913 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 256 | 36116.256 | 1394.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;266 | 94.9913 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 266 | 36116.266 | 1394.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;276 | 94.9913 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 276 | 36116.276 | 1394.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;286 | 94.9913 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 286 | 36116.286 | 1394.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;296 | 94.9913 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 296 | 36116.296 | 1394.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;306 | 94.9913 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 306 | 36116.306 | 1394.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;316 | 94.9903 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 316 | 36116.316 | 1394.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;326 | 94.9903 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 326 | 36116.326 | 1394.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;336 | 94.9903 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 336 | 36116.336 | 1394.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;346 | 94.9903 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 346 | 36116.346 | 1394.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;356 | 94.9903 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 356 | 36116.356 | 1394.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;366 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 366 | 36116.366 | 1394.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;376 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 376 | 36116.376 | 1394.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;386 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 386 | 36116.386 | 1394.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;396 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 396 | 36116.396 | 1394.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;406 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 406 | 36116.406 | 1394.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;416 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 416 | 36116.416 | 1394.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;426 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 426 | 36116.426 | 1394.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;436 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 436 | 36116.436 | 1394.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;446 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 446 | 36116.446 | 1394.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;456 | 94.9903 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 456 | 36116.456 | 1394.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;466 | 94.9903 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 466 | 36116.466 | 1394.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;476 | 94.9903 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 476 | 36116.476 | 1394.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;486 | 94.9903 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 486 | 36116.486 | 1394.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;496 | 94.9903 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 496 | 36116.496 | 1394.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;506 | 94.9903 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 506 | 36116.506 | 1394.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;516 | 94.9913 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 516 | 36116.516 | 1394.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;526 | 94.9913 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 526 | 36116.526 | 1394.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;536 | 94.9913 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 536 | 36116.536 | 1395
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;546 | 94.9913 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 546 | 36116.546 | 1395.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;556 | 94.9913 | 295.2929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 556 | 36116.556 | 1395.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;566 | 94.9913 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 566 | 36116.566 | 1395.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;576 | 94.9913 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 576 | 36116.576 | 1395.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;586 | 94.9913 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 586 | 36116.586 | 1395.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;596 | 94.9913 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 596 | 36116.596 | 1395.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;606 | 94.9913 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 606 | 36116.606 | 1395.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;616 | 94.9903 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 616 | 36116.616 | 1395.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;626 | 94.9903 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 626 | 36116.626 | 1395.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;636 | 94.9903 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 636 | 36116.636 | 1395.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;646 | 94.9903 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 646 | 36116.646 | 1395.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;656 | 94.9903 | 295.2967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 656 | 36116.656 | 1395.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;666 | 94.9903 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 666 | 36116.666 | 1395.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;676 | 94.9903 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 676 | 36116.676 | 1395.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;686 | 94.9903 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 686 | 36116.686 | 1395.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;696 | 94.9903 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 696 | 36116.696 | 1395.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;706 | 94.9903 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 706 | 36116.706 | 1395.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;716 | 94.9913 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 716 | 36116.716 | 1395.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;726 | 94.9913 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 726 | 36116.726 | 1395.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;736 | 94.9913 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 736 | 36116.736 | 1395.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;746 | 94.9913 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 746 | 36116.746 | 1395.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;756 | 94.9913 | 295.29 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 756 | 36116.756 | 1395.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;766 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 766 | 36116.766 | 1395.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;776 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 776 | 36116.776 | 1395.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;786 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 786 | 36116.786 | 1395.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;796 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 796 | 36116.796 | 1395.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;806 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 806 | 36116.806 | 1395.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;816 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 816 | 36116.816 | 1395.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;826 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 826 | 36116.826 | 1395.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;836 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 836 | 36116.836 | 1395.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;846 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 846 | 36116.846 | 1395.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;856 | 94.9913 | 295.2865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 856 | 36116.856 | 1395.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;866 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 866 | 36116.866 | 1395.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;876 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 876 | 36116.876 | 1395.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;886 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 886 | 36116.886 | 1395.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;896 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 896 | 36116.896 | 1395.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;906 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 906 | 36116.906 | 1395.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;916 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 916 | 36116.916 | 1395.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;926 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 926 | 36116.926 | 1395.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;936 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 936 | 36116.936 | 1395.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;946 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 946 | 36116.946 | 1395.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;956 | 94.9913 | 295.2818 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 956 | 36116.956 | 1395.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;966 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 966 | 36116.966 | 1395.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;976 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 976 | 36116.976 | 1395.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;986 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 986 | 36116.986 | 1395.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:56;996 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 56 | 996 | 36116.996 | 1395.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;006 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 006 | 36117.006 | 1395.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;016 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 016 | 36117.016 | 1395.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;026 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 026 | 36117.026 | 1395.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;036 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 036 | 36117.036 | 1395.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;046 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 046 | 36117.046 | 1395.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;056 | 94.9913 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 056 | 36117.056 | 1395.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;066 | 94.9913 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 066 | 36117.066 | 1395.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;076 | 94.9913 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 076 | 36117.076 | 1395.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;086 | 94.9913 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 086 | 36117.086 | 1395.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;096 | 94.9913 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 096 | 36117.096 | 1395.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;106 | 94.9913 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 106 | 36117.106 | 1395.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;116 | 94.9913 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 116 | 36117.116 | 1395.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;126 | 94.9913 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 126 | 36117.126 | 1395.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;136 | 94.9903 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 136 | 36117.136 | 1395.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;146 | 94.9903 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 146 | 36117.146 | 1395.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;156 | 94.9903 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 156 | 36117.156 | 1395.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;166 | 94.9903 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 166 | 36117.166 | 1395.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;176 | 94.9903 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 176 | 36117.176 | 1395.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;186 | 94.9903 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 186 | 36117.186 | 1395.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;196 | 94.9903 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 196 | 36117.196 | 1395.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;206 | 94.9903 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 206 | 36117.206 | 1395.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;216 | 94.9903 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 216 | 36117.216 | 1395.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;226 | 94.9903 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 226 | 36117.226 | 1395.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;236 | 94.9913 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 236 | 36117.236 | 1395.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;246 | 94.9913 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 246 | 36117.246 | 1395.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;256 | 94.9913 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 256 | 36117.256 | 1395.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;266 | 94.9913 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 266 | 36117.266 | 1395.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;276 | 94.9913 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 276 | 36117.276 | 1395.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;286 | 94.9913 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 286 | 36117.286 | 1395.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;296 | 94.9913 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 296 | 36117.296 | 1395.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;306 | 94.9913 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 306 | 36117.306 | 1395.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;316 | 94.9913 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 316 | 36117.316 | 1395.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;326 | 94.9913 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 326 | 36117.326 | 1395.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;336 | 94.9923 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 336 | 36117.336 | 1395.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;346 | 94.9923 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 346 | 36117.346 | 1395.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;356 | 94.9923 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 356 | 36117.356 | 1395.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;366 | 94.9923 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 366 | 36117.366 | 1395.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;376 | 94.9923 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 376 | 36117.376 | 1395.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;386 | 94.9923 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 386 | 36117.386 | 1395.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;396 | 94.9923 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 396 | 36117.396 | 1395.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;406 | 94.9923 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 406 | 36117.406 | 1395.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;416 | 94.9923 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 416 | 36117.416 | 1395.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;426 | 94.9923 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 426 | 36117.426 | 1395.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;436 | 94.9913 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 436 | 36117.436 | 1395.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;446 | 94.9913 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 446 | 36117.446 | 1395.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;456 | 94.9913 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 456 | 36117.456 | 1395.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;466 | 94.9913 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 466 | 36117.466 | 1395.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;476 | 94.9913 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 476 | 36117.476 | 1395.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;486 | 94.9913 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 486 | 36117.486 | 1395.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;496 | 94.9913 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 496 | 36117.496 | 1395.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;506 | 94.9913 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 506 | 36117.506 | 1395.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;516 | 94.9913 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 516 | 36117.516 | 1395.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;526 | 94.9913 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 526 | 36117.526 | 1395.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;536 | 94.9923 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 536 | 36117.536 | 1396
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;546 | 94.9923 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 546 | 36117.546 | 1396.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;556 | 94.9923 | 295.3146 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 556 | 36117.556 | 1396.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;566 | 94.9923 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 566 | 36117.566 | 1396.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;576 | 94.9923 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 576 | 36117.576 | 1396.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;586 | 94.9923 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 586 | 36117.586 | 1396.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;596 | 94.9923 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 596 | 36117.596 | 1396.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;606 | 94.9923 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 606 | 36117.606 | 1396.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;616 | 94.9923 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 616 | 36117.616 | 1396.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;626 | 94.9923 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 626 | 36117.626 | 1396.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;636 | 94.9913 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 636 | 36117.636 | 1396.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;646 | 94.9913 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 646 | 36117.646 | 1396.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;656 | 94.9913 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 656 | 36117.656 | 1396.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;666 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 666 | 36117.666 | 1396.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;676 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 676 | 36117.676 | 1396.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;686 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 686 | 36117.686 | 1396.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;696 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 696 | 36117.696 | 1396.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;706 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 706 | 36117.706 | 1396.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;716 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 716 | 36117.716 | 1396.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;726 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 726 | 36117.726 | 1396.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;736 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 736 | 36117.736 | 1396.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;746 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 746 | 36117.746 | 1396.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;756 | 94.9913 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 756 | 36117.756 | 1396.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;766 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 766 | 36117.766 | 1396.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;776 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 776 | 36117.776 | 1396.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;786 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 786 | 36117.786 | 1396.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;796 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 796 | 36117.796 | 1396.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;806 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 806 | 36117.806 | 1396.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;816 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 816 | 36117.816 | 1396.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;826 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 826 | 36117.826 | 1396.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;836 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 836 | 36117.836 | 1396.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;846 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 846 | 36117.846 | 1396.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;856 | 94.9913 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 856 | 36117.856 | 1396.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;866 | 94.9913 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 866 | 36117.866 | 1396.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;876 | 94.9913 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 876 | 36117.876 | 1396.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;886 | 94.9913 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 886 | 36117.886 | 1396.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;896 | 94.9913 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 896 | 36117.896 | 1396.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;906 | 94.9913 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 906 | 36117.906 | 1396.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;916 | 94.9913 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 916 | 36117.916 | 1396.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;926 | 94.9913 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 926 | 36117.926 | 1396.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;936 | 94.9903 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 936 | 36117.936 | 1396.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;946 | 94.9903 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 946 | 36117.946 | 1396.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;956 | 94.9903 | 295.2964 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 956 | 36117.956 | 1396.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;966 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 966 | 36117.966 | 1396.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;976 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 976 | 36117.976 | 1396.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;986 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 986 | 36117.986 | 1396.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:57;996 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 57 | 996 | 36117.996 | 1396.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;006 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 006 | 36118.006 | 1396.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;016 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 016 | 36118.016 | 1396.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;026 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 026 | 36118.026 | 1396.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;036 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 036 | 36118.036 | 1396.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;046 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 046 | 36118.046 | 1396.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;056 | 94.9903 | 295.314 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 056 | 36118.056 | 1396.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;066 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 066 | 36118.066 | 1396.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;076 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 076 | 36118.076 | 1396.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;086 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 086 | 36118.086 | 1396.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;096 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 096 | 36118.096 | 1396.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;106 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 106 | 36118.106 | 1396.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;116 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 116 | 36118.116 | 1396.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;126 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 126 | 36118.126 | 1396.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;136 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 136 | 36118.136 | 1396.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;146 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 146 | 36118.146 | 1396.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;156 | 94.9903 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 156 | 36118.156 | 1396.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;166 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 166 | 36118.166 | 1396.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;176 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 176 | 36118.176 | 1396.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;186 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 186 | 36118.186 | 1396.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;196 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 196 | 36118.196 | 1396.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;206 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 206 | 36118.206 | 1396.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;216 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 216 | 36118.216 | 1396.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;226 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 226 | 36118.226 | 1396.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;236 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 236 | 36118.236 | 1396.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;246 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 246 | 36118.246 | 1396.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;256 | 94.9903 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 256 | 36118.256 | 1396.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;266 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 266 | 36118.266 | 1396.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;276 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 276 | 36118.276 | 1396.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;286 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 286 | 36118.286 | 1396.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;296 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 296 | 36118.296 | 1396.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;306 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 306 | 36118.306 | 1396.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;316 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 316 | 36118.316 | 1396.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;326 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 326 | 36118.326 | 1396.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;336 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 336 | 36118.336 | 1396.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;346 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 346 | 36118.346 | 1396.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;356 | 94.9903 | 295.2966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 356 | 36118.356 | 1396.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;366 | 94.9903 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 366 | 36118.366 | 1396.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;376 | 94.9903 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 376 | 36118.376 | 1396.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;386 | 94.9903 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 386 | 36118.386 | 1396.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;396 | 94.9903 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 396 | 36118.396 | 1396.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;406 | 94.9903 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 406 | 36118.406 | 1396.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;416 | 94.9903 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 416 | 36118.416 | 1396.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;426 | 94.9903 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 426 | 36118.426 | 1396.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;436 | 94.9913 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 436 | 36118.436 | 1396.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;446 | 94.9913 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 446 | 36118.446 | 1396.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;456 | 94.9913 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 456 | 36118.456 | 1396.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;466 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 466 | 36118.466 | 1396.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;476 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 476 | 36118.476 | 1396.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;486 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 486 | 36118.486 | 1396.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;496 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 496 | 36118.496 | 1396.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;506 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 506 | 36118.506 | 1396.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;516 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 516 | 36118.516 | 1396.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;526 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 526 | 36118.526 | 1396.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;536 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 536 | 36118.536 | 1397
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;546 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 546 | 36118.546 | 1397.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;556 | 94.9913 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 556 | 36118.556 | 1397.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;566 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 566 | 36118.566 | 1397.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;576 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 576 | 36118.576 | 1397.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;586 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 586 | 36118.586 | 1397.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;596 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 596 | 36118.596 | 1397.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;606 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 606 | 36118.606 | 1397.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;616 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 616 | 36118.616 | 1397.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;626 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 626 | 36118.626 | 1397.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;636 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 636 | 36118.636 | 1397.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;646 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 646 | 36118.646 | 1397.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;656 | 94.9913 | 295.3011 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 656 | 36118.656 | 1397.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;666 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 666 | 36118.666 | 1397.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;676 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 676 | 36118.676 | 1397.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;686 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 686 | 36118.686 | 1397.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;696 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 696 | 36118.696 | 1397.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;706 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 706 | 36118.706 | 1397.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;716 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 716 | 36118.716 | 1397.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;726 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 726 | 36118.726 | 1397.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;736 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 736 | 36118.736 | 1397.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;746 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 746 | 36118.746 | 1397.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;756 | 94.9913 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 756 | 36118.756 | 1397.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;766 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 766 | 36118.766 | 1397.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;776 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 776 | 36118.776 | 1397.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;786 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 786 | 36118.786 | 1397.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;796 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 796 | 36118.796 | 1397.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;806 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 806 | 36118.806 | 1397.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;816 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 816 | 36118.816 | 1397.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;826 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 826 | 36118.826 | 1397.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;836 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 836 | 36118.836 | 1397.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;846 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 846 | 36118.846 | 1397.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;856 | 94.9913 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 856 | 36118.856 | 1397.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;866 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 866 | 36118.866 | 1397.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;876 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 876 | 36118.876 | 1397.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;886 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 886 | 36118.886 | 1397.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;896 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 896 | 36118.896 | 1397.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;906 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 906 | 36118.906 | 1397.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;916 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 916 | 36118.916 | 1397.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;926 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 926 | 36118.926 | 1397.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;936 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 936 | 36118.936 | 1397.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;946 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 946 | 36118.946 | 1397.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;956 | 94.9913 | 295.2849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 956 | 36118.956 | 1397.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;966 | 94.9913 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 966 | 36118.966 | 1397.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;976 | 94.9913 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 976 | 36118.976 | 1397.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;986 | 94.9913 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 986 | 36118.986 | 1397.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:58;996 | 94.9913 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 58 | 996 | 36118.996 | 1397.46
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;006 | 94.9913 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 006 | 36119.006 | 1397.47
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;016 | 94.9913 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 016 | 36119.016 | 1397.48
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;026 | 94.9913 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 026 | 36119.026 | 1397.49
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;036 | 94.9923 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 036 | 36119.036 | 1397.5
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;046 | 94.9923 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 046 | 36119.046 | 1397.51
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;056 | 94.9923 | 295.2895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 056 | 36119.056 | 1397.52
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;066 | 94.9923 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 066 | 36119.066 | 1397.53
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;076 | 94.9923 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 076 | 36119.076 | 1397.54
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;086 | 94.9923 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 086 | 36119.086 | 1397.55
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;096 | 94.9923 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 096 | 36119.096 | 1397.56
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;106 | 94.9923 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 106 | 36119.106 | 1397.57
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;116 | 94.9923 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 116 | 36119.116 | 1397.58
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;126 | 94.9923 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 126 | 36119.126 | 1397.59
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;136 | 94.9913 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 136 | 36119.136 | 1397.6
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;146 | 94.9913 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 146 | 36119.146 | 1397.61
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;156 | 94.9913 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 156 | 36119.156 | 1397.62
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;166 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 166 | 36119.166 | 1397.63
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;176 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 176 | 36119.176 | 1397.64
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;186 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 186 | 36119.186 | 1397.65
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;196 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 196 | 36119.196 | 1397.66
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;206 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 206 | 36119.206 | 1397.67
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;216 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 216 | 36119.216 | 1397.68
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;226 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 226 | 36119.226 | 1397.69
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;236 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 236 | 36119.236 | 1397.7
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;246 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 246 | 36119.246 | 1397.71
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;256 | 94.9913 | 295.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 256 | 36119.256 | 1397.72
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;266 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 266 | 36119.266 | 1397.73
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;276 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 276 | 36119.276 | 1397.74
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;286 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 286 | 36119.286 | 1397.75
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;296 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 296 | 36119.296 | 1397.76
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;306 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 306 | 36119.306 | 1397.77
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;316 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 316 | 36119.316 | 1397.78
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;326 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 326 | 36119.326 | 1397.79
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;336 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 336 | 36119.336 | 1397.8
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;346 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 346 | 36119.346 | 1397.81
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;356 | 94.9913 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 356 | 36119.356 | 1397.82
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;366 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 366 | 36119.366 | 1397.83
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;376 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 376 | 36119.376 | 1397.84
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;386 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 386 | 36119.386 | 1397.85
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;396 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 396 | 36119.396 | 1397.86
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;406 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 406 | 36119.406 | 1397.87
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;416 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 416 | 36119.416 | 1397.88
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;426 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 426 | 36119.426 | 1397.89
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;436 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 436 | 36119.436 | 1397.9
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;446 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 446 | 36119.446 | 1397.91
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;456 | 94.9913 | 295.2609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 456 | 36119.456 | 1397.92
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;466 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 466 | 36119.466 | 1397.93
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;476 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 476 | 36119.476 | 1397.94
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;486 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 486 | 36119.486 | 1397.95
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;496 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 496 | 36119.496 | 1397.96
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;506 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 506 | 36119.506 | 1397.97
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;516 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 516 | 36119.516 | 1397.98
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;526 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 526 | 36119.526 | 1397.99
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;536 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 536 | 36119.536 | 1398
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;546 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 546 | 36119.546 | 1398.01
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;556 | 94.9913 | 295.2413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 556 | 36119.556 | 1398.02
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;566 | 94.9913 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 566 | 36119.566 | 1398.03
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;576 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 576 | 36119.576 | 1398.04
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;586 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 586 | 36119.586 | 1398.05
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;596 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 596 | 36119.596 | 1398.06
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;606 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 606 | 36119.606 | 1398.07
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;616 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 616 | 36119.616 | 1398.08
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;626 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 626 | 36119.626 | 1398.09
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;636 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 636 | 36119.636 | 1398.1
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;646 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 646 | 36119.646 | 1398.11
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;656 | 94.9903 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 656 | 36119.656 | 1398.12
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;666 | 94.9903 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 666 | 36119.666 | 1398.13
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;676 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 676 | 36119.676 | 1398.14
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;686 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 686 | 36119.686 | 1398.15
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;696 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 696 | 36119.696 | 1398.16
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;706 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 706 | 36119.706 | 1398.17
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;716 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 716 | 36119.716 | 1398.18
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;726 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 726 | 36119.726 | 1398.19
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;736 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 736 | 36119.736 | 1398.2
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;746 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 746 | 36119.746 | 1398.21
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;756 | 94.9913 | 295.2549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 756 | 36119.756 | 1398.22
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;766 | 94.9913 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 766 | 36119.766 | 1398.23
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;776 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 776 | 36119.776 | 1398.24
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;786 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 786 | 36119.786 | 1398.25
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;796 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 796 | 36119.796 | 1398.26
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;806 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 806 | 36119.806 | 1398.27
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;816 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 816 | 36119.816 | 1398.28
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;826 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 826 | 36119.826 | 1398.29
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;836 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 836 | 36119.836 | 1398.3
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;846 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 846 | 36119.846 | 1398.31
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;856 | 94.9903 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 856 | 36119.856 | 1398.32
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;866 | 94.9903 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 866 | 36119.866 | 1398.33
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;876 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 876 | 36119.876 | 1398.34
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;886 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 886 | 36119.886 | 1398.35
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;896 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 896 | 36119.896 | 1398.36
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;906 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 906 | 36119.906 | 1398.37
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;916 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 916 | 36119.916 | 1398.38
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;926 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 926 | 36119.926 | 1398.39
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;936 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 936 | 36119.936 | 1398.4
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;946 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 946 | 36119.946 | 1398.41
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;956 | 94.9913 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 956 | 36119.956 | 1398.42
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;966 | 94.9913 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 966 | 36119.966 | 1398.43
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;976 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 976 | 36119.976 | 1398.44
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;986 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 986 | 36119.986 | 1398.45
Data | 10/27/2023 | 10:01:59;996 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 01 | 59 | 996 | 36119.996 | 1398.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;006 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 006 | 36120.006 | 1398.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;016 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 016 | 36120.016 | 1398.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;026 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 026 | 36120.026 | 1398.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;036 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 036 | 36120.036 | 1398.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;046 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 046 | 36120.046 | 1398.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;056 | 94.9903 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 056 | 36120.056 | 1398.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;066 | 94.9903 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 066 | 36120.066 | 1398.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;076 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 076 | 36120.076 | 1398.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;086 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 086 | 36120.086 | 1398.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;096 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 096 | 36120.096 | 1398.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;106 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 106 | 36120.106 | 1398.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;116 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 116 | 36120.116 | 1398.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;126 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 126 | 36120.126 | 1398.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;136 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 136 | 36120.136 | 1398.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;146 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 146 | 36120.146 | 1398.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;156 | 94.9913 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 156 | 36120.156 | 1398.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;166 | 94.9913 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 166 | 36120.166 | 1398.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;176 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 176 | 36120.176 | 1398.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;186 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 186 | 36120.186 | 1398.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;196 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 196 | 36120.196 | 1398.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;206 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 206 | 36120.206 | 1398.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;216 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 216 | 36120.216 | 1398.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;226 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 226 | 36120.226 | 1398.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;236 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 236 | 36120.236 | 1398.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;246 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 246 | 36120.246 | 1398.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;256 | 94.9903 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 256 | 36120.256 | 1398.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;266 | 94.9903 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 266 | 36120.266 | 1398.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;276 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 276 | 36120.276 | 1398.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;286 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 286 | 36120.286 | 1398.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;296 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 296 | 36120.296 | 1398.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;306 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 306 | 36120.306 | 1398.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;316 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 316 | 36120.316 | 1398.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;326 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 326 | 36120.326 | 1398.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;336 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 336 | 36120.336 | 1398.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;346 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 346 | 36120.346 | 1398.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;356 | 94.9913 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 356 | 36120.356 | 1398.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;366 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 366 | 36120.366 | 1398.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;376 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 376 | 36120.376 | 1398.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;386 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 386 | 36120.386 | 1398.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;396 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 396 | 36120.396 | 1398.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;406 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 406 | 36120.406 | 1398.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;416 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 416 | 36120.416 | 1398.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;426 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 426 | 36120.426 | 1398.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;436 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 436 | 36120.436 | 1398.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;446 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 446 | 36120.446 | 1398.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;456 | 94.9913 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 456 | 36120.456 | 1398.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;466 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 466 | 36120.466 | 1398.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;476 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 476 | 36120.476 | 1398.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;486 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 486 | 36120.486 | 1398.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;496 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 496 | 36120.496 | 1398.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;506 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 506 | 36120.506 | 1398.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;516 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 516 | 36120.516 | 1398.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;526 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 526 | 36120.526 | 1398.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;536 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 536 | 36120.536 | 1399
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;546 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 546 | 36120.546 | 1399.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;556 | 94.9913 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 556 | 36120.556 | 1399.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;566 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 566 | 36120.566 | 1399.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;576 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 576 | 36120.576 | 1399.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;586 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 586 | 36120.586 | 1399.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;596 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 596 | 36120.596 | 1399.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;606 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 606 | 36120.606 | 1399.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;616 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 616 | 36120.616 | 1399.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;626 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 626 | 36120.626 | 1399.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;636 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 636 | 36120.636 | 1399.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;646 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 646 | 36120.646 | 1399.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;656 | 94.9913 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 656 | 36120.656 | 1399.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;666 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 666 | 36120.666 | 1399.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;676 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 676 | 36120.676 | 1399.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;686 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 686 | 36120.686 | 1399.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;696 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 696 | 36120.696 | 1399.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;706 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 706 | 36120.706 | 1399.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;716 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 716 | 36120.716 | 1399.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;726 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 726 | 36120.726 | 1399.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;736 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 736 | 36120.736 | 1399.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;746 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 746 | 36120.746 | 1399.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;756 | 94.9913 | 295.1985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 756 | 36120.756 | 1399.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;766 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 766 | 36120.766 | 1399.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;776 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 776 | 36120.776 | 1399.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;786 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 786 | 36120.786 | 1399.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;796 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 796 | 36120.796 | 1399.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;806 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 806 | 36120.806 | 1399.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;816 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 816 | 36120.816 | 1399.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;826 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 826 | 36120.826 | 1399.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;836 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 836 | 36120.836 | 1399.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;846 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 846 | 36120.846 | 1399.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;856 | 94.9913 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 856 | 36120.856 | 1399.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;866 | 94.9913 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 866 | 36120.866 | 1399.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;876 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 876 | 36120.876 | 1399.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;886 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 886 | 36120.886 | 1399.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;896 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 896 | 36120.896 | 1399.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;906 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 906 | 36120.906 | 1399.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;916 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 916 | 36120.916 | 1399.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;926 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 926 | 36120.926 | 1399.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;936 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 936 | 36120.936 | 1399.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;946 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 946 | 36120.946 | 1399.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;956 | 94.9903 | 295.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 956 | 36120.956 | 1399.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;966 | 94.9903 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 966 | 36120.966 | 1399.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;976 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 976 | 36120.976 | 1399.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;986 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 986 | 36120.986 | 1399.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:00;996 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 00 | 996 | 36120.996 | 1399.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;006 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 006 | 36121.006 | 1399.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;016 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 016 | 36121.016 | 1399.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;026 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 026 | 36121.026 | 1399.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;036 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 036 | 36121.036 | 1399.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;046 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 046 | 36121.046 | 1399.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;056 | 94.9913 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 056 | 36121.056 | 1399.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;066 | 94.9913 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 066 | 36121.066 | 1399.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;076 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 076 | 36121.076 | 1399.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;086 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 086 | 36121.086 | 1399.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;096 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 096 | 36121.096 | 1399.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;106 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 106 | 36121.106 | 1399.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;116 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 116 | 36121.116 | 1399.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;126 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 126 | 36121.126 | 1399.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;136 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 136 | 36121.136 | 1399.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;146 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 146 | 36121.146 | 1399.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;156 | 94.9903 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 156 | 36121.156 | 1399.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;166 | 94.9903 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 166 | 36121.166 | 1399.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;176 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 176 | 36121.176 | 1399.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;186 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 186 | 36121.186 | 1399.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;196 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 196 | 36121.196 | 1399.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;206 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 206 | 36121.206 | 1399.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;216 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 216 | 36121.216 | 1399.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;226 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 226 | 36121.226 | 1399.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;236 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 236 | 36121.236 | 1399.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;246 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 246 | 36121.246 | 1399.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;256 | 94.9913 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 256 | 36121.256 | 1399.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;266 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 266 | 36121.266 | 1399.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;276 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 276 | 36121.276 | 1399.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;286 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 286 | 36121.286 | 1399.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;296 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 296 | 36121.296 | 1399.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;306 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 306 | 36121.306 | 1399.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;316 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 316 | 36121.316 | 1399.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;326 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 326 | 36121.326 | 1399.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;336 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 336 | 36121.336 | 1399.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;346 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 346 | 36121.346 | 1399.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;356 | 94.9913 | 295.2317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 356 | 36121.356 | 1399.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;366 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 366 | 36121.366 | 1399.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;376 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 376 | 36121.376 | 1399.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;386 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 386 | 36121.386 | 1399.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;396 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 396 | 36121.396 | 1399.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;406 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 406 | 36121.406 | 1399.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;416 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 416 | 36121.416 | 1399.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;426 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 426 | 36121.426 | 1399.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;436 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 436 | 36121.436 | 1399.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;446 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 446 | 36121.446 | 1399.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;456 | 94.9913 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 456 | 36121.456 | 1399.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;466 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 466 | 36121.466 | 1399.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;476 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 476 | 36121.476 | 1399.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;486 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 486 | 36121.486 | 1399.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;496 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 496 | 36121.496 | 1399.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;506 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 506 | 36121.506 | 1399.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;516 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 516 | 36121.516 | 1399.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;526 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 526 | 36121.526 | 1399.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;536 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 536 | 36121.536 | 1400
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;546 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 546 | 36121.546 | 1400.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;556 | 94.9913 | 295.2517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 556 | 36121.556 | 1400.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;566 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 566 | 36121.566 | 1400.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;576 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 576 | 36121.576 | 1400.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;586 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 586 | 36121.586 | 1400.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;596 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 596 | 36121.596 | 1400.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;606 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 606 | 36121.606 | 1400.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;616 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 616 | 36121.616 | 1400.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;626 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 626 | 36121.626 | 1400.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;636 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 636 | 36121.636 | 1400.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;646 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 646 | 36121.646 | 1400.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;656 | 94.9913 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 656 | 36121.656 | 1400.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;666 | 94.9913 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 666 | 36121.666 | 1400.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;676 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 676 | 36121.676 | 1400.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;686 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 686 | 36121.686 | 1400.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;696 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 696 | 36121.696 | 1400.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;706 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 706 | 36121.706 | 1400.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;716 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 716 | 36121.716 | 1400.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;726 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 726 | 36121.726 | 1400.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;736 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 736 | 36121.736 | 1400.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;746 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 746 | 36121.746 | 1400.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;756 | 94.9903 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 756 | 36121.756 | 1400.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;766 | 94.9903 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 766 | 36121.766 | 1400.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;776 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 776 | 36121.776 | 1400.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;786 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 786 | 36121.786 | 1400.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;796 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 796 | 36121.796 | 1400.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;806 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 806 | 36121.806 | 1400.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;816 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 816 | 36121.816 | 1400.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;826 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 826 | 36121.826 | 1400.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;836 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 836 | 36121.836 | 1400.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;846 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 846 | 36121.846 | 1400.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;856 | 94.9913 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 856 | 36121.856 | 1400.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;866 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 866 | 36121.866 | 1400.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;876 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 876 | 36121.876 | 1400.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;886 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 886 | 36121.886 | 1400.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;896 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 896 | 36121.896 | 1400.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;906 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 906 | 36121.906 | 1400.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;916 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 916 | 36121.916 | 1400.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;926 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 926 | 36121.926 | 1400.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;936 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 936 | 36121.936 | 1400.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;946 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 946 | 36121.946 | 1400.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;956 | 94.9913 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 956 | 36121.956 | 1400.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;966 | 94.9913 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 966 | 36121.966 | 1400.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;976 | 94.9913 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 976 | 36121.976 | 1400.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;986 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 986 | 36121.986 | 1400.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:01;996 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 01 | 996 | 36121.996 | 1400.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;006 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 006 | 36122.006 | 1400.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;016 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 016 | 36122.016 | 1400.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;026 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 026 | 36122.026 | 1400.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;036 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 036 | 36122.036 | 1400.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;046 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 046 | 36122.046 | 1400.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;056 | 94.9903 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 056 | 36122.056 | 1400.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;066 | 94.9903 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 066 | 36122.066 | 1400.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;076 | 94.9903 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 076 | 36122.076 | 1400.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;086 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 086 | 36122.086 | 1400.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;096 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 096 | 36122.096 | 1400.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;106 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 106 | 36122.106 | 1400.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;116 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 116 | 36122.116 | 1400.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;126 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 126 | 36122.126 | 1400.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;136 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 136 | 36122.136 | 1400.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;146 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 146 | 36122.146 | 1400.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;156 | 94.9893 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 156 | 36122.156 | 1400.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;166 | 94.9893 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 166 | 36122.166 | 1400.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;176 | 94.9893 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 176 | 36122.176 | 1400.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;186 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 186 | 36122.186 | 1400.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;196 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 196 | 36122.196 | 1400.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;206 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 206 | 36122.206 | 1400.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;216 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 216 | 36122.216 | 1400.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;226 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 226 | 36122.226 | 1400.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;236 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 236 | 36122.236 | 1400.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;246 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 246 | 36122.246 | 1400.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;256 | 94.9913 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 256 | 36122.256 | 1400.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;266 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 266 | 36122.266 | 1400.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;276 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 276 | 36122.276 | 1400.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;286 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 286 | 36122.286 | 1400.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;296 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 296 | 36122.296 | 1400.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;306 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 306 | 36122.306 | 1400.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;316 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 316 | 36122.316 | 1400.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;326 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 326 | 36122.326 | 1400.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;336 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 336 | 36122.336 | 1400.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;346 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 346 | 36122.346 | 1400.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;356 | 94.9913 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 356 | 36122.356 | 1400.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;366 | 94.9913 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 366 | 36122.366 | 1400.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;376 | 94.9913 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 376 | 36122.376 | 1400.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;386 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 386 | 36122.386 | 1400.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;396 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 396 | 36122.396 | 1400.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;406 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 406 | 36122.406 | 1400.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;416 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 416 | 36122.416 | 1400.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;426 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 426 | 36122.426 | 1400.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;436 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 436 | 36122.436 | 1400.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;446 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 446 | 36122.446 | 1400.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;456 | 94.9903 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 456 | 36122.456 | 1400.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;466 | 94.9903 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 466 | 36122.466 | 1400.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;476 | 94.9903 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 476 | 36122.476 | 1400.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;486 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 486 | 36122.486 | 1400.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;496 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 496 | 36122.496 | 1400.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;506 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 506 | 36122.506 | 1400.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;516 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 516 | 36122.516 | 1400.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;526 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 526 | 36122.526 | 1400.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;536 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 536 | 36122.536 | 1401
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;546 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 546 | 36122.546 | 1401.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;556 | 94.9913 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 556 | 36122.556 | 1401.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;566 | 94.9913 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 566 | 36122.566 | 1401.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;576 | 94.9913 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 576 | 36122.576 | 1401.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;586 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 586 | 36122.586 | 1401.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;596 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 596 | 36122.596 | 1401.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;606 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 606 | 36122.606 | 1401.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;616 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 616 | 36122.616 | 1401.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;626 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 626 | 36122.626 | 1401.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;636 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 636 | 36122.636 | 1401.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;646 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 646 | 36122.646 | 1401.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;656 | 94.9903 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 656 | 36122.656 | 1401.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;666 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 666 | 36122.666 | 1401.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;676 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 676 | 36122.676 | 1401.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;686 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 686 | 36122.686 | 1401.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;696 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 696 | 36122.696 | 1401.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;706 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 706 | 36122.706 | 1401.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;716 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 716 | 36122.716 | 1401.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;726 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 726 | 36122.726 | 1401.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;736 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 736 | 36122.736 | 1401.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;746 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 746 | 36122.746 | 1401.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;756 | 94.9903 | 295.1655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 756 | 36122.756 | 1401.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;766 | 94.9903 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 766 | 36122.766 | 1401.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;776 | 94.9903 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 776 | 36122.776 | 1401.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;786 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 786 | 36122.786 | 1401.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;796 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 796 | 36122.796 | 1401.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;806 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 806 | 36122.806 | 1401.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;816 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 816 | 36122.816 | 1401.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;826 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 826 | 36122.826 | 1401.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;836 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 836 | 36122.836 | 1401.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;846 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 846 | 36122.846 | 1401.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;856 | 94.9893 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 856 | 36122.856 | 1401.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;866 | 94.9893 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 866 | 36122.866 | 1401.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;876 | 94.9893 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 876 | 36122.876 | 1401.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;886 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 886 | 36122.886 | 1401.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;896 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 896 | 36122.896 | 1401.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;906 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 906 | 36122.906 | 1401.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;916 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 916 | 36122.916 | 1401.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;926 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 926 | 36122.926 | 1401.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;936 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 936 | 36122.936 | 1401.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;946 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 946 | 36122.946 | 1401.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;956 | 94.9903 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 956 | 36122.956 | 1401.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;966 | 94.9903 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 966 | 36122.966 | 1401.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;976 | 94.9903 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 976 | 36122.976 | 1401.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;986 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 986 | 36122.986 | 1401.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:02;996 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 02 | 996 | 36122.996 | 1401.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;006 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 006 | 36123.006 | 1401.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;016 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 016 | 36123.016 | 1401.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;026 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 026 | 36123.026 | 1401.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;036 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 036 | 36123.036 | 1401.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;046 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 046 | 36123.046 | 1401.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;056 | 94.9893 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 056 | 36123.056 | 1401.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;066 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 066 | 36123.066 | 1401.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;076 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 076 | 36123.076 | 1401.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;086 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 086 | 36123.086 | 1401.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;096 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 096 | 36123.096 | 1401.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;106 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 106 | 36123.106 | 1401.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;116 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 116 | 36123.116 | 1401.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;126 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 126 | 36123.126 | 1401.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;136 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 136 | 36123.136 | 1401.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;146 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 146 | 36123.146 | 1401.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;156 | 94.9893 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 156 | 36123.156 | 1401.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;166 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 166 | 36123.166 | 1401.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;176 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 176 | 36123.176 | 1401.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;186 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 186 | 36123.186 | 1401.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;196 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 196 | 36123.196 | 1401.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;206 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 206 | 36123.206 | 1401.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;216 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 216 | 36123.216 | 1401.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;226 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 226 | 36123.226 | 1401.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;236 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 236 | 36123.236 | 1401.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;246 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 246 | 36123.246 | 1401.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;256 | 94.9893 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 256 | 36123.256 | 1401.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;266 | 94.9893 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 266 | 36123.266 | 1401.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;276 | 94.9893 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 276 | 36123.276 | 1401.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;286 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 286 | 36123.286 | 1401.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;296 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 296 | 36123.296 | 1401.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;306 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 306 | 36123.306 | 1401.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;316 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 316 | 36123.316 | 1401.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;326 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 326 | 36123.326 | 1401.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;336 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 336 | 36123.336 | 1401.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;346 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 346 | 36123.346 | 1401.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;356 | 94.9903 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 356 | 36123.356 | 1401.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;366 | 94.9903 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 366 | 36123.366 | 1401.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;376 | 94.9903 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 376 | 36123.376 | 1401.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;386 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 386 | 36123.386 | 1401.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;396 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 396 | 36123.396 | 1401.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;406 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 406 | 36123.406 | 1401.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;416 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 416 | 36123.416 | 1401.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;426 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 426 | 36123.426 | 1401.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;436 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 436 | 36123.436 | 1401.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;446 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 446 | 36123.446 | 1401.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;456 | 94.9893 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 456 | 36123.456 | 1401.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;466 | 94.9893 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 466 | 36123.466 | 1401.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;476 | 94.9893 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 476 | 36123.476 | 1401.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;486 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 486 | 36123.486 | 1401.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;496 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 496 | 36123.496 | 1401.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;506 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 506 | 36123.506 | 1401.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;516 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 516 | 36123.516 | 1401.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;526 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 526 | 36123.526 | 1401.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;536 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 536 | 36123.536 | 1402
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;546 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 546 | 36123.546 | 1402.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;556 | 94.9903 | 295.1659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 556 | 36123.556 | 1402.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;566 | 94.9903 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 566 | 36123.566 | 1402.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;576 | 94.9903 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 576 | 36123.576 | 1402.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;586 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 586 | 36123.586 | 1402.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;596 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 596 | 36123.596 | 1402.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;606 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 606 | 36123.606 | 1402.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;616 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 616 | 36123.616 | 1402.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;626 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 626 | 36123.626 | 1402.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;636 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 636 | 36123.636 | 1402.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;646 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 646 | 36123.646 | 1402.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;656 | 94.9893 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 656 | 36123.656 | 1402.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;666 | 94.9893 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 666 | 36123.666 | 1402.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;676 | 94.9893 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 676 | 36123.676 | 1402.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;686 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 686 | 36123.686 | 1402.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;696 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 696 | 36123.696 | 1402.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;706 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 706 | 36123.706 | 1402.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;716 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 716 | 36123.716 | 1402.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;726 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 726 | 36123.726 | 1402.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;736 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 736 | 36123.736 | 1402.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;746 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 746 | 36123.746 | 1402.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;756 | 94.9903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 756 | 36123.756 | 1402.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;766 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 766 | 36123.766 | 1402.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;776 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 776 | 36123.776 | 1402.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;786 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 786 | 36123.786 | 1402.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;796 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 796 | 36123.796 | 1402.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;806 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 806 | 36123.806 | 1402.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;816 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 816 | 36123.816 | 1402.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;826 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 826 | 36123.826 | 1402.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;836 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 836 | 36123.836 | 1402.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;846 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 846 | 36123.846 | 1402.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;856 | 94.9903 | 295.2104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 856 | 36123.856 | 1402.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;866 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 866 | 36123.866 | 1402.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;876 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 876 | 36123.876 | 1402.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;886 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 886 | 36123.886 | 1402.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;896 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 896 | 36123.896 | 1402.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;906 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 906 | 36123.906 | 1402.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;916 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 916 | 36123.916 | 1402.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;926 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 926 | 36123.926 | 1402.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;936 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 936 | 36123.936 | 1402.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;946 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 946 | 36123.946 | 1402.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;956 | 94.9903 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 956 | 36123.956 | 1402.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;966 | 94.9903 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 966 | 36123.966 | 1402.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;976 | 94.9903 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 976 | 36123.976 | 1402.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;986 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 986 | 36123.986 | 1402.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:03;996 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 03 | 996 | 36123.996 | 1402.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;006 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 006 | 36124.006 | 1402.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;016 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 016 | 36124.016 | 1402.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;026 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 026 | 36124.026 | 1402.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;036 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 036 | 36124.036 | 1402.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;046 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 046 | 36124.046 | 1402.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;056 | 94.9893 | 295.1699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 056 | 36124.056 | 1402.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;066 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 066 | 36124.066 | 1402.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;076 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 076 | 36124.076 | 1402.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;086 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 086 | 36124.086 | 1402.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;096 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 096 | 36124.096 | 1402.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;106 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 106 | 36124.106 | 1402.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;116 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 116 | 36124.116 | 1402.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;126 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 126 | 36124.126 | 1402.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;136 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 136 | 36124.136 | 1402.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;146 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 146 | 36124.146 | 1402.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;156 | 94.9893 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 156 | 36124.156 | 1402.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;166 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 166 | 36124.166 | 1402.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;176 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 176 | 36124.176 | 1402.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;186 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 186 | 36124.186 | 1402.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;196 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 196 | 36124.196 | 1402.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;206 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 206 | 36124.206 | 1402.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;216 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 216 | 36124.216 | 1402.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;226 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 226 | 36124.226 | 1402.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;236 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 236 | 36124.236 | 1402.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;246 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 246 | 36124.246 | 1402.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;256 | 94.9893 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 256 | 36124.256 | 1402.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;266 | 94.9893 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 266 | 36124.266 | 1402.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;276 | 94.9893 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 276 | 36124.276 | 1402.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;286 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 286 | 36124.286 | 1402.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;296 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 296 | 36124.296 | 1402.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;306 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 306 | 36124.306 | 1402.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;316 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 316 | 36124.316 | 1402.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;326 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 326 | 36124.326 | 1402.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;336 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 336 | 36124.336 | 1402.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;346 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 346 | 36124.346 | 1402.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;356 | 94.9903 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 356 | 36124.356 | 1402.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;366 | 94.9903 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 366 | 36124.366 | 1402.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;376 | 94.9903 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 376 | 36124.376 | 1402.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;386 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 386 | 36124.386 | 1402.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;396 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 396 | 36124.396 | 1402.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;406 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 406 | 36124.406 | 1402.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;416 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 416 | 36124.416 | 1402.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;426 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 426 | 36124.426 | 1402.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;436 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 436 | 36124.436 | 1402.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;446 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 446 | 36124.446 | 1402.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;456 | 94.9893 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 456 | 36124.456 | 1402.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;466 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 466 | 36124.466 | 1402.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;476 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 476 | 36124.476 | 1402.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;486 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 486 | 36124.486 | 1402.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;496 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 496 | 36124.496 | 1402.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;506 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 506 | 36124.506 | 1402.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;516 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 516 | 36124.516 | 1402.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;526 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 526 | 36124.526 | 1402.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;536 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 536 | 36124.536 | 1403
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;546 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 546 | 36124.546 | 1403.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;556 | 94.9893 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 556 | 36124.556 | 1403.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;566 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 566 | 36124.566 | 1403.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;576 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 576 | 36124.576 | 1403.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;586 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 586 | 36124.586 | 1403.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;596 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 596 | 36124.596 | 1403.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;606 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 606 | 36124.606 | 1403.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;616 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 616 | 36124.616 | 1403.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;626 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 626 | 36124.626 | 1403.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;636 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 636 | 36124.636 | 1403.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;646 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 646 | 36124.646 | 1403.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;656 | 94.9893 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 656 | 36124.656 | 1403.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;666 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 666 | 36124.666 | 1403.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;676 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 676 | 36124.676 | 1403.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;686 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 686 | 36124.686 | 1403.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;696 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 696 | 36124.696 | 1403.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;706 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 706 | 36124.706 | 1403.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;716 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 716 | 36124.716 | 1403.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;726 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 726 | 36124.726 | 1403.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;736 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 736 | 36124.736 | 1403.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;746 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 746 | 36124.746 | 1403.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;756 | 94.9893 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 756 | 36124.756 | 1403.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;766 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 766 | 36124.766 | 1403.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;776 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 776 | 36124.776 | 1403.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;786 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 786 | 36124.786 | 1403.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;796 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 796 | 36124.796 | 1403.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;806 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 806 | 36124.806 | 1403.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;816 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 816 | 36124.816 | 1403.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;826 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 826 | 36124.826 | 1403.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;836 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 836 | 36124.836 | 1403.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;846 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 846 | 36124.846 | 1403.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;856 | 94.9903 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 856 | 36124.856 | 1403.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;866 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 866 | 36124.866 | 1403.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;876 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 876 | 36124.876 | 1403.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;886 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 886 | 36124.886 | 1403.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;896 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 896 | 36124.896 | 1403.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;906 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 906 | 36124.906 | 1403.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;916 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 916 | 36124.916 | 1403.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;926 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 926 | 36124.926 | 1403.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;936 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 936 | 36124.936 | 1403.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;946 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 946 | 36124.946 | 1403.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;956 | 94.9903 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 956 | 36124.956 | 1403.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;966 | 94.9903 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 966 | 36124.966 | 1403.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;976 | 94.9903 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 976 | 36124.976 | 1403.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;986 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 986 | 36124.986 | 1403.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:04;996 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 04 | 996 | 36124.996 | 1403.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;006 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 006 | 36125.006 | 1403.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;016 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 016 | 36125.016 | 1403.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;026 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 026 | 36125.026 | 1403.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;036 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 036 | 36125.036 | 1403.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;046 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 046 | 36125.046 | 1403.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;056 | 94.9893 | 295.0905 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 056 | 36125.056 | 1403.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;066 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 066 | 36125.066 | 1403.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;076 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 076 | 36125.076 | 1403.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;086 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 086 | 36125.086 | 1403.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;096 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 096 | 36125.096 | 1403.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;106 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 106 | 36125.106 | 1403.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;116 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 116 | 36125.116 | 1403.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;126 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 126 | 36125.126 | 1403.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;136 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 136 | 36125.136 | 1403.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;146 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 146 | 36125.146 | 1403.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;156 | 94.9893 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 156 | 36125.156 | 1403.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;166 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 166 | 36125.166 | 1403.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;176 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 176 | 36125.176 | 1403.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;186 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 186 | 36125.186 | 1403.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;196 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 196 | 36125.196 | 1403.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;206 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 206 | 36125.206 | 1403.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;216 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 216 | 36125.216 | 1403.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;226 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 226 | 36125.226 | 1403.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;236 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 236 | 36125.236 | 1403.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;246 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 246 | 36125.246 | 1403.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;256 | 94.9893 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 256 | 36125.256 | 1403.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;266 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 266 | 36125.266 | 1403.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;276 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 276 | 36125.276 | 1403.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;286 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 286 | 36125.286 | 1403.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;296 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 296 | 36125.296 | 1403.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;306 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 306 | 36125.306 | 1403.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;316 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 316 | 36125.316 | 1403.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;326 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 326 | 36125.326 | 1403.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;336 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 336 | 36125.336 | 1403.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;346 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 346 | 36125.346 | 1403.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;356 | 94.9893 | 295.1153 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 356 | 36125.356 | 1403.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;366 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 366 | 36125.366 | 1403.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;376 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 376 | 36125.376 | 1403.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;386 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 386 | 36125.386 | 1403.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;396 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 396 | 36125.396 | 1403.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;406 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 406 | 36125.406 | 1403.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;416 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 416 | 36125.416 | 1403.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;426 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 426 | 36125.426 | 1403.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;436 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 436 | 36125.436 | 1403.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;446 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 446 | 36125.446 | 1403.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;456 | 94.9893 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 456 | 36125.456 | 1403.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;466 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 466 | 36125.466 | 1403.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;476 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 476 | 36125.476 | 1403.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;486 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 486 | 36125.486 | 1403.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;496 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 496 | 36125.496 | 1403.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;506 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 506 | 36125.506 | 1403.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;516 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 516 | 36125.516 | 1403.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;526 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 526 | 36125.526 | 1403.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;536 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 536 | 36125.536 | 1404
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;546 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 546 | 36125.546 | 1404.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;556 | 94.9893 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 556 | 36125.556 | 1404.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;566 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 566 | 36125.566 | 1404.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;576 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 576 | 36125.576 | 1404.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;586 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 586 | 36125.586 | 1404.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;596 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 596 | 36125.596 | 1404.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;606 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 606 | 36125.606 | 1404.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;616 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 616 | 36125.616 | 1404.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;626 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 626 | 36125.626 | 1404.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;636 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 636 | 36125.636 | 1404.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;646 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 646 | 36125.646 | 1404.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;656 | 94.9893 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 656 | 36125.656 | 1404.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;666 | 94.9893 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 666 | 36125.666 | 1404.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;676 | 94.9893 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 676 | 36125.676 | 1404.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;686 | 94.9893 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 686 | 36125.686 | 1404.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;696 | 94.9893 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 696 | 36125.696 | 1404.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;706 | 94.9893 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 706 | 36125.706 | 1404.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;716 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 716 | 36125.716 | 1404.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;726 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 726 | 36125.726 | 1404.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;736 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 736 | 36125.736 | 1404.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;746 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 746 | 36125.746 | 1404.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;756 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 756 | 36125.756 | 1404.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;766 | 94.9883 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 766 | 36125.766 | 1404.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;776 | 94.9883 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 776 | 36125.776 | 1404.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;786 | 94.9883 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 786 | 36125.786 | 1404.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;796 | 94.9883 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 796 | 36125.796 | 1404.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;806 | 94.9883 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 806 | 36125.806 | 1404.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;816 | 94.9893 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 816 | 36125.816 | 1404.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;826 | 94.9893 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 826 | 36125.826 | 1404.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;836 | 94.9893 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 836 | 36125.836 | 1404.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;846 | 94.9893 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 846 | 36125.846 | 1404.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;856 | 94.9893 | 295.0992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 856 | 36125.856 | 1404.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;866 | 94.9893 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 866 | 36125.866 | 1404.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;876 | 94.9893 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 876 | 36125.876 | 1404.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;886 | 94.9893 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 886 | 36125.886 | 1404.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;896 | 94.9893 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 896 | 36125.896 | 1404.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;906 | 94.9893 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 906 | 36125.906 | 1404.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;916 | 94.9913 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 916 | 36125.916 | 1404.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;926 | 94.9913 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 926 | 36125.926 | 1404.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;936 | 94.9913 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 936 | 36125.936 | 1404.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;946 | 94.9913 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 946 | 36125.946 | 1404.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;956 | 94.9913 | 295.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 956 | 36125.956 | 1404.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;966 | 94.9913 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 966 | 36125.966 | 1404.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;976 | 94.9913 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 976 | 36125.976 | 1404.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;986 | 94.9913 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 986 | 36125.986 | 1404.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:05;996 | 94.9913 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 05 | 996 | 36125.996 | 1404.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;006 | 94.9913 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 006 | 36126.006 | 1404.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;016 | 94.9903 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 016 | 36126.016 | 1404.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;026 | 94.9903 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 026 | 36126.026 | 1404.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;036 | 94.9903 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 036 | 36126.036 | 1404.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;046 | 94.9903 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 046 | 36126.046 | 1404.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;056 | 94.9903 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 056 | 36126.056 | 1404.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;066 | 94.9903 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 066 | 36126.066 | 1404.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;076 | 94.9903 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 076 | 36126.076 | 1404.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;086 | 94.9903 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 086 | 36126.086 | 1404.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;096 | 94.9903 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 096 | 36126.096 | 1404.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;106 | 94.9903 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 106 | 36126.106 | 1404.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;116 | 94.9893 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 116 | 36126.116 | 1404.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;126 | 94.9893 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 126 | 36126.126 | 1404.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;136 | 94.9893 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 136 | 36126.136 | 1404.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;146 | 94.9893 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 146 | 36126.146 | 1404.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;156 | 94.9893 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 156 | 36126.156 | 1404.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;166 | 94.9893 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 166 | 36126.166 | 1404.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;176 | 94.9893 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 176 | 36126.176 | 1404.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;186 | 94.9893 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 186 | 36126.186 | 1404.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;196 | 94.9893 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 196 | 36126.196 | 1404.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;206 | 94.9893 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 206 | 36126.206 | 1404.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;216 | 94.9903 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 216 | 36126.216 | 1404.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;226 | 94.9903 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 226 | 36126.226 | 1404.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;236 | 94.9903 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 236 | 36126.236 | 1404.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;246 | 94.9903 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 246 | 36126.246 | 1404.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;256 | 94.9903 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 256 | 36126.256 | 1404.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;266 | 94.9903 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 266 | 36126.266 | 1404.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;276 | 94.9903 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 276 | 36126.276 | 1404.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;286 | 94.9903 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 286 | 36126.286 | 1404.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;296 | 94.9903 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 296 | 36126.296 | 1404.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;306 | 94.9903 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 306 | 36126.306 | 1404.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;316 | 94.9893 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 316 | 36126.316 | 1404.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;326 | 94.9893 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 326 | 36126.326 | 1404.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;336 | 94.9893 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 336 | 36126.336 | 1404.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;346 | 94.9893 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 346 | 36126.346 | 1404.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;356 | 94.9893 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 356 | 36126.356 | 1404.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;366 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 366 | 36126.366 | 1404.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;376 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 376 | 36126.376 | 1404.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;386 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 386 | 36126.386 | 1404.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;396 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 396 | 36126.396 | 1404.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;406 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 406 | 36126.406 | 1404.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;416 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 416 | 36126.416 | 1404.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;426 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 426 | 36126.426 | 1404.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;436 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 436 | 36126.436 | 1404.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;446 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 446 | 36126.446 | 1404.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;456 | 94.9893 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 456 | 36126.456 | 1404.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;466 | 94.9893 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 466 | 36126.466 | 1404.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;476 | 94.9893 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 476 | 36126.476 | 1404.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;486 | 94.9893 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 486 | 36126.486 | 1404.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;496 | 94.9893 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 496 | 36126.496 | 1404.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;506 | 94.9893 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 506 | 36126.506 | 1404.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;516 | 94.9903 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 516 | 36126.516 | 1404.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;526 | 94.9903 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 526 | 36126.526 | 1404.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;536 | 94.9903 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 536 | 36126.536 | 1405
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;546 | 94.9903 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 546 | 36126.546 | 1405.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;556 | 94.9903 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 556 | 36126.556 | 1405.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;566 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 566 | 36126.566 | 1405.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;576 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 576 | 36126.576 | 1405.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;586 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 586 | 36126.586 | 1405.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;596 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 596 | 36126.596 | 1405.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;606 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 606 | 36126.606 | 1405.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;616 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 616 | 36126.616 | 1405.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;626 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 626 | 36126.626 | 1405.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;636 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 636 | 36126.636 | 1405.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;646 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 646 | 36126.646 | 1405.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;656 | 94.9903 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 656 | 36126.656 | 1405.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;666 | 94.9903 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 666 | 36126.666 | 1405.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;676 | 94.9903 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 676 | 36126.676 | 1405.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;686 | 94.9903 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 686 | 36126.686 | 1405.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;696 | 94.9903 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 696 | 36126.696 | 1405.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;706 | 94.9903 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 706 | 36126.706 | 1405.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;716 | 94.9893 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 716 | 36126.716 | 1405.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;726 | 94.9893 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 726 | 36126.726 | 1405.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;736 | 94.9893 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 736 | 36126.736 | 1405.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;746 | 94.9893 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 746 | 36126.746 | 1405.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;756 | 94.9893 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 756 | 36126.756 | 1405.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;766 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 766 | 36126.766 | 1405.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;776 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 776 | 36126.776 | 1405.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;786 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 786 | 36126.786 | 1405.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;796 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 796 | 36126.796 | 1405.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;806 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 806 | 36126.806 | 1405.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;816 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 816 | 36126.816 | 1405.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;826 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 826 | 36126.826 | 1405.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;836 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 836 | 36126.836 | 1405.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;846 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 846 | 36126.846 | 1405.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;856 | 94.9893 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 856 | 36126.856 | 1405.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;866 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 866 | 36126.866 | 1405.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;876 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 876 | 36126.876 | 1405.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;886 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 886 | 36126.886 | 1405.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;896 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 896 | 36126.896 | 1405.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;906 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 906 | 36126.906 | 1405.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;916 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 916 | 36126.916 | 1405.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;926 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 926 | 36126.926 | 1405.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;936 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 936 | 36126.936 | 1405.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;946 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 946 | 36126.946 | 1405.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;956 | 94.9893 | 295.12 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 956 | 36126.956 | 1405.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;966 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 966 | 36126.966 | 1405.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;976 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 976 | 36126.976 | 1405.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;986 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 986 | 36126.986 | 1405.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:06;996 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 06 | 996 | 36126.996 | 1405.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;006 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 006 | 36127.006 | 1405.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;016 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 016 | 36127.016 | 1405.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;026 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 026 | 36127.026 | 1405.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;036 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 036 | 36127.036 | 1405.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;046 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 046 | 36127.046 | 1405.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;056 | 94.9893 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 056 | 36127.056 | 1405.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;066 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 066 | 36127.066 | 1405.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;076 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 076 | 36127.076 | 1405.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;086 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 086 | 36127.086 | 1405.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;096 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 096 | 36127.096 | 1405.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;106 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 106 | 36127.106 | 1405.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;116 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 116 | 36127.116 | 1405.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;126 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 126 | 36127.126 | 1405.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;136 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 136 | 36127.136 | 1405.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;146 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 146 | 36127.146 | 1405.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;156 | 94.9893 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 156 | 36127.156 | 1405.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;166 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 166 | 36127.166 | 1405.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;176 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 176 | 36127.176 | 1405.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;186 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 186 | 36127.186 | 1405.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;196 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 196 | 36127.196 | 1405.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;206 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 206 | 36127.206 | 1405.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;216 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 216 | 36127.216 | 1405.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;226 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 226 | 36127.226 | 1405.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;236 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 236 | 36127.236 | 1405.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;246 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 246 | 36127.246 | 1405.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;256 | 94.9893 | 295.0943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 256 | 36127.256 | 1405.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;266 | 94.9893 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 266 | 36127.266 | 1405.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;276 | 94.9893 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 276 | 36127.276 | 1405.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;286 | 94.9893 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 286 | 36127.286 | 1405.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;296 | 94.9893 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 296 | 36127.296 | 1405.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;306 | 94.9893 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 306 | 36127.306 | 1405.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;316 | 94.9893 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 316 | 36127.316 | 1405.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;326 | 94.9893 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 326 | 36127.326 | 1405.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;336 | 94.9883 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 336 | 36127.336 | 1405.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;346 | 94.9883 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 346 | 36127.346 | 1405.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;356 | 94.9883 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 356 | 36127.356 | 1405.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;366 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 366 | 36127.366 | 1405.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;376 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 376 | 36127.376 | 1405.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;386 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 386 | 36127.386 | 1405.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;396 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 396 | 36127.396 | 1405.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;406 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 406 | 36127.406 | 1405.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;416 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 416 | 36127.416 | 1405.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;426 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 426 | 36127.426 | 1405.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;436 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 436 | 36127.436 | 1405.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;446 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 446 | 36127.446 | 1405.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;456 | 94.9883 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 456 | 36127.456 | 1405.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;466 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 466 | 36127.466 | 1405.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;476 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 476 | 36127.476 | 1405.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;486 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 486 | 36127.486 | 1405.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;496 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 496 | 36127.496 | 1405.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;506 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 506 | 36127.506 | 1405.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;516 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 516 | 36127.516 | 1405.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;526 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 526 | 36127.526 | 1405.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;536 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 536 | 36127.536 | 1406
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;546 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 546 | 36127.546 | 1406.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;556 | 94.9883 | 295.1148 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 556 | 36127.556 | 1406.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;566 | 94.9883 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 566 | 36127.566 | 1406.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;576 | 94.9883 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 576 | 36127.576 | 1406.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;586 | 94.9883 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 586 | 36127.586 | 1406.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;596 | 94.9883 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 596 | 36127.596 | 1406.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;606 | 94.9883 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 606 | 36127.606 | 1406.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;616 | 94.9883 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 616 | 36127.616 | 1406.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;626 | 94.9883 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 626 | 36127.626 | 1406.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;636 | 94.9893 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 636 | 36127.636 | 1406.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;646 | 94.9893 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 646 | 36127.646 | 1406.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;656 | 94.9893 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 656 | 36127.656 | 1406.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;666 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 666 | 36127.666 | 1406.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;676 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 676 | 36127.676 | 1406.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;686 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 686 | 36127.686 | 1406.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;696 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 696 | 36127.696 | 1406.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;706 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 706 | 36127.706 | 1406.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;716 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 716 | 36127.716 | 1406.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;726 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 726 | 36127.726 | 1406.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;736 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 736 | 36127.736 | 1406.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;746 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 746 | 36127.746 | 1406.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;756 | 94.9893 | 295.0729 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 756 | 36127.756 | 1406.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;766 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 766 | 36127.766 | 1406.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;776 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 776 | 36127.776 | 1406.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;786 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 786 | 36127.786 | 1406.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;796 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 796 | 36127.796 | 1406.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;806 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 806 | 36127.806 | 1406.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;816 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 816 | 36127.816 | 1406.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;826 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 826 | 36127.826 | 1406.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;836 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 836 | 36127.836 | 1406.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;846 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 846 | 36127.846 | 1406.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;856 | 94.9893 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 856 | 36127.856 | 1406.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;866 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 866 | 36127.866 | 1406.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;876 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 876 | 36127.876 | 1406.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;886 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 886 | 36127.886 | 1406.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;896 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 896 | 36127.896 | 1406.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;906 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 906 | 36127.906 | 1406.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;916 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 916 | 36127.916 | 1406.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;926 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 926 | 36127.926 | 1406.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;936 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 936 | 36127.936 | 1406.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;946 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 946 | 36127.946 | 1406.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;956 | 94.9893 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 956 | 36127.956 | 1406.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;966 | 94.9893 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 966 | 36127.966 | 1406.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;976 | 94.9893 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 976 | 36127.976 | 1406.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;986 | 94.9893 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 986 | 36127.986 | 1406.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:07;996 | 94.9893 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 07 | 996 | 36127.996 | 1406.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;006 | 94.9893 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 006 | 36128.006 | 1406.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;016 | 94.9893 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 016 | 36128.016 | 1406.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;026 | 94.9893 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 026 | 36128.026 | 1406.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;036 | 94.9883 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 036 | 36128.036 | 1406.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;046 | 94.9883 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 046 | 36128.046 | 1406.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;056 | 94.9883 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 056 | 36128.056 | 1406.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;066 | 94.9883 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 066 | 36128.066 | 1406.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;076 | 94.9883 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 076 | 36128.076 | 1406.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;086 | 94.9883 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 086 | 36128.086 | 1406.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;096 | 94.9883 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 096 | 36128.096 | 1406.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;106 | 94.9883 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 106 | 36128.106 | 1406.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;116 | 94.9883 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 116 | 36128.116 | 1406.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;126 | 94.9883 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 126 | 36128.126 | 1406.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;136 | 94.9893 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 136 | 36128.136 | 1406.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;146 | 94.9893 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 146 | 36128.146 | 1406.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;156 | 94.9893 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 156 | 36128.156 | 1406.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;166 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 166 | 36128.166 | 1406.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;176 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 176 | 36128.176 | 1406.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;186 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 186 | 36128.186 | 1406.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;196 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 196 | 36128.196 | 1406.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;206 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 206 | 36128.206 | 1406.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;216 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 216 | 36128.216 | 1406.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;226 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 226 | 36128.226 | 1406.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;236 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 236 | 36128.236 | 1406.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;246 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 246 | 36128.246 | 1406.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;256 | 94.9893 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 256 | 36128.256 | 1406.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;266 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 266 | 36128.266 | 1406.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;276 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 276 | 36128.276 | 1406.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;286 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 286 | 36128.286 | 1406.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;296 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 296 | 36128.296 | 1406.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;306 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 306 | 36128.306 | 1406.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;316 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 316 | 36128.316 | 1406.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;326 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 326 | 36128.326 | 1406.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;336 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 336 | 36128.336 | 1406.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;346 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 346 | 36128.346 | 1406.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;356 | 94.9893 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 356 | 36128.356 | 1406.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;366 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 366 | 36128.366 | 1406.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;376 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 376 | 36128.376 | 1406.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;386 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 386 | 36128.386 | 1406.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;396 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 396 | 36128.396 | 1406.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;406 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 406 | 36128.406 | 1406.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;416 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 416 | 36128.416 | 1406.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;426 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 426 | 36128.426 | 1406.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;436 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 436 | 36128.436 | 1406.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;446 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 446 | 36128.446 | 1406.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;456 | 94.9893 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 456 | 36128.456 | 1406.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;466 | 94.9893 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 466 | 36128.466 | 1406.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;476 | 94.9893 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 476 | 36128.476 | 1406.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;486 | 94.9893 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 486 | 36128.486 | 1406.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;496 | 94.9893 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 496 | 36128.496 | 1406.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;506 | 94.9893 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 506 | 36128.506 | 1406.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;516 | 94.9893 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 516 | 36128.516 | 1406.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;526 | 94.9893 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 526 | 36128.526 | 1406.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;536 | 94.9883 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 536 | 36128.536 | 1407
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;546 | 94.9883 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 546 | 36128.546 | 1407.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;556 | 94.9883 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 556 | 36128.556 | 1407.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;566 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 566 | 36128.566 | 1407.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;576 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 576 | 36128.576 | 1407.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;586 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 586 | 36128.586 | 1407.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;596 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 596 | 36128.596 | 1407.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;606 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 606 | 36128.606 | 1407.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;616 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 616 | 36128.616 | 1407.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;626 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 626 | 36128.626 | 1407.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;636 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 636 | 36128.636 | 1407.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;646 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 646 | 36128.646 | 1407.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;656 | 94.9883 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 656 | 36128.656 | 1407.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;666 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 666 | 36128.666 | 1407.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;676 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 676 | 36128.676 | 1407.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;686 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 686 | 36128.686 | 1407.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;696 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 696 | 36128.696 | 1407.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;706 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 706 | 36128.706 | 1407.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;716 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 716 | 36128.716 | 1407.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;726 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 726 | 36128.726 | 1407.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;736 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 736 | 36128.736 | 1407.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;746 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 746 | 36128.746 | 1407.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;756 | 94.9883 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 756 | 36128.756 | 1407.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;766 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 766 | 36128.766 | 1407.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;776 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 776 | 36128.776 | 1407.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;786 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 786 | 36128.786 | 1407.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;796 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 796 | 36128.796 | 1407.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;806 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 806 | 36128.806 | 1407.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;816 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 816 | 36128.816 | 1407.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;826 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 826 | 36128.826 | 1407.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;836 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 836 | 36128.836 | 1407.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;846 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 846 | 36128.846 | 1407.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;856 | 94.9883 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 856 | 36128.856 | 1407.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;866 | 94.9883 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 866 | 36128.866 | 1407.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;876 | 94.9883 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 876 | 36128.876 | 1407.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;886 | 94.9883 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 886 | 36128.886 | 1407.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;896 | 94.9883 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 896 | 36128.896 | 1407.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;906 | 94.9883 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 906 | 36128.906 | 1407.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;916 | 94.9883 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 916 | 36128.916 | 1407.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;926 | 94.9883 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 926 | 36128.926 | 1407.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;936 | 94.9893 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 936 | 36128.936 | 1407.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;946 | 94.9893 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 946 | 36128.946 | 1407.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;956 | 94.9893 | 295.0012 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 956 | 36128.956 | 1407.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;966 | 94.9893 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 966 | 36128.966 | 1407.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;976 | 94.9893 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 976 | 36128.976 | 1407.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;986 | 94.9893 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 986 | 36128.986 | 1407.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:08;996 | 94.9893 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 08 | 996 | 36128.996 | 1407.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;006 | 94.9893 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 006 | 36129.006 | 1407.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;016 | 94.9893 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 016 | 36129.016 | 1407.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;026 | 94.9893 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 026 | 36129.026 | 1407.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;036 | 94.9883 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 036 | 36129.036 | 1407.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;046 | 94.9883 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 046 | 36129.046 | 1407.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;056 | 94.9883 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 056 | 36129.056 | 1407.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;066 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 066 | 36129.066 | 1407.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;076 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 076 | 36129.076 | 1407.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;086 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 086 | 36129.086 | 1407.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;096 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 096 | 36129.096 | 1407.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;106 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 106 | 36129.106 | 1407.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;116 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 116 | 36129.116 | 1407.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;126 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 126 | 36129.126 | 1407.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;136 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 136 | 36129.136 | 1407.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;146 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 146 | 36129.146 | 1407.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;156 | 94.9883 | 294.9296 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 156 | 36129.156 | 1407.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;166 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 166 | 36129.166 | 1407.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;176 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 176 | 36129.176 | 1407.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;186 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 186 | 36129.186 | 1407.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;196 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 196 | 36129.196 | 1407.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;206 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 206 | 36129.206 | 1407.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;216 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 216 | 36129.216 | 1407.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;226 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 226 | 36129.226 | 1407.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;236 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 236 | 36129.236 | 1407.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;246 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 246 | 36129.246 | 1407.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;256 | 94.9883 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 256 | 36129.256 | 1407.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;266 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 266 | 36129.266 | 1407.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;276 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 276 | 36129.276 | 1407.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;286 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 286 | 36129.286 | 1407.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;296 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 296 | 36129.296 | 1407.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;306 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 306 | 36129.306 | 1407.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;316 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 316 | 36129.316 | 1407.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;326 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 326 | 36129.326 | 1407.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;336 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 336 | 36129.336 | 1407.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;346 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 346 | 36129.346 | 1407.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;356 | 94.9883 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 356 | 36129.356 | 1407.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;366 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 366 | 36129.366 | 1407.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;376 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 376 | 36129.376 | 1407.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;386 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 386 | 36129.386 | 1407.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;396 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 396 | 36129.396 | 1407.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;406 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 406 | 36129.406 | 1407.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;416 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 416 | 36129.416 | 1407.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;426 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 426 | 36129.426 | 1407.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;436 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 436 | 36129.436 | 1407.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;446 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 446 | 36129.446 | 1407.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;456 | 94.9883 | 294.8663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 456 | 36129.456 | 1407.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;466 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 466 | 36129.466 | 1407.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;476 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 476 | 36129.476 | 1407.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;486 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 486 | 36129.486 | 1407.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;496 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 496 | 36129.496 | 1407.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;506 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 506 | 36129.506 | 1407.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;516 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 516 | 36129.516 | 1407.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;526 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 526 | 36129.526 | 1407.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;536 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 536 | 36129.536 | 1408
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;546 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 546 | 36129.546 | 1408.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;556 | 94.9883 | 294.8667 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 556 | 36129.556 | 1408.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;566 | 94.9883 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 566 | 36129.566 | 1408.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;576 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 576 | 36129.576 | 1408.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;586 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 586 | 36129.586 | 1408.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;596 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 596 | 36129.596 | 1408.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;606 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 606 | 36129.606 | 1408.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;616 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 616 | 36129.616 | 1408.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;626 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 626 | 36129.626 | 1408.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;636 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 636 | 36129.636 | 1408.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;646 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 646 | 36129.646 | 1408.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;656 | 94.9893 | 294.8367 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 656 | 36129.656 | 1408.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;666 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 666 | 36129.666 | 1408.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;676 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 676 | 36129.676 | 1408.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;686 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 686 | 36129.686 | 1408.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;696 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 696 | 36129.696 | 1408.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;706 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 706 | 36129.706 | 1408.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;716 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 716 | 36129.716 | 1408.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;726 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 726 | 36129.726 | 1408.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;736 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 736 | 36129.736 | 1408.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;746 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 746 | 36129.746 | 1408.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;756 | 94.9893 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 756 | 36129.756 | 1408.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;766 | 94.9893 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 766 | 36129.766 | 1408.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;776 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 776 | 36129.776 | 1408.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;786 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 786 | 36129.786 | 1408.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;796 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 796 | 36129.796 | 1408.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;806 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 806 | 36129.806 | 1408.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;816 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 816 | 36129.816 | 1408.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;826 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 826 | 36129.826 | 1408.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;836 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 836 | 36129.836 | 1408.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;846 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 846 | 36129.846 | 1408.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;856 | 94.9883 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 856 | 36129.856 | 1408.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;866 | 94.9883 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 866 | 36129.866 | 1408.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;876 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 876 | 36129.876 | 1408.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;886 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 886 | 36129.886 | 1408.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;896 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 896 | 36129.896 | 1408.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;906 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 906 | 36129.906 | 1408.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;916 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 916 | 36129.916 | 1408.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;926 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 926 | 36129.926 | 1408.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;936 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 936 | 36129.936 | 1408.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;946 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 946 | 36129.946 | 1408.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;956 | 94.9893 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 956 | 36129.956 | 1408.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;966 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 966 | 36129.966 | 1408.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;976 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 976 | 36129.976 | 1408.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;986 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 986 | 36129.986 | 1408.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:09;996 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 09 | 996 | 36129.996 | 1408.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;006 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 006 | 36130.006 | 1408.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;016 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 016 | 36130.016 | 1408.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;026 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 026 | 36130.026 | 1408.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;036 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 036 | 36130.036 | 1408.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;046 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 046 | 36130.046 | 1408.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;056 | 94.9893 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 056 | 36130.056 | 1408.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;066 | 94.9893 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 066 | 36130.066 | 1408.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;076 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 076 | 36130.076 | 1408.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;086 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 086 | 36130.086 | 1408.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;096 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 096 | 36130.096 | 1408.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;106 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 106 | 36130.106 | 1408.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;116 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 116 | 36130.116 | 1408.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;126 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 126 | 36130.126 | 1408.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;136 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 136 | 36130.136 | 1408.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;146 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 146 | 36130.146 | 1408.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;156 | 94.9883 | 294.7058 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 156 | 36130.156 | 1408.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;166 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 166 | 36130.166 | 1408.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;176 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 176 | 36130.176 | 1408.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;186 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 186 | 36130.186 | 1408.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;196 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 196 | 36130.196 | 1408.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;206 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 206 | 36130.206 | 1408.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;216 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 216 | 36130.216 | 1408.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;226 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 226 | 36130.226 | 1408.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;236 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 236 | 36130.236 | 1408.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;246 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 246 | 36130.246 | 1408.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;256 | 94.9883 | 294.718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 256 | 36130.256 | 1408.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;266 | 94.9883 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 266 | 36130.266 | 1408.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;276 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 276 | 36130.276 | 1408.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;286 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 286 | 36130.286 | 1408.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;296 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 296 | 36130.296 | 1408.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;306 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 306 | 36130.306 | 1408.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;316 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 316 | 36130.316 | 1408.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;326 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 326 | 36130.326 | 1408.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;336 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 336 | 36130.336 | 1408.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;346 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 346 | 36130.346 | 1408.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;356 | 94.9873 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 356 | 36130.356 | 1408.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;366 | 94.9873 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 366 | 36130.366 | 1408.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;376 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 376 | 36130.376 | 1408.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;386 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 386 | 36130.386 | 1408.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;396 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 396 | 36130.396 | 1408.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;406 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 406 | 36130.406 | 1408.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;416 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 416 | 36130.416 | 1408.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;426 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 426 | 36130.426 | 1408.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;436 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 436 | 36130.436 | 1408.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;446 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 446 | 36130.446 | 1408.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;456 | 94.9883 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 456 | 36130.456 | 1408.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;466 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 466 | 36130.466 | 1408.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;476 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 476 | 36130.476 | 1408.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;486 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 486 | 36130.486 | 1408.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;496 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 496 | 36130.496 | 1408.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;506 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 506 | 36130.506 | 1408.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;516 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 516 | 36130.516 | 1408.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;526 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 526 | 36130.526 | 1408.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;536 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 536 | 36130.536 | 1409
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;546 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 546 | 36130.546 | 1409.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;556 | 94.9883 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 556 | 36130.556 | 1409.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;566 | 94.9883 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 566 | 36130.566 | 1409.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;576 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 576 | 36130.576 | 1409.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;586 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 586 | 36130.586 | 1409.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;596 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 596 | 36130.596 | 1409.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;606 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 606 | 36130.606 | 1409.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;616 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 616 | 36130.616 | 1409.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;626 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 626 | 36130.626 | 1409.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;636 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 636 | 36130.636 | 1409.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;646 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 646 | 36130.646 | 1409.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;656 | 94.9873 | 294.6828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 656 | 36130.656 | 1409.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;666 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 666 | 36130.666 | 1409.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;676 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 676 | 36130.676 | 1409.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;686 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 686 | 36130.686 | 1409.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;696 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 696 | 36130.696 | 1409.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;706 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 706 | 36130.706 | 1409.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;716 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 716 | 36130.716 | 1409.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;726 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 726 | 36130.726 | 1409.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;736 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 736 | 36130.736 | 1409.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;746 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 746 | 36130.746 | 1409.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;756 | 94.9873 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 756 | 36130.756 | 1409.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;766 | 94.9873 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 766 | 36130.766 | 1409.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;776 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 776 | 36130.776 | 1409.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;786 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 786 | 36130.786 | 1409.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;796 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 796 | 36130.796 | 1409.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;806 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 806 | 36130.806 | 1409.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;816 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 816 | 36130.816 | 1409.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;826 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 826 | 36130.826 | 1409.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;836 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 836 | 36130.836 | 1409.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;846 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 846 | 36130.846 | 1409.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;856 | 94.9883 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 856 | 36130.856 | 1409.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;866 | 94.9883 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 866 | 36130.866 | 1409.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;876 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 876 | 36130.876 | 1409.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;886 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 886 | 36130.886 | 1409.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;896 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 896 | 36130.896 | 1409.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;906 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 906 | 36130.906 | 1409.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;916 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 916 | 36130.916 | 1409.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;926 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 926 | 36130.926 | 1409.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;936 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 936 | 36130.936 | 1409.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;946 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 946 | 36130.946 | 1409.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;956 | 94.9873 | 294.6682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 956 | 36130.956 | 1409.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;966 | 94.9873 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 966 | 36130.966 | 1409.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;976 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 976 | 36130.976 | 1409.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;986 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 986 | 36130.986 | 1409.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:10;996 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 10 | 996 | 36130.996 | 1409.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;006 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 006 | 36131.006 | 1409.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;016 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 016 | 36131.016 | 1409.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;026 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 026 | 36131.026 | 1409.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;036 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 036 | 36131.036 | 1409.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;046 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 046 | 36131.046 | 1409.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;056 | 94.9883 | 294.6425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 056 | 36131.056 | 1409.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;066 | 94.9883 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 066 | 36131.066 | 1409.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;076 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 076 | 36131.076 | 1409.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;086 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 086 | 36131.086 | 1409.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;096 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 096 | 36131.096 | 1409.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;106 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 106 | 36131.106 | 1409.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;116 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 116 | 36131.116 | 1409.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;126 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 126 | 36131.126 | 1409.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;136 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 136 | 36131.136 | 1409.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;146 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 146 | 36131.146 | 1409.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;156 | 94.9873 | 294.6159 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 156 | 36131.156 | 1409.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;166 | 94.9873 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 166 | 36131.166 | 1409.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;176 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 176 | 36131.176 | 1409.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;186 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 186 | 36131.186 | 1409.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;196 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 196 | 36131.196 | 1409.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;206 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 206 | 36131.206 | 1409.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;216 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 216 | 36131.216 | 1409.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;226 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 226 | 36131.226 | 1409.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;236 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 236 | 36131.236 | 1409.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;246 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 246 | 36131.246 | 1409.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;256 | 94.9883 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 256 | 36131.256 | 1409.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;266 | 94.9883 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 266 | 36131.266 | 1409.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;276 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 276 | 36131.276 | 1409.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;286 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 286 | 36131.286 | 1409.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;296 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 296 | 36131.296 | 1409.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;306 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 306 | 36131.306 | 1409.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;316 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 316 | 36131.316 | 1409.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;326 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 326 | 36131.326 | 1409.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;336 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 336 | 36131.336 | 1409.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;346 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 346 | 36131.346 | 1409.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;356 | 94.9873 | 294.5859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 356 | 36131.356 | 1409.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;366 | 94.9873 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 366 | 36131.366 | 1409.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;376 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 376 | 36131.376 | 1409.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;386 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 386 | 36131.386 | 1409.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;396 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 396 | 36131.396 | 1409.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;406 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 406 | 36131.406 | 1409.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;416 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 416 | 36131.416 | 1409.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;426 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 426 | 36131.426 | 1409.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;436 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 436 | 36131.436 | 1409.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;446 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 446 | 36131.446 | 1409.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;456 | 94.9883 | 294.5757 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 456 | 36131.456 | 1409.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;466 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 466 | 36131.466 | 1409.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;476 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 476 | 36131.476 | 1409.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;486 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 486 | 36131.486 | 1409.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;496 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 496 | 36131.496 | 1409.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;506 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 506 | 36131.506 | 1409.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;516 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 516 | 36131.516 | 1409.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;526 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 526 | 36131.526 | 1409.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;536 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 536 | 36131.536 | 1410
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;546 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 546 | 36131.546 | 1410.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;556 | 94.9883 | 294.5817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 556 | 36131.556 | 1410.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;566 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 566 | 36131.566 | 1410.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;576 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 576 | 36131.576 | 1410.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;586 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 586 | 36131.586 | 1410.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;596 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 596 | 36131.596 | 1410.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;606 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 606 | 36131.606 | 1410.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;616 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 616 | 36131.616 | 1410.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;626 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 626 | 36131.626 | 1410.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;636 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 636 | 36131.636 | 1410.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;646 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 646 | 36131.646 | 1410.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;656 | 94.9883 | 294.586 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 656 | 36131.656 | 1410.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;666 | 94.9883 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 666 | 36131.666 | 1410.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;676 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 676 | 36131.676 | 1410.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;686 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 686 | 36131.686 | 1410.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;696 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 696 | 36131.696 | 1410.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;706 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 706 | 36131.706 | 1410.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;716 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 716 | 36131.716 | 1410.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;726 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 726 | 36131.726 | 1410.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;736 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 736 | 36131.736 | 1410.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;746 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 746 | 36131.746 | 1410.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;756 | 94.9893 | 294.5711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 756 | 36131.756 | 1410.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;766 | 94.9893 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 766 | 36131.766 | 1410.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;776 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 776 | 36131.776 | 1410.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;786 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 786 | 36131.786 | 1410.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;796 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 796 | 36131.796 | 1410.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;806 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 806 | 36131.806 | 1410.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;816 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 816 | 36131.816 | 1410.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;826 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 826 | 36131.826 | 1410.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;836 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 836 | 36131.836 | 1410.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;846 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 846 | 36131.846 | 1410.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;856 | 94.9883 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 856 | 36131.856 | 1410.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;866 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 866 | 36131.866 | 1410.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;876 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 876 | 36131.876 | 1410.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;886 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 886 | 36131.886 | 1410.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;896 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 896 | 36131.896 | 1410.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;906 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 906 | 36131.906 | 1410.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;916 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 916 | 36131.916 | 1410.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;926 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 926 | 36131.926 | 1410.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;936 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 936 | 36131.936 | 1410.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;946 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 946 | 36131.946 | 1410.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;956 | 94.9883 | 294.544 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 956 | 36131.956 | 1410.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;966 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 966 | 36131.966 | 1410.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;976 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 976 | 36131.976 | 1410.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;986 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 986 | 36131.986 | 1410.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:11;996 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 11 | 996 | 36131.996 | 1410.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;006 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 006 | 36132.006 | 1410.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;016 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 016 | 36132.016 | 1410.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;026 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 026 | 36132.026 | 1410.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;036 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 036 | 36132.036 | 1410.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;046 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 046 | 36132.046 | 1410.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;056 | 94.9883 | 294.5359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 056 | 36132.056 | 1410.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;066 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 066 | 36132.066 | 1410.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;076 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 076 | 36132.076 | 1410.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;086 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 086 | 36132.086 | 1410.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;096 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 096 | 36132.096 | 1410.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;106 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 106 | 36132.106 | 1410.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;116 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 116 | 36132.116 | 1410.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;126 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 126 | 36132.126 | 1410.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;136 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 136 | 36132.136 | 1410.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;146 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 146 | 36132.146 | 1410.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;156 | 94.9883 | 294.527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 156 | 36132.156 | 1410.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;166 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 166 | 36132.166 | 1410.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;176 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 176 | 36132.176 | 1410.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;186 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 186 | 36132.186 | 1410.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;196 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 196 | 36132.196 | 1410.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;206 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 206 | 36132.206 | 1410.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;216 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 216 | 36132.216 | 1410.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;226 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 226 | 36132.226 | 1410.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;236 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 236 | 36132.236 | 1410.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;246 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 246 | 36132.246 | 1410.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;256 | 94.9883 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 256 | 36132.256 | 1410.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;266 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 266 | 36132.266 | 1410.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;276 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 276 | 36132.276 | 1410.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;286 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 286 | 36132.286 | 1410.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;296 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 296 | 36132.296 | 1410.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;306 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 306 | 36132.306 | 1410.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;316 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 316 | 36132.316 | 1410.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;326 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 326 | 36132.326 | 1410.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;336 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 336 | 36132.336 | 1410.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;346 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 346 | 36132.346 | 1410.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;356 | 94.9883 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 356 | 36132.356 | 1410.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;366 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 366 | 36132.366 | 1410.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;376 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 376 | 36132.376 | 1410.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;386 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 386 | 36132.386 | 1410.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;396 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 396 | 36132.396 | 1410.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;406 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 406 | 36132.406 | 1410.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;416 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 416 | 36132.416 | 1410.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;426 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 426 | 36132.426 | 1410.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;436 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 436 | 36132.436 | 1410.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;446 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 446 | 36132.446 | 1410.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;456 | 94.9883 | 294.562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 456 | 36132.456 | 1410.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;466 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 466 | 36132.466 | 1410.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;476 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 476 | 36132.476 | 1410.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;486 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 486 | 36132.486 | 1410.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;496 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 496 | 36132.496 | 1410.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;506 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 506 | 36132.506 | 1410.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;516 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 516 | 36132.516 | 1410.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;526 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 526 | 36132.526 | 1410.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;536 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 536 | 36132.536 | 1411
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;546 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 546 | 36132.546 | 1411.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;556 | 94.9883 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 556 | 36132.556 | 1411.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;566 | 94.9883 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 566 | 36132.566 | 1411.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;576 | 94.9883 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 576 | 36132.576 | 1411.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;586 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 586 | 36132.586 | 1411.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;596 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 596 | 36132.596 | 1411.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;606 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 606 | 36132.606 | 1411.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;616 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 616 | 36132.616 | 1411.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;626 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 626 | 36132.626 | 1411.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;636 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 636 | 36132.636 | 1411.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;646 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 646 | 36132.646 | 1411.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;656 | 94.9873 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 656 | 36132.656 | 1411.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;666 | 94.9873 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 666 | 36132.666 | 1411.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;676 | 94.9873 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 676 | 36132.676 | 1411.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;686 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 686 | 36132.686 | 1411.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;696 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 696 | 36132.696 | 1411.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;706 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 706 | 36132.706 | 1411.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;716 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 716 | 36132.716 | 1411.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;726 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 726 | 36132.726 | 1411.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;736 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 736 | 36132.736 | 1411.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;746 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 746 | 36132.746 | 1411.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;756 | 94.9883 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 756 | 36132.756 | 1411.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;766 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 766 | 36132.766 | 1411.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;776 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 776 | 36132.776 | 1411.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;786 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 786 | 36132.786 | 1411.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;796 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 796 | 36132.796 | 1411.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;806 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 806 | 36132.806 | 1411.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;816 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 816 | 36132.816 | 1411.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;826 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 826 | 36132.826 | 1411.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;836 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 836 | 36132.836 | 1411.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;846 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 846 | 36132.846 | 1411.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;856 | 94.9883 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 856 | 36132.856 | 1411.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;866 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 866 | 36132.866 | 1411.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;876 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 876 | 36132.876 | 1411.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;886 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 886 | 36132.886 | 1411.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;896 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 896 | 36132.896 | 1411.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;906 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 906 | 36132.906 | 1411.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;916 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 916 | 36132.916 | 1411.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;926 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 926 | 36132.926 | 1411.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;936 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 936 | 36132.936 | 1411.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;946 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 946 | 36132.946 | 1411.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;956 | 94.9883 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 956 | 36132.956 | 1411.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;966 | 94.9883 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 966 | 36132.966 | 1411.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;976 | 94.9883 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 976 | 36132.976 | 1411.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;986 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 986 | 36132.986 | 1411.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:12;996 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 12 | 996 | 36132.996 | 1411.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;006 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 006 | 36133.006 | 1411.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;016 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 016 | 36133.016 | 1411.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;026 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 026 | 36133.026 | 1411.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;036 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 036 | 36133.036 | 1411.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;046 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 046 | 36133.046 | 1411.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;056 | 94.9873 | 294.4958 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 056 | 36133.056 | 1411.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;066 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 066 | 36133.066 | 1411.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;076 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 076 | 36133.076 | 1411.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;086 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 086 | 36133.086 | 1411.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;096 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 096 | 36133.096 | 1411.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;106 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 106 | 36133.106 | 1411.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;116 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 116 | 36133.116 | 1411.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;126 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 126 | 36133.126 | 1411.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;136 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 136 | 36133.136 | 1411.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;146 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 146 | 36133.146 | 1411.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;156 | 94.9873 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 156 | 36133.156 | 1411.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;166 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 166 | 36133.166 | 1411.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;176 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 176 | 36133.176 | 1411.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;186 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 186 | 36133.186 | 1411.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;196 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 196 | 36133.196 | 1411.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;206 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 206 | 36133.206 | 1411.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;216 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 216 | 36133.216 | 1411.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;226 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 226 | 36133.226 | 1411.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;236 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 236 | 36133.236 | 1411.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;246 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 246 | 36133.246 | 1411.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;256 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 256 | 36133.256 | 1411.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;266 | 94.9873 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 266 | 36133.266 | 1411.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;276 | 94.9873 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 276 | 36133.276 | 1411.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;286 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 286 | 36133.286 | 1411.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;296 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 296 | 36133.296 | 1411.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;306 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 306 | 36133.306 | 1411.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;316 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 316 | 36133.316 | 1411.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;326 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 326 | 36133.326 | 1411.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;336 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 336 | 36133.336 | 1411.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;346 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 346 | 36133.346 | 1411.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;356 | 94.9883 | 294.4484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 356 | 36133.356 | 1411.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;366 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 366 | 36133.366 | 1411.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;376 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 376 | 36133.376 | 1411.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;386 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 386 | 36133.386 | 1411.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;396 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 396 | 36133.396 | 1411.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;406 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 406 | 36133.406 | 1411.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;416 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 416 | 36133.416 | 1411.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;426 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 426 | 36133.426 | 1411.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;436 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 436 | 36133.436 | 1411.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;446 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 446 | 36133.446 | 1411.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;456 | 94.9883 | 294.4356 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 456 | 36133.456 | 1411.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;466 | 94.9883 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 466 | 36133.466 | 1411.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;476 | 94.9883 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 476 | 36133.476 | 1411.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;486 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 486 | 36133.486 | 1411.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;496 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 496 | 36133.496 | 1411.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;506 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 506 | 36133.506 | 1411.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;516 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 516 | 36133.516 | 1411.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;526 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 526 | 36133.526 | 1411.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;536 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 536 | 36133.536 | 1412
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;546 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 546 | 36133.546 | 1412.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;556 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 556 | 36133.556 | 1412.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;566 | 94.9873 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 566 | 36133.566 | 1412.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;576 | 94.9873 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 576 | 36133.576 | 1412.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;586 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 586 | 36133.586 | 1412.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;596 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 596 | 36133.596 | 1412.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;606 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 606 | 36133.606 | 1412.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;616 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 616 | 36133.616 | 1412.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;626 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 626 | 36133.626 | 1412.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;636 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 636 | 36133.636 | 1412.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;646 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 646 | 36133.646 | 1412.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;656 | 94.9883 | 294.4366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 656 | 36133.656 | 1412.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;666 | 94.9883 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 666 | 36133.666 | 1412.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;676 | 94.9883 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 676 | 36133.676 | 1412.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;686 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 686 | 36133.686 | 1412.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;696 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 696 | 36133.696 | 1412.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;706 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 706 | 36133.706 | 1412.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;716 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 716 | 36133.716 | 1412.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;726 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 726 | 36133.726 | 1412.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;736 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 736 | 36133.736 | 1412.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;746 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 746 | 36133.746 | 1412.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;756 | 94.9873 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 756 | 36133.756 | 1412.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;766 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 766 | 36133.766 | 1412.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;776 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 776 | 36133.776 | 1412.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;786 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 786 | 36133.786 | 1412.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;796 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 796 | 36133.796 | 1412.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;806 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 806 | 36133.806 | 1412.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;816 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 816 | 36133.816 | 1412.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;826 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 826 | 36133.826 | 1412.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;836 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 836 | 36133.836 | 1412.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;846 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 846 | 36133.846 | 1412.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;856 | 94.9873 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 856 | 36133.856 | 1412.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;866 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 866 | 36133.866 | 1412.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;876 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 876 | 36133.876 | 1412.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;886 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 886 | 36133.886 | 1412.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;896 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 896 | 36133.896 | 1412.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;906 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 906 | 36133.906 | 1412.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;916 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 916 | 36133.916 | 1412.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;926 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 926 | 36133.926 | 1412.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;936 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 936 | 36133.936 | 1412.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;946 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 946 | 36133.946 | 1412.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;956 | 94.9873 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 956 | 36133.956 | 1412.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;966 | 94.9873 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 966 | 36133.966 | 1412.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;976 | 94.9873 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 976 | 36133.976 | 1412.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;986 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 986 | 36133.986 | 1412.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:13;996 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 13 | 996 | 36133.996 | 1412.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;006 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 006 | 36134.006 | 1412.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;016 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 016 | 36134.016 | 1412.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;026 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 026 | 36134.026 | 1412.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;036 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 036 | 36134.036 | 1412.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;046 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 046 | 36134.046 | 1412.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;056 | 94.9883 | 294.4885 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 056 | 36134.056 | 1412.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;066 | 94.9883 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 066 | 36134.066 | 1412.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;076 | 94.9883 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 076 | 36134.076 | 1412.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;086 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 086 | 36134.086 | 1412.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;096 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 096 | 36134.096 | 1412.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;106 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 106 | 36134.106 | 1412.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;116 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 116 | 36134.116 | 1412.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;126 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 126 | 36134.126 | 1412.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;136 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 136 | 36134.136 | 1412.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;146 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 146 | 36134.146 | 1412.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;156 | 94.9873 | 294.5037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 156 | 36134.156 | 1412.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;166 | 94.9873 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 166 | 36134.166 | 1412.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;176 | 94.9873 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 176 | 36134.176 | 1412.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;186 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 186 | 36134.186 | 1412.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;196 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 196 | 36134.196 | 1412.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;206 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 206 | 36134.206 | 1412.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;216 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 216 | 36134.216 | 1412.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;226 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 226 | 36134.226 | 1412.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;236 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 236 | 36134.236 | 1412.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;246 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 246 | 36134.246 | 1412.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;256 | 94.9883 | 294.5143 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 256 | 36134.256 | 1412.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;266 | 94.9883 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 266 | 36134.266 | 1412.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;276 | 94.9883 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 276 | 36134.276 | 1412.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;286 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 286 | 36134.286 | 1412.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;296 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 296 | 36134.296 | 1412.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;306 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 306 | 36134.306 | 1412.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;316 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 316 | 36134.316 | 1412.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;326 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 326 | 36134.326 | 1412.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;336 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 336 | 36134.336 | 1412.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;346 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 346 | 36134.346 | 1412.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;356 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 356 | 36134.356 | 1412.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;366 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 366 | 36134.366 | 1412.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;376 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 376 | 36134.376 | 1412.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;386 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 386 | 36134.386 | 1412.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;396 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 396 | 36134.396 | 1412.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;406 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 406 | 36134.406 | 1412.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;416 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 416 | 36134.416 | 1412.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;426 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 426 | 36134.426 | 1412.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;436 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 436 | 36134.436 | 1412.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;446 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 446 | 36134.446 | 1412.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;456 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 456 | 36134.456 | 1412.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;466 | 94.9863 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 466 | 36134.466 | 1412.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;476 | 94.9863 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 476 | 36134.476 | 1412.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;486 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 486 | 36134.486 | 1412.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;496 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 496 | 36134.496 | 1412.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;506 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 506 | 36134.506 | 1412.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;516 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 516 | 36134.516 | 1412.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;526 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 526 | 36134.526 | 1412.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;536 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 536 | 36134.536 | 1413
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;546 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 546 | 36134.546 | 1413.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;556 | 94.9873 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 556 | 36134.556 | 1413.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;566 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 566 | 36134.566 | 1413.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;576 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 576 | 36134.576 | 1413.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;586 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 586 | 36134.586 | 1413.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;596 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 596 | 36134.596 | 1413.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;606 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 606 | 36134.606 | 1413.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;616 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 616 | 36134.616 | 1413.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;626 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 626 | 36134.626 | 1413.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;636 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 636 | 36134.636 | 1413.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;646 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 646 | 36134.646 | 1413.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;656 | 94.9873 | 294.5396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 656 | 36134.656 | 1413.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;666 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 666 | 36134.666 | 1413.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;676 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 676 | 36134.676 | 1413.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;686 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 686 | 36134.686 | 1413.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;696 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 696 | 36134.696 | 1413.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;706 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 706 | 36134.706 | 1413.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;716 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 716 | 36134.716 | 1413.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;726 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 726 | 36134.726 | 1413.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;736 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 736 | 36134.736 | 1413.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;746 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 746 | 36134.746 | 1413.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;756 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 756 | 36134.756 | 1413.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;766 | 94.9873 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 766 | 36134.766 | 1413.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;776 | 94.9873 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 776 | 36134.776 | 1413.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;786 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 786 | 36134.786 | 1413.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;796 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 796 | 36134.796 | 1413.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;806 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 806 | 36134.806 | 1413.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;816 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 816 | 36134.816 | 1413.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;826 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 826 | 36134.826 | 1413.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;836 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 836 | 36134.836 | 1413.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;846 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 846 | 36134.846 | 1413.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;856 | 94.9863 | 294.5196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 856 | 36134.856 | 1413.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;866 | 94.9863 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 866 | 36134.866 | 1413.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;876 | 94.9863 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 876 | 36134.876 | 1413.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;886 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 886 | 36134.886 | 1413.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;896 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 896 | 36134.896 | 1413.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;906 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 906 | 36134.906 | 1413.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;916 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 916 | 36134.916 | 1413.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;926 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 926 | 36134.926 | 1413.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;936 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 936 | 36134.936 | 1413.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;946 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 946 | 36134.946 | 1413.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;956 | 94.9873 | 294.5212 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 956 | 36134.956 | 1413.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;966 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 966 | 36134.966 | 1413.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;976 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 976 | 36134.976 | 1413.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;986 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 986 | 36134.986 | 1413.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:14;996 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 14 | 996 | 36134.996 | 1413.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;006 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 006 | 36135.006 | 1413.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;016 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 016 | 36135.016 | 1413.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;026 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 026 | 36135.026 | 1413.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;036 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 036 | 36135.036 | 1413.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;046 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 046 | 36135.046 | 1413.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;056 | 94.9873 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 056 | 36135.056 | 1413.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;066 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 066 | 36135.066 | 1413.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;076 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 076 | 36135.076 | 1413.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;086 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 086 | 36135.086 | 1413.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;096 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 096 | 36135.096 | 1413.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;106 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 106 | 36135.106 | 1413.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;116 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 116 | 36135.116 | 1413.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;126 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 126 | 36135.126 | 1413.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;136 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 136 | 36135.136 | 1413.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;146 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 146 | 36135.146 | 1413.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;156 | 94.9873 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 156 | 36135.156 | 1413.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;166 | 94.9873 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 166 | 36135.166 | 1413.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;176 | 94.9873 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 176 | 36135.176 | 1413.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;186 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 186 | 36135.186 | 1413.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;196 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 196 | 36135.196 | 1413.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;206 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 206 | 36135.206 | 1413.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;216 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 216 | 36135.216 | 1413.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;226 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 226 | 36135.226 | 1413.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;236 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 236 | 36135.236 | 1413.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;246 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 246 | 36135.246 | 1413.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;256 | 94.9883 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 256 | 36135.256 | 1413.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;266 | 94.9883 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 266 | 36135.266 | 1413.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;276 | 94.9883 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 276 | 36135.276 | 1413.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;286 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 286 | 36135.286 | 1413.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;296 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 296 | 36135.296 | 1413.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;306 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 306 | 36135.306 | 1413.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;316 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 316 | 36135.316 | 1413.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;326 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 326 | 36135.326 | 1413.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;336 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 336 | 36135.336 | 1413.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;346 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 346 | 36135.346 | 1413.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;356 | 94.9873 | 294.5688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 356 | 36135.356 | 1413.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;366 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 366 | 36135.366 | 1413.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;376 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 376 | 36135.376 | 1413.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;386 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 386 | 36135.386 | 1413.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;396 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 396 | 36135.396 | 1413.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;406 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 406 | 36135.406 | 1413.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;416 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 416 | 36135.416 | 1413.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;426 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 426 | 36135.426 | 1413.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;436 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 436 | 36135.436 | 1413.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;446 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 446 | 36135.446 | 1413.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;456 | 94.9873 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 456 | 36135.456 | 1413.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;466 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 466 | 36135.466 | 1413.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;476 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 476 | 36135.476 | 1413.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;486 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 486 | 36135.486 | 1413.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;496 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 496 | 36135.496 | 1413.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;506 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 506 | 36135.506 | 1413.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;516 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 516 | 36135.516 | 1413.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;526 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 526 | 36135.526 | 1413.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;536 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 536 | 36135.536 | 1414
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;546 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 546 | 36135.546 | 1414.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;556 | 94.9873 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 556 | 36135.556 | 1414.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;566 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 566 | 36135.566 | 1414.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;576 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 576 | 36135.576 | 1414.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;586 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 586 | 36135.586 | 1414.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;596 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 596 | 36135.596 | 1414.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;606 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 606 | 36135.606 | 1414.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;616 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 616 | 36135.616 | 1414.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;626 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 626 | 36135.626 | 1414.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;636 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 636 | 36135.636 | 1414.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;646 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 646 | 36135.646 | 1414.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;656 | 94.9873 | 294.585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 656 | 36135.656 | 1414.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;666 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 666 | 36135.666 | 1414.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;676 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 676 | 36135.676 | 1414.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;686 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 686 | 36135.686 | 1414.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;696 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 696 | 36135.696 | 1414.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;706 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 706 | 36135.706 | 1414.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;716 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 716 | 36135.716 | 1414.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;726 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 726 | 36135.726 | 1414.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;736 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 736 | 36135.736 | 1414.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;746 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 746 | 36135.746 | 1414.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;756 | 94.9873 | 294.6074 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 756 | 36135.756 | 1414.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;766 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 766 | 36135.766 | 1414.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;776 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 776 | 36135.776 | 1414.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;786 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 786 | 36135.786 | 1414.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;796 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 796 | 36135.796 | 1414.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;806 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 806 | 36135.806 | 1414.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;816 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 816 | 36135.816 | 1414.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;826 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 826 | 36135.826 | 1414.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;836 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 836 | 36135.836 | 1414.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;846 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 846 | 36135.846 | 1414.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;856 | 94.9873 | 294.6264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 856 | 36135.856 | 1414.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;866 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 866 | 36135.866 | 1414.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;876 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 876 | 36135.876 | 1414.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;886 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 886 | 36135.886 | 1414.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;896 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 896 | 36135.896 | 1414.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;906 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 906 | 36135.906 | 1414.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;916 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 916 | 36135.916 | 1414.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;926 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 926 | 36135.926 | 1414.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;936 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 936 | 36135.936 | 1414.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;946 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 946 | 36135.946 | 1414.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;956 | 94.9873 | 294.6292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 956 | 36135.956 | 1414.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;966 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 966 | 36135.966 | 1414.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;976 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 976 | 36135.976 | 1414.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;986 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 986 | 36135.986 | 1414.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:15;996 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 15 | 996 | 36135.996 | 1414.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;006 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 006 | 36136.006 | 1414.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;016 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 016 | 36136.016 | 1414.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;026 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 026 | 36136.026 | 1414.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;036 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 036 | 36136.036 | 1414.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;046 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 046 | 36136.046 | 1414.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;056 | 94.9873 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 056 | 36136.056 | 1414.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;066 | 94.9873 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 066 | 36136.066 | 1414.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;076 | 94.9873 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 076 | 36136.076 | 1414.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;086 | 94.9873 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 086 | 36136.086 | 1414.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;096 | 94.9873 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 096 | 36136.096 | 1414.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;106 | 94.9873 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 106 | 36136.106 | 1414.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;116 | 94.9863 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 116 | 36136.116 | 1414.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;126 | 94.9863 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 126 | 36136.126 | 1414.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;136 | 94.9863 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 136 | 36136.136 | 1414.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;146 | 94.9863 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 146 | 36136.146 | 1414.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;156 | 94.9863 | 294.5939 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 156 | 36136.156 | 1414.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;166 | 94.9863 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 166 | 36136.166 | 1414.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;176 | 94.9863 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 176 | 36136.176 | 1414.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;186 | 94.9863 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 186 | 36136.186 | 1414.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;196 | 94.9863 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 196 | 36136.196 | 1414.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;206 | 94.9863 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 206 | 36136.206 | 1414.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;216 | 94.9873 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 216 | 36136.216 | 1414.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;226 | 94.9873 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 226 | 36136.226 | 1414.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;236 | 94.9873 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 236 | 36136.236 | 1414.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;246 | 94.9873 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 246 | 36136.246 | 1414.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;256 | 94.9873 | 294.5733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 256 | 36136.256 | 1414.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;266 | 94.9873 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 266 | 36136.266 | 1414.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;276 | 94.9873 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 276 | 36136.276 | 1414.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;286 | 94.9873 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 286 | 36136.286 | 1414.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;296 | 94.9873 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 296 | 36136.296 | 1414.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;306 | 94.9873 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 306 | 36136.306 | 1414.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;316 | 94.9863 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 316 | 36136.316 | 1414.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;326 | 94.9863 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 326 | 36136.326 | 1414.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;336 | 94.9863 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 336 | 36136.336 | 1414.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;346 | 94.9863 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 346 | 36136.346 | 1414.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;356 | 94.9863 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 356 | 36136.356 | 1414.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;366 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 366 | 36136.366 | 1414.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;376 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 376 | 36136.376 | 1414.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;386 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 386 | 36136.386 | 1414.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;396 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 396 | 36136.396 | 1414.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;406 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 406 | 36136.406 | 1414.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;416 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 416 | 36136.416 | 1414.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;426 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 426 | 36136.426 | 1414.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;436 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 436 | 36136.436 | 1414.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;446 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 446 | 36136.446 | 1414.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;456 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 456 | 36136.456 | 1414.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;466 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 466 | 36136.466 | 1414.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;476 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 476 | 36136.476 | 1414.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;486 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 486 | 36136.486 | 1414.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;496 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 496 | 36136.496 | 1414.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;506 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 506 | 36136.506 | 1414.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;516 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 516 | 36136.516 | 1414.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;526 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 526 | 36136.526 | 1414.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;536 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 536 | 36136.536 | 1415
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;546 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 546 | 36136.546 | 1415.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;556 | 94.9863 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 556 | 36136.556 | 1415.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;566 | 94.9863 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 566 | 36136.566 | 1415.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;576 | 94.9863 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 576 | 36136.576 | 1415.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;586 | 94.9863 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 586 | 36136.586 | 1415.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;596 | 94.9863 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 596 | 36136.596 | 1415.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;606 | 94.9863 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 606 | 36136.606 | 1415.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;616 | 94.9873 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 616 | 36136.616 | 1415.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;626 | 94.9873 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 626 | 36136.626 | 1415.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;636 | 94.9873 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 636 | 36136.636 | 1415.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;646 | 94.9873 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 646 | 36136.646 | 1415.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;656 | 94.9873 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 656 | 36136.656 | 1415.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;666 | 94.9873 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 666 | 36136.666 | 1415.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;676 | 94.9873 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 676 | 36136.676 | 1415.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;686 | 94.9873 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 686 | 36136.686 | 1415.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;696 | 94.9873 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 696 | 36136.696 | 1415.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;706 | 94.9873 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 706 | 36136.706 | 1415.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;716 | 94.9853 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 716 | 36136.716 | 1415.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;726 | 94.9853 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 726 | 36136.726 | 1415.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;736 | 94.9853 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 736 | 36136.736 | 1415.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;746 | 94.9853 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 746 | 36136.746 | 1415.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;756 | 94.9853 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 756 | 36136.756 | 1415.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;766 | 94.9853 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 766 | 36136.766 | 1415.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;776 | 94.9853 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 776 | 36136.776 | 1415.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;786 | 94.9853 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 786 | 36136.786 | 1415.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;796 | 94.9853 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 796 | 36136.796 | 1415.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;806 | 94.9853 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 806 | 36136.806 | 1415.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;816 | 94.9873 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 816 | 36136.816 | 1415.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;826 | 94.9873 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 826 | 36136.826 | 1415.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;836 | 94.9873 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 836 | 36136.836 | 1415.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;846 | 94.9873 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 846 | 36136.846 | 1415.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;856 | 94.9873 | 294.5857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 856 | 36136.856 | 1415.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;866 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 866 | 36136.866 | 1415.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;876 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 876 | 36136.876 | 1415.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;886 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 886 | 36136.886 | 1415.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;896 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 896 | 36136.896 | 1415.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;906 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 906 | 36136.906 | 1415.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;916 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 916 | 36136.916 | 1415.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;926 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 926 | 36136.926 | 1415.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;936 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 936 | 36136.936 | 1415.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;946 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 946 | 36136.946 | 1415.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;956 | 94.9873 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 956 | 36136.956 | 1415.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;966 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 966 | 36136.966 | 1415.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;976 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 976 | 36136.976 | 1415.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;986 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 986 | 36136.986 | 1415.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:16;996 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 16 | 996 | 36136.996 | 1415.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;006 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 006 | 36137.006 | 1415.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;016 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 016 | 36137.016 | 1415.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;026 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 026 | 36137.026 | 1415.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;036 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 036 | 36137.036 | 1415.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;046 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 046 | 36137.046 | 1415.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;056 | 94.9873 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 056 | 36137.056 | 1415.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;066 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 066 | 36137.066 | 1415.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;076 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 076 | 36137.076 | 1415.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;086 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 086 | 36137.086 | 1415.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;096 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 096 | 36137.096 | 1415.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;106 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 106 | 36137.106 | 1415.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;116 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 116 | 36137.116 | 1415.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;126 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 126 | 36137.126 | 1415.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;136 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 136 | 36137.136 | 1415.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;146 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 146 | 36137.146 | 1415.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;156 | 94.9873 | 294.5353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 156 | 36137.156 | 1415.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;166 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 166 | 36137.166 | 1415.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;176 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 176 | 36137.176 | 1415.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;186 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 186 | 36137.186 | 1415.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;196 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 196 | 36137.196 | 1415.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;206 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 206 | 36137.206 | 1415.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;216 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 216 | 36137.216 | 1415.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;226 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 226 | 36137.226 | 1415.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;236 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 236 | 36137.236 | 1415.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;246 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 246 | 36137.246 | 1415.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;256 | 94.9873 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 256 | 36137.256 | 1415.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;266 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 266 | 36137.266 | 1415.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;276 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 276 | 36137.276 | 1415.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;286 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 286 | 36137.286 | 1415.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;296 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 296 | 36137.296 | 1415.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;306 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 306 | 36137.306 | 1415.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;316 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 316 | 36137.316 | 1415.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;326 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 326 | 36137.326 | 1415.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;336 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 336 | 36137.336 | 1415.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;346 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 346 | 36137.346 | 1415.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;356 | 94.9873 | 294.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 356 | 36137.356 | 1415.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;366 | 94.9873 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 366 | 36137.366 | 1415.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;376 | 94.9873 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 376 | 36137.376 | 1415.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;386 | 94.9873 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 386 | 36137.386 | 1415.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;396 | 94.9873 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 396 | 36137.396 | 1415.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;406 | 94.9873 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 406 | 36137.406 | 1415.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;416 | 94.9873 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 416 | 36137.416 | 1415.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;426 | 94.9873 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 426 | 36137.426 | 1415.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;436 | 94.9853 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 436 | 36137.436 | 1415.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;446 | 94.9853 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 446 | 36137.446 | 1415.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;456 | 94.9853 | 294.4789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 456 | 36137.456 | 1415.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;466 | 94.9853 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 466 | 36137.466 | 1415.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;476 | 94.9853 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 476 | 36137.476 | 1415.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;486 | 94.9853 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 486 | 36137.486 | 1415.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;496 | 94.9853 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 496 | 36137.496 | 1415.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;506 | 94.9853 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 506 | 36137.506 | 1415.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;516 | 94.9853 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 516 | 36137.516 | 1415.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;526 | 94.9853 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 526 | 36137.526 | 1415.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;536 | 94.9863 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 536 | 36137.536 | 1416
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;546 | 94.9863 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 546 | 36137.546 | 1416.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;556 | 94.9863 | 294.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 556 | 36137.556 | 1416.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;566 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 566 | 36137.566 | 1416.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;576 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 576 | 36137.576 | 1416.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;586 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 586 | 36137.586 | 1416.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;596 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 596 | 36137.596 | 1416.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;606 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 606 | 36137.606 | 1416.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;616 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 616 | 36137.616 | 1416.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;626 | 94.9863 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 626 | 36137.626 | 1416.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;636 | 94.9873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 636 | 36137.636 | 1416.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;646 | 94.9873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 646 | 36137.646 | 1416.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;656 | 94.9873 | 294.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 656 | 36137.656 | 1416.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;666 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 666 | 36137.666 | 1416.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;676 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 676 | 36137.676 | 1416.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;686 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 686 | 36137.686 | 1416.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;696 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 696 | 36137.696 | 1416.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;706 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 706 | 36137.706 | 1416.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;716 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 716 | 36137.716 | 1416.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;726 | 94.9873 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 726 | 36137.726 | 1416.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;736 | 94.9863 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 736 | 36137.736 | 1416.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;746 | 94.9863 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 746 | 36137.746 | 1416.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;756 | 94.9863 | 294.528 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 756 | 36137.756 | 1416.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;766 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 766 | 36137.766 | 1416.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;776 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 776 | 36137.776 | 1416.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;786 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 786 | 36137.786 | 1416.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;796 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 796 | 36137.796 | 1416.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;806 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 806 | 36137.806 | 1416.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;816 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 816 | 36137.816 | 1416.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;826 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 826 | 36137.826 | 1416.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;836 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 836 | 36137.836 | 1416.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;846 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 846 | 36137.846 | 1416.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;856 | 94.9863 | 294.5145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 856 | 36137.856 | 1416.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;866 | 94.9863 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 866 | 36137.866 | 1416.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;876 | 94.9863 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 876 | 36137.876 | 1416.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;886 | 94.9863 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 886 | 36137.886 | 1416.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;896 | 94.9863 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 896 | 36137.896 | 1416.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;906 | 94.9863 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 906 | 36137.906 | 1416.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;916 | 94.9863 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 916 | 36137.916 | 1416.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;926 | 94.9863 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 926 | 36137.926 | 1416.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;936 | 94.9853 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 936 | 36137.936 | 1416.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;946 | 94.9853 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 946 | 36137.946 | 1416.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;956 | 94.9853 | 294.4906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 956 | 36137.956 | 1416.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;966 | 94.9853 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 966 | 36137.966 | 1416.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;976 | 94.9853 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 976 | 36137.976 | 1416.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;986 | 94.9853 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 986 | 36137.986 | 1416.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:17;996 | 94.9853 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 17 | 996 | 36137.996 | 1416.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;006 | 94.9853 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 006 | 36138.006 | 1416.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;016 | 94.9853 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 016 | 36138.016 | 1416.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;026 | 94.9853 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 026 | 36138.026 | 1416.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;036 | 94.9863 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 036 | 36138.036 | 1416.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;046 | 94.9863 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 046 | 36138.046 | 1416.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;056 | 94.9863 | 294.4754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 056 | 36138.056 | 1416.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;066 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 066 | 36138.066 | 1416.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;076 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 076 | 36138.076 | 1416.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;086 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 086 | 36138.086 | 1416.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;096 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 096 | 36138.096 | 1416.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;106 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 106 | 36138.106 | 1416.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;116 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 116 | 36138.116 | 1416.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;126 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 126 | 36138.126 | 1416.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;136 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 136 | 36138.136 | 1416.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;146 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 146 | 36138.146 | 1416.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;156 | 94.9863 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 156 | 36138.156 | 1416.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;166 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 166 | 36138.166 | 1416.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;176 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 176 | 36138.176 | 1416.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;186 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 186 | 36138.186 | 1416.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;196 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 196 | 36138.196 | 1416.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;206 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 206 | 36138.206 | 1416.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;216 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 216 | 36138.216 | 1416.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;226 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 226 | 36138.226 | 1416.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;236 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 236 | 36138.236 | 1416.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;246 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 246 | 36138.246 | 1416.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;256 | 94.9863 | 294.4505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 256 | 36138.256 | 1416.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;266 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 266 | 36138.266 | 1416.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;276 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 276 | 36138.276 | 1416.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;286 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 286 | 36138.286 | 1416.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;296 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 296 | 36138.296 | 1416.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;306 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 306 | 36138.306 | 1416.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;316 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 316 | 36138.316 | 1416.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;326 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 326 | 36138.326 | 1416.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;336 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 336 | 36138.336 | 1416.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;346 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 346 | 36138.346 | 1416.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;356 | 94.9863 | 294.4326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 356 | 36138.356 | 1416.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;366 | 94.9863 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 366 | 36138.366 | 1416.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;376 | 94.9863 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 376 | 36138.376 | 1416.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;386 | 94.9863 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 386 | 36138.386 | 1416.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;396 | 94.9863 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 396 | 36138.396 | 1416.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;406 | 94.9863 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 406 | 36138.406 | 1416.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;416 | 94.9863 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 416 | 36138.416 | 1416.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;426 | 94.9863 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 426 | 36138.426 | 1416.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;436 | 94.9853 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 436 | 36138.436 | 1416.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;446 | 94.9853 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 446 | 36138.446 | 1416.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;456 | 94.9853 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 456 | 36138.456 | 1416.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;466 | 94.9853 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 466 | 36138.466 | 1416.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;476 | 94.9853 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 476 | 36138.476 | 1416.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;486 | 94.9853 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 486 | 36138.486 | 1416.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;496 | 94.9853 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 496 | 36138.496 | 1416.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;506 | 94.9853 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 506 | 36138.506 | 1416.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;516 | 94.9853 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 516 | 36138.516 | 1416.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;526 | 94.9853 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 526 | 36138.526 | 1416.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;536 | 94.9863 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 536 | 36138.536 | 1417
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;546 | 94.9863 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 546 | 36138.546 | 1417.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;556 | 94.9863 | 294.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 556 | 36138.556 | 1417.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;566 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 566 | 36138.566 | 1417.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;576 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 576 | 36138.576 | 1417.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;586 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 586 | 36138.586 | 1417.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;596 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 596 | 36138.596 | 1417.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;606 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 606 | 36138.606 | 1417.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;616 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 616 | 36138.616 | 1417.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;626 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 626 | 36138.626 | 1417.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;636 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 636 | 36138.636 | 1417.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;646 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 646 | 36138.646 | 1417.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;656 | 94.9863 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 656 | 36138.656 | 1417.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;666 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 666 | 36138.666 | 1417.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;676 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 676 | 36138.676 | 1417.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;686 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 686 | 36138.686 | 1417.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;696 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 696 | 36138.696 | 1417.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;706 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 706 | 36138.706 | 1417.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;716 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 716 | 36138.716 | 1417.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;726 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 726 | 36138.726 | 1417.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;736 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 736 | 36138.736 | 1417.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;746 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 746 | 36138.746 | 1417.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;756 | 94.9863 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 756 | 36138.756 | 1417.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;766 | 94.9863 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 766 | 36138.766 | 1417.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;776 | 94.9863 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 776 | 36138.776 | 1417.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;786 | 94.9863 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 786 | 36138.786 | 1417.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;796 | 94.9863 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 796 | 36138.796 | 1417.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;806 | 94.9863 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 806 | 36138.806 | 1417.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;816 | 94.9863 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 816 | 36138.816 | 1417.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;826 | 94.9863 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 826 | 36138.826 | 1417.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;836 | 94.9873 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 836 | 36138.836 | 1417.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;846 | 94.9873 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 846 | 36138.846 | 1417.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;856 | 94.9873 | 294.4375 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 856 | 36138.856 | 1417.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;866 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 866 | 36138.866 | 1417.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;876 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 876 | 36138.876 | 1417.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;886 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 886 | 36138.886 | 1417.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;896 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 896 | 36138.896 | 1417.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;906 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 906 | 36138.906 | 1417.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;916 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 916 | 36138.916 | 1417.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;926 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 926 | 36138.926 | 1417.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;936 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 936 | 36138.936 | 1417.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;946 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 946 | 36138.946 | 1417.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;956 | 94.9873 | 294.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 956 | 36138.956 | 1417.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;966 | 94.9873 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 966 | 36138.966 | 1417.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;976 | 94.9873 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 976 | 36138.976 | 1417.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;986 | 94.9873 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 986 | 36138.986 | 1417.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:18;996 | 94.9873 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 18 | 996 | 36138.996 | 1417.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;006 | 94.9873 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 006 | 36139.006 | 1417.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;016 | 94.9873 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 016 | 36139.016 | 1417.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;026 | 94.9873 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 026 | 36139.026 | 1417.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;036 | 94.9853 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 036 | 36139.036 | 1417.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;046 | 94.9853 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 046 | 36139.046 | 1417.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;056 | 94.9853 | 294.4169 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 056 | 36139.056 | 1417.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;066 | 94.9853 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 066 | 36139.066 | 1417.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;076 | 94.9853 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 076 | 36139.076 | 1417.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;086 | 94.9853 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 086 | 36139.086 | 1417.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;096 | 94.9853 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 096 | 36139.096 | 1417.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;106 | 94.9853 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 106 | 36139.106 | 1417.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;116 | 94.9853 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 116 | 36139.116 | 1417.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;126 | 94.9853 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 126 | 36139.126 | 1417.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;136 | 94.9863 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 136 | 36139.136 | 1417.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;146 | 94.9863 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 146 | 36139.146 | 1417.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;156 | 94.9863 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 156 | 36139.156 | 1417.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;166 | 94.9863 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 166 | 36139.166 | 1417.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;176 | 94.9863 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 176 | 36139.176 | 1417.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;186 | 94.9863 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 186 | 36139.186 | 1417.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;196 | 94.9863 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 196 | 36139.196 | 1417.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;206 | 94.9863 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 206 | 36139.206 | 1417.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;216 | 94.9863 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 216 | 36139.216 | 1417.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;226 | 94.9863 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 226 | 36139.226 | 1417.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;236 | 94.9873 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 236 | 36139.236 | 1417.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;246 | 94.9873 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 246 | 36139.246 | 1417.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;256 | 94.9873 | 294.4085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 256 | 36139.256 | 1417.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;266 | 94.9873 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 266 | 36139.266 | 1417.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;276 | 94.9873 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 276 | 36139.276 | 1417.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;286 | 94.9873 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 286 | 36139.286 | 1417.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;296 | 94.9873 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 296 | 36139.296 | 1417.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;306 | 94.9873 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 306 | 36139.306 | 1417.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;316 | 94.9873 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 316 | 36139.316 | 1417.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;326 | 94.9873 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 326 | 36139.326 | 1417.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;336 | 94.9863 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 336 | 36139.336 | 1417.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;346 | 94.9863 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 346 | 36139.346 | 1417.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;356 | 94.9863 | 294.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 356 | 36139.356 | 1417.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;366 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 366 | 36139.366 | 1417.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;376 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 376 | 36139.376 | 1417.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;386 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 386 | 36139.386 | 1417.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;396 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 396 | 36139.396 | 1417.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;406 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 406 | 36139.406 | 1417.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;416 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 416 | 36139.416 | 1417.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;426 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 426 | 36139.426 | 1417.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;436 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 436 | 36139.436 | 1417.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;446 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 446 | 36139.446 | 1417.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;456 | 94.9863 | 294.4376 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 456 | 36139.456 | 1417.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;466 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 466 | 36139.466 | 1417.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;476 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 476 | 36139.476 | 1417.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;486 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 486 | 36139.486 | 1417.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;496 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 496 | 36139.496 | 1417.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;506 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 506 | 36139.506 | 1417.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;516 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 516 | 36139.516 | 1417.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;526 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 526 | 36139.526 | 1417.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;536 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 536 | 36139.536 | 1418
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;546 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 546 | 36139.546 | 1418.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;556 | 94.9863 | 294.4521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 556 | 36139.556 | 1418.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;566 | 94.9863 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 566 | 36139.566 | 1418.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;576 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 576 | 36139.576 | 1418.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;586 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 586 | 36139.586 | 1418.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;596 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 596 | 36139.596 | 1418.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;606 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 606 | 36139.606 | 1418.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;616 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 616 | 36139.616 | 1418.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;626 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 626 | 36139.626 | 1418.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;636 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 636 | 36139.636 | 1418.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;646 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 646 | 36139.646 | 1418.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;656 | 94.9873 | 294.4599 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 656 | 36139.656 | 1418.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;666 | 94.9873 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 666 | 36139.666 | 1418.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;676 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 676 | 36139.676 | 1418.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;686 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 686 | 36139.686 | 1418.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;696 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 696 | 36139.696 | 1418.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;706 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 706 | 36139.706 | 1418.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;716 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 716 | 36139.716 | 1418.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;726 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 726 | 36139.726 | 1418.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;736 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 736 | 36139.736 | 1418.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;746 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 746 | 36139.746 | 1418.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;756 | 94.9853 | 294.4622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 756 | 36139.756 | 1418.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;766 | 94.9853 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 766 | 36139.766 | 1418.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;776 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 776 | 36139.776 | 1418.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;786 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 786 | 36139.786 | 1418.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;796 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 796 | 36139.796 | 1418.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;806 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 806 | 36139.806 | 1418.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;816 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 816 | 36139.816 | 1418.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;826 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 826 | 36139.826 | 1418.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;836 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 836 | 36139.836 | 1418.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;846 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 846 | 36139.846 | 1418.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;856 | 94.9843 | 294.4613 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 856 | 36139.856 | 1418.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;866 | 94.9843 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 866 | 36139.866 | 1418.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;876 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 876 | 36139.876 | 1418.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;886 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 886 | 36139.886 | 1418.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;896 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 896 | 36139.896 | 1418.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;906 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 906 | 36139.906 | 1418.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;916 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 916 | 36139.916 | 1418.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;926 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 926 | 36139.926 | 1418.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;936 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 936 | 36139.936 | 1418.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;946 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 946 | 36139.946 | 1418.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;956 | 94.9863 | 294.4575 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 956 | 36139.956 | 1418.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;966 | 94.9863 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 966 | 36139.966 | 1418.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;976 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 976 | 36139.976 | 1418.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;986 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 986 | 36139.986 | 1418.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:19;996 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 19 | 996 | 36139.996 | 1418.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;006 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 006 | 36140.006 | 1418.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;016 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 016 | 36140.016 | 1418.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;026 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 026 | 36140.026 | 1418.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;036 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 036 | 36140.036 | 1418.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;046 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 046 | 36140.046 | 1418.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;056 | 94.9853 | 294.4546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 056 | 36140.056 | 1418.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;066 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 066 | 36140.066 | 1418.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;076 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 076 | 36140.076 | 1418.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;086 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 086 | 36140.086 | 1418.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;096 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 096 | 36140.096 | 1418.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;106 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 106 | 36140.106 | 1418.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;116 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 116 | 36140.116 | 1418.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;126 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 126 | 36140.126 | 1418.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;136 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 136 | 36140.136 | 1418.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;146 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 146 | 36140.146 | 1418.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;156 | 94.9853 | 294.4576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 156 | 36140.156 | 1418.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;166 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 166 | 36140.166 | 1418.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;176 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 176 | 36140.176 | 1418.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;186 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 186 | 36140.186 | 1418.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;196 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 196 | 36140.196 | 1418.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;206 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 206 | 36140.206 | 1418.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;216 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 216 | 36140.216 | 1418.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;226 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 226 | 36140.226 | 1418.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;236 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 236 | 36140.236 | 1418.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;246 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 246 | 36140.246 | 1418.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;256 | 94.9853 | 294.4633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 256 | 36140.256 | 1418.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;266 | 94.9853 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 266 | 36140.266 | 1418.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;276 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 276 | 36140.276 | 1418.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;286 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 286 | 36140.286 | 1418.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;296 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 296 | 36140.296 | 1418.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;306 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 306 | 36140.306 | 1418.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;316 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 316 | 36140.316 | 1418.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;326 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 326 | 36140.326 | 1418.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;336 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 336 | 36140.336 | 1418.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;346 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 346 | 36140.346 | 1418.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;356 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 356 | 36140.356 | 1418.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;366 | 94.9873 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 366 | 36140.366 | 1418.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;376 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 376 | 36140.376 | 1418.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;386 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 386 | 36140.386 | 1418.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;396 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 396 | 36140.396 | 1418.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;406 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 406 | 36140.406 | 1418.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;416 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 416 | 36140.416 | 1418.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;426 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 426 | 36140.426 | 1418.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;436 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 436 | 36140.436 | 1418.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;446 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 446 | 36140.446 | 1418.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;456 | 94.9853 | 294.4821 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 456 | 36140.456 | 1418.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;466 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 466 | 36140.466 | 1418.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;476 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 476 | 36140.476 | 1418.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;486 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 486 | 36140.486 | 1418.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;496 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 496 | 36140.496 | 1418.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;506 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 506 | 36140.506 | 1418.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;516 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 516 | 36140.516 | 1418.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;526 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 526 | 36140.526 | 1418.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;536 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 536 | 36140.536 | 1419
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;546 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 546 | 36140.546 | 1419.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;556 | 94.9853 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 556 | 36140.556 | 1419.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;566 | 94.9853 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 566 | 36140.566 | 1419.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;576 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 576 | 36140.576 | 1419.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;586 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 586 | 36140.586 | 1419.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;596 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 596 | 36140.596 | 1419.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;606 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 606 | 36140.606 | 1419.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;616 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 616 | 36140.616 | 1419.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;626 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 626 | 36140.626 | 1419.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;636 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 636 | 36140.636 | 1419.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;646 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 646 | 36140.646 | 1419.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;656 | 94.9863 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 656 | 36140.656 | 1419.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;666 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 666 | 36140.666 | 1419.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;676 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 676 | 36140.676 | 1419.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;686 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 686 | 36140.686 | 1419.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;696 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 696 | 36140.696 | 1419.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;706 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 706 | 36140.706 | 1419.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;716 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 716 | 36140.716 | 1419.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;726 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 726 | 36140.726 | 1419.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;736 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 736 | 36140.736 | 1419.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;746 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 746 | 36140.746 | 1419.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;756 | 94.9863 | 294.4988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 756 | 36140.756 | 1419.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;766 | 94.9863 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 766 | 36140.766 | 1419.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;776 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 776 | 36140.776 | 1419.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;786 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 786 | 36140.786 | 1419.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;796 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 796 | 36140.796 | 1419.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;806 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 806 | 36140.806 | 1419.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;816 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 816 | 36140.816 | 1419.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;826 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 826 | 36140.826 | 1419.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;836 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 836 | 36140.836 | 1419.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;846 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 846 | 36140.846 | 1419.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;856 | 94.9853 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 856 | 36140.856 | 1419.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;866 | 94.9853 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 866 | 36140.866 | 1419.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;876 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 876 | 36140.876 | 1419.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;886 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 886 | 36140.886 | 1419.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;896 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 896 | 36140.896 | 1419.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;906 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 906 | 36140.906 | 1419.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;916 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 916 | 36140.916 | 1419.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;926 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 926 | 36140.926 | 1419.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;936 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 936 | 36140.936 | 1419.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;946 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 946 | 36140.946 | 1419.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;956 | 94.9863 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 956 | 36140.956 | 1419.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;966 | 94.9863 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 966 | 36140.966 | 1419.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;976 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 976 | 36140.976 | 1419.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;986 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 986 | 36140.986 | 1419.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:20;996 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 20 | 996 | 36140.996 | 1419.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;006 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 006 | 36141.006 | 1419.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;016 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 016 | 36141.016 | 1419.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;026 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 026 | 36141.026 | 1419.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;036 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 036 | 36141.036 | 1419.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;046 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 046 | 36141.046 | 1419.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;056 | 94.9873 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 056 | 36141.056 | 1419.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;066 | 94.9873 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 066 | 36141.066 | 1419.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;076 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 076 | 36141.076 | 1419.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;086 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 086 | 36141.086 | 1419.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;096 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 096 | 36141.096 | 1419.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;106 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 106 | 36141.106 | 1419.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;116 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 116 | 36141.116 | 1419.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;126 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 126 | 36141.126 | 1419.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;136 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 136 | 36141.136 | 1419.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;146 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 146 | 36141.146 | 1419.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;156 | 94.9853 | 294.4781 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 156 | 36141.156 | 1419.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;166 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 166 | 36141.166 | 1419.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;176 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 176 | 36141.176 | 1419.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;186 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 186 | 36141.186 | 1419.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;196 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 196 | 36141.196 | 1419.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;206 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 206 | 36141.206 | 1419.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;216 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 216 | 36141.216 | 1419.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;226 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 226 | 36141.226 | 1419.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;236 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 236 | 36141.236 | 1419.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;246 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 246 | 36141.246 | 1419.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;256 | 94.9853 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 256 | 36141.256 | 1419.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;266 | 94.9853 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 266 | 36141.266 | 1419.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;276 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 276 | 36141.276 | 1419.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;286 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 286 | 36141.286 | 1419.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;296 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 296 | 36141.296 | 1419.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;306 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 306 | 36141.306 | 1419.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;316 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 316 | 36141.316 | 1419.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;326 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 326 | 36141.326 | 1419.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;336 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 336 | 36141.336 | 1419.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;346 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 346 | 36141.346 | 1419.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;356 | 94.9863 | 294.4822 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 356 | 36141.356 | 1419.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;366 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 366 | 36141.366 | 1419.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;376 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 376 | 36141.376 | 1419.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;386 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 386 | 36141.386 | 1419.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;396 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 396 | 36141.396 | 1419.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;406 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 406 | 36141.406 | 1419.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;416 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 416 | 36141.416 | 1419.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;426 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 426 | 36141.426 | 1419.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;436 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 436 | 36141.436 | 1419.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;446 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 446 | 36141.446 | 1419.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;456 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 456 | 36141.456 | 1419.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;466 | 94.9863 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 466 | 36141.466 | 1419.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;476 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 476 | 36141.476 | 1419.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;486 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 486 | 36141.486 | 1419.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;496 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 496 | 36141.496 | 1419.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;506 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 506 | 36141.506 | 1419.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;516 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 516 | 36141.516 | 1419.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;526 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 526 | 36141.526 | 1419.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;536 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 536 | 36141.536 | 1420
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;546 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 546 | 36141.546 | 1420.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;556 | 94.9853 | 294.4747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 556 | 36141.556 | 1420.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;566 | 94.9853 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 566 | 36141.566 | 1420.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;576 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 576 | 36141.576 | 1420.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;586 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 586 | 36141.586 | 1420.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;596 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 596 | 36141.596 | 1420.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;606 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 606 | 36141.606 | 1420.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;616 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 616 | 36141.616 | 1420.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;626 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 626 | 36141.626 | 1420.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;636 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 636 | 36141.636 | 1420.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;646 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 646 | 36141.646 | 1420.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;656 | 94.9873 | 294.4763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 656 | 36141.656 | 1420.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;666 | 94.9873 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 666 | 36141.666 | 1420.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;676 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 676 | 36141.676 | 1420.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;686 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 686 | 36141.686 | 1420.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;696 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 696 | 36141.696 | 1420.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;706 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 706 | 36141.706 | 1420.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;716 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 716 | 36141.716 | 1420.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;726 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 726 | 36141.726 | 1420.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;736 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 736 | 36141.736 | 1420.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;746 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 746 | 36141.746 | 1420.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;756 | 94.9853 | 294.479 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 756 | 36141.756 | 1420.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;766 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 766 | 36141.766 | 1420.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;776 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 776 | 36141.776 | 1420.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;786 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 786 | 36141.786 | 1420.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;796 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 796 | 36141.796 | 1420.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;806 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 806 | 36141.806 | 1420.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;816 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 816 | 36141.816 | 1420.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;826 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 826 | 36141.826 | 1420.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;836 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 836 | 36141.836 | 1420.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;846 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 846 | 36141.846 | 1420.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;856 | 94.9853 | 294.4836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 856 | 36141.856 | 1420.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;866 | 94.9853 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 866 | 36141.866 | 1420.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;876 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 876 | 36141.876 | 1420.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;886 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 886 | 36141.886 | 1420.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;896 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 896 | 36141.896 | 1420.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;906 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 906 | 36141.906 | 1420.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;916 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 916 | 36141.916 | 1420.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;926 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 926 | 36141.926 | 1420.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;936 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 936 | 36141.936 | 1420.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;946 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 946 | 36141.946 | 1420.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;956 | 94.9863 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 956 | 36141.956 | 1420.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;966 | 94.9863 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 966 | 36141.966 | 1420.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;976 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 976 | 36141.976 | 1420.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;986 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 986 | 36141.986 | 1420.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:21;996 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 21 | 996 | 36141.996 | 1420.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;006 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 006 | 36142.006 | 1420.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;016 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 016 | 36142.016 | 1420.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;026 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 026 | 36142.026 | 1420.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;036 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 036 | 36142.036 | 1420.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;046 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 046 | 36142.046 | 1420.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;056 | 94.9873 | 294.472 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 056 | 36142.056 | 1420.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;066 | 94.9873 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 066 | 36142.066 | 1420.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;076 | 94.9873 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 076 | 36142.076 | 1420.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;086 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 086 | 36142.086 | 1420.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;096 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 096 | 36142.096 | 1420.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;106 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 106 | 36142.106 | 1420.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;116 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 116 | 36142.116 | 1420.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;126 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 126 | 36142.126 | 1420.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;136 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 136 | 36142.136 | 1420.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;146 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 146 | 36142.146 | 1420.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;156 | 94.9853 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 156 | 36142.156 | 1420.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;166 | 94.9853 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 166 | 36142.166 | 1420.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;176 | 94.9853 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 176 | 36142.176 | 1420.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;186 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 186 | 36142.186 | 1420.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;196 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 196 | 36142.196 | 1420.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;206 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 206 | 36142.206 | 1420.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;216 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 216 | 36142.216 | 1420.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;226 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 226 | 36142.226 | 1420.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;236 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 236 | 36142.236 | 1420.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;246 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 246 | 36142.246 | 1420.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;256 | 94.9863 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 256 | 36142.256 | 1420.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;266 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 266 | 36142.266 | 1420.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;276 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 276 | 36142.276 | 1420.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;286 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 286 | 36142.286 | 1420.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;296 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 296 | 36142.296 | 1420.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;306 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 306 | 36142.306 | 1420.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;316 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 316 | 36142.316 | 1420.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;326 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 326 | 36142.326 | 1420.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;336 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 336 | 36142.336 | 1420.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;346 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 346 | 36142.346 | 1420.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;356 | 94.9863 | 294.4482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 356 | 36142.356 | 1420.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;366 | 94.9863 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 366 | 36142.366 | 1420.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;376 | 94.9863 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 376 | 36142.376 | 1420.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;386 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 386 | 36142.386 | 1420.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;396 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 396 | 36142.396 | 1420.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;406 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 406 | 36142.406 | 1420.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;416 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 416 | 36142.416 | 1420.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;426 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 426 | 36142.426 | 1420.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;436 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 436 | 36142.436 | 1420.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;446 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 446 | 36142.446 | 1420.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;456 | 94.9853 | 294.4554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 456 | 36142.456 | 1420.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;466 | 94.9853 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 466 | 36142.466 | 1420.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;476 | 94.9853 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 476 | 36142.476 | 1420.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;486 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 486 | 36142.486 | 1420.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;496 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 496 | 36142.496 | 1420.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;506 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 506 | 36142.506 | 1420.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;516 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 516 | 36142.516 | 1420.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;526 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 526 | 36142.526 | 1420.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;536 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 536 | 36142.536 | 1421
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;546 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 546 | 36142.546 | 1421.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;556 | 94.9873 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 556 | 36142.556 | 1421.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;566 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 566 | 36142.566 | 1421.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;576 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 576 | 36142.576 | 1421.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;586 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 586 | 36142.586 | 1421.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;596 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 596 | 36142.596 | 1421.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;606 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 606 | 36142.606 | 1421.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;616 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 616 | 36142.616 | 1421.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;626 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 626 | 36142.626 | 1421.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;636 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 636 | 36142.636 | 1421.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;646 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 646 | 36142.646 | 1421.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;656 | 94.9873 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 656 | 36142.656 | 1421.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;666 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 666 | 36142.666 | 1421.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;676 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 676 | 36142.676 | 1421.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;686 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 686 | 36142.686 | 1421.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;696 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 696 | 36142.696 | 1421.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;706 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 706 | 36142.706 | 1421.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;716 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 716 | 36142.716 | 1421.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;726 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 726 | 36142.726 | 1421.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;736 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 736 | 36142.736 | 1421.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;746 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 746 | 36142.746 | 1421.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;756 | 94.9873 | 294.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 756 | 36142.756 | 1421.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;766 | 94.9873 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 766 | 36142.766 | 1421.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;776 | 94.9873 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 776 | 36142.776 | 1421.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;786 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 786 | 36142.786 | 1421.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;796 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 796 | 36142.796 | 1421.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;806 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 806 | 36142.806 | 1421.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;816 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 816 | 36142.816 | 1421.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;826 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 826 | 36142.826 | 1421.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;836 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 836 | 36142.836 | 1421.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;846 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 846 | 36142.846 | 1421.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;856 | 94.9853 | 294.4625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 856 | 36142.856 | 1421.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;866 | 94.9853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 866 | 36142.866 | 1421.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;876 | 94.9853 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 876 | 36142.876 | 1421.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;886 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 886 | 36142.886 | 1421.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;896 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 896 | 36142.896 | 1421.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;906 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 906 | 36142.906 | 1421.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;916 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 916 | 36142.916 | 1421.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;926 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 926 | 36142.926 | 1421.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;936 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 936 | 36142.936 | 1421.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;946 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 946 | 36142.946 | 1421.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;956 | 94.9863 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 956 | 36142.956 | 1421.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;966 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 966 | 36142.966 | 1421.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;976 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 976 | 36142.976 | 1421.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;986 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 986 | 36142.986 | 1421.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:22;996 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 22 | 996 | 36142.996 | 1421.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;006 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 006 | 36143.006 | 1421.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;016 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 016 | 36143.016 | 1421.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;026 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 026 | 36143.026 | 1421.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;036 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 036 | 36143.036 | 1421.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;046 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 046 | 36143.046 | 1421.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;056 | 94.9863 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 056 | 36143.056 | 1421.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;066 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 066 | 36143.066 | 1421.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;076 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 076 | 36143.076 | 1421.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;086 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 086 | 36143.086 | 1421.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;096 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 096 | 36143.096 | 1421.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;106 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 106 | 36143.106 | 1421.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;116 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 116 | 36143.116 | 1421.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;126 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 126 | 36143.126 | 1421.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;136 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 136 | 36143.136 | 1421.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;146 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 146 | 36143.146 | 1421.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;156 | 94.9863 | 294.504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 156 | 36143.156 | 1421.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;166 | 94.9863 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 166 | 36143.166 | 1421.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;176 | 94.9863 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 176 | 36143.176 | 1421.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;186 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 186 | 36143.186 | 1421.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;196 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 196 | 36143.196 | 1421.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;206 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 206 | 36143.206 | 1421.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;216 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 216 | 36143.216 | 1421.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;226 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 226 | 36143.226 | 1421.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;236 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 236 | 36143.236 | 1421.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;246 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 246 | 36143.246 | 1421.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;256 | 94.9853 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 256 | 36143.256 | 1421.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;266 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 266 | 36143.266 | 1421.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;276 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 276 | 36143.276 | 1421.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;286 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 286 | 36143.286 | 1421.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;296 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 296 | 36143.296 | 1421.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;306 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 306 | 36143.306 | 1421.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;316 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 316 | 36143.316 | 1421.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;326 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 326 | 36143.326 | 1421.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;336 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 336 | 36143.336 | 1421.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;346 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 346 | 36143.346 | 1421.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;356 | 94.9853 | 294.5703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 356 | 36143.356 | 1421.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;366 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 366 | 36143.366 | 1421.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;376 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 376 | 36143.376 | 1421.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;386 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 386 | 36143.386 | 1421.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;396 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 396 | 36143.396 | 1421.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;406 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 406 | 36143.406 | 1421.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;416 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 416 | 36143.416 | 1421.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;426 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 426 | 36143.426 | 1421.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;436 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 436 | 36143.436 | 1421.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;446 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 446 | 36143.446 | 1421.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;456 | 94.9853 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 456 | 36143.456 | 1421.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;466 | 94.9853 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 466 | 36143.466 | 1421.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;476 | 94.9853 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 476 | 36143.476 | 1421.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;486 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 486 | 36143.486 | 1421.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;496 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 496 | 36143.496 | 1421.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;506 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 506 | 36143.506 | 1421.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;516 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 516 | 36143.516 | 1421.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;526 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 526 | 36143.526 | 1421.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;536 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 536 | 36143.536 | 1422
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;546 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 546 | 36143.546 | 1422.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;556 | 94.9843 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 556 | 36143.556 | 1422.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;566 | 94.9843 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 566 | 36143.566 | 1422.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;576 | 94.9843 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 576 | 36143.576 | 1422.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;586 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 586 | 36143.586 | 1422.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;596 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 596 | 36143.596 | 1422.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;606 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 606 | 36143.606 | 1422.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;616 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 616 | 36143.616 | 1422.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;626 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 626 | 36143.626 | 1422.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;636 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 636 | 36143.636 | 1422.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;646 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 646 | 36143.646 | 1422.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;656 | 94.9853 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 656 | 36143.656 | 1422.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;666 | 94.9853 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 666 | 36143.666 | 1422.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;676 | 94.9853 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 676 | 36143.676 | 1422.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;686 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 686 | 36143.686 | 1422.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;696 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 696 | 36143.696 | 1422.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;706 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 706 | 36143.706 | 1422.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;716 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 716 | 36143.716 | 1422.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;726 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 726 | 36143.726 | 1422.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;736 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 736 | 36143.736 | 1422.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;746 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 746 | 36143.746 | 1422.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;756 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 756 | 36143.756 | 1422.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;766 | 94.9873 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 766 | 36143.766 | 1422.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;776 | 94.9873 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 776 | 36143.776 | 1422.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;786 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 786 | 36143.786 | 1422.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;796 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 796 | 36143.796 | 1422.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;806 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 806 | 36143.806 | 1422.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;816 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 816 | 36143.816 | 1422.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;826 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 826 | 36143.826 | 1422.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;836 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 836 | 36143.836 | 1422.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;846 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 846 | 36143.846 | 1422.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;856 | 94.9853 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 856 | 36143.856 | 1422.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;866 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 866 | 36143.866 | 1422.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;876 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 876 | 36143.876 | 1422.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;886 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 886 | 36143.886 | 1422.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;896 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 896 | 36143.896 | 1422.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;906 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 906 | 36143.906 | 1422.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;916 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 916 | 36143.916 | 1422.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;926 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 926 | 36143.926 | 1422.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;936 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 936 | 36143.936 | 1422.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;946 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 946 | 36143.946 | 1422.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;956 | 94.9853 | 294.5173 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 956 | 36143.956 | 1422.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;966 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 966 | 36143.966 | 1422.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;976 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 976 | 36143.976 | 1422.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;986 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 986 | 36143.986 | 1422.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:23;996 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 23 | 996 | 36143.996 | 1422.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;006 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 006 | 36144.006 | 1422.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;016 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 016 | 36144.016 | 1422.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;026 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 026 | 36144.026 | 1422.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;036 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 036 | 36144.036 | 1422.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;046 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 046 | 36144.046 | 1422.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;056 | 94.9853 | 294.5215 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 056 | 36144.056 | 1422.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;066 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 066 | 36144.066 | 1422.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;076 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 076 | 36144.076 | 1422.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;086 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 086 | 36144.086 | 1422.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;096 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 096 | 36144.096 | 1422.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;106 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 106 | 36144.106 | 1422.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;116 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 116 | 36144.116 | 1422.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;126 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 126 | 36144.126 | 1422.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;136 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 136 | 36144.136 | 1422.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;146 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 146 | 36144.146 | 1422.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;156 | 94.9853 | 294.5373 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 156 | 36144.156 | 1422.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;166 | 94.9853 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 166 | 36144.166 | 1422.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;176 | 94.9853 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 176 | 36144.176 | 1422.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;186 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 186 | 36144.186 | 1422.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;196 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 196 | 36144.196 | 1422.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;206 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 206 | 36144.206 | 1422.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;216 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 216 | 36144.216 | 1422.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;226 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 226 | 36144.226 | 1422.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;236 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 236 | 36144.236 | 1422.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;246 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 246 | 36144.246 | 1422.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;256 | 94.9863 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 256 | 36144.256 | 1422.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;266 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 266 | 36144.266 | 1422.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;276 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 276 | 36144.276 | 1422.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;286 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 286 | 36144.286 | 1422.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;296 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 296 | 36144.296 | 1422.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;306 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 306 | 36144.306 | 1422.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;316 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 316 | 36144.316 | 1422.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;326 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 326 | 36144.326 | 1422.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;336 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 336 | 36144.336 | 1422.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;346 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 346 | 36144.346 | 1422.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;356 | 94.9863 | 294.566 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 356 | 36144.356 | 1422.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;366 | 94.9863 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 366 | 36144.366 | 1422.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;376 | 94.9863 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 376 | 36144.376 | 1422.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;386 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 386 | 36144.386 | 1422.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;396 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 396 | 36144.396 | 1422.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;406 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 406 | 36144.406 | 1422.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;416 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 416 | 36144.416 | 1422.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;426 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 426 | 36144.426 | 1422.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;436 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 436 | 36144.436 | 1422.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;446 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 446 | 36144.446 | 1422.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;456 | 94.9853 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 456 | 36144.456 | 1422.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;466 | 94.9853 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 466 | 36144.466 | 1422.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;476 | 94.9853 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 476 | 36144.476 | 1422.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;486 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 486 | 36144.486 | 1422.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;496 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 496 | 36144.496 | 1422.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;506 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 506 | 36144.506 | 1422.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;516 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 516 | 36144.516 | 1422.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;526 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 526 | 36144.526 | 1422.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;536 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 536 | 36144.536 | 1423
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;546 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 546 | 36144.546 | 1423.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;556 | 94.9873 | 294.5915 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 556 | 36144.556 | 1423.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;566 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 566 | 36144.566 | 1423.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;576 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 576 | 36144.576 | 1423.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;586 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 586 | 36144.586 | 1423.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;596 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 596 | 36144.596 | 1423.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;606 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 606 | 36144.606 | 1423.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;616 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 616 | 36144.616 | 1423.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;626 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 626 | 36144.626 | 1423.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;636 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 636 | 36144.636 | 1423.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;646 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 646 | 36144.646 | 1423.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;656 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 656 | 36144.656 | 1423.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;666 | 94.9873 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 666 | 36144.666 | 1423.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;676 | 94.9873 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 676 | 36144.676 | 1423.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;686 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 686 | 36144.686 | 1423.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;696 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 696 | 36144.696 | 1423.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;706 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 706 | 36144.706 | 1423.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;716 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 716 | 36144.716 | 1423.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;726 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 726 | 36144.726 | 1423.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;736 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 736 | 36144.736 | 1423.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;746 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 746 | 36144.746 | 1423.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;756 | 94.9843 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 756 | 36144.756 | 1423.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;766 | 94.9843 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 766 | 36144.766 | 1423.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;776 | 94.9843 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 776 | 36144.776 | 1423.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;786 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 786 | 36144.786 | 1423.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;796 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 796 | 36144.796 | 1423.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;806 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 806 | 36144.806 | 1423.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;816 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 816 | 36144.816 | 1423.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;826 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 826 | 36144.826 | 1423.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;836 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 836 | 36144.836 | 1423.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;846 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 846 | 36144.846 | 1423.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;856 | 94.9853 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 856 | 36144.856 | 1423.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;866 | 94.9853 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 866 | 36144.866 | 1423.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;876 | 94.9853 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 876 | 36144.876 | 1423.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;886 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 886 | 36144.886 | 1423.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;896 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 896 | 36144.896 | 1423.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;906 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 906 | 36144.906 | 1423.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;916 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 916 | 36144.916 | 1423.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;926 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 926 | 36144.926 | 1423.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;936 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 936 | 36144.936 | 1423.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;946 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 946 | 36144.946 | 1423.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;956 | 94.9863 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 956 | 36144.956 | 1423.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;966 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 966 | 36144.966 | 1423.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;976 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 976 | 36144.976 | 1423.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;986 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 986 | 36144.986 | 1423.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:24;996 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 24 | 996 | 36144.996 | 1423.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;006 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 006 | 36145.006 | 1423.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;016 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 016 | 36145.016 | 1423.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;026 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 026 | 36145.026 | 1423.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;036 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 036 | 36145.036 | 1423.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;046 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 046 | 36145.046 | 1423.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;056 | 94.9863 | 294.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 056 | 36145.056 | 1423.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;066 | 94.9863 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 066 | 36145.066 | 1423.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;076 | 94.9863 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 076 | 36145.076 | 1423.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;086 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 086 | 36145.086 | 1423.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;096 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 096 | 36145.096 | 1423.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;106 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 106 | 36145.106 | 1423.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;116 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 116 | 36145.116 | 1423.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;126 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 126 | 36145.126 | 1423.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;136 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 136 | 36145.136 | 1423.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;146 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 146 | 36145.146 | 1423.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;156 | 94.9853 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 156 | 36145.156 | 1423.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;166 | 94.9853 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 166 | 36145.166 | 1423.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;176 | 94.9853 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 176 | 36145.176 | 1423.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;186 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 186 | 36145.186 | 1423.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;196 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 196 | 36145.196 | 1423.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;206 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 206 | 36145.206 | 1423.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;216 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 216 | 36145.216 | 1423.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;226 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 226 | 36145.226 | 1423.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;236 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 236 | 36145.236 | 1423.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;246 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 246 | 36145.246 | 1423.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;256 | 94.9863 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 256 | 36145.256 | 1423.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;266 | 94.9863 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 266 | 36145.266 | 1423.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;276 | 94.9863 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 276 | 36145.276 | 1423.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;286 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 286 | 36145.286 | 1423.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;296 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 296 | 36145.296 | 1423.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;306 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 306 | 36145.306 | 1423.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;316 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 316 | 36145.316 | 1423.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;326 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 326 | 36145.326 | 1423.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;336 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 336 | 36145.336 | 1423.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;346 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 346 | 36145.346 | 1423.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;356 | 94.9853 | 294.5997 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 356 | 36145.356 | 1423.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;366 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 366 | 36145.366 | 1423.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;376 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 376 | 36145.376 | 1423.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;386 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 386 | 36145.386 | 1423.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;396 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 396 | 36145.396 | 1423.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;406 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 406 | 36145.406 | 1423.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;416 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 416 | 36145.416 | 1423.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;426 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 426 | 36145.426 | 1423.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;436 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 436 | 36145.436 | 1423.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;446 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 446 | 36145.446 | 1423.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;456 | 94.9853 | 294.6096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 456 | 36145.456 | 1423.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;466 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 466 | 36145.466 | 1423.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;476 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 476 | 36145.476 | 1423.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;486 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 486 | 36145.486 | 1423.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;496 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 496 | 36145.496 | 1423.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;506 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 506 | 36145.506 | 1423.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;516 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 516 | 36145.516 | 1423.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;526 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 526 | 36145.526 | 1423.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;536 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 536 | 36145.536 | 1424
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;546 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 546 | 36145.546 | 1424.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;556 | 94.9853 | 294.6086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 556 | 36145.556 | 1424.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;566 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 566 | 36145.566 | 1424.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;576 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 576 | 36145.576 | 1424.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;586 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 586 | 36145.586 | 1424.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;596 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 596 | 36145.596 | 1424.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;606 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 606 | 36145.606 | 1424.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;616 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 616 | 36145.616 | 1424.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;626 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 626 | 36145.626 | 1424.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;636 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 636 | 36145.636 | 1424.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;646 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 646 | 36145.646 | 1424.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;656 | 94.9853 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 656 | 36145.656 | 1424.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;666 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 666 | 36145.666 | 1424.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;676 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 676 | 36145.676 | 1424.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;686 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 686 | 36145.686 | 1424.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;696 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 696 | 36145.696 | 1424.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;706 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 706 | 36145.706 | 1424.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;716 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 716 | 36145.716 | 1424.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;726 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 726 | 36145.726 | 1424.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;736 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 736 | 36145.736 | 1424.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;746 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 746 | 36145.746 | 1424.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;756 | 94.9853 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 756 | 36145.756 | 1424.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;766 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 766 | 36145.766 | 1424.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;776 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 776 | 36145.776 | 1424.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;786 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 786 | 36145.786 | 1424.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;796 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 796 | 36145.796 | 1424.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;806 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 806 | 36145.806 | 1424.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;816 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 816 | 36145.816 | 1424.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;826 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 826 | 36145.826 | 1424.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;836 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 836 | 36145.836 | 1424.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;846 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 846 | 36145.846 | 1424.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;856 | 94.9853 | 294.5877 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 856 | 36145.856 | 1424.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;866 | 94.9853 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 866 | 36145.866 | 1424.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;876 | 94.9853 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 876 | 36145.876 | 1424.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;886 | 94.9853 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 886 | 36145.886 | 1424.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;896 | 94.9853 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 896 | 36145.896 | 1424.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;906 | 94.9853 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 906 | 36145.906 | 1424.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;916 | 94.9873 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 916 | 36145.916 | 1424.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;926 | 94.9873 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 926 | 36145.926 | 1424.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;936 | 94.9873 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 936 | 36145.936 | 1424.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;946 | 94.9873 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 946 | 36145.946 | 1424.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;956 | 94.9873 | 294.591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 956 | 36145.956 | 1424.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;966 | 94.9873 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 966 | 36145.966 | 1424.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;976 | 94.9873 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 976 | 36145.976 | 1424.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;986 | 94.9873 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 986 | 36145.986 | 1424.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:25;996 | 94.9873 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 25 | 996 | 36145.996 | 1424.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;006 | 94.9873 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 006 | 36146.006 | 1424.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;016 | 94.9863 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 016 | 36146.016 | 1424.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;026 | 94.9863 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 026 | 36146.026 | 1424.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;036 | 94.9863 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 036 | 36146.036 | 1424.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;046 | 94.9863 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 046 | 36146.046 | 1424.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;056 | 94.9863 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 056 | 36146.056 | 1424.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;066 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 066 | 36146.066 | 1424.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;076 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 076 | 36146.076 | 1424.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;086 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 086 | 36146.086 | 1424.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;096 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 096 | 36146.096 | 1424.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;106 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 106 | 36146.106 | 1424.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;116 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 116 | 36146.116 | 1424.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;126 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 126 | 36146.126 | 1424.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;136 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 136 | 36146.136 | 1424.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;146 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 146 | 36146.146 | 1424.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;156 | 94.9863 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 156 | 36146.156 | 1424.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;166 | 94.9863 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 166 | 36146.166 | 1424.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;176 | 94.9863 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 176 | 36146.176 | 1424.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;186 | 94.9863 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 186 | 36146.186 | 1424.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;196 | 94.9863 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 196 | 36146.196 | 1424.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;206 | 94.9863 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 206 | 36146.206 | 1424.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;216 | 94.9853 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 216 | 36146.216 | 1424.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;226 | 94.9853 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 226 | 36146.226 | 1424.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;236 | 94.9853 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 236 | 36146.236 | 1424.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;246 | 94.9853 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 246 | 36146.246 | 1424.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;256 | 94.9853 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 256 | 36146.256 | 1424.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;266 | 94.9853 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 266 | 36146.266 | 1424.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;276 | 94.9853 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 276 | 36146.276 | 1424.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;286 | 94.9853 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 286 | 36146.286 | 1424.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;296 | 94.9853 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 296 | 36146.296 | 1424.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;306 | 94.9853 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 306 | 36146.306 | 1424.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;316 | 94.9863 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 316 | 36146.316 | 1424.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;326 | 94.9863 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 326 | 36146.326 | 1424.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;336 | 94.9863 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 336 | 36146.336 | 1424.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;346 | 94.9863 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 346 | 36146.346 | 1424.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;356 | 94.9863 | 294.5854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 356 | 36146.356 | 1424.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;366 | 94.9863 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 366 | 36146.366 | 1424.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;376 | 94.9863 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 376 | 36146.376 | 1424.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;386 | 94.9863 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 386 | 36146.386 | 1424.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;396 | 94.9863 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 396 | 36146.396 | 1424.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;406 | 94.9863 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 406 | 36146.406 | 1424.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;416 | 94.9853 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 416 | 36146.416 | 1424.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;426 | 94.9853 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 426 | 36146.426 | 1424.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;436 | 94.9853 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 436 | 36146.436 | 1424.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;446 | 94.9853 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 446 | 36146.446 | 1424.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;456 | 94.9853 | 294.567 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 456 | 36146.456 | 1424.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;466 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 466 | 36146.466 | 1424.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;476 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 476 | 36146.476 | 1424.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;486 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 486 | 36146.486 | 1424.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;496 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 496 | 36146.496 | 1424.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;506 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 506 | 36146.506 | 1424.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;516 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 516 | 36146.516 | 1424.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;526 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 526 | 36146.526 | 1424.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;536 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 536 | 36146.536 | 1425
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;546 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 546 | 36146.546 | 1425.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;556 | 94.9853 | 294.5502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 556 | 36146.556 | 1425.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;566 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 566 | 36146.566 | 1425.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;576 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 576 | 36146.576 | 1425.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;586 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 586 | 36146.586 | 1425.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;596 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 596 | 36146.596 | 1425.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;606 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 606 | 36146.606 | 1425.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;616 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 616 | 36146.616 | 1425.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;626 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 626 | 36146.626 | 1425.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;636 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 636 | 36146.636 | 1425.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;646 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 646 | 36146.646 | 1425.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;656 | 94.9853 | 294.5346 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 656 | 36146.656 | 1425.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;666 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 666 | 36146.666 | 1425.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;676 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 676 | 36146.676 | 1425.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;686 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 686 | 36146.686 | 1425.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;696 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 696 | 36146.696 | 1425.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;706 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 706 | 36146.706 | 1425.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;716 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 716 | 36146.716 | 1425.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;726 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 726 | 36146.726 | 1425.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;736 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 736 | 36146.736 | 1425.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;746 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 746 | 36146.746 | 1425.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;756 | 94.9853 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 756 | 36146.756 | 1425.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;766 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 766 | 36146.766 | 1425.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;776 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 776 | 36146.776 | 1425.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;786 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 786 | 36146.786 | 1425.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;796 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 796 | 36146.796 | 1425.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;806 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 806 | 36146.806 | 1425.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;816 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 816 | 36146.816 | 1425.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;826 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 826 | 36146.826 | 1425.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;836 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 836 | 36146.836 | 1425.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;846 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 846 | 36146.846 | 1425.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;856 | 94.9853 | 294.543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 856 | 36146.856 | 1425.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;866 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 866 | 36146.866 | 1425.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;876 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 876 | 36146.876 | 1425.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;886 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 886 | 36146.886 | 1425.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;896 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 896 | 36146.896 | 1425.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;906 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 906 | 36146.906 | 1425.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;916 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 916 | 36146.916 | 1425.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;926 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 926 | 36146.926 | 1425.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;936 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 936 | 36146.936 | 1425.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;946 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 946 | 36146.946 | 1425.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;956 | 94.9853 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 956 | 36146.956 | 1425.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;966 | 94.9853 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 966 | 36146.966 | 1425.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;976 | 94.9853 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 976 | 36146.976 | 1425.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;986 | 94.9853 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 986 | 36146.986 | 1425.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:26;996 | 94.9853 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 26 | 996 | 36146.996 | 1425.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;006 | 94.9853 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 006 | 36147.006 | 1425.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;016 | 94.9863 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 016 | 36147.016 | 1425.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;026 | 94.9863 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 026 | 36147.026 | 1425.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;036 | 94.9863 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 036 | 36147.036 | 1425.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;046 | 94.9863 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 046 | 36147.046 | 1425.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;056 | 94.9863 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 056 | 36147.056 | 1425.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;066 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 066 | 36147.066 | 1425.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;076 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 076 | 36147.076 | 1425.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;086 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 086 | 36147.086 | 1425.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;096 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 096 | 36147.096 | 1425.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;106 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 106 | 36147.106 | 1425.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;116 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 116 | 36147.116 | 1425.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;126 | 94.9863 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 126 | 36147.126 | 1425.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;136 | 94.9853 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 136 | 36147.136 | 1425.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;146 | 94.9853 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 146 | 36147.146 | 1425.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;156 | 94.9853 | 294.5389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 156 | 36147.156 | 1425.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;166 | 94.9853 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 166 | 36147.166 | 1425.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;176 | 94.9853 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 176 | 36147.176 | 1425.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;186 | 94.9853 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 186 | 36147.186 | 1425.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;196 | 94.9853 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 196 | 36147.196 | 1425.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;206 | 94.9853 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 206 | 36147.206 | 1425.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;216 | 94.9853 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 216 | 36147.216 | 1425.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;226 | 94.9853 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 226 | 36147.226 | 1425.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;236 | 94.9863 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 236 | 36147.236 | 1425.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;246 | 94.9863 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 246 | 36147.246 | 1425.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;256 | 94.9863 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 256 | 36147.256 | 1425.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;266 | 94.9863 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 266 | 36147.266 | 1425.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;276 | 94.9863 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 276 | 36147.276 | 1425.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;286 | 94.9863 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 286 | 36147.286 | 1425.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;296 | 94.9863 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 296 | 36147.296 | 1425.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;306 | 94.9863 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 306 | 36147.306 | 1425.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;316 | 94.9863 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 316 | 36147.316 | 1425.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;326 | 94.9863 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 326 | 36147.326 | 1425.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;336 | 94.9873 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 336 | 36147.336 | 1425.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;346 | 94.9873 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 346 | 36147.346 | 1425.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;356 | 94.9873 | 294.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 356 | 36147.356 | 1425.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;366 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 366 | 36147.366 | 1425.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;376 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 376 | 36147.376 | 1425.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;386 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 386 | 36147.386 | 1425.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;396 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 396 | 36147.396 | 1425.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;406 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 406 | 36147.406 | 1425.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;416 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 416 | 36147.416 | 1425.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;426 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 426 | 36147.426 | 1425.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;436 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 436 | 36147.436 | 1425.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;446 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 446 | 36147.446 | 1425.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;456 | 94.9873 | 294.5279 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 456 | 36147.456 | 1425.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;466 | 94.9873 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 466 | 36147.466 | 1425.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;476 | 94.9873 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 476 | 36147.476 | 1425.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;486 | 94.9873 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 486 | 36147.486 | 1425.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;496 | 94.9873 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 496 | 36147.496 | 1425.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;506 | 94.9873 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 506 | 36147.506 | 1425.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;516 | 94.9873 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 516 | 36147.516 | 1425.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;526 | 94.9873 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 526 | 36147.526 | 1425.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;536 | 94.9863 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 536 | 36147.536 | 1426
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;546 | 94.9863 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 546 | 36147.546 | 1426.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;556 | 94.9863 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 556 | 36147.556 | 1426.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;566 | 94.9863 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 566 | 36147.566 | 1426.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;576 | 94.9863 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 576 | 36147.576 | 1426.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;586 | 94.9863 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 586 | 36147.586 | 1426.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;596 | 94.9863 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 596 | 36147.596 | 1426.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;606 | 94.9863 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 606 | 36147.606 | 1426.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;616 | 94.9863 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 616 | 36147.616 | 1426.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;626 | 94.9863 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 626 | 36147.626 | 1426.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;636 | 94.9873 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 636 | 36147.636 | 1426.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;646 | 94.9873 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 646 | 36147.646 | 1426.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;656 | 94.9873 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 656 | 36147.656 | 1426.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;666 | 94.9873 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 666 | 36147.666 | 1426.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;676 | 94.9873 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 676 | 36147.676 | 1426.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;686 | 94.9873 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 686 | 36147.686 | 1426.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;696 | 94.9873 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 696 | 36147.696 | 1426.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;706 | 94.9873 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 706 | 36147.706 | 1426.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;716 | 94.9873 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 716 | 36147.716 | 1426.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;726 | 94.9873 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 726 | 36147.726 | 1426.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;736 | 94.9863 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 736 | 36147.736 | 1426.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;746 | 94.9863 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 746 | 36147.746 | 1426.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;756 | 94.9863 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 756 | 36147.756 | 1426.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;766 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 766 | 36147.766 | 1426.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;776 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 776 | 36147.776 | 1426.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;786 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 786 | 36147.786 | 1426.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;796 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 796 | 36147.796 | 1426.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;806 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 806 | 36147.806 | 1426.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;816 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 816 | 36147.816 | 1426.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;826 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 826 | 36147.826 | 1426.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;836 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 836 | 36147.836 | 1426.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;846 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 846 | 36147.846 | 1426.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;856 | 94.9863 | 294.5591 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 856 | 36147.856 | 1426.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;866 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 866 | 36147.866 | 1426.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;876 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 876 | 36147.876 | 1426.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;886 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 886 | 36147.886 | 1426.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;896 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 896 | 36147.896 | 1426.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;906 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 906 | 36147.906 | 1426.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;916 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 916 | 36147.916 | 1426.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;926 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 926 | 36147.926 | 1426.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;936 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 936 | 36147.936 | 1426.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;946 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 946 | 36147.946 | 1426.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;956 | 94.9863 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 956 | 36147.956 | 1426.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;966 | 94.9863 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 966 | 36147.966 | 1426.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;976 | 94.9863 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 976 | 36147.976 | 1426.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;986 | 94.9863 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 986 | 36147.986 | 1426.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:27;996 | 94.9863 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 27 | 996 | 36147.996 | 1426.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;006 | 94.9863 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 006 | 36148.006 | 1426.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;016 | 94.9863 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 016 | 36148.016 | 1426.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;026 | 94.9863 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 026 | 36148.026 | 1426.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;036 | 94.9873 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 036 | 36148.036 | 1426.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;046 | 94.9873 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 046 | 36148.046 | 1426.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;056 | 94.9873 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 056 | 36148.056 | 1426.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;066 | 94.9873 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 066 | 36148.066 | 1426.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;076 | 94.9873 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 076 | 36148.076 | 1426.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;086 | 94.9873 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 086 | 36148.086 | 1426.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;096 | 94.9873 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 096 | 36148.096 | 1426.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;106 | 94.9873 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 106 | 36148.106 | 1426.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;116 | 94.9873 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 116 | 36148.116 | 1426.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;126 | 94.9873 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 126 | 36148.126 | 1426.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;136 | 94.9853 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 136 | 36148.136 | 1426.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;146 | 94.9853 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 146 | 36148.146 | 1426.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;156 | 94.9853 | 294.5768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 156 | 36148.156 | 1426.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;166 | 94.9853 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 166 | 36148.166 | 1426.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;176 | 94.9853 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 176 | 36148.176 | 1426.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;186 | 94.9853 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 186 | 36148.186 | 1426.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;196 | 94.9853 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 196 | 36148.196 | 1426.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;206 | 94.9853 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 206 | 36148.206 | 1426.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;216 | 94.9853 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 216 | 36148.216 | 1426.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;226 | 94.9853 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 226 | 36148.226 | 1426.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;236 | 94.9873 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 236 | 36148.236 | 1426.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;246 | 94.9873 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 246 | 36148.246 | 1426.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;256 | 94.9873 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 256 | 36148.256 | 1426.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;266 | 94.9873 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 266 | 36148.266 | 1426.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;276 | 94.9873 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 276 | 36148.276 | 1426.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;286 | 94.9873 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 286 | 36148.286 | 1426.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;296 | 94.9873 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 296 | 36148.296 | 1426.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;306 | 94.9873 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 306 | 36148.306 | 1426.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;316 | 94.9873 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 316 | 36148.316 | 1426.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;326 | 94.9873 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 326 | 36148.326 | 1426.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;336 | 94.9863 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 336 | 36148.336 | 1426.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;346 | 94.9863 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 346 | 36148.346 | 1426.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;356 | 94.9863 | 294.5972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 356 | 36148.356 | 1426.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;366 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 366 | 36148.366 | 1426.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;376 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 376 | 36148.376 | 1426.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;386 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 386 | 36148.386 | 1426.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;396 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 396 | 36148.396 | 1426.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;406 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 406 | 36148.406 | 1426.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;416 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 416 | 36148.416 | 1426.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;426 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 426 | 36148.426 | 1426.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;436 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 436 | 36148.436 | 1426.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;446 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 446 | 36148.446 | 1426.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;456 | 94.9863 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 456 | 36148.456 | 1426.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;466 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 466 | 36148.466 | 1426.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;476 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 476 | 36148.476 | 1426.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;486 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 486 | 36148.486 | 1426.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;496 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 496 | 36148.496 | 1426.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;506 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 506 | 36148.506 | 1426.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;516 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 516 | 36148.516 | 1426.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;526 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 526 | 36148.526 | 1426.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;536 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 536 | 36148.536 | 1427
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;546 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 546 | 36148.546 | 1427.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;556 | 94.9863 | 294.5889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 556 | 36148.556 | 1427.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;566 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 566 | 36148.566 | 1427.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;576 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 576 | 36148.576 | 1427.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;586 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 586 | 36148.586 | 1427.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;596 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 596 | 36148.596 | 1427.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;606 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 606 | 36148.606 | 1427.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;616 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 616 | 36148.616 | 1427.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;626 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 626 | 36148.626 | 1427.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;636 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 636 | 36148.636 | 1427.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;646 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 646 | 36148.646 | 1427.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;656 | 94.9863 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 656 | 36148.656 | 1427.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;666 | 94.9863 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 666 | 36148.666 | 1427.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;676 | 94.9863 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 676 | 36148.676 | 1427.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;686 | 94.9863 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 686 | 36148.686 | 1427.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;696 | 94.9863 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 696 | 36148.696 | 1427.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;706 | 94.9863 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 706 | 36148.706 | 1427.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;716 | 94.9863 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 716 | 36148.716 | 1427.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;726 | 94.9863 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 726 | 36148.726 | 1427.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;736 | 94.9873 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 736 | 36148.736 | 1427.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;746 | 94.9873 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 746 | 36148.746 | 1427.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;756 | 94.9873 | 294.5996 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 756 | 36148.756 | 1427.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;766 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 766 | 36148.766 | 1427.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;776 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 776 | 36148.776 | 1427.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;786 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 786 | 36148.786 | 1427.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;796 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 796 | 36148.796 | 1427.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;806 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 806 | 36148.806 | 1427.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;816 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 816 | 36148.816 | 1427.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;826 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 826 | 36148.826 | 1427.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;836 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 836 | 36148.836 | 1427.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;846 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 846 | 36148.846 | 1427.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;856 | 94.9873 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 856 | 36148.856 | 1427.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;866 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 866 | 36148.866 | 1427.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;876 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 876 | 36148.876 | 1427.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;886 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 886 | 36148.886 | 1427.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;896 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 896 | 36148.896 | 1427.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;906 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 906 | 36148.906 | 1427.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;916 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 916 | 36148.916 | 1427.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;926 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 926 | 36148.926 | 1427.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;936 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 936 | 36148.936 | 1427.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;946 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 946 | 36148.946 | 1427.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;956 | 94.9873 | 294.6225 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 956 | 36148.956 | 1427.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;966 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 966 | 36148.966 | 1427.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;976 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 976 | 36148.976 | 1427.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;986 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 986 | 36148.986 | 1427.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:28;996 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 28 | 996 | 36148.996 | 1427.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;006 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 006 | 36149.006 | 1427.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;016 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 016 | 36149.016 | 1427.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;026 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 026 | 36149.026 | 1427.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;036 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 036 | 36149.036 | 1427.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;046 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 046 | 36149.046 | 1427.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;056 | 94.9873 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 056 | 36149.056 | 1427.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;066 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 066 | 36149.066 | 1427.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;076 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 076 | 36149.076 | 1427.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;086 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 086 | 36149.086 | 1427.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;096 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 096 | 36149.096 | 1427.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;106 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 106 | 36149.106 | 1427.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;116 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 116 | 36149.116 | 1427.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;126 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 126 | 36149.126 | 1427.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;136 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 136 | 36149.136 | 1427.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;146 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 146 | 36149.146 | 1427.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;156 | 94.9873 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 156 | 36149.156 | 1427.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;166 | 94.9873 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 166 | 36149.166 | 1427.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;176 | 94.9873 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 176 | 36149.176 | 1427.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;186 | 94.9873 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 186 | 36149.186 | 1427.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;196 | 94.9873 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 196 | 36149.196 | 1427.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;206 | 94.9873 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 206 | 36149.206 | 1427.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;216 | 94.9873 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 216 | 36149.216 | 1427.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;226 | 94.9873 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 226 | 36149.226 | 1427.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;236 | 94.9863 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 236 | 36149.236 | 1427.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;246 | 94.9863 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 246 | 36149.246 | 1427.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;256 | 94.9863 | 294.5795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 256 | 36149.256 | 1427.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;266 | 94.9863 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 266 | 36149.266 | 1427.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;276 | 94.9863 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 276 | 36149.276 | 1427.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;286 | 94.9863 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 286 | 36149.286 | 1427.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;296 | 94.9863 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 296 | 36149.296 | 1427.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;306 | 94.9863 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 306 | 36149.306 | 1427.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;316 | 94.9863 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 316 | 36149.316 | 1427.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;326 | 94.9863 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 326 | 36149.326 | 1427.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;336 | 94.9873 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 336 | 36149.336 | 1427.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;346 | 94.9873 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 346 | 36149.346 | 1427.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;356 | 94.9873 | 294.5663 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 356 | 36149.356 | 1427.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;366 | 94.9873 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 366 | 36149.366 | 1427.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;376 | 94.9873 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 376 | 36149.376 | 1427.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;386 | 94.9873 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 386 | 36149.386 | 1427.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;396 | 94.9873 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 396 | 36149.396 | 1427.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;406 | 94.9873 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 406 | 36149.406 | 1427.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;416 | 94.9873 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 416 | 36149.416 | 1427.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;426 | 94.9873 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 426 | 36149.426 | 1427.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;436 | 94.9863 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 436 | 36149.436 | 1427.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;446 | 94.9863 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 446 | 36149.446 | 1427.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;456 | 94.9863 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 456 | 36149.456 | 1427.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;466 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 466 | 36149.466 | 1427.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;476 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 476 | 36149.476 | 1427.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;486 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 486 | 36149.486 | 1427.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;496 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 496 | 36149.496 | 1427.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;506 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 506 | 36149.506 | 1427.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;516 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 516 | 36149.516 | 1427.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;526 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 526 | 36149.526 | 1427.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;536 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 536 | 36149.536 | 1428
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;546 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 546 | 36149.546 | 1428.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;556 | 94.9863 | 294.53 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 556 | 36149.556 | 1428.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;566 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 566 | 36149.566 | 1428.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;576 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 576 | 36149.576 | 1428.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;586 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 586 | 36149.586 | 1428.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;596 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 596 | 36149.596 | 1428.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;606 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 606 | 36149.606 | 1428.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;616 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 616 | 36149.616 | 1428.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;626 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 626 | 36149.626 | 1428.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;636 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 636 | 36149.636 | 1428.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;646 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 646 | 36149.646 | 1428.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;656 | 94.9863 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 656 | 36149.656 | 1428.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;666 | 94.9863 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 666 | 36149.666 | 1428.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;676 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 676 | 36149.676 | 1428.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;686 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 686 | 36149.686 | 1428.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;696 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 696 | 36149.696 | 1428.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;706 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 706 | 36149.706 | 1428.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;716 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 716 | 36149.716 | 1428.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;726 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 726 | 36149.726 | 1428.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;736 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 736 | 36149.736 | 1428.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;746 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 746 | 36149.746 | 1428.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;756 | 94.9883 | 294.5295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 756 | 36149.756 | 1428.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;766 | 94.9883 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 766 | 36149.766 | 1428.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;776 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 776 | 36149.776 | 1428.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;786 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 786 | 36149.786 | 1428.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;796 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 796 | 36149.796 | 1428.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;806 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 806 | 36149.806 | 1428.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;816 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 816 | 36149.816 | 1428.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;826 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 826 | 36149.826 | 1428.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;836 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 836 | 36149.836 | 1428.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;846 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 846 | 36149.846 | 1428.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;856 | 94.9873 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 856 | 36149.856 | 1428.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;866 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 866 | 36149.866 | 1428.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;876 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 876 | 36149.876 | 1428.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;886 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 886 | 36149.886 | 1428.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;896 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 896 | 36149.896 | 1428.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;906 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 906 | 36149.906 | 1428.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;916 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 916 | 36149.916 | 1428.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;926 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 926 | 36149.926 | 1428.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;936 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 936 | 36149.936 | 1428.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;946 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 946 | 36149.946 | 1428.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;956 | 94.9873 | 294.5261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 956 | 36149.956 | 1428.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;966 | 94.9873 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 966 | 36149.966 | 1428.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;976 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 976 | 36149.976 | 1428.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;986 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 986 | 36149.986 | 1428.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:29;996 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 29 | 996 | 36149.996 | 1428.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;006 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 006 | 36150.006 | 1428.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;016 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 016 | 36150.016 | 1428.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;026 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 026 | 36150.026 | 1428.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;036 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 036 | 36150.036 | 1428.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;046 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 046 | 36150.046 | 1428.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;056 | 94.9863 | 294.5256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 056 | 36150.056 | 1428.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;066 | 94.9863 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 066 | 36150.066 | 1428.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;076 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 076 | 36150.076 | 1428.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;086 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 086 | 36150.086 | 1428.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;096 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 096 | 36150.096 | 1428.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;106 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 106 | 36150.106 | 1428.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;116 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 116 | 36150.116 | 1428.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;126 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 126 | 36150.126 | 1428.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;136 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 136 | 36150.136 | 1428.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;146 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 146 | 36150.146 | 1428.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;156 | 94.9853 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 156 | 36150.156 | 1428.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;166 | 94.9853 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 166 | 36150.166 | 1428.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;176 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 176 | 36150.176 | 1428.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;186 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 186 | 36150.186 | 1428.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;196 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 196 | 36150.196 | 1428.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;206 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 206 | 36150.206 | 1428.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;216 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 216 | 36150.216 | 1428.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;226 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 226 | 36150.226 | 1428.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;236 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 236 | 36150.236 | 1428.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;246 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 246 | 36150.246 | 1428.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;256 | 94.9863 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 256 | 36150.256 | 1428.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;266 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 266 | 36150.266 | 1428.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;276 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 276 | 36150.276 | 1428.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;286 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 286 | 36150.286 | 1428.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;296 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 296 | 36150.296 | 1428.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;306 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 306 | 36150.306 | 1428.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;316 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 316 | 36150.316 | 1428.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;326 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 326 | 36150.326 | 1428.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;336 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 336 | 36150.336 | 1428.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;346 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 346 | 36150.346 | 1428.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;356 | 94.9863 | 294.4995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 356 | 36150.356 | 1428.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;366 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 366 | 36150.366 | 1428.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;376 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 376 | 36150.376 | 1428.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;386 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 386 | 36150.386 | 1428.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;396 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 396 | 36150.396 | 1428.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;406 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 406 | 36150.406 | 1428.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;416 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 416 | 36150.416 | 1428.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;426 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 426 | 36150.426 | 1428.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;436 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 436 | 36150.436 | 1428.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;446 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 446 | 36150.446 | 1428.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;456 | 94.9863 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 456 | 36150.456 | 1428.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;466 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 466 | 36150.466 | 1428.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;476 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 476 | 36150.476 | 1428.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;486 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 486 | 36150.486 | 1428.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;496 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 496 | 36150.496 | 1428.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;506 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 506 | 36150.506 | 1428.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;516 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 516 | 36150.516 | 1428.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;526 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 526 | 36150.526 | 1428.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;536 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 536 | 36150.536 | 1429
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;546 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 546 | 36150.546 | 1429.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;556 | 94.9863 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 556 | 36150.556 | 1429.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;566 | 94.9863 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 566 | 36150.566 | 1429.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;576 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 576 | 36150.576 | 1429.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;586 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 586 | 36150.586 | 1429.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;596 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 596 | 36150.596 | 1429.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;606 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 606 | 36150.606 | 1429.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;616 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 616 | 36150.616 | 1429.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;626 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 626 | 36150.626 | 1429.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;636 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 636 | 36150.636 | 1429.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;646 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 646 | 36150.646 | 1429.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;656 | 94.9873 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 656 | 36150.656 | 1429.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;666 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 666 | 36150.666 | 1429.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;676 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 676 | 36150.676 | 1429.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;686 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 686 | 36150.686 | 1429.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;696 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 696 | 36150.696 | 1429.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;706 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 706 | 36150.706 | 1429.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;716 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 716 | 36150.716 | 1429.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;726 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 726 | 36150.726 | 1429.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;736 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 736 | 36150.736 | 1429.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;746 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 746 | 36150.746 | 1429.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;756 | 94.9873 | 294.5083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 756 | 36150.756 | 1429.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;766 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 766 | 36150.766 | 1429.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;776 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 776 | 36150.776 | 1429.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;786 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 786 | 36150.786 | 1429.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;796 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 796 | 36150.796 | 1429.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;806 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 806 | 36150.806 | 1429.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;816 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 816 | 36150.816 | 1429.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;826 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 826 | 36150.826 | 1429.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;836 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 836 | 36150.836 | 1429.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;846 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 846 | 36150.846 | 1429.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;856 | 94.9873 | 294.5015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 856 | 36150.856 | 1429.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;866 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 866 | 36150.866 | 1429.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;876 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 876 | 36150.876 | 1429.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;886 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 886 | 36150.886 | 1429.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;896 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 896 | 36150.896 | 1429.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;906 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 906 | 36150.906 | 1429.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;916 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 916 | 36150.916 | 1429.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;926 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 926 | 36150.926 | 1429.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;936 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 936 | 36150.936 | 1429.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;946 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 946 | 36150.946 | 1429.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;956 | 94.9873 | 294.5126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 956 | 36150.956 | 1429.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;966 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 966 | 36150.966 | 1429.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;976 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 976 | 36150.976 | 1429.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;986 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 986 | 36150.986 | 1429.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:30;996 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 30 | 996 | 36150.996 | 1429.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;006 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 006 | 36151.006 | 1429.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;016 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 016 | 36151.016 | 1429.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;026 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 026 | 36151.026 | 1429.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;036 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 036 | 36151.036 | 1429.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;046 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 046 | 36151.046 | 1429.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;056 | 94.9873 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 056 | 36151.056 | 1429.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;066 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 066 | 36151.066 | 1429.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;076 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 076 | 36151.076 | 1429.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;086 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 086 | 36151.086 | 1429.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;096 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 096 | 36151.096 | 1429.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;106 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 106 | 36151.106 | 1429.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;116 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 116 | 36151.116 | 1429.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;126 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 126 | 36151.126 | 1429.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;136 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 136 | 36151.136 | 1429.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;146 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 146 | 36151.146 | 1429.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;156 | 94.9873 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 156 | 36151.156 | 1429.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;166 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 166 | 36151.166 | 1429.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;176 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 176 | 36151.176 | 1429.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;186 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 186 | 36151.186 | 1429.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;196 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 196 | 36151.196 | 1429.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;206 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 206 | 36151.206 | 1429.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;216 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 216 | 36151.216 | 1429.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;226 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 226 | 36151.226 | 1429.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;236 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 236 | 36151.236 | 1429.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;246 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 246 | 36151.246 | 1429.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;256 | 94.9873 | 294.5501 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 256 | 36151.256 | 1429.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;266 | 94.9873 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 266 | 36151.266 | 1429.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;276 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 276 | 36151.276 | 1429.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;286 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 286 | 36151.286 | 1429.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;296 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 296 | 36151.296 | 1429.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;306 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 306 | 36151.306 | 1429.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;316 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 316 | 36151.316 | 1429.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;326 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 326 | 36151.326 | 1429.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;336 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 336 | 36151.336 | 1429.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;346 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 346 | 36151.346 | 1429.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;356 | 94.9883 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 356 | 36151.356 | 1429.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;366 | 94.9883 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 366 | 36151.366 | 1429.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;376 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 376 | 36151.376 | 1429.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;386 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 386 | 36151.386 | 1429.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;396 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 396 | 36151.396 | 1429.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;406 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 406 | 36151.406 | 1429.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;416 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 416 | 36151.416 | 1429.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;426 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 426 | 36151.426 | 1429.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;436 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 436 | 36151.436 | 1429.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;446 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 446 | 36151.446 | 1429.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;456 | 94.9873 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 456 | 36151.456 | 1429.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;466 | 94.9873 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 466 | 36151.466 | 1429.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;476 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 476 | 36151.476 | 1429.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;486 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 486 | 36151.486 | 1429.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;496 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 496 | 36151.496 | 1429.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;506 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 506 | 36151.506 | 1429.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;516 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 516 | 36151.516 | 1429.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;526 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 526 | 36151.526 | 1429.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;536 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 536 | 36151.536 | 1430
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;546 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 546 | 36151.546 | 1430.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;556 | 94.9863 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 556 | 36151.556 | 1430.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;566 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 566 | 36151.566 | 1430.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;576 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 576 | 36151.576 | 1430.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;586 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 586 | 36151.586 | 1430.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;596 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 596 | 36151.596 | 1430.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;606 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 606 | 36151.606 | 1430.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;616 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 616 | 36151.616 | 1430.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;626 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 626 | 36151.626 | 1430.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;636 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 636 | 36151.636 | 1430.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;646 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 646 | 36151.646 | 1430.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;656 | 94.9863 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 656 | 36151.656 | 1430.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;666 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 666 | 36151.666 | 1430.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;676 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 676 | 36151.676 | 1430.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;686 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 686 | 36151.686 | 1430.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;696 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 696 | 36151.696 | 1430.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;706 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 706 | 36151.706 | 1430.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;716 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 716 | 36151.716 | 1430.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;726 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 726 | 36151.726 | 1430.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;736 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 736 | 36151.736 | 1430.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;746 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 746 | 36151.746 | 1430.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;756 | 94.9863 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 756 | 36151.756 | 1430.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;766 | 94.9863 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 766 | 36151.766 | 1430.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;776 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 776 | 36151.776 | 1430.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;786 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 786 | 36151.786 | 1430.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;796 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 796 | 36151.796 | 1430.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;806 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 806 | 36151.806 | 1430.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;816 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 816 | 36151.816 | 1430.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;826 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 826 | 36151.826 | 1430.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;836 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 836 | 36151.836 | 1430.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;846 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 846 | 36151.846 | 1430.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;856 | 94.9853 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 856 | 36151.856 | 1430.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;866 | 94.9853 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 866 | 36151.866 | 1430.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;876 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 876 | 36151.876 | 1430.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;886 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 886 | 36151.886 | 1430.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;896 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 896 | 36151.896 | 1430.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;906 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 906 | 36151.906 | 1430.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;916 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 916 | 36151.916 | 1430.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;926 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 926 | 36151.926 | 1430.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;936 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 936 | 36151.936 | 1430.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;946 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 946 | 36151.946 | 1430.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;956 | 94.9863 | 294.5829 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 956 | 36151.956 | 1430.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;966 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 966 | 36151.966 | 1430.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;976 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 976 | 36151.976 | 1430.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;986 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 986 | 36151.986 | 1430.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:31;996 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 31 | 996 | 36151.996 | 1430.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;006 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 006 | 36152.006 | 1430.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;016 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 016 | 36152.016 | 1430.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;026 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 026 | 36152.026 | 1430.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;036 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 036 | 36152.036 | 1430.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;046 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 046 | 36152.046 | 1430.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;056 | 94.9863 | 294.5903 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 056 | 36152.056 | 1430.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;066 | 94.9863 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 066 | 36152.066 | 1430.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;076 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 076 | 36152.076 | 1430.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;086 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 086 | 36152.086 | 1430.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;096 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 096 | 36152.096 | 1430.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;106 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 106 | 36152.106 | 1430.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;116 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 116 | 36152.116 | 1430.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;126 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 126 | 36152.126 | 1430.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;136 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 136 | 36152.136 | 1430.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;146 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 146 | 36152.146 | 1430.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;156 | 94.9873 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 156 | 36152.156 | 1430.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;166 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 166 | 36152.166 | 1430.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;176 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 176 | 36152.176 | 1430.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;186 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 186 | 36152.186 | 1430.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;196 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 196 | 36152.196 | 1430.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;206 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 206 | 36152.206 | 1430.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;216 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 216 | 36152.216 | 1430.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;226 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 226 | 36152.226 | 1430.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;236 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 236 | 36152.236 | 1430.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;246 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 246 | 36152.246 | 1430.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;256 | 94.9873 | 294.5862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 256 | 36152.256 | 1430.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;266 | 94.9873 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 266 | 36152.266 | 1430.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;276 | 94.9873 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 276 | 36152.276 | 1430.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;286 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 286 | 36152.286 | 1430.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;296 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 296 | 36152.296 | 1430.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;306 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 306 | 36152.306 | 1430.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;316 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 316 | 36152.316 | 1430.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;326 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 326 | 36152.326 | 1430.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;336 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 336 | 36152.336 | 1430.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;346 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 346 | 36152.346 | 1430.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;356 | 94.9863 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 356 | 36152.356 | 1430.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;366 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 366 | 36152.366 | 1430.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;376 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 376 | 36152.376 | 1430.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;386 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 386 | 36152.386 | 1430.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;396 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 396 | 36152.396 | 1430.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;406 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 406 | 36152.406 | 1430.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;416 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 416 | 36152.416 | 1430.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;426 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 426 | 36152.426 | 1430.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;436 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 436 | 36152.436 | 1430.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;446 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 446 | 36152.446 | 1430.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;456 | 94.9863 | 294.5761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 456 | 36152.456 | 1430.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;466 | 94.9863 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 466 | 36152.466 | 1430.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;476 | 94.9863 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 476 | 36152.476 | 1430.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;486 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 486 | 36152.486 | 1430.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;496 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 496 | 36152.496 | 1430.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;506 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 506 | 36152.506 | 1430.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;516 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 516 | 36152.516 | 1430.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;526 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 526 | 36152.526 | 1430.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;536 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 536 | 36152.536 | 1431
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;546 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 546 | 36152.546 | 1431.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;556 | 94.9873 | 294.5799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 556 | 36152.556 | 1431.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;566 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 566 | 36152.566 | 1431.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;576 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 576 | 36152.576 | 1431.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;586 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 586 | 36152.586 | 1431.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;596 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 596 | 36152.596 | 1431.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;606 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 606 | 36152.606 | 1431.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;616 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 616 | 36152.616 | 1431.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;626 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 626 | 36152.626 | 1431.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;636 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 636 | 36152.636 | 1431.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;646 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 646 | 36152.646 | 1431.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;656 | 94.9873 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 656 | 36152.656 | 1431.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;666 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 666 | 36152.666 | 1431.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;676 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 676 | 36152.676 | 1431.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;686 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 686 | 36152.686 | 1431.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;696 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 696 | 36152.696 | 1431.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;706 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 706 | 36152.706 | 1431.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;716 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 716 | 36152.716 | 1431.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;726 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 726 | 36152.726 | 1431.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;736 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 736 | 36152.736 | 1431.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;746 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 746 | 36152.746 | 1431.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;756 | 94.9873 | 294.5615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 756 | 36152.756 | 1431.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;766 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 766 | 36152.766 | 1431.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;776 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 776 | 36152.776 | 1431.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;786 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 786 | 36152.786 | 1431.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;796 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 796 | 36152.796 | 1431.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;806 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 806 | 36152.806 | 1431.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;816 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 816 | 36152.816 | 1431.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;826 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 826 | 36152.826 | 1431.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;836 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 836 | 36152.836 | 1431.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;846 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 846 | 36152.846 | 1431.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;856 | 94.9873 | 294.5521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 856 | 36152.856 | 1431.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;866 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 866 | 36152.866 | 1431.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;876 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 876 | 36152.876 | 1431.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;886 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 886 | 36152.886 | 1431.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;896 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 896 | 36152.896 | 1431.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;906 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 906 | 36152.906 | 1431.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;916 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 916 | 36152.916 | 1431.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;926 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 926 | 36152.926 | 1431.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;936 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 936 | 36152.936 | 1431.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;946 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 946 | 36152.946 | 1431.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;956 | 94.9873 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 956 | 36152.956 | 1431.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;966 | 94.9873 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 966 | 36152.966 | 1431.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;976 | 94.9873 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 976 | 36152.976 | 1431.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;986 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 986 | 36152.986 | 1431.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:32;996 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 32 | 996 | 36152.996 | 1431.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;006 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 006 | 36153.006 | 1431.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;016 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 016 | 36153.016 | 1431.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;026 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 026 | 36153.026 | 1431.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;036 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 036 | 36153.036 | 1431.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;046 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 046 | 36153.046 | 1431.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;056 | 94.9883 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 056 | 36153.056 | 1431.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;066 | 94.9883 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 066 | 36153.066 | 1431.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;076 | 94.9883 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 076 | 36153.076 | 1431.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;086 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 086 | 36153.086 | 1431.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;096 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 096 | 36153.096 | 1431.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;106 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 106 | 36153.106 | 1431.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;116 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 116 | 36153.116 | 1431.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;126 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 126 | 36153.126 | 1431.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;136 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 136 | 36153.136 | 1431.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;146 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 146 | 36153.146 | 1431.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;156 | 94.9873 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 156 | 36153.156 | 1431.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;166 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 166 | 36153.166 | 1431.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;176 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 176 | 36153.176 | 1431.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;186 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 186 | 36153.186 | 1431.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;196 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 196 | 36153.196 | 1431.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;206 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 206 | 36153.206 | 1431.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;216 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 216 | 36153.216 | 1431.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;226 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 226 | 36153.226 | 1431.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;236 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 236 | 36153.236 | 1431.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;246 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 246 | 36153.246 | 1431.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;256 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 256 | 36153.256 | 1431.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;266 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 266 | 36153.266 | 1431.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;276 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 276 | 36153.276 | 1431.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;286 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 286 | 36153.286 | 1431.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;296 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 296 | 36153.296 | 1431.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;306 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 306 | 36153.306 | 1431.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;316 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 316 | 36153.316 | 1431.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;326 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 326 | 36153.326 | 1431.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;336 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 336 | 36153.336 | 1431.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;346 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 346 | 36153.346 | 1431.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;356 | 94.9873 | 294.5499 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 356 | 36153.356 | 1431.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;366 | 94.9873 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 366 | 36153.366 | 1431.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;376 | 94.9873 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 376 | 36153.376 | 1431.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;386 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 386 | 36153.386 | 1431.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;396 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 396 | 36153.396 | 1431.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;406 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 406 | 36153.406 | 1431.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;416 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 416 | 36153.416 | 1431.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;426 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 426 | 36153.426 | 1431.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;436 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 436 | 36153.436 | 1431.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;446 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 446 | 36153.446 | 1431.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;456 | 94.9863 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 456 | 36153.456 | 1431.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;466 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 466 | 36153.466 | 1431.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;476 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 476 | 36153.476 | 1431.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;486 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 486 | 36153.486 | 1431.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;496 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 496 | 36153.496 | 1431.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;506 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 506 | 36153.506 | 1431.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;516 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 516 | 36153.516 | 1431.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;526 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 526 | 36153.526 | 1431.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;536 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 536 | 36153.536 | 1432
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;546 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 546 | 36153.546 | 1432.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;556 | 94.9863 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 556 | 36153.556 | 1432.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;566 | 94.9863 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 566 | 36153.566 | 1432.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;576 | 94.9863 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 576 | 36153.576 | 1432.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;586 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 586 | 36153.586 | 1432.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;596 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 596 | 36153.596 | 1432.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;606 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 606 | 36153.606 | 1432.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;616 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 616 | 36153.616 | 1432.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;626 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 626 | 36153.626 | 1432.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;636 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 636 | 36153.636 | 1432.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;646 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 646 | 36153.646 | 1432.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;656 | 94.9873 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 656 | 36153.656 | 1432.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;666 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 666 | 36153.666 | 1432.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;676 | 94.9873 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 676 | 36153.676 | 1432.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;686 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 686 | 36153.686 | 1432.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;696 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 696 | 36153.696 | 1432.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;706 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 706 | 36153.706 | 1432.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;716 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 716 | 36153.716 | 1432.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;726 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 726 | 36153.726 | 1432.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;736 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 736 | 36153.736 | 1432.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;746 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 746 | 36153.746 | 1432.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;756 | 94.9863 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 756 | 36153.756 | 1432.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;766 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 766 | 36153.766 | 1432.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;776 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 776 | 36153.776 | 1432.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;786 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 786 | 36153.786 | 1432.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;796 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 796 | 36153.796 | 1432.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;806 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 806 | 36153.806 | 1432.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;816 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 816 | 36153.816 | 1432.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;826 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 826 | 36153.826 | 1432.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;836 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 836 | 36153.836 | 1432.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;846 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 846 | 36153.846 | 1432.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;856 | 94.9863 | 294.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 856 | 36153.856 | 1432.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;866 | 94.9863 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 866 | 36153.866 | 1432.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;876 | 94.9863 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 876 | 36153.876 | 1432.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;886 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 886 | 36153.886 | 1432.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;896 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 896 | 36153.896 | 1432.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;906 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 906 | 36153.906 | 1432.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;916 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 916 | 36153.916 | 1432.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;926 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 926 | 36153.926 | 1432.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;936 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 936 | 36153.936 | 1432.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;946 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 946 | 36153.946 | 1432.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;956 | 94.9873 | 294.5427 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 956 | 36153.956 | 1432.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;966 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 966 | 36153.966 | 1432.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;976 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 976 | 36153.976 | 1432.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;986 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 986 | 36153.986 | 1432.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:33;996 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 33 | 996 | 36153.996 | 1432.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;006 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 006 | 36154.006 | 1432.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;016 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 016 | 36154.016 | 1432.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;026 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 026 | 36154.026 | 1432.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;036 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 036 | 36154.036 | 1432.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;046 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 046 | 36154.046 | 1432.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;056 | 94.9873 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 056 | 36154.056 | 1432.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;066 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 066 | 36154.066 | 1432.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;076 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 076 | 36154.076 | 1432.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;086 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 086 | 36154.086 | 1432.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;096 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 096 | 36154.096 | 1432.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;106 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 106 | 36154.106 | 1432.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;116 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 116 | 36154.116 | 1432.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;126 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 126 | 36154.126 | 1432.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;136 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 136 | 36154.136 | 1432.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;146 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 146 | 36154.146 | 1432.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;156 | 94.9873 | 294.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 156 | 36154.156 | 1432.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;166 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 166 | 36154.166 | 1432.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;176 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 176 | 36154.176 | 1432.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;186 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 186 | 36154.186 | 1432.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;196 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 196 | 36154.196 | 1432.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;206 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 206 | 36154.206 | 1432.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;216 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 216 | 36154.216 | 1432.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;226 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 226 | 36154.226 | 1432.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;236 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 236 | 36154.236 | 1432.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;246 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 246 | 36154.246 | 1432.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;256 | 94.9873 | 294.5616 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 256 | 36154.256 | 1432.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;266 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 266 | 36154.266 | 1432.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;276 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 276 | 36154.276 | 1432.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;286 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 286 | 36154.286 | 1432.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;296 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 296 | 36154.296 | 1432.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;306 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 306 | 36154.306 | 1432.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;316 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 316 | 36154.316 | 1432.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;326 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 326 | 36154.326 | 1432.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;336 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 336 | 36154.336 | 1432.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;346 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 346 | 36154.346 | 1432.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;356 | 94.9873 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 356 | 36154.356 | 1432.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;366 | 94.9873 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 366 | 36154.366 | 1432.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;376 | 94.9873 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 376 | 36154.376 | 1432.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;386 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 386 | 36154.386 | 1432.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;396 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 396 | 36154.396 | 1432.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;406 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 406 | 36154.406 | 1432.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;416 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 416 | 36154.416 | 1432.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;426 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 426 | 36154.426 | 1432.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;436 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 436 | 36154.436 | 1432.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;446 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 446 | 36154.446 | 1432.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;456 | 94.9883 | 294.5285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 456 | 36154.456 | 1432.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;466 | 94.9883 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 466 | 36154.466 | 1432.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;476 | 94.9883 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 476 | 36154.476 | 1432.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;486 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 486 | 36154.486 | 1432.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;496 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 496 | 36154.496 | 1432.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;506 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 506 | 36154.506 | 1432.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;516 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 516 | 36154.516 | 1432.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;526 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 526 | 36154.526 | 1432.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;536 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 536 | 36154.536 | 1433
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;546 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 546 | 36154.546 | 1433.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;556 | 94.9873 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 556 | 36154.556 | 1433.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;566 | 94.9873 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 566 | 36154.566 | 1433.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;576 | 94.9873 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 576 | 36154.576 | 1433.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;586 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 586 | 36154.586 | 1433.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;596 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 596 | 36154.596 | 1433.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;606 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 606 | 36154.606 | 1433.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;616 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 616 | 36154.616 | 1433.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;626 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 626 | 36154.626 | 1433.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;636 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 636 | 36154.636 | 1433.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;646 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 646 | 36154.646 | 1433.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;656 | 94.9883 | 294.4999 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 656 | 36154.656 | 1433.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;666 | 94.9883 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 666 | 36154.666 | 1433.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;676 | 94.9883 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 676 | 36154.676 | 1433.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;686 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 686 | 36154.686 | 1433.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;696 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 696 | 36154.696 | 1433.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;706 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 706 | 36154.706 | 1433.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;716 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 716 | 36154.716 | 1433.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;726 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 726 | 36154.726 | 1433.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;736 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 736 | 36154.736 | 1433.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;746 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 746 | 36154.746 | 1433.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;756 | 94.9873 | 294.4856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 756 | 36154.756 | 1433.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;766 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 766 | 36154.766 | 1433.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;776 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 776 | 36154.776 | 1433.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;786 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 786 | 36154.786 | 1433.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;796 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 796 | 36154.796 | 1433.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;806 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 806 | 36154.806 | 1433.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;816 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 816 | 36154.816 | 1433.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;826 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 826 | 36154.826 | 1433.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;836 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 836 | 36154.836 | 1433.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;846 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 846 | 36154.846 | 1433.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;856 | 94.9873 | 294.4774 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 856 | 36154.856 | 1433.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;866 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 866 | 36154.866 | 1433.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;876 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 876 | 36154.876 | 1433.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;886 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 886 | 36154.886 | 1433.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;896 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 896 | 36154.896 | 1433.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;906 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 906 | 36154.906 | 1433.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;916 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 916 | 36154.916 | 1433.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;926 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 926 | 36154.926 | 1433.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;936 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 936 | 36154.936 | 1433.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;946 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 946 | 36154.946 | 1433.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;956 | 94.9873 | 294.4768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 956 | 36154.956 | 1433.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;966 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 966 | 36154.966 | 1433.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;976 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 976 | 36154.976 | 1433.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;986 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 986 | 36154.986 | 1433.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:34;996 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 34 | 996 | 36154.996 | 1433.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;006 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 006 | 36155.006 | 1433.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;016 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 016 | 36155.016 | 1433.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;026 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 026 | 36155.026 | 1433.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;036 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 036 | 36155.036 | 1433.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;046 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 046 | 36155.046 | 1433.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;056 | 94.9873 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 056 | 36155.056 | 1433.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;066 | 94.9873 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 066 | 36155.066 | 1433.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;076 | 94.9873 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 076 | 36155.076 | 1433.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;086 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 086 | 36155.086 | 1433.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;096 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 096 | 36155.096 | 1433.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;106 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 106 | 36155.106 | 1433.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;116 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 116 | 36155.116 | 1433.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;126 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 126 | 36155.126 | 1433.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;136 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 136 | 36155.136 | 1433.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;146 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 146 | 36155.146 | 1433.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;156 | 94.9863 | 294.4392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 156 | 36155.156 | 1433.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;166 | 94.9863 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 166 | 36155.166 | 1433.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;176 | 94.9863 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 176 | 36155.176 | 1433.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;186 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 186 | 36155.186 | 1433.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;196 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 196 | 36155.196 | 1433.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;206 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 206 | 36155.206 | 1433.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;216 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 216 | 36155.216 | 1433.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;226 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 226 | 36155.226 | 1433.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;236 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 236 | 36155.236 | 1433.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;246 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 246 | 36155.246 | 1433.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;256 | 94.9883 | 294.4401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 256 | 36155.256 | 1433.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;266 | 94.9883 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 266 | 36155.266 | 1433.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;276 | 94.9883 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 276 | 36155.276 | 1433.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;286 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 286 | 36155.286 | 1433.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;296 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 296 | 36155.296 | 1433.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;306 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 306 | 36155.306 | 1433.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;316 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 316 | 36155.316 | 1433.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;326 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 326 | 36155.326 | 1433.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;336 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 336 | 36155.336 | 1433.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;346 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 346 | 36155.346 | 1433.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;356 | 94.9873 | 294.4477 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 356 | 36155.356 | 1433.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;366 | 94.9873 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 366 | 36155.366 | 1433.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;376 | 94.9873 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 376 | 36155.376 | 1433.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;386 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 386 | 36155.386 | 1433.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;396 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 396 | 36155.396 | 1433.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;406 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 406 | 36155.406 | 1433.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;416 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 416 | 36155.416 | 1433.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;426 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 426 | 36155.426 | 1433.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;436 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 436 | 36155.436 | 1433.9