## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia
CONSIDERACIONES
Mínimo técnico | 154 | MW
CEN | 300 | MW
Tiempo de establecimiento | 91 | segs
Tiempo mínimo de espera entre escalones | 240 | segs

## Cálculo de la BM
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2023-10-27 09:43 | 1 | 0.99967 | 294.64 | 294.58 | 295 | 60 | 59.98
Escalón dentro de BM | 2 | 2023-10-27 10:03 | 1 | 1.0003 | 294.85 | 295.26 | 295 | 60 | 60.0198
Escalón franja superior BM | 3 | 2023-10-27 10:11 | 1.0005 | 1.0008 | 295.41 | 292.03 | 295 | 60.03 | 60.0498
Escalón franja superior BM | 4 | 2023-10-27 10:15 | 1.0008 | 1.0012 | 292.03 | 290.77 | 295 | 60.0498 | 60.0702
Escalón franja inferior BM | 5 | 2023-10-27 09:51 | 0.9995 | 0.99917 | 295.11 | 297.14 | 295 | 59.97 | 59.9502
Escalón franja inferior BM | 6 | 2023-10-27 09:55 | 0.99917 | 0.99883 | 297.14 | 300.08 | 295 | 59.9502 | 59.9298
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Gráfica Frecuencia vs tiempo

## Datos_Banda_Muerta
Banda muerta | 0.5%
Potencia Base | 300
Banda Muerta (mHZ) | 30
Tiempo | Frecuencia (%) | Frecuencia (Hz) | Potencia (MW) | Escalón frecuencia | Banda muerta + | Banda muerta - | Referencia potencia | Banda muerta + | Banda muerta -
0 | 100% | 60 | 295.5435 |  | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.1 | 100% | 60 | 295.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.2 | 100% | 60 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.3 | 100% | 60 | 295.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.4 | 100% | 60 | 295.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.5 | 100% | 60 | 295.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.6 | 100% | 60 | 295.5391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.7 | 100% | 60 | 295.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.8 | 100% | 60 | 295.5897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.9 | 100% | 60 | 295.6241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1 | 100% | 60 | 295.6653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.1 | 100% | 60 | 295.7142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.2 | 100% | 60 | 295.7515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.3 | 100% | 60 | 295.7633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.4 | 100% | 60 | 295.7585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.5 | 100% | 60 | 295.7471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.6 | 100% | 60 | 295.7413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.7 | 100% | 60 | 295.7405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.8 | 100% | 60 | 295.7372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.9 | 100% | 60 | 295.729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2 | 100% | 60 | 295.7159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.1 | 100% | 60 | 295.6994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.2 | 100% | 60 | 295.682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.3 | 100% | 60 | 295.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.4 | 100% | 60 | 295.6518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.5 | 100% | 60 | 295.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.6 | 100% | 60 | 295.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.7 | 100% | 60 | 295.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.8 | 100% | 60 | 295.5762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.9 | 100% | 60 | 295.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3 | 100% | 60 | 295.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.1 | 100% | 60 | 295.6452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.2 | 100% | 60 | 295.6841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.3 | 100% | 60 | 295.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.4 | 100% | 60 | 295.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.5 | 100% | 60 | 295.769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.6 | 100% | 60 | 295.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.7 | 100% | 60 | 295.8256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.8 | 100% | 60 | 295.8606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.9 | 100% | 60 | 295.8807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4 | 100% | 60 | 295.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.1 | 100% | 60 | 295.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.2 | 100% | 60 | 295.8465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.3 | 100% | 60 | 295.8105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.4 | 100% | 60 | 295.7934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.5 | 100% | 60 | 295.7857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.6 | 100% | 60 | 295.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.7 | 100% | 60 | 295.7644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.8 | 100% | 60 | 295.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.9 | 100% | 60 | 295.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5 | 100% | 60 | 295.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.1 | 100% | 60 | 295.6984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.2 | 100% | 60 | 295.6978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.3 | 100% | 60 | 295.6962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.4 | 100% | 60 | 295.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.5 | 100% | 60 | 295.734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.6 | 100% | 60 | 295.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.7 | 100% | 60 | 295.7839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.8 | 100% | 60 | 295.8084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.9 | 100% | 60 | 295.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6 | 100% | 60 | 295.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.1 | 100% | 60 | 295.9042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.2 | 100% | 60 | 295.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.3 | 100% | 60 | 295.9638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.4 | 100% | 60 | 295.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.5 | 100% | 60 | 295.9881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.6 | 100% | 60 | 295.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.7 | 100% | 60 | 295.9661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.8 | 100% | 60 | 295.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.9 | 100% | 60 | 295.9185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7 | 100% | 60 | 295.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.1 | 100% | 60 | 295.8462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.2 | 100% | 60 | 295.8148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.3 | 100% | 60 | 295.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.4 | 100% | 60 | 295.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.5 | 100% | 60 | 295.6741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.6 | 100% | 60 | 295.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.7 | 100% | 60 | 295.6027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.8 | 100% | 60 | 295.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.9 | 100% | 60 | 295.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8 | 100% | 60 | 295.5262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.1 | 100% | 60 | 295.5147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.2 | 100% | 60 | 295.5299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.3 | 100% | 60 | 295.5637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.4 | 100% | 60 | 295.5965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.5 | 100% | 60 | 295.6173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.6 | 100% | 60 | 295.6211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.7 | 100% | 60 | 295.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.8 | 100% | 60 | 295.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.9 | 100% | 60 | 295.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9 | 100% | 60 | 295.6505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.1 | 100% | 60 | 295.664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.2 | 100% | 60 | 295.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.3 | 100% | 60 | 295.6668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.4 | 100% | 60 | 295.6581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.5 | 100% | 60 | 295.6228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.6 | 100% | 60 | 295.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.7 | 100% | 60 | 295.5488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.8 | 100% | 60 | 295.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.9 | 100% | 60 | 295.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10 | 100% | 60 | 295.4227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.1 | 100% | 60 | 295.3921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.2 | 100% | 60 | 295.3554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.3 | 100% | 60 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.4 | 100% | 60 | 295.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.5 | 100% | 60 | 295.3699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.6 | 100% | 60 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.7 | 100% | 60 | 295.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.8 | 100% | 60 | 295.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.9 | 100% | 60 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11 | 100% | 60 | 295.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.1 | 100% | 60 | 295.4574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.2 | 100% | 60 | 295.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.3 | 100% | 60 | 295.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.4 | 100% | 60 | 295.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.5 | 100% | 60 | 295.478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.6 | 100% | 60 | 295.446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.7 | 100% | 60 | 295.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.8 | 100% | 60 | 295.4184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.9 | 100% | 60 | 295.4108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12 | 100% | 60 | 295.3825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.1 | 100% | 60 | 295.358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.2 | 100% | 60 | 295.3319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.3 | 100% | 60 | 295.2878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.4 | 100% | 60 | 295.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.5 | 100% | 60 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.6 | 100% | 60 | 295.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.7 | 100% | 60 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.8 | 100% | 60 | 295.2793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.9 | 100% | 60 | 295.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13 | 100% | 60 | 295.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.1 | 100% | 60 | 295.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.2 | 100% | 60 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.3 | 100% | 60 | 295.2504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.4 | 100% | 60 | 295.2728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.5 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.6 | 100% | 60 | 295.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.7 | 100% | 60 | 295.3638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.8 | 100% | 60 | 295.3631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.9 | 100% | 60 | 295.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14 | 100% | 60 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.1 | 100% | 60 | 295.3348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.2 | 100% | 60 | 295.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.3 | 100% | 60 | 295.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.4 | 100% | 60 | 295.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.5 | 100% | 60 | 295.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.6 | 100% | 60 | 295.303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.7 | 100% | 60 | 295.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.8 | 100% | 60 | 295.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.9 | 100% | 60 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15 | 100% | 60 | 295.2748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.1 | 100% | 60 | 295.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.2 | 100% | 60 | 295.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.3 | 100% | 60 | 295.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.4 | 100% | 60 | 295.1026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.5 | 100% | 60 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.6 | 100% | 60 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.7 | 100% | 60 | 295.1407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.8 | 100% | 60 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.9 | 100% | 60 | 295.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16 | 100% | 60 | 295.2094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.1 | 100% | 60 | 295.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.2 | 100% | 60 | 295.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.3 | 100% | 60 | 295.338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.4 | 100% | 60 | 295.3417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.5 | 100% | 60 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.6 | 100% | 60 | 295.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.7 | 100% | 60 | 295.337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.8 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.9 | 100% | 60 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17 | 100% | 60 | 295.4182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.1 | 100% | 60 | 295.4092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.2 | 100% | 60 | 295.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.3 | 100% | 60 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.4 | 100% | 60 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.5 | 100% | 60 | 295.3225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.6 | 100% | 60 | 295.3032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.7 | 100% | 60 | 295.2915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.8 | 100% | 60 | 295.2566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.9 | 100% | 60 | 295.2004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18 | 100% | 60 | 295.1735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.1 | 100% | 60 | 295.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.2 | 100% | 60 | 295.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.3 | 100% | 60 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.4 | 100% | 60 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.5 | 100% | 60 | 295.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.6 | 100% | 60 | 295.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.7 | 100% | 60 | 295.288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.8 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.9 | 100% | 60 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19 | 100% | 60 | 295.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.1 | 100% | 60 | 295.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.2 | 100% | 60 | 295.2636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.3 | 100% | 60 | 295.2775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.4 | 100% | 60 | 295.2949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.5 | 100% | 60 | 295.3205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.6 | 100% | 60 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.7 | 100% | 60 | 295.2997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.8 | 100% | 60 | 295.2793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.9 | 100% | 60 | 295.2824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.1 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.2 | 100% | 60 | 295.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.3 | 100% | 60 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.4 | 100% | 60 | 295.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.5 | 100% | 60 | 295.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.6 | 100% | 60 | 294.9772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.7 | 100% | 60 | 294.9132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.8 | 100% | 60 | 294.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.9 | 100% | 60 | 294.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21 | 100% | 60 | 294.6544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.1 | 100% | 60 | 294.5762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.2 | 100% | 60 | 294.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.3 | 100% | 60 | 294.5814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.4 | 100% | 60 | 294.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.5 | 100% | 60 | 294.6042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.6 | 100% | 60 | 294.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.7 | 100% | 60 | 294.6115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.8 | 100% | 60 | 294.5976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.9 | 100% | 60 | 294.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22 | 100% | 60 | 294.627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.1 | 100% | 60 | 294.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.2 | 100% | 60 | 294.6328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.3 | 100% | 60 | 294.6542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.4 | 100% | 60 | 294.66 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.5 | 100% | 60 | 294.6376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.6 | 100% | 60 | 294.6163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.7 | 100% | 60 | 294.5917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.8 | 100% | 60 | 294.5473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.9 | 100% | 60 | 294.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23 | 100% | 60 | 294.5168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.1 | 100% | 60 | 294.5075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.2 | 100% | 60 | 294.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.3 | 100% | 60 | 294.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.4 | 100% | 60 | 294.4314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.5 | 100% | 60 | 294.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.6 | 100% | 60 | 294.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.7 | 100% | 60 | 294.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.8 | 100% | 60 | 294.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.9 | 100% | 60 | 294.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24 | 100% | 60 | 294.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.1 | 100% | 60 | 294.3281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.2 | 100% | 60 | 294.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.3 | 100% | 60 | 294.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.4 | 100% | 60 | 294.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.5 | 100% | 60 | 294.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.6 | 100% | 60 | 294.5684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.7 | 100% | 60 | 294.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.8 | 100% | 60 | 294.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.9 | 100% | 60 | 294.6344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25 | 100% | 60 | 294.6822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.1 | 100% | 60 | 294.7401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.2 | 100% | 60 | 294.7516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.3 | 100% | 60 | 294.7319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.4 | 100% | 60 | 294.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.5 | 100% | 60 | 294.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.6 | 100% | 60 | 294.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.7 | 100% | 60 | 294.6995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.8 | 100% | 60 | 294.6705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.9 | 100% | 60 | 294.614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26 | 100% | 60 | 294.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.1 | 100% | 60 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.2 | 100% | 60 | 294.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.3 | 100% | 60 | 294.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.4 | 100% | 60 | 294.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.5 | 100% | 60 | 294.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.6 | 100% | 60 | 294.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.7 | 100% | 60 | 294.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.8 | 100% | 60 | 294.5741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.9 | 100% | 60 | 294.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27 | 100% | 60 | 294.7024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.1 | 100% | 60 | 294.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.2 | 100% | 60 | 294.8444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.3 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.4 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.5 | 100% | 60 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.6 | 100% | 60 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.7 | 100% | 60 | 294.837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.8 | 100% | 60 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.9 | 100% | 60 | 294.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28 | 100% | 60 | 294.8533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.1 | 100% | 60 | 294.8461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.2 | 100% | 60 | 294.8492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.3 | 100% | 60 | 294.8408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.4 | 100% | 60 | 294.8207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.5 | 100% | 60 | 294.8129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.6 | 100% | 60 | 294.8006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.7 | 100% | 60 | 294.7638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.8 | 100% | 60 | 294.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.9 | 100% | 60 | 294.7581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29 | 100% | 60 | 294.7859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.1 | 100% | 60 | 294.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.2 | 100% | 60 | 294.8519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.3 | 100% | 60 | 294.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.4 | 100% | 60 | 294.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.5 | 100% | 60 | 294.7886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.6 | 100% | 60 | 294.7689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.7 | 100% | 60 | 294.778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.8 | 100% | 60 | 294.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.9 | 100% | 60 | 294.8201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30 | 100% | 60 | 294.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.1 | 100% | 60 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.2 | 100% | 60 | 294.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.3 | 100% | 60 | 294.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.4 | 100% | 60 | 295.0076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.5 | 100% | 60 | 295.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.6 | 100% | 60 | 295.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.7 | 100% | 60 | 295.0357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.8 | 100% | 60 | 295.0482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.9 | 100% | 60 | 295.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31 | 100% | 60 | 295.0587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.1 | 100% | 60 | 295.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.2 | 100% | 60 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.3 | 100% | 60 | 295.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.4 | 100% | 60 | 295.0874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.5 | 100% | 60 | 295.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.6 | 100% | 60 | 295.0187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.7 | 100% | 60 | 294.9759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.8 | 100% | 60 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.9 | 100% | 60 | 294.9273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32 | 100% | 60 | 294.9362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.1 | 100% | 60 | 294.9893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.2 | 100% | 60 | 295.0358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.3 | 100% | 60 | 295.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.4 | 100% | 60 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.5 | 100% | 60 | 295.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.6 | 100% | 60 | 295.1235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.7 | 100% | 60 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.8 | 100% | 60 | 295.2077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.9 | 100% | 60 | 295.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.1 | 100% | 60 | 295.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.2 | 100% | 60 | 295.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.3 | 100% | 60 | 295.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.4 | 100% | 60 | 295.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.5 | 100% | 60 | 295.246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.6 | 100% | 60 | 295.24 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.7 | 100% | 60 | 295.2232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.8 | 100% | 60 | 295.2155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.9 | 100% | 60 | 295.2052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34 | 100% | 60 | 295.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.1 | 100% | 60 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.2 | 100% | 60 | 295.1959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.3 | 100% | 60 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.4 | 100% | 60 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.5 | 100% | 60 | 295.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.6 | 100% | 60 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.7 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.8 | 100% | 60 | 295.1899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.9 | 100% | 60 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35 | 100% | 60 | 295.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.1 | 100% | 60 | 295.2243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.2 | 100% | 60 | 295.2294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.3 | 100% | 60 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.4 | 100% | 60 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.5 | 100% | 60 | 295.2575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.6 | 100% | 60 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.7 | 100% | 60 | 295.2703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.8 | 100% | 60 | 295.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.9 | 100% | 60 | 295.2506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36 | 100% | 60 | 295.2534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.1 | 100% | 60 | 295.2617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.2 | 100% | 60 | 295.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.3 | 100% | 60 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.4 | 100% | 60 | 295.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.5 | 100% | 60 | 295.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.6 | 100% | 60 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.7 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.8 | 100% | 60 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.9 | 100% | 60 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37 | 100% | 60 | 295.2569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.1 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.2 | 100% | 60 | 295.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.3 | 100% | 60 | 295.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.4 | 100% | 60 | 295.2937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.5 | 100% | 60 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.6 | 100% | 60 | 295.2848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.7 | 100% | 60 | 295.2947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.8 | 100% | 60 | 295.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.9 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38 | 100% | 60 | 295.2986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.1 | 100% | 60 | 295.2897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.2 | 100% | 60 | 295.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.3 | 100% | 60 | 295.2788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.4 | 100% | 60 | 295.2884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.5 | 100% | 60 | 295.2899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.6 | 100% | 60 | 295.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.7 | 100% | 60 | 295.2908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.8 | 100% | 60 | 295.2773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.9 | 100% | 60 | 295.2565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39 | 100% | 60 | 295.25 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.1 | 100% | 60 | 295.2538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.2 | 100% | 60 | 295.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.3 | 100% | 60 | 295.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.4 | 100% | 60 | 295.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.5 | 100% | 60 | 295.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.6 | 100% | 60 | 295.3067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.7 | 100% | 60 | 295.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.8 | 100% | 60 | 295.3362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.9 | 100% | 60 | 295.3561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40 | 100% | 60 | 295.3687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.1 | 100% | 60 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.2 | 100% | 60 | 295.4025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.3 | 100% | 60 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.4 | 100% | 60 | 295.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.5 | 100% | 60 | 295.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.6 | 100% | 60 | 295.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.7 | 100% | 60 | 295.3972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.8 | 100% | 60 | 295.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.9 | 100% | 60 | 295.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41 | 100% | 60 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.1 | 100% | 60 | 295.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.2 | 100% | 60 | 295.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.3 | 100% | 60 | 295.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.4 | 100% | 60 | 295.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.5 | 100% | 60 | 295.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.6 | 100% | 60 | 295.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.7 | 100% | 60 | 295.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.8 | 100% | 60 | 295.2995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.9 | 100% | 60 | 295.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42 | 100% | 60 | 295.318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.1 | 100% | 60 | 295.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.2 | 100% | 60 | 295.3683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.3 | 100% | 60 | 295.3739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.4 | 100% | 60 | 295.3606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.5 | 100% | 60 | 295.3468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.6 | 100% | 60 | 295.3452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.7 | 100% | 60 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.8 | 100% | 60 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.9 | 100% | 60 | 295.3701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43 | 100% | 60 | 295.3577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.1 | 100% | 60 | 295.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.2 | 100% | 60 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.3 | 100% | 60 | 295.2591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.4 | 100% | 60 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.5 | 100% | 60 | 295.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.6 | 100% | 60 | 295.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.7 | 100% | 60 | 295.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.8 | 100% | 60 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.9 | 100% | 60 | 295.174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44 | 100% | 60 | 295.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.1 | 100% | 60 | 295.1599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.2 | 100% | 60 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.3 | 100% | 60 | 295.1908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.4 | 100% | 60 | 295.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.5 | 100% | 60 | 295.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.6 | 100% | 60 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.7 | 100% | 60 | 295.1283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.8 | 100% | 60 | 295.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.9 | 100% | 60 | 295.1314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45 | 100% | 60 | 295.1442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.1 | 100% | 60 | 295.1521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.2 | 100% | 60 | 295.1486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.3 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.4 | 100% | 60 | 295.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.5 | 100% | 60 | 295.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.6 | 100% | 60 | 295.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.7 | 100% | 60 | 295.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.8 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.9 | 100% | 60 | 295.1691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46 | 100% | 60 | 295.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.1 | 100% | 60 | 295.1479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.2 | 100% | 60 | 295.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.3 | 100% | 60 | 295.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.4 | 100% | 60 | 295.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.5 | 100% | 60 | 295.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.6 | 100% | 60 | 295.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.7 | 100% | 60 | 295.1228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.8 | 100% | 60 | 295.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.9 | 100% | 60 | 295.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47 | 100% | 60 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.1 | 100% | 60 | 295.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.2 | 100% | 60 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.3 | 100% | 60 | 295.1372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.4 | 100% | 60 | 295.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.5 | 100% | 60 | 295.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.6 | 100% | 60 | 295.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.7 | 100% | 60 | 295.1683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.8 | 100% | 60 | 295.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.9 | 100% | 60 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48 | 100% | 60 | 295.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.1 | 100% | 60 | 295.195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.2 | 100% | 60 | 295.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.3 | 100% | 60 | 295.1661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.4 | 100% | 60 | 295.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.5 | 100% | 60 | 295.174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.6 | 100% | 60 | 295.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.7 | 100% | 60 | 295.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.8 | 100% | 60 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.9 | 100% | 60 | 295.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49 | 100% | 60 | 295.115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.1 | 100% | 60 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.2 | 100% | 60 | 295.142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.3 | 100% | 60 | 295.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.4 | 100% | 60 | 295.1621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.5 | 100% | 60 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.6 | 100% | 60 | 295.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.7 | 100% | 60 | 295.1925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.8 | 100% | 60 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.9 | 100% | 60 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50 | 100% | 60 | 295.2343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.1 | 100% | 60 | 295.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.2 | 100% | 60 | 295.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.3 | 100% | 60 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.4 | 100% | 60 | 295.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.5 | 100% | 60 | 295.1975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.6 | 100% | 60 | 295.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.7 | 100% | 60 | 295.2092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.8 | 100% | 60 | 295.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.9 | 100% | 60 | 295.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51 | 100% | 60 | 295.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.1 | 100% | 60 | 295.1706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.2 | 100% | 60 | 295.1908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.3 | 100% | 60 | 295.2175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.4 | 100% | 60 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.5 | 100% | 60 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.6 | 100% | 60 | 295.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.7 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.8 | 100% | 60 | 295.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.9 | 100% | 60 | 295.2247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52 | 100% | 60 | 295.2365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.1 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.2 | 100% | 60 | 295.2492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.3 | 100% | 60 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.4 | 100% | 60 | 295.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.5 | 100% | 60 | 295.1719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.6 | 100% | 60 | 295.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.7 | 100% | 60 | 295.1309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.8 | 100% | 60 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.9 | 100% | 60 | 295.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53 | 100% | 60 | 295.113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.1 | 100% | 60 | 295.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.2 | 100% | 60 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.3 | 100% | 60 | 295.0788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.4 | 100% | 60 | 295.0774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.5 | 100% | 60 | 295.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.6 | 100% | 60 | 295.0477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.7 | 100% | 60 | 295.0303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.8 | 100% | 60 | 295.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.9 | 100% | 60 | 295.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54 | 100% | 60 | 295.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.1 | 100% | 60 | 295.1293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.2 | 100% | 60 | 295.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.3 | 100% | 60 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.4 | 100% | 60 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.5 | 100% | 60 | 295.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.6 | 100% | 60 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.7 | 100% | 60 | 295.1992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.8 | 100% | 60 | 295.194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.9 | 100% | 60 | 295.2016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55 | 100% | 60 | 295.2228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.1 | 100% | 60 | 295.2376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.2 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.3 | 100% | 60 | 295.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.4 | 100% | 60 | 295.2293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.5 | 100% | 60 | 295.2148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.6 | 100% | 60 | 295.2065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.7 | 100% | 60 | 295.2053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.8 | 100% | 60 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.9 | 100% | 60 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56 | 100% | 60 | 295.1134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.1 | 100% | 60 | 295.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.2 | 100% | 60 | 295.0536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.3 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.4 | 100% | 60 | 295.0606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.5 | 100% | 60 | 295.0669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.6 | 100% | 60 | 295.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.7 | 100% | 60 | 295.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.8 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.9 | 100% | 60 | 295.0562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57 | 100% | 60 | 295.0763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.1 | 100% | 60 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.2 | 100% | 60 | 295.145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.3 | 100% | 60 | 295.1704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.4 | 100% | 60 | 295.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.5 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.6 | 100% | 60 | 295.272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.7 | 100% | 60 | 295.3083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.8 | 100% | 60 | 295.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.9 | 100% | 60 | 295.3532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58 | 100% | 60 | 295.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.1 | 100% | 60 | 295.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.2 | 100% | 60 | 295.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.3 | 100% | 60 | 295.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.4 | 100% | 60 | 295.3556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.5 | 100% | 60 | 295.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.6 | 100% | 60 | 295.3714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.7 | 100% | 60 | 295.3643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.8 | 100% | 60 | 295.3632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.9 | 100% | 60 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59 | 100% | 60 | 295.3507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.1 | 100% | 60 | 295.355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.2 | 100% | 60 | 295.359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.3 | 100% | 60 | 295.3443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.4 | 100% | 60 | 295.3253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.5 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.6 | 100% | 60 | 295.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.7 | 100% | 60 | 295.2989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.8 | 100% | 60 | 295.3004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.9 | 100% | 60 | 295.326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60 | 100% | 60 | 295.3579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.1 | 100% | 60 | 295.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.2 | 100% | 60 | 295.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.3 | 100% | 60 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.4 | 100% | 60 | 295.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.5 | 100% | 60 | 295.3856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.6 | 100% | 60 | 295.431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.7 | 100% | 60 | 295.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.8 | 100% | 60 | 295.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.9 | 100% | 60 | 295.4877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61 | 100% | 60 | 295.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.1 | 100% | 60 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.2 | 100% | 60 | 295.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.3 | 100% | 60 | 295.4224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.4 | 100% | 60 | 295.4303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.5 | 100% | 60 | 295.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.6 | 100% | 60 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.7 | 100% | 60 | 295.4009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.8 | 100% | 60 | 295.3767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.9 | 100% | 60 | 295.3472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.1 | 100% | 60 | 295.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.2 | 100% | 60 | 295.3305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.3 | 100% | 60 | 295.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.4 | 100% | 60 | 295.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.5 | 100% | 60 | 295.3236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.6 | 100% | 60 | 295.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.7 | 100% | 60 | 295.3171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.8 | 100% | 60 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.9 | 100% | 60 | 295.2786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63 | 100% | 60 | 295.2538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.1 | 100% | 60 | 295.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.2 | 100% | 60 | 295.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.3 | 100% | 60 | 295.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.4 | 100% | 60 | 295.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.5 | 100% | 60 | 295.3077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.6 | 100% | 60 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.7 | 100% | 60 | 295.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.8 | 100% | 60 | 295.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.9 | 100% | 60 | 295.324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64 | 100% | 60 | 295.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.1 | 100% | 60 | 295.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.2 | 100% | 60 | 295.3568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.3 | 100% | 60 | 295.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.4 | 100% | 60 | 295.3303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.5 | 100% | 60 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.6 | 100% | 60 | 295.2543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.7 | 100% | 60 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.8 | 100% | 60 | 295.2403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.9 | 100% | 60 | 295.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65 | 100% | 60 | 295.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.1 | 100% | 60 | 295.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.2 | 100% | 60 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.3 | 100% | 60 | 295.2308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.4 | 100% | 60 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.5 | 100% | 60 | 295.2024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.6 | 100% | 60 | 295.1796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.7 | 100% | 60 | 295.1468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.8 | 100% | 60 | 295.1274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.9 | 100% | 60 | 295.1051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66 | 100% | 60 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.1 | 100% | 60 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.2 | 100% | 60 | 294.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.3 | 100% | 60 | 294.957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.4 | 100% | 60 | 294.9133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.5 | 100% | 60 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.6 | 100% | 60 | 294.8767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.7 | 100% | 60 | 294.8691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.8 | 100% | 60 | 294.8861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.9 | 100% | 60 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67 | 100% | 60 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.1 | 100% | 60 | 294.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.2 | 100% | 60 | 294.991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.3 | 100% | 60 | 294.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.4 | 100% | 60 | 294.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.5 | 100% | 60 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.6 | 100% | 60 | 294.9583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.7 | 100% | 60 | 294.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.8 | 100% | 60 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.9 | 100% | 60 | 295.0806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68 | 100% | 60 | 295.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.1 | 100% | 60 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.2 | 100% | 60 | 295.0827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.3 | 100% | 60 | 295.07 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.4 | 100% | 60 | 295.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.5 | 100% | 60 | 295.0507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.6 | 100% | 60 | 295.0703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.7 | 100% | 60 | 295.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.8 | 100% | 60 | 295.0676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.9 | 100% | 60 | 295.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69 | 100% | 60 | 295.0841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.1 | 100% | 60 | 295.0656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.2 | 100% | 60 | 295.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.3 | 100% | 60 | 295.0004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.4 | 100% | 60 | 294.9571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.5 | 100% | 60 | 294.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.6 | 100% | 60 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.7 | 100% | 60 | 294.9594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.8 | 100% | 60 | 294.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.9 | 100% | 60 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70 | 100% | 60 | 294.9964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.1 | 100% | 60 | 295.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.2 | 100% | 60 | 295.0129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.3 | 100% | 60 | 295.0065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.4 | 100% | 60 | 295.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.5 | 100% | 60 | 295.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.6 | 100% | 60 | 295.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.7 | 100% | 60 | 295.0741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.8 | 100% | 60 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.9 | 100% | 60 | 295.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71 | 100% | 60 | 295.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.1 | 100% | 60 | 295.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.2 | 100% | 60 | 295.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.3 | 100% | 60 | 295.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.4 | 100% | 60 | 295.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.5 | 100% | 60 | 295.246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.6 | 100% | 60 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.7 | 100% | 60 | 295.2084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.8 | 100% | 60 | 295.2146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.9 | 100% | 60 | 295.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72 | 100% | 60 | 295.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.1 | 100% | 60 | 295.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.2 | 100% | 60 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.3 | 100% | 60 | 295.2724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.4 | 100% | 60 | 295.2512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.5 | 100% | 60 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.6 | 100% | 60 | 295.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.7 | 100% | 60 | 295.2694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.8 | 100% | 60 | 295.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.9 | 100% | 60 | 295.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73 | 100% | 60 | 295.3374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.1 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.2 | 100% | 60 | 295.3474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.3 | 100% | 60 | 295.3611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.4 | 100% | 60 | 295.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.5 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.6 | 100% | 60 | 295.4564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.7 | 100% | 60 | 295.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.8 | 100% | 60 | 295.4589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.9 | 100% | 60 | 295.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74 | 100% | 60 | 295.4468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.1 | 100% | 60 | 295.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.2 | 100% | 60 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.3 | 100% | 60 | 295.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.4 | 100% | 60 | 295.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.5 | 100% | 60 | 295.3845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.6 | 100% | 60 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.7 | 100% | 60 | 295.3953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.8 | 100% | 60 | 295.3914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.9 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75 | 100% | 60 | 295.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.1 | 100% | 60 | 295.3805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.2 | 100% | 60 | 295.3626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.3 | 100% | 60 | 295.3677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.4 | 100% | 60 | 295.3711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.5 | 100% | 60 | 295.379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.6 | 100% | 60 | 295.4097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.7 | 100% | 60 | 295.4343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.8 | 100% | 60 | 295.4341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.9 | 100% | 60 | 295.454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76 | 100% | 60 | 295.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.1 | 100% | 60 | 295.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.2 | 100% | 60 | 295.5811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.3 | 100% | 60 | 295.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.4 | 100% | 60 | 295.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.5 | 100% | 60 | 295.5986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.6 | 100% | 60 | 295.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.7 | 100% | 60 | 295.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.8 | 100% | 60 | 295.5319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.9 | 100% | 60 | 295.5198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77 | 100% | 60 | 295.5316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.1 | 100% | 60 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.2 | 100% | 60 | 295.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.3 | 100% | 60 | 295.4308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.4 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.5 | 100% | 60 | 295.3718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.6 | 100% | 60 | 295.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.7 | 100% | 60 | 295.3972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.8 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.9 | 100% | 60 | 295.4031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78 | 100% | 60 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.1 | 100% | 60 | 295.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.2 | 100% | 60 | 295.3917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.3 | 100% | 60 | 295.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.4 | 100% | 60 | 295.4488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.5 | 100% | 60 | 295.4786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.6 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.7 | 100% | 60 | 295.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.8 | 100% | 60 | 295.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.9 | 100% | 60 | 295.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79 | 100% | 60 | 295.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.1 | 100% | 60 | 295.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.2 | 100% | 60 | 295.5332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.3 | 100% | 60 | 295.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.4 | 100% | 60 | 295.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.5 | 100% | 60 | 295.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.6 | 100% | 60 | 295.4319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.7 | 100% | 60 | 295.4133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.8 | 100% | 60 | 295.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.9 | 100% | 60 | 295.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80 | 100% | 60 | 295.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.1 | 100% | 60 | 295.4024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.2 | 100% | 60 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.3 | 100% | 60 | 295.3749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.4 | 100% | 60 | 295.3598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.5 | 100% | 60 | 295.3607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.6 | 100% | 60 | 295.3799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.7 | 100% | 60 | 295.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.8 | 100% | 60 | 295.3771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.9 | 100% | 60 | 295.3848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81 | 100% | 60 | 295.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.1 | 100% | 60 | 295.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.2 | 100% | 60 | 295.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.3 | 100% | 60 | 295.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.4 | 100% | 60 | 295.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.5 | 100% | 60 | 295.4225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.6 | 100% | 60 | 295.4236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.7 | 100% | 60 | 295.4179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.8 | 100% | 60 | 295.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.9 | 100% | 60 | 295.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82 | 100% | 60 | 295.4188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.1 | 100% | 60 | 295.4243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.2 | 100% | 60 | 295.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.3 | 100% | 60 | 295.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.4 | 100% | 60 | 295.3979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.5 | 100% | 60 | 295.3681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.6 | 100% | 60 | 295.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.7 | 100% | 60 | 295.3545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.8 | 100% | 60 | 295.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.9 | 100% | 60 | 295.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.1 | 100% | 60 | 295.3253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.2 | 100% | 60 | 295.3122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.3 | 100% | 60 | 295.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.4 | 100% | 60 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.5 | 100% | 60 | 295.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.6 | 100% | 60 | 295.3846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.7 | 100% | 60 | 295.3933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.8 | 100% | 60 | 295.3923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.9 | 100% | 60 | 295.3863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84 | 100% | 60 | 295.3992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.1 | 100% | 60 | 295.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.2 | 100% | 60 | 295.4054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.3 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.4 | 100% | 60 | 295.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.5 | 100% | 60 | 295.3274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.6 | 100% | 60 | 295.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.7 | 100% | 60 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.8 | 100% | 60 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.9 | 100% | 60 | 295.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85 | 100% | 60 | 295.36 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.1 | 100% | 60 | 295.3727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.2 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.3 | 100% | 60 | 295.3898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.4 | 100% | 60 | 295.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.5 | 100% | 60 | 295.4395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.6 | 100% | 60 | 295.432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.7 | 100% | 60 | 295.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.8 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.9 | 100% | 60 | 295.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86 | 100% | 60 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.1 | 100% | 60 | 295.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.2 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.3 | 100% | 60 | 295.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.4 | 100% | 60 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.5 | 100% | 60 | 295.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.6 | 100% | 60 | 295.4229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.7 | 100% | 60 | 295.3968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.8 | 100% | 60 | 295.3867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.9 | 100% | 60 | 295.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87 | 100% | 60 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.1 | 100% | 60 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.2 | 100% | 60 | 295.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.3 | 100% | 60 | 295.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.4 | 100% | 60 | 295.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.5 | 100% | 60 | 295.5197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.6 | 100% | 60 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.7 | 100% | 60 | 295.5218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.8 | 100% | 60 | 295.5263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.9 | 100% | 60 | 295.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88 | 100% | 60 | 295.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.1 | 100% | 60 | 295.4861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.2 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.3 | 100% | 60 | 295.4918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.4 | 100% | 60 | 295.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.5 | 100% | 60 | 295.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.6 | 100% | 60 | 295.5492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.7 | 100% | 60 | 295.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.8 | 100% | 60 | 295.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.9 | 100% | 60 | 295.5316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89 | 100% | 60 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.1 | 100% | 60 | 295.5716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.2 | 100% | 60 | 295.5812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.3 | 100% | 60 | 295.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.4 | 100% | 60 | 295.5544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.5 | 100% | 60 | 295.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.6 | 100% | 60 | 295.57 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.7 | 100% | 60 | 295.6025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.8 | 100% | 60 | 295.6305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.9 | 100% | 60 | 295.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90 | 100% | 60 | 295.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.1 | 100% | 60 | 295.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.2 | 100% | 60 | 295.5585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.3 | 100% | 60 | 295.5223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.4 | 100% | 60 | 295.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.5 | 100% | 60 | 295.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.6 | 100% | 60 | 295.5438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.7 | 100% | 60 | 295.5529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.8 | 100% | 60 | 295.5548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.9 | 100% | 60 | 295.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91 | 100% | 60 | 295.5496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.1 | 100% | 60 | 295.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.2 | 100% | 60 | 295.5568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.3 | 100% | 60 | 295.5592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.4 | 100% | 60 | 295.5519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.5 | 100% | 60 | 295.526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.6 | 100% | 60 | 295.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.7 | 100% | 60 | 295.4442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.8 | 100% | 60 | 295.4275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.9 | 100% | 60 | 295.4208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92 | 100% | 60 | 295.4217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.1 | 100% | 60 | 295.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.2 | 100% | 60 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.3 | 100% | 60 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.4 | 100% | 60 | 295.4313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.5 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.6 | 100% | 60 | 295.4027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.7 | 100% | 60 | 295.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.8 | 100% | 60 | 295.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.9 | 100% | 60 | 295.3861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93 | 100% | 60 | 295.3818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.1 | 100% | 60 | 295.3702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.2 | 100% | 60 | 295.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.3 | 100% | 60 | 295.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.4 | 100% | 60 | 295.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.5 | 100% | 60 | 295.353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.6 | 100% | 60 | 295.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.7 | 100% | 60 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.8 | 100% | 60 | 295.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.9 | 100% | 60 | 295.3552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94 | 100% | 60 | 295.3817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.1 | 100% | 60 | 295.4195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.2 | 100% | 60 | 295.4489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.3 | 100% | 60 | 295.4648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.4 | 100% | 60 | 295.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.5 | 100% | 60 | 295.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.6 | 100% | 60 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.7 | 100% | 60 | 295.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.8 | 100% | 60 | 295.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.9 | 100% | 60 | 295.284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95 | 100% | 60 | 295.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.1 | 100% | 60 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.2 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.3 | 100% | 60 | 295.1388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.4 | 100% | 60 | 295.1074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.5 | 100% | 60 | 295.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.6 | 100% | 60 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.7 | 100% | 60 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.8 | 100% | 60 | 295.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.9 | 100% | 60 | 295.1023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96 | 100% | 60 | 295.1069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.1 | 100% | 60 | 295.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.2 | 100% | 60 | 295.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.3 | 100% | 60 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.4 | 100% | 60 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.5 | 100% | 60 | 295.3295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.6 | 100% | 60 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.7 | 100% | 60 | 295.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.8 | 100% | 60 | 295.3496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.9 | 100% | 60 | 295.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.1 | 100% | 60 | 295.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.2 | 100% | 60 | 295.3938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.3 | 100% | 60 | 295.351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.4 | 100% | 60 | 295.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.5 | 100% | 60 | 295.296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.6 | 100% | 60 | 295.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.7 | 100% | 60 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.8 | 100% | 60 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.9 | 100% | 60 | 295.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98 | 100% | 60 | 295.1921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.1 | 100% | 60 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.2 | 100% | 60 | 295.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.3 | 100% | 60 | 295.2496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.4 | 100% | 60 | 295.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.5 | 100% | 60 | 295.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.6 | 100% | 60 | 295.276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.7 | 100% | 60 | 295.27 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.8 | 100% | 60 | 295.2807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.9 | 100% | 60 | 295.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99 | 100% | 60 | 295.3472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.1 | 100% | 60 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.2 | 100% | 60 | 295.3903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.3 | 100% | 60 | 295.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.4 | 100% | 60 | 295.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.5 | 100% | 60 | 295.3997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.6 | 100% | 60 | 295.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.7 | 100% | 60 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.8 | 100% | 60 | 295.3848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.9 | 100% | 60 | 295.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100 | 100% | 60 | 295.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.1 | 100% | 60 | 295.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.2 | 100% | 60 | 295.274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.3 | 100% | 60 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.4 | 100% | 60 | 295.2101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.5 | 100% | 60 | 295.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.6 | 100% | 60 | 295.1605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.7 | 100% | 60 | 295.154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.8 | 100% | 60 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.9 | 100% | 60 | 295.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101 | 100% | 60 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.1 | 100% | 60 | 294.9939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.2 | 100% | 60 | 294.9709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.3 | 100% | 60 | 294.9623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.4 | 100% | 60 | 294.9894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.5 | 100% | 60 | 295.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.6 | 100% | 60 | 295.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.7 | 100% | 60 | 295.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.8 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.9 | 100% | 60 | 295.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102 | 100% | 60 | 295.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.1 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.2 | 100% | 60 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.3 | 100% | 60 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.4 | 100% | 60 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.5 | 100% | 60 | 295.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.6 | 100% | 60 | 295.1447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.7 | 100% | 60 | 295.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.8 | 100% | 60 | 295.15 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.9 | 100% | 60 | 295.1291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103 | 100% | 60 | 295.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.1 | 100% | 60 | 295.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.2 | 100% | 60 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.3 | 100% | 60 | 295.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.4 | 100% | 60 | 295.0568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.5 | 100% | 60 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.6 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.7 | 100% | 60 | 295.0762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.8 | 100% | 60 | 295.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.9 | 100% | 60 | 295.0814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104 | 100% | 60 | 295.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.1 | 100% | 60 | 295.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.2 | 100% | 60 | 295.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.3 | 100% | 60 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.4 | 100% | 60 | 295.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.5 | 100% | 60 | 295.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.6 | 100% | 60 | 295.1625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.7 | 100% | 60 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.8 | 100% | 60 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.9 | 100% | 60 | 295.1329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105 | 100% | 60 | 295.1638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.1 | 100% | 60 | 295.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.2 | 100% | 60 | 295.2212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.3 | 100% | 60 | 295.2411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.4 | 100% | 60 | 295.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.5 | 100% | 60 | 295.2346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.6 | 100% | 60 | 295.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.7 | 100% | 60 | 295.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.8 | 100% | 60 | 295.244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.9 | 100% | 60 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106 | 100% | 60 | 295.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.1 | 100% | 60 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.2 | 100% | 60 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.3 | 100% | 60 | 295.3198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.4 | 100% | 60 | 295.3105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.5 | 100% | 60 | 295.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.6 | 100% | 60 | 295.2633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.7 | 100% | 60 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.8 | 100% | 60 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.9 | 100% | 60 | 295.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107 | 100% | 60 | 295.276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.1 | 100% | 60 | 295.2703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.2 | 100% | 60 | 295.2432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.3 | 100% | 60 | 295.2155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.4 | 100% | 60 | 295.1817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.5 | 100% | 60 | 295.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.6 | 100% | 60 | 295.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.7 | 100% | 60 | 295.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.8 | 100% | 60 | 295.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.9 | 100% | 60 | 295.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108 | 100% | 60 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.1 | 100% | 60 | 295.109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.2 | 100% | 60 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.3 | 100% | 60 | 295.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.4 | 100% | 60 | 295.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.5 | 100% | 60 | 295.0625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.6 | 100% | 60 | 295.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.7 | 100% | 60 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.8 | 100% | 60 | 295.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.9 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109 | 100% | 60 | 295.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.1 | 100% | 60 | 295.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.2 | 100% | 60 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.3 | 100% | 60 | 295.0671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.4 | 100% | 60 | 295.0777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.5 | 100% | 60 | 295.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.6 | 100% | 60 | 295.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.7 | 100% | 60 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.8 | 100% | 60 | 295.1447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.9 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110 | 100% | 60 | 295.0958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.1 | 100% | 60 | 295.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.2 | 100% | 60 | 295.0524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.3 | 100% | 60 | 295.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.4 | 100% | 60 | 294.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.5 | 100% | 60 | 294.9646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.6 | 100% | 60 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.7 | 100% | 60 | 294.9717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.8 | 100% | 60 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.9 | 100% | 60 | 294.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111 | 100% | 60 | 294.9135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.1 | 100% | 60 | 294.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.2 | 100% | 60 | 294.8066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.3 | 100% | 60 | 294.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.4 | 100% | 60 | 294.7618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.5 | 100% | 60 | 294.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.6 | 100% | 60 | 294.7711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.7 | 100% | 60 | 294.7583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.8 | 100% | 60 | 294.7347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.9 | 100% | 60 | 294.7258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112 | 100% | 60 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.1 | 100% | 60 | 294.6831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.2 | 100% | 60 | 294.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.3 | 100% | 60 | 294.6598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.4 | 100% | 60 | 294.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.5 | 100% | 60 | 294.6712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.6 | 100% | 60 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.7 | 100% | 60 | 294.7233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.8 | 100% | 60 | 294.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.9 | 100% | 60 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113 | 100% | 60 | 294.724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.1 | 100% | 60 | 294.7196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.2 | 100% | 60 | 294.7218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.3 | 100% | 60 | 294.7482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.4 | 100% | 60 | 294.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.5 | 100% | 60 | 294.7787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.6 | 100% | 60 | 294.8059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.7 | 100% | 60 | 294.8325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.8 | 100% | 60 | 294.8267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.9 | 100% | 60 | 294.8126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114 | 100% | 60 | 294.8081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.1 | 100% | 60 | 294.7981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.2 | 100% | 60 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.3 | 100% | 60 | 294.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.4 | 100% | 60 | 294.8131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.5 | 100% | 60 | 294.8029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.6 | 100% | 60 | 294.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.7 | 100% | 60 | 294.8087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.8 | 100% | 60 | 294.8173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.9 | 100% | 60 | 294.8272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115 | 100% | 60 | 294.8666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.1 | 100% | 60 | 294.8999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.2 | 100% | 60 | 294.8915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.3 | 100% | 60 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.4 | 100% | 60 | 294.9036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.5 | 100% | 60 | 294.9096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.6 | 100% | 60 | 294.9147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.7 | 100% | 60 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.8 | 100% | 60 | 294.9845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.9 | 100% | 60 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116 | 100% | 60 | 295.0146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.1 | 100% | 60 | 295.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.2 | 100% | 60 | 295.0364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.3 | 100% | 60 | 295.0185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.4 | 100% | 60 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.5 | 100% | 60 | 295.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.6 | 100% | 60 | 295.0077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.7 | 100% | 60 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.8 | 100% | 60 | 295.0634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.9 | 100% | 60 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.1 | 100% | 60 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.2 | 100% | 60 | 295.0139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.3 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.4 | 100% | 60 | 294.9237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.5 | 100% | 60 | 294.9084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.6 | 100% | 60 | 294.886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.7 | 100% | 60 | 294.8805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.8 | 100% | 60 | 294.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.9 | 100% | 60 | 294.9455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118 | 100% | 60 | 294.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.1 | 100% | 60 | 294.9893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.2 | 100% | 60 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.3 | 100% | 60 | 295.0044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.4 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.5 | 100% | 60 | 295.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.6 | 100% | 60 | 295.0735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.7 | 100% | 60 | 295.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.8 | 100% | 60 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.9 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119 | 100% | 60 | 295.1101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.1 | 100% | 60 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.2 | 100% | 60 | 295.1013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.3 | 100% | 60 | 295.0903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.4 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.5 | 100% | 60 | 295.0269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.6 | 100% | 60 | 294.9901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.7 | 100% | 60 | 294.9391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.8 | 100% | 60 | 294.9017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.9 | 100% | 60 | 294.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120 | 100% | 60 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.1 | 100% | 60 | 294.8403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.2 | 100% | 60 | 294.8141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.3 | 100% | 60 | 294.7932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.4 | 100% | 60 | 294.7728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.5 | 100% | 60 | 294.7471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.6 | 100% | 60 | 294.7447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.7 | 100% | 60 | 294.7707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.8 | 100% | 60 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.9 | 100% | 60 | 294.7911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121 | 100% | 60 | 294.8081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.1 | 100% | 60 | 294.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.2 | 100% | 60 | 294.8069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.3 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.4 | 100% | 60 | 294.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.5 | 100% | 60 | 294.8744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.6 | 100% | 60 | 294.8672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.7 | 100% | 60 | 294.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.8 | 100% | 60 | 294.8312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.9 | 100% | 60 | 294.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122 | 100% | 60 | 294.7574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.1 | 100% | 60 | 294.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.2 | 100% | 60 | 294.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.3 | 100% | 60 | 294.7146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.4 | 100% | 60 | 294.7013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.5 | 100% | 60 | 294.6819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.6 | 100% | 60 | 294.6516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.7 | 100% | 60 | 294.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.8 | 100% | 60 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.9 | 100% | 60 | 294.6773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123 | 100% | 60 | 294.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.1 | 100% | 60 | 294.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.2 | 100% | 60 | 294.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.3 | 100% | 60 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.4 | 100% | 60 | 294.7171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.5 | 100% | 60 | 294.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.6 | 100% | 60 | 294.7408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.7 | 100% | 60 | 294.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.8 | 100% | 60 | 294.7544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.9 | 100% | 60 | 294.7492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124 | 100% | 60 | 294.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.1 | 100% | 60 | 294.7224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.2 | 100% | 60 | 294.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.3 | 100% | 60 | 294.7047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.4 | 100% | 60 | 294.6869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.5 | 100% | 60 | 294.6836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.6 | 100% | 60 | 294.6775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.7 | 100% | 60 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.8 | 100% | 60 | 294.6655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.9 | 100% | 60 | 294.6614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125 | 100% | 60 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.1 | 100% | 60 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.2 | 100% | 60 | 294.6077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.3 | 100% | 60 | 294.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.4 | 100% | 60 | 294.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.5 | 100% | 60 | 294.5709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.6 | 100% | 60 | 294.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.7 | 100% | 60 | 294.5536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.8 | 100% | 60 | 294.5539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.9 | 100% | 60 | 294.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126 | 100% | 60 | 294.5709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.1 | 100% | 60 | 294.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.2 | 100% | 60 | 294.5507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.3 | 100% | 60 | 294.5418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.4 | 100% | 60 | 294.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.5 | 100% | 60 | 294.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.6 | 100% | 60 | 294.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.7 | 100% | 60 | 294.5548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.8 | 100% | 60 | 294.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.9 | 100% | 60 | 294.506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127 | 100% | 60 | 294.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.1 | 100% | 60 | 294.4667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.2 | 100% | 60 | 294.4573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.3 | 100% | 60 | 294.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.4 | 100% | 60 | 294.4224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.5 | 100% | 60 | 294.3937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.6 | 100% | 60 | 294.3761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.7 | 100% | 60 | 294.3662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.8 | 100% | 60 | 294.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.9 | 100% | 60 | 294.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128 | 100% | 60 | 294.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.1 | 100% | 60 | 294.2898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.2 | 100% | 60 | 294.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.3 | 100% | 60 | 294.2344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.4 | 100% | 60 | 294.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.5 | 100% | 60 | 294.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.6 | 100% | 60 | 294.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.7 | 100% | 60 | 294.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.8 | 100% | 60 | 294.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.9 | 100% | 60 | 294.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129 | 100% | 60 | 294.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.1 | 100% | 60 | 294.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.2 | 100% | 60 | 294.2421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.3 | 100% | 60 | 294.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.4 | 100% | 60 | 294.2146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.5 | 100% | 60 | 294.2082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.6 | 100% | 60 | 294.2111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.7 | 100% | 60 | 294.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.8 | 100% | 60 | 294.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.9 | 100% | 60 | 294.1921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130 | 100% | 60 | 294.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.1 | 100% | 60 | 294.1951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.2 | 100% | 60 | 294.2061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.3 | 100% | 60 | 294.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.4 | 100% | 60 | 294.2233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.5 | 100% | 60 | 294.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.6 | 100% | 60 | 294.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.7 | 100% | 60 | 294.1933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.8 | 100% | 60 | 294.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.9 | 100% | 60 | 294.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131 | 100% | 60 | 294.2598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.1 | 100% | 60 | 294.2748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.2 | 100% | 60 | 294.2801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.3 | 100% | 60 | 294.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.4 | 100% | 60 | 294.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.5 | 100% | 60 | 294.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.6 | 100% | 60 | 294.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.7 | 100% | 60 | 294.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.8 | 100% | 60 | 294.2842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.9 | 100% | 60 | 294.2723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132 | 100% | 60 | 294.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.1 | 100% | 60 | 294.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.2 | 100% | 60 | 294.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.3 | 100% | 60 | 294.2226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.4 | 100% | 60 | 294.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.5 | 100% | 60 | 294.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.6 | 100% | 60 | 294.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.7 | 100% | 60 | 294.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.8 | 100% | 60 | 294.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.9 | 100% | 60 | 294.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133 | 100% | 60 | 294.268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.1 | 100% | 60 | 294.279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.2 | 100% | 60 | 294.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.3 | 100% | 60 | 294.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.4 | 100% | 60 | 294.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.5 | 100% | 60 | 294.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.6 | 100% | 60 | 294.2438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.7 | 100% | 60 | 294.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.8 | 100% | 60 | 294.2697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.9 | 100% | 60 | 294.2974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134 | 100% | 60 | 294.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.1 | 100% | 60 | 294.305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.2 | 100% | 60 | 294.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.3 | 100% | 60 | 294.2761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.4 | 100% | 60 | 294.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.5 | 100% | 60 | 294.2697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.6 | 100% | 60 | 294.2721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.7 | 100% | 60 | 294.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.8 | 100% | 60 | 294.2482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.9 | 100% | 60 | 294.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135 | 100% | 60 | 294.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.1 | 100% | 60 | 294.3053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.2 | 100% | 60 | 294.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.3 | 100% | 60 | 294.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.4 | 100% | 60 | 294.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.5 | 100% | 60 | 294.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.6 | 100% | 60 | 294.3035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.7 | 100% | 60 | 294.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.8 | 100% | 60 | 294.3167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.9 | 100% | 60 | 294.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136 | 100% | 60 | 294.3182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.1 | 100% | 60 | 294.3036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.2 | 100% | 60 | 294.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.3 | 100% | 60 | 294.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.4 | 100% | 60 | 294.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.5 | 100% | 60 | 294.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.6 | 100% | 60 | 294.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.7 | 100% | 60 | 294.2888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.8 | 100% | 60 | 294.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.9 | 100% | 60 | 294.2931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137 | 100% | 60 | 294.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.1 | 100% | 60 | 294.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.2 | 100% | 60 | 294.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.3 | 100% | 60 | 294.2711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.4 | 100% | 60 | 294.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.5 | 100% | 60 | 294.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.6 | 100% | 60 | 294.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.7 | 100% | 60 | 294.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.8 | 100% | 60 | 294.3143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.9 | 100% | 60 | 294.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138 | 100% | 60 | 294.3207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.1 | 100% | 60 | 294.3409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.2 | 100% | 60 | 294.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.3 | 100% | 60 | 294.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.4 | 100% | 60 | 294.3086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.5 | 100% | 60 | 294.3066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.6 | 100% | 60 | 294.3043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.7 | 100% | 60 | 294.3142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.8 | 100% | 60 | 294.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.9 | 100% | 60 | 294.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139 | 100% | 60 | 294.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.1 | 100% | 60 | 294.3376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.2 | 100% | 60 | 294.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.3 | 100% | 60 | 294.355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.4 | 100% | 60 | 294.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.5 | 100% | 60 | 294.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.6 | 100% | 60 | 294.4204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.7 | 100% | 60 | 294.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.8 | 100% | 60 | 294.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.9 | 100% | 60 | 294.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140 | 100% | 60 | 294.3976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.1 | 100% | 60 | 294.3995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.2 | 100% | 60 | 294.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.3 | 100% | 60 | 294.4216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.4 | 100% | 60 | 294.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.5 | 100% | 60 | 294.431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.6 | 100% | 60 | 294.4447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.7 | 100% | 60 | 294.4543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.8 | 100% | 60 | 294.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.9 | 100% | 60 | 294.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141 | 100% | 60 | 294.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.1 | 100% | 60 | 294.4422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.2 | 100% | 60 | 294.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.3 | 100% | 60 | 294.458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.4 | 100% | 60 | 294.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.5 | 100% | 60 | 294.4662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.6 | 100% | 60 | 294.4811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.7 | 100% | 60 | 294.5228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.8 | 100% | 60 | 294.5589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.9 | 100% | 60 | 294.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142 | 100% | 60 | 294.6158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.1 | 100% | 60 | 294.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.2 | 100% | 60 | 294.6064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.3 | 100% | 60 | 294.6091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.4 | 100% | 60 | 294.6363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.5 | 100% | 60 | 294.6543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.6 | 100% | 60 | 294.6654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.7 | 100% | 60 | 294.681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.8 | 100% | 60 | 294.6847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.9 | 100% | 60 | 294.6732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143 | 100% | 60 | 294.6802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.1 | 100% | 60 | 294.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.2 | 100% | 60 | 294.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.3 | 100% | 60 | 294.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.4 | 100% | 60 | 294.7232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.5 | 100% | 60 | 294.7017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.6 | 100% | 60 | 294.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.7 | 100% | 60 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.8 | 100% | 60 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.9 | 100% | 60 | 294.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144 | 100% | 60 | 294.7092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.1 | 100% | 60 | 294.7329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.2 | 100% | 60 | 294.7295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.3 | 100% | 60 | 294.7037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.4 | 100% | 60 | 294.7042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.5 | 100% | 60 | 294.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.6 | 100% | 60 | 294.7356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.7 | 100% | 60 | 294.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.8 | 100% | 60 | 294.7726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.9 | 100% | 60 | 294.7701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145 | 100% | 60 | 294.7484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.1 | 100% | 60 | 294.7463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.2 | 100% | 60 | 294.7504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.3 | 100% | 60 | 294.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.4 | 100% | 60 | 294.7313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.5 | 100% | 60 | 294.7354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.6 | 100% | 60 | 294.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.7 | 100% | 60 | 294.6864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.8 | 100% | 60 | 294.6848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.9 | 100% | 60 | 294.6941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146 | 100% | 60 | 294.6929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.1 | 100% | 60 | 294.6968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.2 | 100% | 60 | 294.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.3 | 100% | 60 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.4 | 100% | 60 | 294.6665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.5 | 100% | 60 | 294.6755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.6 | 100% | 60 | 294.6988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.7 | 100% | 60 | 294.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.8 | 100% | 60 | 294.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.9 | 100% | 60 | 294.7523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147 | 100% | 60 | 294.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.1 | 100% | 60 | 294.6981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.2 | 100% | 60 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.3 | 100% | 60 | 294.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.4 | 100% | 60 | 294.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.5 | 100% | 60 | 294.6832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.6 | 100% | 60 | 294.7043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.7 | 100% | 60 | 294.6951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.8 | 100% | 60 | 294.6713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.9 | 100% | 60 | 294.6559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148 | 100% | 60 | 294.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.1 | 100% | 60 | 294.6212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.2 | 100% | 60 | 294.6207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.3 | 100% | 60 | 294.6255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.4 | 100% | 60 | 294.6073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.5 | 100% | 60 | 294.5907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.6 | 100% | 60 | 294.5963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.7 | 100% | 60 | 294.6003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.8 | 100% | 60 | 294.5951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.9 | 100% | 60 | 294.5998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149 | 100% | 60 | 294.5957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.1 | 100% | 60 | 294.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.2 | 100% | 60 | 294.5236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.3 | 100% | 60 | 294.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.4 | 100% | 60 | 294.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.5 | 100% | 60 | 294.5318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.6 | 100% | 60 | 294.5574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.7 | 100% | 60 | 294.5696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.8 | 100% | 60 | 294.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.9 | 100% | 60 | 294.5122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150 | 100% | 60 | 294.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.1 | 100% | 60 | 294.4983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.2 | 100% | 60 | 294.497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.3 | 100% | 60 | 294.5226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.4 | 100% | 60 | 294.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.5 | 100% | 60 | 294.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.6 | 100% | 60 | 294.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.7 | 100% | 60 | 294.4243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.8 | 100% | 60 | 294.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.9 | 100% | 60 | 294.3236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151 | 100% | 60 | 294.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.1 | 100% | 60 | 294.2323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.2 | 100% | 60 | 294.1868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.3 | 100% | 60 | 294.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.4 | 100% | 60 | 294.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.5 | 100% | 60 | 294.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.6 | 100% | 60 | 293.9869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.7 | 100% | 60 | 293.9787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.8 | 100% | 60 | 293.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.9 | 100% | 60 | 294.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152 | 100% | 60 | 293.9861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.1 | 100% | 60 | 293.9798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.2 | 100% | 60 | 293.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.3 | 100% | 60 | 293.9901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.4 | 100% | 60 | 293.9969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.5 | 100% | 60 | 294.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.6 | 100% | 60 | 294.0709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.7 | 100% | 60 | 294.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.8 | 100% | 60 | 294.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.9 | 100% | 60 | 294.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153 | 100% | 60 | 294.0894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.1 | 100% | 60 | 294.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.2 | 100% | 60 | 294.099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.3 | 100% | 60 | 294.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.4 | 100% | 60 | 294.1247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.5 | 100% | 60 | 294.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.6 | 100% | 60 | 294.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.7 | 100% | 60 | 294.047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.8 | 100% | 60 | 294.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.9 | 100% | 60 | 294.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154 | 100% | 60 | 294.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.1 | 100% | 60 | 294.091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.2 | 100% | 60 | 294.1014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.3 | 100% | 60 | 294.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.4 | 100% | 60 | 294.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.5 | 100% | 60 | 294.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.6 | 100% | 60 | 294.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.7 | 100% | 60 | 294.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.8 | 100% | 60 | 294.2046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.9 | 100% | 60 | 294.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155 | 100% | 60 | 294.2859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.1 | 100% | 60 | 294.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.2 | 100% | 60 | 294.3687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.3 | 100% | 60 | 294.4241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.4 | 100% | 60 | 294.4535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.5 | 100% | 60 | 294.4669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.6 | 100% | 60 | 294.4961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.7 | 100% | 60 | 294.5192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.8 | 100% | 60 | 294.5193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.9 | 100% | 60 | 294.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156 | 100% | 60 | 294.551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.1 | 100% | 60 | 294.5568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.2 | 100% | 60 | 294.5609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.3 | 100% | 60 | 294.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.4 | 100% | 60 | 294.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.5 | 100% | 60 | 294.6141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.6 | 100% | 60 | 294.6133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.7 | 100% | 60 | 294.6167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.8 | 100% | 60 | 294.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.9 | 100% | 60 | 294.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157 | 100% | 60 | 294.6693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.1 | 100% | 60 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.2 | 100% | 60 | 294.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.3 | 100% | 60 | 294.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.4 | 100% | 60 | 294.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.5 | 100% | 60 | 294.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.6 | 100% | 60 | 294.8993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.7 | 100% | 60 | 294.9555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.8 | 100% | 60 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.9 | 100% | 60 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158 | 100% | 60 | 294.9061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.1 | 100% | 60 | 294.9346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.2 | 100% | 60 | 294.9745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.3 | 100% | 60 | 295.0203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.4 | 100% | 60 | 295.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.5 | 100% | 60 | 295.066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.6 | 100% | 60 | 295.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.7 | 100% | 60 | 295.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.8 | 100% | 60 | 295.0308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.9 | 100% | 60 | 295.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159 | 100% | 60 | 295.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.1 | 100% | 60 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.2 | 100% | 60 | 294.9909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.3 | 100% | 60 | 294.9587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.4 | 100% | 60 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.5 | 100% | 60 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.6 | 100% | 60 | 295.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.7 | 100% | 60 | 295.0465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.8 | 100% | 60 | 295.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.9 | 100% | 60 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160 | 100% | 60 | 295.0665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.1 | 100% | 60 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.2 | 100% | 60 | 295.1173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.3 | 100% | 60 | 295.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.4 | 100% | 60 | 295.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.5 | 100% | 60 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.6 | 100% | 60 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.7 | 100% | 60 | 295.158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.8 | 100% | 60 | 295.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.9 | 100% | 60 | 295.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161 | 100% | 60 | 295.1381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.1 | 100% | 60 | 295.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.2 | 100% | 60 | 295.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.3 | 100% | 60 | 295.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.4 | 100% | 60 | 295.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.5 | 100% | 60 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.6 | 100% | 60 | 295.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.7 | 100% | 60 | 295.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.8 | 100% | 60 | 295.0658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.9 | 100% | 60 | 295.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162 | 100% | 60 | 295.0768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.1 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.2 | 100% | 60 | 295.0153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.3 | 100% | 60 | 295.0105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.4 | 100% | 60 | 295.02 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.5 | 100% | 60 | 295.0304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.6 | 100% | 60 | 295.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.7 | 100% | 60 | 295.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.8 | 100% | 60 | 294.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.9 | 100% | 60 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163 | 100% | 60 | 294.9778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.1 | 100% | 60 | 295.017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.2 | 100% | 60 | 295.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.3 | 100% | 60 | 295.1157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.4 | 100% | 60 | 295.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.5 | 100% | 60 | 295.1227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.6 | 100% | 60 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.7 | 100% | 60 | 295.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.8 | 100% | 60 | 295.073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.9 | 100% | 60 | 295.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164 | 100% | 60 | 295.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.1 | 100% | 60 | 295.0583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.2 | 100% | 60 | 295.0358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.3 | 100% | 60 | 295.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.4 | 100% | 60 | 295.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.5 | 100% | 60 | 295.0252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.6 | 100% | 60 | 295.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.7 | 100% | 60 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.8 | 100% | 60 | 295.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.9 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165 | 100% | 60 | 294.9979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.1 | 100% | 60 | 295.0093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.2 | 100% | 60 | 295.0278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.3 | 100% | 60 | 295.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.4 | 100% | 60 | 295.0982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.5 | 100% | 60 | 295.1277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.6 | 100% | 60 | 295.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.7 | 100% | 60 | 295.1283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.8 | 100% | 60 | 295.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.9 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166 | 100% | 60 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.1 | 100% | 60 | 295.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.2 | 100% | 60 | 295.146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.3 | 100% | 60 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.4 | 100% | 60 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.5 | 100% | 60 | 295.1049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.6 | 100% | 60 | 295.0944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.7 | 100% | 60 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.8 | 100% | 60 | 295.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.9 | 100% | 60 | 295.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167 | 100% | 60 | 295.1574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.1 | 100% | 60 | 295.1629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.2 | 100% | 60 | 295.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.3 | 100% | 60 | 295.1831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.4 | 100% | 60 | 295.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.5 | 100% | 60 | 295.2388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.6 | 100% | 60 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.7 | 100% | 60 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.8 | 100% | 60 | 295.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.9 | 100% | 60 | 295.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168 | 100% | 60 | 295.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.1 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.2 | 100% | 60 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.3 | 100% | 60 | 295.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.4 | 100% | 60 | 295.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.5 | 100% | 60 | 295.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.6 | 100% | 60 | 295.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.7 | 100% | 60 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.8 | 100% | 60 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.9 | 100% | 60 | 295.2759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169 | 100% | 60 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.1 | 100% | 60 | 295.2806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.2 | 100% | 60 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.3 | 100% | 60 | 295.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.4 | 100% | 60 | 295.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.5 | 100% | 60 | 295.2121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.6 | 100% | 60 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.7 | 100% | 60 | 295.1971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.8 | 100% | 60 | 295.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.9 | 100% | 60 | 295.1617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.1 | 100% | 60 | 295.1398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.2 | 100% | 60 | 295.1358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.3 | 100% | 60 | 295.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.4 | 100% | 60 | 295.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.5 | 100% | 60 | 295.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.6 | 100% | 60 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.7 | 100% | 60 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.8 | 100% | 60 | 295.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.9 | 100% | 60 | 295.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171 | 100% | 60 | 295.0692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.1 | 100% | 60 | 295.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.2 | 100% | 60 | 295.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.3 | 100% | 60 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.4 | 100% | 60 | 295.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.5 | 100% | 60 | 295.0162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.6 | 100% | 60 | 294.9614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.7 | 100% | 60 | 294.9407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.8 | 100% | 60 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.9 | 100% | 60 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172 | 100% | 60 | 294.9647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.1 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.2 | 100% | 60 | 294.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.3 | 100% | 60 | 294.9217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.4 | 100% | 60 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.5 | 100% | 60 | 294.9283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.6 | 100% | 60 | 294.9275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.7 | 100% | 60 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.8 | 100% | 60 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.9 | 100% | 60 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.1 | 100% | 60 | 294.9597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.2 | 100% | 60 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.3 | 100% | 60 | 295.0094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.4 | 100% | 60 | 295.0175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.5 | 100% | 60 | 295.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.6 | 100% | 60 | 295.0123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.7 | 100% | 60 | 294.9988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.8 | 100% | 60 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.9 | 100% | 60 | 295.0051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174 | 100% | 60 | 294.9923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.1 | 100% | 60 | 294.9705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.2 | 100% | 60 | 294.9462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.3 | 100% | 60 | 294.9237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.4 | 100% | 60 | 294.9128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.5 | 100% | 60 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.6 | 100% | 60 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.7 | 100% | 60 | 294.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.8 | 100% | 60 | 295.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.9 | 100% | 60 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175 | 100% | 60 | 295.0131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.1 | 100% | 60 | 295.0224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.2 | 100% | 60 | 295.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.3 | 100% | 60 | 295.0521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.4 | 100% | 60 | 295.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.5 | 100% | 60 | 295.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.6 | 100% | 60 | 295.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.7 | 100% | 60 | 295.0673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.8 | 100% | 60 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.9 | 100% | 60 | 295.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176 | 100% | 60 | 295.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.1 | 100% | 60 | 295.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.2 | 100% | 60 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.3 | 100% | 60 | 295.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.4 | 100% | 60 | 295.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.5 | 100% | 60 | 295.194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.6 | 100% | 60 | 295.1888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.7 | 100% | 60 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.8 | 100% | 60 | 295.2233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.9 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177 | 100% | 60 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.1 | 100% | 60 | 295.2179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.2 | 100% | 60 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.3 | 100% | 60 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.4 | 100% | 60 | 295.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.5 | 100% | 60 | 295.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.6 | 100% | 60 | 295.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.7 | 100% | 60 | 295.3327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.8 | 100% | 60 | 295.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.9 | 100% | 60 | 295.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178 | 100% | 60 | 295.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.1 | 100% | 60 | 295.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.2 | 100% | 60 | 295.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.3 | 100% | 60 | 295.359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.4 | 100% | 60 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.5 | 100% | 60 | 295.2598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.6 | 100% | 60 | 295.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.7 | 100% | 60 | 295.2378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.8 | 100% | 60 | 295.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.9 | 100% | 60 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179 | 100% | 60 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.1 | 100% | 60 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.2 | 100% | 60 | 295.2673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.3 | 100% | 60 | 295.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.4 | 100% | 60 | 295.2829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.5 | 100% | 60 | 295.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.6 | 100% | 60 | 295.313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.7 | 100% | 60 | 295.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.8 | 100% | 60 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.9 | 100% | 60 | 295.3845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180 | 100% | 60 | 295.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.1 | 100% | 60 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.2 | 100% | 60 | 295.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.3 | 100% | 60 | 295.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.4 | 100% | 60 | 295.4744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.5 | 100% | 60 | 295.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.6 | 100% | 60 | 295.4539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.7 | 100% | 60 | 295.4378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.8 | 100% | 60 | 295.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.9 | 100% | 60 | 295.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181 | 100% | 60 | 295.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.1 | 100% | 60 | 295.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.2 | 100% | 60 | 295.4115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.3 | 100% | 60 | 295.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.4 | 100% | 60 | 295.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.5 | 100% | 60 | 295.3739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.6 | 100% | 60 | 295.3709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.7 | 100% | 60 | 295.3821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.8 | 100% | 60 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.9 | 100% | 60 | 295.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182 | 100% | 60 | 295.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.1 | 100% | 60 | 295.3804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.2 | 100% | 60 | 295.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.3 | 100% | 60 | 295.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.4 | 100% | 60 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.5 | 100% | 60 | 295.4044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.6 | 100% | 60 | 295.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.7 | 100% | 60 | 295.3997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.8 | 100% | 60 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.9 | 100% | 60 | 295.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183 | 100% | 60 | 295.3789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.1 | 100% | 60 | 295.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.2 | 100% | 60 | 295.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.3 | 100% | 60 | 295.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.4 | 100% | 60 | 295.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.5 | 100% | 60 | 295.3587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.6 | 100% | 60 | 295.3408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.7 | 100% | 60 | 295.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.8 | 100% | 60 | 295.3503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.9 | 100% | 60 | 295.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184 | 100% | 60 | 295.3651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.1 | 100% | 60 | 295.3587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.2 | 100% | 60 | 295.3486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.3 | 100% | 60 | 295.3455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.4 | 100% | 60 | 295.3535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.5 | 100% | 60 | 295.3712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.6 | 100% | 60 | 295.3855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.7 | 100% | 60 | 295.3884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.8 | 100% | 60 | 295.3801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.9 | 100% | 60 | 295.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185 | 100% | 60 | 295.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.1 | 100% | 60 | 295.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.2 | 100% | 60 | 295.3291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.3 | 100% | 60 | 295.318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.4 | 100% | 60 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.5 | 100% | 60 | 295.3046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.6 | 100% | 60 | 295.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.7 | 100% | 60 | 295.2839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.8 | 100% | 60 | 295.2778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.9 | 100% | 60 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186 | 100% | 60 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.1 | 100% | 60 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.2 | 100% | 60 | 295.2651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.3 | 100% | 60 | 295.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.4 | 100% | 60 | 295.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.5 | 100% | 60 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.6 | 100% | 60 | 295.2335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.7 | 100% | 60 | 295.2484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.8 | 100% | 60 | 295.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.9 | 100% | 60 | 295.2626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187 | 100% | 60 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.1 | 100% | 60 | 295.235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.2 | 100% | 60 | 295.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.3 | 100% | 60 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.4 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.5 | 100% | 60 | 295.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.6 | 100% | 60 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.7 | 100% | 60 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.8 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.9 | 100% | 60 | 295.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188 | 100% | 60 | 295.3195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.1 | 100% | 60 | 295.3417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.2 | 100% | 60 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.3 | 100% | 60 | 295.357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.4 | 100% | 60 | 295.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.5 | 100% | 60 | 295.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.6 | 100% | 60 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.7 | 100% | 60 | 295.3403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.8 | 100% | 60 | 295.3625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.9 | 100% | 60 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189 | 100% | 60 | 295.3468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.1 | 100% | 60 | 295.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.2 | 100% | 60 | 295.3114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.3 | 100% | 60 | 295.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.4 | 100% | 60 | 295.3178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.5 | 100% | 60 | 295.3409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.6 | 100% | 60 | 295.3631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.7 | 100% | 60 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.8 | 100% | 60 | 295.3795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.9 | 100% | 60 | 295.3881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190 | 100% | 60 | 295.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.1 | 100% | 60 | 295.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.2 | 100% | 60 | 295.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.3 | 100% | 60 | 295.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.4 | 100% | 60 | 295.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.5 | 100% | 60 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.6 | 100% | 60 | 295.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.7 | 100% | 60 | 295.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.8 | 100% | 60 | 295.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.9 | 100% | 60 | 295.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191 | 100% | 60 | 295.4215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.1 | 100% | 60 | 295.4341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.2 | 100% | 60 | 295.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.3 | 100% | 60 | 295.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.4 | 100% | 60 | 295.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.5 | 100% | 60 | 295.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.6 | 100% | 60 | 295.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.7 | 100% | 60 | 295.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.8 | 100% | 60 | 295.4312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.9 | 100% | 60 | 295.4212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192 | 100% | 60 | 295.4113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.1 | 100% | 60 | 295.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.2 | 100% | 60 | 295.3985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.3 | 100% | 60 | 295.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.4 | 100% | 60 | 295.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.5 | 100% | 60 | 295.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.6 | 100% | 60 | 295.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.7 | 100% | 60 | 295.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.8 | 100% | 60 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.9 | 100% | 60 | 295.3867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193 | 100% | 60 | 295.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.1 | 100% | 60 | 295.4035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.2 | 100% | 60 | 295.422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.3 | 100% | 60 | 295.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.4 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.5 | 100% | 60 | 295.3715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.6 | 100% | 60 | 295.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.7 | 100% | 60 | 295.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.8 | 100% | 60 | 295.2899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.9 | 100% | 60 | 295.2786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194 | 100% | 60 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.1 | 100% | 60 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.2 | 100% | 60 | 295.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.3 | 100% | 60 | 295.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.4 | 100% | 60 | 295.2135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.5 | 100% | 60 | 295.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.6 | 100% | 60 | 295.2004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.7 | 100% | 60 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.8 | 100% | 60 | 295.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.9 | 100% | 60 | 295.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195 | 100% | 60 | 295.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.1 | 100% | 60 | 295.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.2 | 100% | 60 | 295.1313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.3 | 100% | 60 | 295.1334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.4 | 100% | 60 | 295.1165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.5 | 100% | 60 | 295.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.6 | 100% | 60 | 295.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.7 | 100% | 60 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.8 | 100% | 60 | 295.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.9 | 100% | 60 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196 | 100% | 60 | 295.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.1 | 100% | 60 | 295.0787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.2 | 100% | 60 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.3 | 100% | 60 | 295.0489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.4 | 100% | 60 | 295.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.5 | 100% | 60 | 295.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.6 | 100% | 60 | 295.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.7 | 100% | 60 | 295.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.8 | 100% | 60 | 295.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.9 | 100% | 60 | 295.0571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197 | 100% | 60 | 295.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.1 | 100% | 60 | 294.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.2 | 100% | 60 | 294.9744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.3 | 100% | 60 | 294.9795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.4 | 100% | 60 | 294.9772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.5 | 100% | 60 | 294.9711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.6 | 100% | 60 | 294.9686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.7 | 100% | 60 | 294.9529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.8 | 100% | 60 | 294.9251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.9 | 100% | 60 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.1 | 100% | 60 | 294.9358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.2 | 100% | 60 | 294.946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.3 | 100% | 60 | 294.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.4 | 100% | 60 | 294.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.5 | 100% | 60 | 294.9757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.6 | 100% | 60 | 294.9857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.7 | 100% | 60 | 295.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.8 | 100% | 60 | 295.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.9 | 100% | 60 | 295.0032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199 | 100% | 60 | 295.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.1 | 100% | 60 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.2 | 100% | 60 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.3 | 100% | 60 | 294.9817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.4 | 100% | 60 | 294.9875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.5 | 100% | 60 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.6 | 100% | 60 | 294.9763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.7 | 100% | 60 | 294.9939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.8 | 100% | 60 | 294.9891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.9 | 100% | 60 | 294.9713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200 | 100% | 60 | 294.9848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.1 | 100% | 60 | 295.0094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.2 | 100% | 60 | 295.0179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.3 | 100% | 60 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.4 | 100% | 60 | 295.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.5 | 100% | 60 | 295.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.6 | 100% | 60 | 295.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.7 | 100% | 60 | 295.0223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.8 | 100% | 60 | 295.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.9 | 100% | 60 | 295.0342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201 | 100% | 60 | 295.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.1 | 100% | 60 | 295.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.2 | 100% | 60 | 295.037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.3 | 100% | 60 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.4 | 100% | 60 | 294.9682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.5 | 100% | 60 | 294.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.6 | 100% | 60 | 295.0253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.7 | 100% | 60 | 295.0515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.8 | 100% | 60 | 295.0735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.9 | 100% | 60 | 295.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202 | 100% | 60 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.1 | 100% | 60 | 295.0125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.2 | 100% | 60 | 295.0071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.3 | 100% | 60 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.4 | 100% | 60 | 294.9904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.5 | 100% | 60 | 294.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.6 | 100% | 60 | 294.9773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.7 | 100% | 60 | 294.9562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.8 | 100% | 60 | 294.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.9 | 100% | 60 | 294.9416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203 | 100% | 60 | 294.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.1 | 100% | 60 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.2 | 100% | 60 | 294.9136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.3 | 100% | 60 | 294.9217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.4 | 100% | 60 | 294.9155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.5 | 100% | 60 | 294.9174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.6 | 100% | 60 | 294.941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.7 | 100% | 60 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.8 | 100% | 60 | 294.93 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.9 | 100% | 60 | 294.9358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204 | 100% | 60 | 294.951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.1 | 100% | 60 | 294.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.2 | 100% | 60 | 294.9382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.3 | 100% | 60 | 294.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.4 | 100% | 60 | 294.9511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.5 | 100% | 60 | 294.9445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.6 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.7 | 100% | 60 | 294.9719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.8 | 100% | 60 | 294.9486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.9 | 100% | 60 | 294.9135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205 | 100% | 60 | 294.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.1 | 100% | 60 | 294.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.2 | 100% | 60 | 294.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.3 | 100% | 60 | 294.8958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.4 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.5 | 100% | 60 | 294.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.6 | 100% | 60 | 294.8587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.7 | 100% | 60 | 294.8299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.8 | 100% | 60 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.9 | 100% | 60 | 294.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206 | 100% | 60 | 294.8688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.1 | 100% | 60 | 294.9012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.2 | 100% | 60 | 294.8817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.3 | 100% | 60 | 294.865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.4 | 100% | 60 | 294.8701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.5 | 100% | 60 | 294.8749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.6 | 100% | 60 | 294.8853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.7 | 100% | 60 | 294.9144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.8 | 100% | 60 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.9 | 100% | 60 | 294.9046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207 | 100% | 60 | 294.9031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.1 | 100% | 60 | 294.9263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.2 | 100% | 60 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.3 | 100% | 60 | 294.9412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.4 | 100% | 60 | 294.9618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.5 | 100% | 60 | 294.955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.6 | 100% | 60 | 294.9079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.7 | 100% | 60 | 294.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.8 | 100% | 60 | 294.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.9 | 100% | 60 | 294.8599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208 | 100% | 60 | 294.8452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.1 | 100% | 60 | 294.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.2 | 100% | 60 | 294.8358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.3 | 100% | 60 | 294.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.4 | 100% | 60 | 294.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.5 | 100% | 60 | 294.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.6 | 100% | 60 | 294.7198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.7 | 100% | 60 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.8 | 100% | 60 | 294.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.9 | 100% | 60 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209 | 100% | 60 | 294.7258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.1 | 100% | 60 | 294.7299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.2 | 100% | 60 | 294.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.3 | 100% | 60 | 294.7165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.4 | 100% | 60 | 294.7049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.5 | 100% | 60 | 294.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.6 | 100% | 60 | 294.7299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.7 | 100% | 60 | 294.7266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.8 | 100% | 60 | 294.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.9 | 100% | 60 | 294.7343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210 | 100% | 60 | 294.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.1 | 100% | 60 | 294.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.2 | 100% | 60 | 294.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.3 | 100% | 60 | 294.6999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.4 | 100% | 60 | 294.6762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.5 | 100% | 60 | 294.6473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.6 | 100% | 60 | 294.6102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.7 | 100% | 60 | 294.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.8 | 100% | 60 | 294.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.9 | 100% | 60 | 294.583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211 | 100% | 60 | 294.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.1 | 100% | 60 | 294.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.2 | 100% | 60 | 294.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.3 | 100% | 60 | 294.6298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.4 | 100% | 60 | 294.6142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.5 | 100% | 60 | 294.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.6 | 100% | 60 | 294.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.7 | 100% | 60 | 294.6433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.8 | 100% | 60 | 294.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.9 | 100% | 60 | 294.654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212 | 100% | 60 | 294.6598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.1 | 100% | 60 | 294.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.2 | 100% | 60 | 294.6439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.3 | 100% | 60 | 294.6384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.4 | 100% | 60 | 294.641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.5 | 100% | 60 | 294.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.6 | 100% | 60 | 294.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.7 | 100% | 60 | 294.607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.8 | 100% | 60 | 294.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.9 | 100% | 60 | 294.5766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213 | 100% | 60 | 294.5633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.1 | 100% | 60 | 294.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.2 | 100% | 60 | 294.5554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.3 | 100% | 60 | 294.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.4 | 100% | 60 | 294.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.5 | 100% | 60 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.6 | 100% | 60 | 294.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.7 | 100% | 60 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.8 | 100% | 60 | 294.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.9 | 100% | 60 | 294.5638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214 | 100% | 60 | 294.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.1 | 100% | 60 | 294.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.2 | 100% | 60 | 294.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.3 | 100% | 60 | 294.5704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.4 | 100% | 60 | 294.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.5 | 100% | 60 | 294.5528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.6 | 100% | 60 | 294.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.7 | 100% | 60 | 294.5807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.8 | 100% | 60 | 294.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.9 | 100% | 60 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215 | 100% | 60 | 294.5705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.1 | 100% | 60 | 294.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.2 | 100% | 60 | 294.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.3 | 100% | 60 | 294.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.4 | 100% | 60 | 294.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.5 | 100% | 60 | 294.6155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.6 | 100% | 60 | 294.58 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.7 | 100% | 60 | 294.5297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.8 | 100% | 60 | 294.5165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.9 | 100% | 60 | 294.5336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216 | 100% | 60 | 294.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.1 | 100% | 60 | 294.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.2 | 100% | 60 | 294.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.3 | 100% | 60 | 294.5667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.4 | 100% | 60 | 294.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.5 | 100% | 60 | 294.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.6 | 100% | 60 | 294.5476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.7 | 100% | 60 | 294.5682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.8 | 100% | 60 | 294.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.9 | 100% | 60 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217 | 100% | 60 | 294.647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.1 | 100% | 60 | 294.6448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.2 | 100% | 60 | 294.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.3 | 100% | 60 | 294.6687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.4 | 100% | 60 | 294.6655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.5 | 100% | 60 | 294.6732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.6 | 100% | 60 | 294.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.7 | 100% | 60 | 294.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.8 | 100% | 60 | 294.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.9 | 100% | 60 | 294.6683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218 | 100% | 60 | 294.6769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.1 | 100% | 60 | 294.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.2 | 100% | 60 | 294.701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.3 | 100% | 60 | 294.7209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.4 | 100% | 60 | 294.7066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.5 | 100% | 60 | 294.6905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.6 | 100% | 60 | 294.7023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.7 | 100% | 60 | 294.7204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.8 | 100% | 60 | 294.7383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.9 | 100% | 60 | 294.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219 | 100% | 60 | 294.8119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.1 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.2 | 100% | 60 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.3 | 100% | 60 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.4 | 100% | 60 | 294.8419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.5 | 100% | 60 | 294.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.6 | 100% | 60 | 294.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.7 | 100% | 60 | 294.8809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.8 | 100% | 60 | 294.878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.9 | 100% | 60 | 294.8721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220 | 100% | 60 | 294.8755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.1 | 100% | 60 | 294.8615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.2 | 100% | 60 | 294.8417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.3 | 100% | 60 | 294.8548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.4 | 100% | 60 | 294.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.5 | 100% | 60 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.6 | 100% | 60 | 294.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.7 | 100% | 60 | 294.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.8 | 100% | 60 | 294.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.9 | 100% | 60 | 294.8762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221 | 100% | 60 | 294.8776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.1 | 100% | 60 | 294.897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.2 | 100% | 60 | 294.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.3 | 100% | 60 | 294.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.4 | 100% | 60 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.5 | 100% | 60 | 294.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.6 | 100% | 60 | 294.8898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.7 | 100% | 60 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.8 | 100% | 60 | 294.9249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.9 | 100% | 60 | 294.9446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.1 | 100% | 60 | 294.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.2 | 100% | 60 | 294.9461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.3 | 100% | 60 | 294.9709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.4 | 100% | 60 | 295.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.5 | 100% | 60 | 295.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.6 | 100% | 60 | 295.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.7 | 100% | 60 | 295.0708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.8 | 100% | 60 | 295.0616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.9 | 100% | 60 | 295.0753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223 | 100% | 60 | 295.0801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.1 | 100% | 60 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.2 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.3 | 100% | 60 | 295.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.4 | 100% | 60 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.5 | 100% | 60 | 295.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.6 | 100% | 60 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.7 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.8 | 100% | 60 | 295.0458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.9 | 100% | 60 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224 | 100% | 60 | 295.0888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.1 | 100% | 60 | 295.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.2 | 100% | 60 | 295.1224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.3 | 100% | 60 | 295.1199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.4 | 100% | 60 | 295.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.5 | 100% | 60 | 295.0757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.6 | 100% | 60 | 295.0983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.7 | 100% | 60 | 295.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.8 | 100% | 60 | 295.1293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.9 | 100% | 60 | 295.1344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225 | 100% | 60 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.1 | 100% | 60 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.2 | 100% | 60 | 295.1218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.3 | 100% | 60 | 295.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.4 | 100% | 60 | 295.1671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.5 | 100% | 60 | 295.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.6 | 100% | 60 | 295.136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.7 | 100% | 60 | 295.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.8 | 100% | 60 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.9 | 100% | 60 | 295.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226 | 100% | 60 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.1 | 100% | 60 | 295.1425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.2 | 100% | 60 | 295.1395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.3 | 100% | 60 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.4 | 100% | 60 | 295.1401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.5 | 100% | 60 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.6 | 100% | 60 | 295.1134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.7 | 100% | 60 | 295.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.8 | 100% | 60 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.9 | 100% | 60 | 295.137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227 | 100% | 60 | 295.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.1 | 100% | 60 | 295.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.2 | 100% | 60 | 295.0915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.3 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.4 | 100% | 60 | 295.1159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.5 | 100% | 60 | 295.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.6 | 100% | 60 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.7 | 100% | 60 | 295.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.8 | 100% | 60 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.9 | 100% | 60 | 295.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228 | 100% | 60 | 295.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.1 | 100% | 60 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.2 | 100% | 60 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.3 | 100% | 60 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.4 | 100% | 60 | 295.0612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.5 | 100% | 60 | 295.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.6 | 100% | 60 | 295.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.7 | 100% | 60 | 295.0278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.8 | 100% | 60 | 295.0442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.9 | 100% | 60 | 295.046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229 | 100% | 60 | 295.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.1 | 100% | 60 | 295.0697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.2 | 100% | 60 | 295.0673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.3 | 100% | 60 | 295.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.4 | 100% | 60 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.5 | 100% | 60 | 295.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.6 | 100% | 60 | 295.0015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.7 | 100% | 60 | 294.9957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.8 | 100% | 60 | 295.014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.9 | 100% | 60 | 295.0101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230 | 100% | 60 | 294.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.1 | 100% | 60 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.2 | 100% | 60 | 294.9881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.3 | 100% | 60 | 294.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.4 | 100% | 60 | 294.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.5 | 100% | 60 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.6 | 100% | 60 | 294.9385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.7 | 100% | 60 | 294.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.8 | 100% | 60 | 294.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.9 | 100% | 60 | 294.9024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231 | 100% | 60 | 294.9335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.1 | 100% | 60 | 294.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.2 | 100% | 60 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.3 | 100% | 60 | 294.9749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.4 | 100% | 60 | 294.9303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.5 | 100% | 60 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.6 | 100% | 60 | 294.9054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.7 | 100% | 60 | 294.9453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.8 | 100% | 60 | 294.9747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.9 | 100% | 60 | 294.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232 | 100% | 60 | 295.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.1 | 100% | 60 | 294.9849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.2 | 100% | 60 | 294.9652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.3 | 100% | 60 | 294.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.4 | 100% | 60 | 295.0024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.5 | 100% | 60 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.6 | 100% | 60 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.7 | 100% | 60 | 294.9952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.8 | 100% | 60 | 294.9532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.9 | 100% | 60 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233 | 100% | 60 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.1 | 100% | 60 | 294.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.2 | 100% | 60 | 294.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.3 | 100% | 60 | 294.9245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.4 | 100% | 60 | 294.9188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.5 | 100% | 60 | 294.8977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.6 | 100% | 60 | 294.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.7 | 100% | 60 | 294.8932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.8 | 100% | 60 | 294.8909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.9 | 100% | 60 | 294.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234 | 100% | 60 | 294.8832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.1 | 100% | 60 | 294.9003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.2 | 100% | 60 | 294.8947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.3 | 100% | 60 | 294.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.4 | 100% | 60 | 294.8888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.5 | 100% | 60 | 294.8688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.6 | 100% | 60 | 294.8337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.7 | 100% | 60 | 294.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.8 | 100% | 60 | 294.836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.9 | 100% | 60 | 294.8111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235 | 100% | 60 | 294.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.1 | 100% | 60 | 294.7795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.2 | 100% | 60 | 294.7577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.3 | 100% | 60 | 294.7355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.4 | 100% | 60 | 294.753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.5 | 100% | 60 | 294.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.6 | 100% | 60 | 294.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.7 | 100% | 60 | 294.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.8 | 100% | 60 | 294.7867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.9 | 100% | 60 | 294.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236 | 100% | 60 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.1 | 100% | 60 | 294.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.2 | 100% | 60 | 294.8336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.3 | 100% | 60 | 294.8224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.4 | 100% | 60 | 294.8206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.5 | 100% | 60 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.6 | 100% | 60 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.7 | 100% | 60 | 294.8344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.8 | 100% | 60 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.9 | 100% | 60 | 294.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237 | 100% | 60 | 294.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.1 | 100% | 60 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.2 | 100% | 60 | 294.8481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.3 | 100% | 60 | 294.8262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.4 | 100% | 60 | 294.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.5 | 100% | 60 | 294.8029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.6 | 100% | 60 | 294.8132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.7 | 100% | 60 | 294.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.8 | 100% | 60 | 294.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.9 | 100% | 60 | 294.8766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238 | 100% | 60 | 294.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.1 | 100% | 60 | 294.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.2 | 100% | 60 | 294.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.3 | 100% | 60 | 294.8723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.4 | 100% | 60 | 294.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.5 | 100% | 60 | 294.896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.6 | 100% | 60 | 294.9207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.7 | 100% | 60 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.8 | 100% | 60 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.9 | 100% | 60 | 294.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239 | 100% | 60 | 294.9688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.1 | 100% | 60 | 294.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.2 | 100% | 60 | 295.0231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.3 | 100% | 60 | 295.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.4 | 100% | 60 | 295.0227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.5 | 100% | 60 | 295.0112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.6 | 100% | 60 | 295.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.7 | 100% | 60 | 295.036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.8 | 100% | 60 | 295.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.9 | 100% | 60 | 295.0566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240 | 100% | 60 | 295.0688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.1 | 100% | 60 | 295.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.2 | 100% | 60 | 295.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.3 | 100% | 60 | 295.0471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.4 | 100% | 60 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.5 | 100% | 60 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.6 | 100% | 60 | 295.0098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.7 | 100% | 60 | 295.0057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.8 | 100% | 60 | 294.9811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.9 | 100% | 60 | 294.9784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241 | 100% | 60 | 295.0061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.1 | 100% | 60 | 295.0233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.2 | 100% | 60 | 295.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.3 | 100% | 60 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.4 | 100% | 60 | 295.0385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.5 | 100% | 60 | 295.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.6 | 100% | 60 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.7 | 100% | 60 | 294.9599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.8 | 100% | 60 | 294.9764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.9 | 100% | 60 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242 | 100% | 60 | 294.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.1 | 100% | 60 | 295.0029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.2 | 100% | 60 | 295.0023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.3 | 100% | 60 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.4 | 100% | 60 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.5 | 100% | 60 | 294.9512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.6 | 100% | 60 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.7 | 100% | 60 | 294.9067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.8 | 100% | 60 | 294.9205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.9 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243 | 100% | 60 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.1 | 100% | 60 | 294.9176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.2 | 100% | 60 | 294.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.3 | 100% | 60 | 294.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.4 | 100% | 60 | 294.8507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.5 | 100% | 60 | 294.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.6 | 100% | 60 | 294.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.7 | 100% | 60 | 294.8654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.8 | 100% | 60 | 294.8716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.9 | 100% | 60 | 294.8828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244 | 100% | 60 | 294.8784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.1 | 100% | 60 | 294.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.2 | 100% | 60 | 294.9487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.3 | 100% | 60 | 294.974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.4 | 100% | 60 | 294.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.5 | 100% | 60 | 294.9376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.6 | 100% | 60 | 294.9145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.7 | 100% | 60 | 294.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.8 | 100% | 60 | 294.8624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.9 | 100% | 60 | 294.8801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245 | 100% | 60 | 294.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.1 | 100% | 60 | 294.8662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.2 | 100% | 60 | 294.8519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.3 | 100% | 60 | 294.8312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.4 | 100% | 60 | 294.7941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.5 | 100% | 60 | 294.7762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.6 | 100% | 60 | 294.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.7 | 100% | 60 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.8 | 100% | 60 | 294.7875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.9 | 100% | 60 | 294.801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246 | 100% | 60 | 294.8078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.1 | 100% | 60 | 294.7907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.2 | 100% | 60 | 294.7884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.3 | 100% | 60 | 294.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.4 | 100% | 60 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.5 | 100% | 60 | 294.7929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.6 | 100% | 60 | 294.7894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.7 | 100% | 60 | 294.7817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.8 | 100% | 60 | 294.7634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.9 | 100% | 60 | 294.7677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247 | 100% | 60 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.1 | 100% | 60 | 294.7867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.2 | 100% | 60 | 294.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.3 | 100% | 60 | 294.784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.4 | 100% | 60 | 294.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.5 | 100% | 60 | 294.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.6 | 100% | 60 | 294.78 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.7 | 100% | 60 | 294.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.8 | 100% | 60 | 294.7923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.9 | 100% | 60 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248 | 100% | 60 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.1 | 100% | 60 | 294.8295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.2 | 100% | 60 | 294.8077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.3 | 100% | 60 | 294.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.4 | 100% | 60 | 294.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.5 | 100% | 60 | 294.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.6 | 100% | 60 | 294.7567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.7 | 100% | 60 | 294.7592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.8 | 100% | 60 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.9 | 100% | 60 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249 | 100% | 60 | 294.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.1 | 100% | 60 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.2 | 100% | 60 | 294.7206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.3 | 100% | 60 | 294.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.4 | 100% | 60 | 294.7221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.5 | 100% | 60 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.6 | 100% | 60 | 294.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.7 | 100% | 60 | 294.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.8 | 100% | 60 | 294.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.9 | 100% | 60 | 294.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250 | 100% | 60 | 294.7671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.1 | 100% | 60 | 294.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.2 | 100% | 60 | 294.725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.3 | 100% | 60 | 294.6873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.4 | 100% | 60 | 294.6986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.5 | 100% | 60 | 294.7279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.6 | 100% | 60 | 294.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.7 | 100% | 60 | 294.7311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.8 | 100% | 60 | 294.716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.9 | 100% | 60 | 294.6801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251 | 100% | 60 | 294.6478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.1 | 100% | 60 | 294.6567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.2 | 100% | 60 | 294.6734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.3 | 100% | 60 | 294.6739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.4 | 100% | 60 | 294.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.5 | 100% | 60 | 294.6649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.6 | 100% | 60 | 294.6733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.7 | 100% | 60 | 294.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.8 | 100% | 60 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.9 | 100% | 60 | 294.6823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252 | 100% | 60 | 294.6942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.1 | 100% | 60 | 294.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.2 | 100% | 60 | 294.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.3 | 100% | 60 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.4 | 100% | 60 | 294.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.5 | 100% | 60 | 294.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.6 | 100% | 60 | 294.6933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.7 | 100% | 60 | 294.7142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.8 | 100% | 60 | 294.7146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.9 | 100% | 60 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253 | 100% | 60 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.1 | 100% | 60 | 294.6752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.2 | 100% | 60 | 294.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.3 | 100% | 60 | 294.6835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.4 | 100% | 60 | 294.7085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.5 | 100% | 60 | 294.7195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.6 | 100% | 60 | 294.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.7 | 100% | 60 | 294.7147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.8 | 100% | 60 | 294.6767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.9 | 100% | 60 | 294.6485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254 | 100% | 60 | 294.6524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.1 | 100% | 60 | 294.6514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.2 | 100% | 60 | 294.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.3 | 100% | 60 | 294.6421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6509 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255 | 99.97% | 59.98 | 294.7156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.2 | 99.97% | 59.98 | 294.727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.8 | 99.97% | 59.98 | 294.741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256 | 99.97% | 59.98 | 294.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257 | 99.97% | 59.98 | 294.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.5 | 99.97% | 59.98 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258 | 99.97% | 59.98 | 294.6511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259 | 99.97% | 59.98 | 294.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.1 | 99.97% | 59.98 | 294.702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260 | 99.97% | 59.98 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261 | 99.97% | 59.98 | 294.5622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.5 | 99.97% | 59.98 | 294.552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.6 | 99.97% | 59.98 | 294.507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.7 | 99.97% | 59.98 | 294.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.8 | 99.97% | 59.98 | 294.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.9 | 99.97% | 59.98 | 294.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262 | 99.97% | 59.98 | 294.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.1 | 99.97% | 59.98 | 294.4128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.2 | 99.97% | 59.98 | 294.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.3 | 99.97% | 59.98 | 294.3511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.4 | 99.97% | 59.98 | 294.3381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.5 | 99.97% | 59.98 | 294.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.6 | 99.97% | 59.98 | 294.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.7 | 99.97% | 59.98 | 294.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.8 | 99.97% | 59.98 | 294.3028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.9 | 99.97% | 59.98 | 294.2674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263 | 99.97% | 59.98 | 294.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.1 | 99.97% | 59.98 | 294.2157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.2 | 99.97% | 59.98 | 294.2025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.3 | 99.97% | 59.98 | 294.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.4 | 99.97% | 59.98 | 294.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.5 | 99.97% | 59.98 | 294.1967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.6 | 99.97% | 59.98 | 294.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.7 | 99.97% | 59.98 | 294.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.8 | 99.97% | 59.98 | 294.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.9 | 99.97% | 59.98 | 294.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264 | 99.97% | 59.98 | 294.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.1 | 99.97% | 59.98 | 294.1496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.2 | 99.97% | 59.98 | 294.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.3 | 99.97% | 59.98 | 294.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.4 | 99.97% | 59.98 | 294.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.5 | 99.97% | 59.98 | 294.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.6 | 99.97% | 59.98 | 294.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.7 | 99.97% | 59.98 | 294.1784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.8 | 99.97% | 59.98 | 294.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.9 | 99.97% | 59.98 | 294.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265 | 99.97% | 59.98 | 294.202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.1 | 99.97% | 59.98 | 294.198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.2 | 99.97% | 59.98 | 294.2028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.3 | 99.97% | 59.98 | 294.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.4 | 99.97% | 59.98 | 294.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.5 | 99.97% | 59.98 | 294.1959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.6 | 99.97% | 59.98 | 294.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.7 | 99.97% | 59.98 | 294.2415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.8 | 99.97% | 59.98 | 294.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.9 | 99.97% | 59.98 | 294.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266 | 99.97% | 59.98 | 294.2596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.1 | 99.97% | 59.98 | 294.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.2 | 99.97% | 59.98 | 294.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.3 | 99.97% | 59.98 | 294.3556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.4 | 99.97% | 59.98 | 294.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.5 | 99.97% | 59.98 | 294.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.6 | 99.97% | 59.98 | 294.3916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.7 | 99.97% | 59.98 | 294.3787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.8 | 99.97% | 59.98 | 294.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.9 | 99.97% | 59.98 | 294.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267 | 99.97% | 59.98 | 294.4533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.1 | 99.97% | 59.98 | 294.4614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.2 | 99.97% | 59.98 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.3 | 99.97% | 59.98 | 294.4701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.4 | 99.97% | 59.98 | 294.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.7 | 99.97% | 59.98 | 294.606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.8 | 99.97% | 59.98 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268 | 99.97% | 59.98 | 294.6269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269 | 99.97% | 59.98 | 294.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270 | 99.97% | 59.98 | 295.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.3 | 99.97% | 59.98 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.9 | 99.97% | 59.98 | 295.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271 | 99.97% | 59.98 | 295.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272 | 99.97% | 59.98 | 295.1573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273 | 99.97% | 59.98 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.5 | 99.97% | 59.98 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274 | 99.97% | 59.98 | 295.0666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275 | 99.97% | 59.98 | 295.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276 | 99.97% | 59.98 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.8 | 99.97% | 59.98 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277 | 99.97% | 59.98 | 295.0157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278 | 99.97% | 59.98 | 294.9453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.2 | 99.97% | 59.98 | 294.966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279 | 99.97% | 59.98 | 295.0212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280 | 99.97% | 59.98 | 295.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.7 | 99.97% | 59.98 | 295.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281 | 99.97% | 59.98 | 295.2202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.4 | 99.97% | 59.98 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.6 | 99.97% | 59.98 | 295.208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.9 | 99.97% | 59.98 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282 | 99.97% | 59.98 | 295.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.5 | 99.97% | 59.98 | 295.312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283 | 99.97% | 59.98 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284 | 99.97% | 59.98 | 295.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285 | 99.97% | 59.98 | 295.3331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.7 | 99.97% | 59.98 | 295.317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286 | 99.97% | 59.98 | 295.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287 | 99.97% | 59.98 | 295.2261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288 | 99.97% | 59.98 | 295.1879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.2 | 99.97% | 59.98 | 295.172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289 | 99.97% | 59.98 | 295.1652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.4 | 99.97% | 59.98 | 295.059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290 | 99.97% | 59.98 | 295.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.4 | 99.97% | 59.98 | 295.121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291 | 99.97% | 59.98 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292 | 99.97% | 59.98 | 295.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293 | 99.97% | 59.98 | 295.1954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.4 | 99.97% | 59.98 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294 | 99.97% | 59.98 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296 | 99.97% | 59.98 | 295.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.8 | 99.97% | 59.98 | 295.208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297 | 99.97% | 59.98 | 295.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.3 | 99.97% | 59.98 | 295.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.5 | 99.97% | 59.98 | 295.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.8 | 99.97% | 59.98 | 295.117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298 | 99.97% | 59.98 | 295.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299 | 99.97% | 59.98 | 295.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.1 | 99.97% | 59.98 | 295.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300 | 99.97% | 59.98 | 295.2066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301 | 99.97% | 59.98 | 295.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.4 | 99.97% | 59.98 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.6 | 99.97% | 59.98 | 295.225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302 | 99.97% | 59.98 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303 | 99.97% | 59.98 | 295.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.2 | 99.97% | 59.98 | 295.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304 | 99.97% | 59.98 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.2 | 99.97% | 59.98 | 295.019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.8 | 99.97% | 59.98 | 294.997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305 | 99.97% | 59.98 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.4 | 99.97% | 59.98 | 294.812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.9 | 99.97% | 59.98 | 294.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306 | 99.97% | 59.98 | 294.9844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.7 | 99.97% | 59.98 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307 | 99.97% | 59.98 | 294.9001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308 | 99.97% | 59.98 | 294.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309 | 99.97% | 59.98 | 294.9526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310 | 99.97% | 59.98 | 295.0091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311 | 99.97% | 59.98 | 295.0453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.1 | 99.97% | 59.98 | 295.077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.3 | 99.97% | 59.98 | 295.074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.8 | 99.97% | 59.98 | 295.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312 | 99.97% | 59.98 | 295.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313 | 99.97% | 59.98 | 295.2154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.2 | 99.97% | 59.98 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314 | 99.97% | 59.98 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315 | 99.97% | 59.98 | 295.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.1 | 99.97% | 59.98 | 295.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316 | 99.97% | 59.98 | 295.165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317 | 99.97% | 59.98 | 295.1506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.6 | 99.97% | 59.98 | 295.21 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318 | 99.97% | 59.98 | 295.1796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.5 | 99.97% | 59.98 | 295.095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319 | 99.97% | 59.98 | 295.1748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.2 | 99.97% | 59.98 | 295.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.7 | 99.97% | 59.98 | 295.266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.8 | 99.97% | 59.98 | 295.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.9 | 99.97% | 59.98 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320 | 99.97% | 59.98 | 295.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321 | 99.97% | 59.98 | 295.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.7 | 99.97% | 59.98 | 295.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322 | 99.97% | 59.98 | 295.4304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.4 | 99.97% | 59.98 | 295.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323 | 99.97% | 59.98 | 295.376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324 | 99.97% | 59.98 | 295.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.6 | 99.97% | 59.98 | 295.309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325 | 99.97% | 59.98 | 295.2851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.6 | 99.97% | 59.98 | 295.293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.9 | 99.97% | 59.98 | 295.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326 | 99.97% | 59.98 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.7 | 99.97% | 59.98 | 295.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.9 | 99.97% | 59.98 | 295.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327 | 99.97% | 59.98 | 295.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328 | 99.97% | 59.98 | 295.3119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.2 | 99.97% | 59.98 | 295.301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329 | 99.97% | 59.98 | 295.3286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.9 | 99.97% | 59.98 | 295.315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330 | 99.97% | 59.98 | 295.3196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331 | 99.97% | 59.98 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.7 | 99.97% | 59.98 | 295.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332 | 99.97% | 59.98 | 295.2434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333 | 99.97% | 59.98 | 295.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.3 | 99.97% | 59.98 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.6 | 99.97% | 59.98 | 295.172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334 | 99.97% | 59.98 | 295.2276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335 | 99.97% | 59.98 | 295.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.5 | 99.97% | 59.98 | 295.195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.7 | 99.97% | 59.98 | 295.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336 | 99.97% | 59.98 | 295.2437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.4 | 99.97% | 59.98 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.9 | 99.97% | 59.98 | 295.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337 | 99.97% | 59.98 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338 | 99.97% | 59.98 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.4 | 99.97% | 59.98 | 295.255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339 | 99.97% | 59.98 | 295.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340 | 99.97% | 59.98 | 295.2472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.2 | 99.97% | 59.98 | 295.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341 | 99.97% | 59.98 | 295.2144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.6 | 99.97% | 59.98 | 295.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342 | 99.97% | 59.98 | 295.1786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.6 | 99.97% | 59.98 | 295.195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343 | 99.97% | 59.98 | 295.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344 | 99.97% | 59.98 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.9 | 99.97% | 59.98 | 295.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345 | 99.97% | 59.98 | 295.3313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.1 | 99.97% | 59.98 | 295.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.4 | 99.97% | 59.98 | 295.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.9 | 99.97% | 59.98 | 295.39 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346 | 99.97% | 59.98 | 295.4105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.9 | 99.97% | 59.98 | 295.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347 | 99.97% | 59.98 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.3 | 99.97% | 59.98 | 295.428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348 | 99.97% | 59.98 | 295.3481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349 | 99.97% | 59.98 | 295.2576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350 | 99.97% | 59.98 | 295.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351 | 99.97% | 59.98 | 295.2393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352 | 99.97% | 59.98 | 295.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.1 | 99.97% | 59.98 | 295.215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353 | 99.97% | 59.98 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.5 | 99.97% | 59.98 | 295.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.6 | 99.97% | 59.98 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354 | 99.97% | 59.98 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355 | 99.97% | 59.98 | 295.3337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356 | 99.97% | 59.98 | 295.3216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357 | 99.97% | 59.98 | 295.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.1 | 99.97% | 59.98 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.4 | 99.97% | 59.98 | 295.327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.8 | 99.97% | 59.98 | 295.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358 | 99.97% | 59.98 | 295.3119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.7 | 99.97% | 59.98 | 295.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359 | 99.97% | 59.98 | 295.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.1 | 99.97% | 59.98 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.8 | 99.97% | 59.98 | 295.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360 | 99.97% | 59.98 | 295.2175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.7 | 99.97% | 59.98 | 295.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361 | 99.97% | 59.98 | 295.1389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.2 | 99.97% | 59.98 | 295.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.7 | 99.97% | 59.98 | 295.045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.9 | 99.97% | 59.98 | 295.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362 | 99.97% | 59.98 | 295.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.2 | 99.97% | 59.98 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.4 | 99.97% | 59.98 | 295.094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363 | 99.97% | 59.98 | 295.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.8 | 99.97% | 59.98 | 295.039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364 | 99.97% | 59.98 | 295.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365 | 99.97% | 59.98 | 295.0452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366 | 99.97% | 59.98 | 295.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.3 | 99.97% | 59.98 | 295.068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367 | 99.97% | 59.98 | 295.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368 | 99.97% | 59.98 | 295.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.4 | 99.97% | 59.98 | 295.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369 | 99.97% | 59.98 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.6 | 99.97% | 59.98 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.8 | 99.97% | 59.98 | 294.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370 | 99.97% | 59.98 | 294.8469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371 | 99.97% | 59.98 | 294.8656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.2 | 99.97% | 59.98 | 294.89 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.3 | 99.97% | 59.98 | 294.906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372 | 99.97% | 59.98 | 294.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373 | 99.97% | 59.98 | 294.9795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374 | 99.97% | 59.98 | 294.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375 | 99.97% | 59.98 | 294.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376 | 99.97% | 59.98 | 294.9594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377 | 99.97% | 59.98 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.3 | 99.97% | 59.98 | 294.883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378 | 99.97% | 59.98 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379 | 99.97% | 59.98 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380 | 99.97% | 59.98 | 295.0798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381 | 99.97% | 59.98 | 295.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382 | 99.97% | 59.98 | 295.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.5 | 99.97% | 59.98 | 295.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.6 | 99.97% | 59.98 | 295.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383 | 99.97% | 59.98 | 295.0724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384 | 99.97% | 59.98 | 295.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385 | 99.97% | 59.98 | 294.9922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386 | 99.97% | 59.98 | 295.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.3 | 99.97% | 59.98 | 295.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.8 | 99.97% | 59.98 | 295.008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.9 | 99.97% | 59.98 | 294.974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387 | 99.97% | 59.98 | 294.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.8 | 99.97% | 59.98 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388 | 99.97% | 59.98 | 295.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.6 | 99.97% | 59.98 | 295.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389 | 99.97% | 59.98 | 295.1754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390 | 99.97% | 59.98 | 295.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.2 | 99.97% | 59.98 | 295.297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391 | 99.97% | 59.98 | 295.3378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.1 | 99.97% | 59.98 | 295.307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392 | 99.97% | 59.98 | 295.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.1 | 99.97% | 59.98 | 295.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.2 | 99.97% | 59.98 | 295.284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393 | 99.97% | 59.98 | 295.2223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394 | 99.97% | 59.98 | 295.197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395 | 99.97% | 59.98 | 295.0967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.5 | 99.97% | 59.98 | 295.064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396 | 99.97% | 59.98 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.3 | 99.97% | 59.98 | 295.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397 | 99.97% | 59.98 | 295.04 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.4 | 99.97% | 59.98 | 295.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398 | 99.97% | 59.98 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.3 | 99.97% | 59.98 | 295.094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.7 | 99.97% | 59.98 | 295.109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399 | 99.97% | 59.98 | 295.0965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400 | 99.97% | 59.98 | 295.1765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401 | 99.97% | 59.98 | 295.1467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402 | 99.97% | 59.98 | 295.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.6 | 99.97% | 59.98 | 295.177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.8 | 99.97% | 59.98 | 295.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403 | 99.97% | 59.98 | 295.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.4 | 99.97% | 59.98 | 295.258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404 | 99.97% | 59.98 | 295.24 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.5 | 99.97% | 59.98 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405 | 99.97% | 59.98 | 295.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.5 | 99.97% | 59.98 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406 | 99.97% | 59.98 | 295.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.2 | 99.97% | 59.98 | 295.051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407 | 99.97% | 59.98 | 295.09 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.7 | 99.97% | 59.98 | 295.072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408 | 99.97% | 59.98 | 295.1211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.8 | 99.97% | 59.98 | 295.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409 | 99.97% | 59.98 | 295.0662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410 | 99.97% | 59.98 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411 | 99.97% | 59.98 | 295.1114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.2 | 99.97% | 59.98 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.5 | 99.97% | 59.98 | 295.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412 | 99.97% | 59.98 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413 | 99.97% | 59.98 | 295.2348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.1 | 99.97% | 59.98 | 295.234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.6 | 99.97% | 59.98 | 295.295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414 | 99.97% | 59.98 | 295.2824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.1 | 99.97% | 59.98 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415 | 99.97% | 59.98 | 295.3881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.5 | 99.97% | 59.98 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416 | 99.97% | 59.98 | 295.4682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.3 | 99.97% | 59.98 | 295.452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.8 | 99.97% | 59.98 | 295.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417 | 99.97% | 59.98 | 295.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.5 | 99.97% | 59.98 | 295.454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418 | 99.97% | 59.98 | 295.4878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.6 | 99.97% | 59.98 | 295.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.7 | 99.97% | 59.98 | 295.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419 | 99.97% | 59.98 | 295.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.2 | 99.97% | 59.98 | 295.453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420 | 99.97% | 59.98 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.2 | 99.97% | 59.98 | 295.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.4 | 99.97% | 59.98 | 295.43 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.6 | 99.97% | 59.98 | 295.432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421 | 99.97% | 59.98 | 295.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422 | 99.97% | 59.98 | 295.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423 | 99.97% | 59.98 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424 | 99.97% | 59.98 | 295.3069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425 | 99.97% | 59.98 | 295.3269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426 | 99.97% | 59.98 | 295.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.8 | 99.97% | 59.98 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427 | 99.97% | 59.98 | 295.2436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.1 | 99.97% | 59.98 | 295.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428 | 99.97% | 59.98 | 295.2388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.8 | 99.97% | 59.98 | 295.25 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429 | 99.97% | 59.98 | 295.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430 | 99.97% | 59.98 | 295.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431 | 99.97% | 59.98 | 295.3516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432 | 99.97% | 59.98 | 295.3594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.7 | 99.97% | 59.98 | 295.351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433 | 99.97% | 59.98 | 295.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.2 | 99.97% | 59.98 | 295.413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434 | 99.97% | 59.98 | 295.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435 | 99.97% | 59.98 | 295.3274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.8 | 99.97% | 59.98 | 295.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436 | 99.97% | 59.98 | 295.3631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437 | 99.97% | 59.98 | 295.3937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.2 | 99.97% | 59.98 | 295.423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.9 | 99.97% | 59.98 | 295.411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438 | 99.97% | 59.98 | 295.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.7 | 99.97% | 59.98 | 295.259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439 | 99.97% | 59.98 | 295.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440 | 99.97% | 59.98 | 295.3479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.1 | 99.97% | 59.98 | 295.353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.5 | 99.97% | 59.98 | 295.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441 | 99.97% | 59.98 | 295.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442 | 99.97% | 59.98 | 295.3414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443 | 99.97% | 59.98 | 295.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444 | 99.97% | 59.98 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445 | 99.97% | 59.98 | 294.8847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.2 | 99.97% | 59.98 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.3 | 99.97% | 59.98 | 294.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.5 | 99.97% | 59.98 | 294.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.6 | 99.97% | 59.98 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.8 | 99.97% | 59.98 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446 | 99.97% | 59.98 | 294.7637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447 | 99.97% | 59.98 | 294.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.2 | 99.97% | 59.98 | 294.678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448 | 99.97% | 59.98 | 294.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.5 | 99.97% | 59.98 | 294.645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449 | 99.97% | 59.98 | 294.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.9 | 99.97% | 59.98 | 294.572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450 | 99.97% | 59.98 | 294.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451 | 99.97% | 59.98 | 294.5431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.2 | 99.97% | 59.98 | 294.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.3 | 99.97% | 59.98 | 294.4607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.4 | 99.97% | 59.98 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.5 | 99.97% | 59.98 | 294.4533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.6 | 99.97% | 59.98 | 294.4535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.7 | 99.97% | 59.98 | 294.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.8 | 99.97% | 59.98 | 294.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.9 | 99.97% | 59.98 | 294.4529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452 | 99.97% | 59.98 | 294.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.1 | 99.97% | 59.98 | 294.4954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.2 | 99.97% | 59.98 | 294.4882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.3 | 99.97% | 59.98 | 294.4835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.4 | 99.97% | 59.98 | 294.4883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.5 | 99.97% | 59.98 | 294.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.6 | 99.97% | 59.98 | 294.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453 | 99.97% | 59.98 | 294.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.5 | 99.97% | 59.98 | 294.568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454 | 99.97% | 59.98 | 294.6435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455 | 99.97% | 59.98 | 294.6578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456 | 99.97% | 59.98 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457 | 99.97% | 59.98 | 294.6917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458 | 99.97% | 59.98 | 294.7123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.4 | 99.97% | 59.98 | 294.746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459 | 99.97% | 59.98 | 294.7199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460 | 99.97% | 59.98 | 294.5822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.2 | 99.97% | 59.98 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461 | 99.97% | 59.98 | 294.5965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.8 | 99.97% | 59.98 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462 | 99.97% | 59.98 | 294.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463 | 99.97% | 59.98 | 294.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464 | 99.97% | 59.98 | 294.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.1 | 99.97% | 59.98 | 294.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.2 | 99.97% | 59.98 | 294.688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.4 | 99.97% | 59.98 | 294.715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465 | 99.97% | 59.98 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466 | 99.97% | 59.98 | 294.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.1 | 99.97% | 59.98 | 294.861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.4 | 99.97% | 59.98 | 294.92 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467 | 99.97% | 59.98 | 295.0223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.9 | 99.97% | 59.98 | 295.018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468 | 99.97% | 59.98 | 295.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.6 | 99.97% | 59.98 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469 | 99.97% | 59.98 | 295.1289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470 | 99.97% | 59.98 | 295.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.1 | 99.97% | 59.98 | 295.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471 | 99.97% | 59.98 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472 | 99.97% | 59.98 | 295.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.7 | 99.97% | 59.98 | 295.277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473 | 99.97% | 59.98 | 295.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474 | 99.97% | 59.98 | 295.1997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.2 | 99.97% | 59.98 | 295.179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.5 | 99.97% | 59.98 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.9 | 99.97% | 59.98 | 295.128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475 | 99.97% | 59.98 | 295.1181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476 | 99.97% | 59.98 | 295.1198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477 | 99.97% | 59.98 | 295.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.2 | 99.97% | 59.98 | 295.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478 | 99.97% | 59.98 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.5 | 99.97% | 59.98 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.8 | 99.97% | 59.98 | 295.066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479 | 99.97% | 59.98 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.9 | 99.97% | 59.98 | 295.039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480 | 99.97% | 59.98 | 295.056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.4 | 99.97% | 59.98 | 295.141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.6 | 99.97% | 59.98 | 295.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481 | 99.97% | 59.98 | 295.1341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482 | 99.97% | 59.98 | 295.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.8 | 99.97% | 59.98 | 295.116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483 | 99.97% | 59.98 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484 | 99.97% | 59.98 | 295.1137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485 | 99.97% | 59.98 | 295.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.7 | 99.97% | 59.98 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486 | 99.97% | 59.98 | 294.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.1 | 99.97% | 59.98 | 294.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.2 | 99.97% | 59.98 | 294.886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487 | 99.97% | 59.98 | 294.8762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.4 | 99.97% | 59.98 | 294.855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488 | 99.97% | 59.98 | 294.8115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489 | 99.97% | 59.98 | 294.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.2 | 99.97% | 59.98 | 294.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490 | 99.97% | 59.98 | 294.7198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.6 | 99.97% | 59.98 | 294.674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491 | 99.97% | 59.98 | 294.6199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.4 | 99.97% | 59.98 | 294.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.5 | 99.97% | 59.98 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492 | 99.97% | 59.98 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.6 | 99.97% | 59.98 | 294.667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493 | 99.97% | 59.98 | 294.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494 | 99.97% | 59.98 | 294.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495 | 99.97% | 59.98 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496 | 99.95% | 59.97 | 294.581 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.9 | 99.95% | 59.97 | 294.52 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497 | 99.95% | 59.97 | 294.4965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.1 | 99.95% | 59.97 | 294.466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498 | 99.95% | 59.97 | 294.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.2 | 99.95% | 59.97 | 294.496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499 | 99.95% | 59.97 | 294.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.3 | 99.95% | 59.97 | 294.539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500 | 99.95% | 59.97 | 294.4917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501 | 99.95% | 59.97 | 294.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502 | 99.95% | 59.97 | 294.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.2 | 99.95% | 59.97 | 294.494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503 | 99.95% | 59.97 | 294.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504 | 99.95% | 59.97 | 294.437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.1 | 99.95% | 59.97 | 294.428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.8 | 99.95% | 59.97 | 294.2773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.9 | 99.95% | 59.97 | 294.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505 | 99.95% | 59.97 | 294.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.1 | 99.95% | 59.97 | 294.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.2 | 99.95% | 59.97 | 294.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.3 | 99.95% | 59.97 | 294.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.4 | 99.95% | 59.97 | 294.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.5 | 99.95% | 59.97 | 294.2539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.6 | 99.95% | 59.97 | 294.2424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.7 | 99.95% | 59.97 | 294.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.8 | 99.95% | 59.97 | 294.1961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.9 | 99.95% | 59.97 | 294.1774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506 | 99.95% | 59.97 | 294.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.1 | 99.95% | 59.97 | 294.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.2 | 99.95% | 59.97 | 294.1739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.3 | 99.95% | 59.97 | 294.178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.4 | 99.95% | 59.97 | 294.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.5 | 99.95% | 59.97 | 294.1614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.6 | 99.95% | 59.97 | 294.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.7 | 99.95% | 59.97 | 294.134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.8 | 99.95% | 59.97 | 294.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.9 | 99.95% | 59.97 | 294.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507 | 99.95% | 59.97 | 294.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.1 | 99.95% | 59.97 | 294.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.2 | 99.95% | 59.97 | 294.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.3 | 99.95% | 59.97 | 294.2059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.4 | 99.95% | 59.97 | 294.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.5 | 99.95% | 59.97 | 294.2779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.6 | 99.95% | 59.97 | 294.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.7 | 99.95% | 59.97 | 294.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.8 | 99.95% | 59.97 | 294.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.9 | 99.95% | 59.97 | 294.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508 | 99.95% | 59.97 | 294.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.1 | 99.95% | 59.97 | 294.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.4 | 99.95% | 59.97 | 294.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509 | 99.95% | 59.97 | 294.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.8 | 99.95% | 59.97 | 294.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510 | 99.95% | 59.97 | 294.4657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.7 | 99.95% | 59.97 | 294.58 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.8 | 99.95% | 59.97 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511 | 99.95% | 59.97 | 294.5542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.2 | 99.95% | 59.97 | 294.545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.4 | 99.95% | 59.97 | 294.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.9 | 99.95% | 59.97 | 294.575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512 | 99.95% | 59.97 | 294.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.2 | 99.95% | 59.97 | 294.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.6 | 99.95% | 59.97 | 294.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513 | 99.95% | 59.97 | 294.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514 | 99.95% | 59.97 | 294.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.6 | 99.95% | 59.97 | 294.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515 | 99.95% | 59.97 | 294.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.2 | 99.95% | 59.97 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516 | 99.95% | 59.97 | 294.4425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.2 | 99.95% | 59.97 | 294.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517 | 99.95% | 59.97 | 294.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.2 | 99.95% | 59.97 | 294.538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.6 | 99.95% | 59.97 | 294.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518 | 99.95% | 59.97 | 294.6279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.1 | 99.95% | 59.97 | 294.636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519 | 99.95% | 59.97 | 294.7652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.3 | 99.95% | 59.97 | 294.729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520 | 99.95% | 59.97 | 294.8836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521 | 99.95% | 59.97 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.4 | 99.95% | 59.97 | 294.903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522 | 99.95% | 59.97 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523 | 99.95% | 59.97 | 294.8156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524 | 99.95% | 59.97 | 294.8498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.9 | 99.95% | 59.97 | 294.746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525 | 99.95% | 59.97 | 294.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.3 | 99.95% | 59.97 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526 | 99.95% | 59.97 | 294.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.3 | 99.95% | 59.97 | 294.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.8 | 99.95% | 59.97 | 294.663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527 | 99.95% | 59.97 | 294.7133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.8 | 99.95% | 59.97 | 294.645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528 | 99.95% | 59.97 | 294.6282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.9 | 99.95% | 59.97 | 294.532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529 | 99.95% | 59.97 | 294.5362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530 | 99.95% | 59.97 | 294.5099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531 | 99.95% | 59.97 | 294.4563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532 | 99.95% | 59.97 | 294.516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.1 | 99.95% | 59.97 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.7 | 99.95% | 59.97 | 294.589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533 | 99.95% | 59.97 | 294.5778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.3 | 99.95% | 59.97 | 294.627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534 | 99.95% | 59.97 | 294.6542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535 | 99.95% | 59.97 | 294.7042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.2 | 99.95% | 59.97 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.3 | 99.95% | 59.97 | 294.683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.7 | 99.95% | 59.97 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536 | 99.95% | 59.97 | 294.6819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537 | 99.95% | 59.97 | 294.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.6 | 99.95% | 59.97 | 294.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538 | 99.95% | 59.97 | 294.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.9 | 99.95% | 59.97 | 294.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539 | 99.95% | 59.97 | 294.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.1 | 99.95% | 59.97 | 294.686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540 | 99.95% | 59.97 | 294.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.3 | 99.95% | 59.97 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541 | 99.95% | 59.97 | 294.5602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.9 | 99.95% | 59.97 | 294.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542 | 99.95% | 59.97 | 294.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.2 | 99.95% | 59.97 | 294.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543 | 99.95% | 59.97 | 294.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544 | 99.95% | 59.97 | 294.6516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545 | 99.95% | 59.97 | 294.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.2 | 99.95% | 59.97 | 294.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.3 | 99.95% | 59.97 | 294.671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.5 | 99.95% | 59.97 | 294.67 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546 | 99.95% | 59.97 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547 | 99.95% | 59.97 | 294.6996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548 | 99.95% | 59.97 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549 | 99.95% | 59.97 | 294.8443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550 | 99.95% | 59.97 | 294.9029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.6 | 99.95% | 59.97 | 294.879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551 | 99.95% | 59.97 | 294.9745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552 | 99.95% | 59.97 | 295.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553 | 99.95% | 59.97 | 295.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.6 | 99.95% | 59.97 | 295.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554 | 99.95% | 59.97 | 294.9924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.5 | 99.95% | 59.97 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555 | 99.95% | 59.97 | 294.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.3 | 99.95% | 59.97 | 295.023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.7 | 99.95% | 59.97 | 295.049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556 | 99.95% | 59.97 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.3 | 99.95% | 59.97 | 295.045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.4 | 99.95% | 59.97 | 295.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557 | 99.95% | 59.97 | 294.9837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558 | 99.95% | 59.97 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.3 | 99.95% | 59.97 | 295.056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559 | 99.95% | 59.97 | 295.0285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.8 | 99.95% | 59.97 | 295.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560 | 99.95% | 59.97 | 295.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.5 | 99.95% | 59.97 | 295.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561 | 99.95% | 59.97 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.5 | 99.95% | 59.97 | 295.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562 | 99.95% | 59.97 | 294.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.8 | 99.95% | 59.97 | 294.986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563 | 99.95% | 59.97 | 294.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.1 | 99.95% | 59.97 | 294.976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564 | 99.95% | 59.97 | 295.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565 | 99.95% | 59.97 | 294.8449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566 | 99.95% | 59.97 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567 | 99.95% | 59.97 | 294.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568 | 99.95% | 59.97 | 294.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569 | 99.95% | 59.97 | 294.9093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.1 | 99.95% | 59.97 | 294.884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.7 | 99.95% | 59.97 | 294.906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570 | 99.95% | 59.97 | 294.9451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.6 | 99.95% | 59.97 | 294.963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571 | 99.95% | 59.97 | 294.9847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572 | 99.95% | 59.97 | 294.9665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.6 | 99.95% | 59.97 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573 | 99.95% | 59.97 | 295.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574 | 99.95% | 59.97 | 295.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575 | 99.95% | 59.97 | 295.1692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576 | 99.95% | 59.97 | 295.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577 | 99.95% | 59.97 | 295.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.2 | 99.95% | 59.97 | 295.152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578 | 99.95% | 59.97 | 295.2153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.1 | 99.95% | 59.97 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.2 | 99.95% | 59.97 | 295.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.6 | 99.95% | 59.97 | 295.194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.7 | 99.95% | 59.97 | 295.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579 | 99.95% | 59.97 | 295.1865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.6 | 99.95% | 59.97 | 295.156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580 | 99.95% | 59.97 | 295.1062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581 | 99.95% | 59.97 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.1 | 99.95% | 59.97 | 295.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.9 | 99.95% | 59.97 | 295.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582 | 99.95% | 59.97 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583 | 99.95% | 59.97 | 295.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.5 | 99.95% | 59.97 | 295.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584 | 99.95% | 59.97 | 295.2074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.2 | 99.95% | 59.97 | 295.161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585 | 99.95% | 59.97 | 295.1452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.8 | 99.95% | 59.97 | 295.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586 | 99.95% | 59.97 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587 | 99.95% | 59.97 | 294.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.3 | 99.95% | 59.97 | 294.928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588 | 99.95% | 59.97 | 294.8576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.6 | 99.95% | 59.97 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589 | 99.95% | 59.97 | 294.8741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.2 | 99.95% | 59.97 | 294.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590 | 99.95% | 59.97 | 294.8755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.3 | 99.95% | 59.97 | 294.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591 | 99.95% | 59.97 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.8 | 99.95% | 59.97 | 294.975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592 | 99.95% | 59.97 | 294.9564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593 | 99.95% | 59.97 | 294.9305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.5 | 99.95% | 59.97 | 294.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594 | 99.95% | 59.97 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.5 | 99.95% | 59.97 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.8 | 99.95% | 59.97 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595 | 99.95% | 59.97 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596 | 99.95% | 59.97 | 294.937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.7 | 99.95% | 59.97 | 294.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597 | 99.95% | 59.97 | 294.9248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.7 | 99.95% | 59.97 | 294.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598 | 99.95% | 59.97 | 294.9622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.3 | 99.95% | 59.97 | 295.003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.9 | 99.95% | 59.97 | 295.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599 | 99.95% | 59.97 | 295.0252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.5 | 99.95% | 59.97 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.8 | 99.95% | 59.97 | 295.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.9 | 99.95% | 59.97 | 295.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600 | 99.95% | 59.97 | 294.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601 | 99.95% | 59.97 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.3 | 99.95% | 59.97 | 295.005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.8 | 99.95% | 59.97 | 295.014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602 | 99.95% | 59.97 | 294.953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.8 | 99.95% | 59.97 | 294.985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603 | 99.95% | 59.97 | 295.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.1 | 99.95% | 59.97 | 295.057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.8 | 99.95% | 59.97 | 295.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604 | 99.95% | 59.97 | 294.9365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.4 | 99.95% | 59.97 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.9 | 99.95% | 59.97 | 294.913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605 | 99.95% | 59.97 | 294.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.3 | 99.95% | 59.97 | 294.973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606 | 99.95% | 59.97 | 294.9784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607 | 99.95% | 59.97 | 294.9639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608 | 99.95% | 59.97 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.8 | 99.95% | 59.97 | 295.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609 | 99.95% | 59.97 | 295.0084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.8 | 99.95% | 59.97 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610 | 99.95% | 59.97 | 294.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.9 | 99.95% | 59.97 | 294.809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611 | 99.95% | 59.97 | 294.8025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.2 | 99.95% | 59.97 | 294.773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.4 | 99.95% | 59.97 | 294.688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612 | 99.95% | 59.97 | 294.7453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.8 | 99.95% | 59.97 | 294.756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613 | 99.95% | 59.97 | 294.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.1 | 99.95% | 59.97 | 294.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.7 | 99.95% | 59.97 | 294.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614 | 99.95% | 59.97 | 294.8558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615 | 99.95% | 59.97 | 294.7857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.8 | 99.95% | 59.97 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616 | 99.95% | 59.97 | 294.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.1 | 99.95% | 59.97 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617 | 99.95% | 59.97 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.2 | 99.95% | 59.97 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.5 | 99.95% | 59.97 | 294.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618 | 99.95% | 59.97 | 294.846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.5 | 99.95% | 59.97 | 294.963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619 | 99.95% | 59.97 | 295.0137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.8 | 99.95% | 59.97 | 294.98 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620 | 99.95% | 59.97 | 294.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.7 | 99.95% | 59.97 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.8 | 99.95% | 59.97 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621 | 99.95% | 59.97 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.1 | 99.95% | 59.97 | 294.995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622 | 99.95% | 59.97 | 294.9649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623 | 99.95% | 59.97 | 294.951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624 | 99.95% | 59.97 | 294.9306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625 | 99.95% | 59.97 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.2 | 99.95% | 59.97 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626 | 99.95% | 59.97 | 294.9207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627 | 99.95% | 59.97 | 294.9423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.1 | 99.95% | 59.97 | 294.944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.9 | 99.95% | 59.97 | 294.937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628 | 99.95% | 59.97 | 294.9432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629 | 99.95% | 59.97 | 294.9773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.3 | 99.95% | 59.97 | 294.947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630 | 99.95% | 59.97 | 294.9133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.2 | 99.95% | 59.97 | 294.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631 | 99.95% | 59.97 | 294.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.5 | 99.95% | 59.97 | 294.808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632 | 99.95% | 59.97 | 294.6944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.2 | 99.95% | 59.97 | 294.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633 | 99.95% | 59.97 | 294.5154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.6 | 99.95% | 59.97 | 294.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634 | 99.95% | 59.97 | 294.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.1 | 99.95% | 59.97 | 294.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.9 | 99.95% | 59.97 | 294.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635 | 99.95% | 59.97 | 294.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.6 | 99.95% | 59.97 | 294.317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.8 | 99.95% | 59.97 | 294.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.9 | 99.95% | 59.97 | 294.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636 | 99.95% | 59.97 | 294.3278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.6 | 99.95% | 59.97 | 294.392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637 | 99.95% | 59.97 | 294.4548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638 | 99.95% | 59.97 | 294.5687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639 | 99.95% | 59.97 | 294.6685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640 | 99.95% | 59.97 | 294.7234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.9 | 99.95% | 59.97 | 294.859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641 | 99.95% | 59.97 | 294.8794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.4 | 99.95% | 59.97 | 294.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642 | 99.95% | 59.97 | 295.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.2 | 99.95% | 59.97 | 295.052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643 | 99.95% | 59.97 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644 | 99.95% | 59.97 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.7 | 99.95% | 59.97 | 295.076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645 | 99.95% | 59.97 | 295.0046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.3 | 99.95% | 59.97 | 295.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646 | 99.95% | 59.97 | 295.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647 | 99.95% | 59.97 | 295.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.4 | 99.95% | 59.97 | 295.115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.6 | 99.95% | 59.97 | 295.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648 | 99.95% | 59.97 | 295.0658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649 | 99.95% | 59.97 | 295.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650 | 99.95% | 59.97 | 295.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651 | 99.95% | 59.97 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652 | 99.95% | 59.97 | 294.9636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653 | 99.95% | 59.97 | 294.9802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.2 | 99.95% | 59.97 | 294.984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.3 | 99.95% | 59.97 | 294.949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654 | 99.95% | 59.97 | 294.9033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.3 | 99.95% | 59.97 | 294.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655 | 99.95% | 59.97 | 294.9141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656 | 99.95% | 59.97 | 294.8984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.4 | 99.95% | 59.97 | 294.853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657 | 99.95% | 59.97 | 294.8501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658 | 99.95% | 59.97 | 294.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.4 | 99.95% | 59.97 | 294.804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.5 | 99.95% | 59.97 | 294.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659 | 99.95% | 59.97 | 294.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660 | 99.95% | 59.97 | 294.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661 | 99.95% | 59.97 | 294.8765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.8 | 99.95% | 59.97 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662 | 99.95% | 59.97 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663 | 99.95% | 59.97 | 294.7427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.2 | 99.95% | 59.97 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.6 | 99.95% | 59.97 | 294.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.9 | 99.95% | 59.97 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664 | 99.95% | 59.97 | 294.8193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.7 | 99.95% | 59.97 | 294.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.9 | 99.95% | 59.97 | 294.83 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665 | 99.95% | 59.97 | 294.7932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666 | 99.95% | 59.97 | 294.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667 | 99.95% | 59.97 | 294.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.3 | 99.95% | 59.97 | 294.823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668 | 99.95% | 59.97 | 294.7854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669 | 99.95% | 59.97 | 294.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.3 | 99.95% | 59.97 | 294.765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.8 | 99.95% | 59.97 | 294.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670 | 99.95% | 59.97 | 294.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.7 | 99.95% | 59.97 | 294.724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671 | 99.95% | 59.97 | 294.6966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.6 | 99.95% | 59.97 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672 | 99.95% | 59.97 | 294.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.2 | 99.95% | 59.97 | 294.744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673 | 99.95% | 59.97 | 294.8216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.2 | 99.95% | 59.97 | 294.878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674 | 99.95% | 59.97 | 294.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.2 | 99.95% | 59.97 | 294.85 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.7 | 99.95% | 59.97 | 294.83 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.8 | 99.95% | 59.97 | 294.805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675 | 99.95% | 59.97 | 294.8014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.9 | 99.95% | 59.97 | 294.782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676 | 99.95% | 59.97 | 294.7747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.3 | 99.95% | 59.97 | 294.733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677 | 99.95% | 59.97 | 294.7109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.7 | 99.95% | 59.97 | 294.716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678 | 99.95% | 59.97 | 294.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.8 | 99.95% | 59.97 | 294.747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679 | 99.95% | 59.97 | 294.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680 | 99.95% | 59.97 | 294.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681 | 99.95% | 59.97 | 294.7561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682 | 99.95% | 59.97 | 294.6792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.7 | 99.95% | 59.97 | 294.674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683 | 99.95% | 59.97 | 294.7305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.2 | 99.95% | 59.97 | 294.792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684 | 99.95% | 59.97 | 294.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.6 | 99.95% | 59.97 | 294.77 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685 | 99.95% | 59.97 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686 | 99.95% | 59.97 | 294.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.2 | 99.95% | 59.97 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687 | 99.95% | 59.97 | 294.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.3 | 99.95% | 59.97 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688 | 99.95% | 59.97 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.3 | 99.95% | 59.97 | 294.594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689 | 99.95% | 59.97 | 294.4833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.6 | 99.95% | 59.97 | 294.431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690 | 99.95% | 59.97 | 294.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691 | 99.95% | 59.97 | 294.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.5 | 99.95% | 59.97 | 294.373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.7 | 99.95% | 59.97 | 294.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692 | 99.95% | 59.97 | 294.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693 | 99.95% | 59.97 | 294.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.8 | 99.95% | 59.97 | 294.526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694 | 99.95% | 59.97 | 294.5384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.3 | 99.95% | 59.97 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.8 | 99.95% | 59.97 | 294.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.9 | 99.95% | 59.97 | 294.59 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695 | 99.95% | 59.97 | 294.5824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696 | 99.95% | 59.97 | 294.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697 | 99.95% | 59.97 | 294.9117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698 | 99.95% | 59.97 | 294.9365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699 | 99.95% | 59.97 | 294.9798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.1 | 99.95% | 59.97 | 294.965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.7 | 99.95% | 59.97 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700 | 99.95% | 59.97 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.1 | 99.95% | 59.97 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.9 | 99.95% | 59.97 | 294.873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701 | 99.95% | 59.97 | 294.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.5 | 99.95% | 59.97 | 294.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702 | 99.95% | 59.97 | 294.845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.8 | 99.95% | 59.97 | 294.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703 | 99.95% | 59.97 | 294.6556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.4 | 99.95% | 59.97 | 294.621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.5 | 99.95% | 59.97 | 294.603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.8 | 99.95% | 59.97 | 294.633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704 | 99.95% | 59.97 | 294.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.3 | 99.95% | 59.97 | 294.644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.4 | 99.95% | 59.97 | 294.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705 | 99.95% | 59.97 | 294.5831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.6 | 99.95% | 59.97 | 294.592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706 | 99.95% | 59.97 | 294.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.2 | 99.95% | 59.97 | 294.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707 | 99.95% | 59.97 | 294.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.8 | 99.95% | 59.97 | 294.615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708 | 99.95% | 59.97 | 294.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.4 | 99.95% | 59.97 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.7 | 99.95% | 59.97 | 294.654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709 | 99.95% | 59.97 | 294.6786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.2 | 99.95% | 59.97 | 294.669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.8 | 99.95% | 59.97 | 294.752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710 | 99.95% | 59.97 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.2 | 99.95% | 59.97 | 294.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711 | 99.95% | 59.97 | 294.6824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712 | 99.95% | 59.97 | 294.6727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713 | 99.95% | 59.97 | 294.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.2 | 99.95% | 59.97 | 294.503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.7 | 99.95% | 59.97 | 294.52 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714 | 99.95% | 59.97 | 294.5082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715 | 99.95% | 59.97 | 294.5643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716 | 99.95% | 59.97 | 294.5639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717 | 99.95% | 59.97 | 294.6463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718 | 99.95% | 59.97 | 294.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719 | 99.95% | 59.97 | 294.8502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.1 | 99.95% | 59.97 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.9 | 99.95% | 59.97 | 294.992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720 | 99.95% | 59.97 | 295.0259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721 | 99.95% | 59.97 | 295.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.2 | 99.95% | 59.97 | 295.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722 | 99.95% | 59.97 | 295.1891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.2 | 99.95% | 59.97 | 295.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.4 | 99.95% | 59.97 | 295.2178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723 | 99.95% | 59.97 | 295.2665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.1 | 99.95% | 59.97 | 295.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.2 | 99.95% | 59.97 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.4 | 99.95% | 59.97 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.9 | 99.95% | 59.97 | 295.138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724 | 99.95% | 59.97 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.4 | 99.95% | 59.97 | 295.2242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725 | 99.95% | 59.97 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.1 | 99.95% | 59.97 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.2 | 99.95% | 59.97 | 295.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.4 | 99.95% | 59.97 | 295.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.8 | 99.95% | 59.97 | 295.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726 | 99.95% | 59.97 | 295.2163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727 | 99.95% | 59.97 | 295.2221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.1 | 99.95% | 59.97 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.2 | 99.95% | 59.97 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728 | 99.95% | 59.97 | 295.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729 | 99.95% | 59.97 | 295.0624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.2 | 99.95% | 59.97 | 295.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730 | 99.95% | 59.97 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.3 | 99.95% | 59.97 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.4 | 99.95% | 59.97 | 295.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731 | 99.95% | 59.97 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732 | 99.95% | 59.97 | 295.0021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733 | 99.95% | 59.97 | 294.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734 | 99.95% | 59.97 | 294.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.9 | 99.95% | 59.97 | 294.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735 | 99.95% | 59.97 | 294.9193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736 | 99.95% | 59.97 | 294.8544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737 | 99.95% | 59.97 | 294.8996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738 | 99.95% | 59.97 | 294.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.2 | 99.95% | 59.97 | 294.934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.3 | 99.95% | 59.97 | 294.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739 | 99.95% | 59.97 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.1 | 99.95% | 59.97 | 295.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.5 | 99.95% | 59.97 | 295.106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.6 | 99.92% | 59.95 | 295.1115 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.7 | 99.92% | 59.95 | 295.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.8 | 99.92% | 59.95 | 295.1822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.9 | 99.92% | 59.95 | 295.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740 | 99.92% | 59.95 | 295.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.1 | 99.92% | 59.95 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.2 | 99.92% | 59.95 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.3 | 99.92% | 59.95 | 295.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.4 | 99.92% | 59.95 | 295.1859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.5 | 99.92% | 59.95 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.6 | 99.92% | 59.95 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.7 | 99.92% | 59.95 | 295.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.8 | 99.92% | 59.95 | 295.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.9 | 99.92% | 59.95 | 295.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741 | 99.92% | 59.95 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.1 | 99.92% | 59.95 | 295.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.4 | 99.92% | 59.95 | 295.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742 | 99.92% | 59.95 | 295.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.9 | 99.92% | 59.95 | 295.446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743 | 99.92% | 59.95 | 295.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.3 | 99.92% | 59.95 | 295.492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.4 | 99.92% | 59.95 | 295.489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.5 | 99.92% | 59.95 | 295.494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.6 | 99.92% | 59.95 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.7 | 99.92% | 59.95 | 295.5141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.8 | 99.92% | 59.95 | 295.5147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.9 | 99.92% | 59.95 | 295.531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744 | 99.92% | 59.95 | 295.5368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.1 | 99.92% | 59.95 | 295.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.2 | 99.92% | 59.95 | 295.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.3 | 99.92% | 59.95 | 295.5431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.4 | 99.92% | 59.95 | 295.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.5 | 99.92% | 59.95 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.6 | 99.92% | 59.95 | 295.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.7 | 99.92% | 59.95 | 295.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.9 | 99.92% | 59.95 | 295.4903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745 | 99.92% | 59.95 | 295.5003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.9 | 99.92% | 59.95 | 295.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746 | 99.92% | 59.95 | 295.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.9 | 99.92% | 59.95 | 295.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747 | 99.92% | 59.95 | 295.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.4 | 99.92% | 59.95 | 295.3782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.9 | 99.92% | 59.95 | 295.411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748 | 99.92% | 59.95 | 295.3684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.4 | 99.92% | 59.95 | 295.374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749 | 99.92% | 59.95 | 295.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.4 | 99.92% | 59.95 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750 | 99.92% | 59.95 | 295.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.4 | 99.92% | 59.95 | 295.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.7 | 99.92% | 59.95 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751 | 99.92% | 59.95 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.4 | 99.92% | 59.95 | 295.3443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.7 | 99.92% | 59.95 | 295.363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752 | 99.92% | 59.95 | 295.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.1 | 99.92% | 59.95 | 295.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753 | 99.92% | 59.95 | 295.392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.9 | 99.92% | 59.95 | 295.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754 | 99.92% | 59.95 | 295.5106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.1 | 99.92% | 59.95 | 295.5356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.2 | 99.92% | 59.95 | 295.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.3 | 99.92% | 59.95 | 295.5267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.4 | 99.92% | 59.95 | 295.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.5 | 99.92% | 59.95 | 295.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.6 | 99.92% | 59.95 | 295.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.7 | 99.92% | 59.95 | 295.6012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.9 | 99.92% | 59.95 | 295.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755 | 99.92% | 59.95 | 295.6054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.1 | 99.92% | 59.95 | 295.6323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.2 | 99.92% | 59.95 | 295.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.3 | 99.92% | 59.95 | 295.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.6 | 99.92% | 59.95 | 295.625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.7 | 99.92% | 59.95 | 295.6127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.9 | 99.92% | 59.95 | 295.6286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756 | 99.92% | 59.95 | 295.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.1 | 99.92% | 59.95 | 295.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.2 | 99.92% | 59.95 | 295.6466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.3 | 99.92% | 59.95 | 295.6625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.6 | 99.92% | 59.95 | 295.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.7 | 99.92% | 59.95 | 295.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.9 | 99.92% | 59.95 | 295.6912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757 | 99.92% | 59.95 | 295.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.6 | 99.92% | 59.95 | 295.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.9 | 99.92% | 59.95 | 295.6714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758 | 99.92% | 59.95 | 295.6736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.1 | 99.92% | 59.95 | 295.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.2 | 99.92% | 59.95 | 295.6578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.3 | 99.92% | 59.95 | 295.6788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.6 | 99.92% | 59.95 | 295.6945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.9 | 99.92% | 59.95 | 295.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759 | 99.92% | 59.95 | 295.7439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.4 | 99.92% | 59.95 | 295.734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.6 | 99.92% | 59.95 | 295.728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.7 | 99.92% | 59.95 | 295.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.9 | 99.92% | 59.95 | 295.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760 | 99.92% | 59.95 | 295.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.2 | 99.92% | 59.95 | 295.8191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.4 | 99.92% | 59.95 | 295.8123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761 | 99.92% | 59.95 | 295.861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.1 | 99.92% | 59.95 | 295.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.2 | 99.92% | 59.95 | 295.9175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.4 | 99.92% | 59.95 | 295.8938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.8 | 99.92% | 59.95 | 295.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762 | 99.92% | 59.95 | 295.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.2 | 99.92% | 59.95 | 295.885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.4 | 99.92% | 59.95 | 295.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763 | 99.92% | 59.95 | 295.8056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.2 | 99.92% | 59.95 | 295.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764 | 99.92% | 59.95 | 295.7204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.8 | 99.92% | 59.95 | 295.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765 | 99.92% | 59.95 | 295.7481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.5 | 99.92% | 59.95 | 295.731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766 | 99.92% | 59.95 | 295.7305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.5 | 99.92% | 59.95 | 295.808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.7 | 99.92% | 59.95 | 295.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767 | 99.92% | 59.95 | 295.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.2 | 99.92% | 59.95 | 295.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768 | 99.92% | 59.95 | 295.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.2 | 99.92% | 59.95 | 295.8432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.4 | 99.92% | 59.95 | 295.8813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769 | 99.92% | 59.95 | 295.7975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.1 | 99.92% | 59.95 | 295.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770 | 99.92% | 59.95 | 295.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771 | 99.92% | 59.95 | 295.813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772 | 99.92% | 59.95 | 295.767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773 | 99.92% | 59.95 | 295.8072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774 | 99.92% | 59.95 | 295.831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.2 | 99.92% | 59.95 | 295.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.3 | 99.92% | 59.95 | 295.9017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.4 | 99.92% | 59.95 | 295.909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.5 | 99.92% | 59.95 | 295.9014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.6 | 99.92% | 59.95 | 295.9038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.7 | 99.92% | 59.95 | 295.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.8 | 99.92% | 59.95 | 295.9613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.9 | 99.92% | 59.95 | 295.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775 | 99.92% | 59.95 | 295.9446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.1 | 99.92% | 59.95 | 295.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.2 | 99.92% | 59.95 | 295.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.3 | 99.92% | 59.95 | 295.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.4 | 99.92% | 59.95 | 295.9475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.5 | 99.92% | 59.95 | 295.9716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.6 | 99.92% | 59.95 | 295.9706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.7 | 99.92% | 59.95 | 295.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.8 | 99.92% | 59.95 | 295.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.9 | 99.92% | 59.95 | 295.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776 | 99.92% | 59.95 | 295.9565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.1 | 99.92% | 59.95 | 295.9715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.2 | 99.92% | 59.95 | 295.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.3 | 99.92% | 59.95 | 295.9989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.4 | 99.92% | 59.95 | 295.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.5 | 99.92% | 59.95 | 295.9741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.6 | 99.92% | 59.95 | 295.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.7 | 99.92% | 59.95 | 295.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.8 | 99.92% | 59.95 | 295.9895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.9 | 99.92% | 59.95 | 296.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777 | 99.92% | 59.95 | 295.9993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.1 | 99.92% | 59.95 | 295.9833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.2 | 99.92% | 59.95 | 295.991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.3 | 99.92% | 59.95 | 296.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.4 | 99.92% | 59.95 | 296.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.5 | 99.92% | 59.95 | 296.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.6 | 99.92% | 59.95 | 296.0491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.7 | 99.92% | 59.95 | 296.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.8 | 99.92% | 59.95 | 296.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.9 | 99.92% | 59.95 | 296.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778 | 99.92% | 59.95 | 296.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.1 | 99.92% | 59.95 | 296.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.2 | 99.92% | 59.95 | 296.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.3 | 99.92% | 59.95 | 296.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.4 | 99.92% | 59.95 | 296.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.5 | 99.92% | 59.95 | 296.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.6 | 99.92% | 59.95 | 296.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.7 | 99.92% | 59.95 | 296.0493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.8 | 99.92% | 59.95 | 296.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.9 | 99.92% | 59.95 | 296.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779 | 99.92% | 59.95 | 296.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.1 | 99.92% | 59.95 | 296.0487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.2 | 99.92% | 59.95 | 296.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.3 | 99.92% | 59.95 | 296.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.4 | 99.92% | 59.95 | 296.0997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.5 | 99.92% | 59.95 | 296.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.6 | 99.92% | 59.95 | 296.0855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.7 | 99.92% | 59.95 | 296.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.8 | 99.92% | 59.95 | 296.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.9 | 99.92% | 59.95 | 296.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780 | 99.92% | 59.95 | 296.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.1 | 99.92% | 59.95 | 296.1621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.2 | 99.92% | 59.95 | 296.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.3 | 99.92% | 59.95 | 296.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.4 | 99.92% | 59.95 | 296.146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.5 | 99.92% | 59.95 | 296.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.6 | 99.92% | 59.95 | 296.1327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.7 | 99.92% | 59.95 | 296.1495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.8 | 99.92% | 59.95 | 296.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.9 | 99.92% | 59.95 | 296.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781 | 99.92% | 59.95 | 296.1341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.1 | 99.92% | 59.95 | 296.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.2 | 99.92% | 59.95 | 296.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.3 | 99.92% | 59.95 | 296.1894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.4 | 99.92% | 59.95 | 296.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.5 | 99.92% | 59.95 | 296.1898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.6 | 99.92% | 59.95 | 296.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.7 | 99.92% | 59.95 | 296.1741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.8 | 99.92% | 59.95 | 296.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.9 | 99.92% | 59.95 | 296.2123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782 | 99.92% | 59.95 | 296.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.1 | 99.92% | 59.95 | 296.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.2 | 99.92% | 59.95 | 296.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.3 | 99.92% | 59.95 | 296.2005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.4 | 99.92% | 59.95 | 296.2104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.5 | 99.92% | 59.95 | 296.2342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.6 | 99.92% | 59.95 | 296.2439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.7 | 99.92% | 59.95 | 296.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.8 | 99.92% | 59.95 | 296.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.9 | 99.92% | 59.95 | 296.2418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783 | 99.92% | 59.95 | 296.2201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.1 | 99.92% | 59.95 | 296.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.2 | 99.92% | 59.95 | 296.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.3 | 99.92% | 59.95 | 296.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.4 | 99.92% | 59.95 | 296.3065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.5 | 99.92% | 59.95 | 296.317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.6 | 99.92% | 59.95 | 296.3016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.7 | 99.92% | 59.95 | 296.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.8 | 99.92% | 59.95 | 296.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.9 | 99.92% | 59.95 | 296.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784 | 99.92% | 59.95 | 296.2895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.1 | 99.92% | 59.95 | 296.2912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.2 | 99.92% | 59.95 | 296.2931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.3 | 99.92% | 59.95 | 296.2728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.4 | 99.92% | 59.95 | 296.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.5 | 99.92% | 59.95 | 296.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.6 | 99.92% | 59.95 | 296.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.7 | 99.92% | 59.95 | 296.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.8 | 99.92% | 59.95 | 296.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.9 | 99.92% | 59.95 | 296.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785 | 99.92% | 59.95 | 296.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.1 | 99.92% | 59.95 | 296.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.3 | 99.92% | 59.95 | 296.3808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.4 | 99.92% | 59.95 | 296.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.5 | 99.92% | 59.95 | 296.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.6 | 99.92% | 59.95 | 296.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.7 | 99.92% | 59.95 | 296.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786 | 99.92% | 59.95 | 296.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.1 | 99.92% | 59.95 | 296.4035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.3 | 99.92% | 59.95 | 296.4016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.4 | 99.92% | 59.95 | 296.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.5 | 99.92% | 59.95 | 296.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.6 | 99.92% | 59.95 | 296.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.7 | 99.92% | 59.95 | 296.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787 | 99.92% | 59.95 | 296.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.1 | 99.92% | 59.95 | 296.4183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.3 | 99.92% | 59.95 | 296.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.4 | 99.92% | 59.95 | 296.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.5 | 99.92% | 59.95 | 296.3901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.6 | 99.92% | 59.95 | 296.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.7 | 99.92% | 59.95 | 296.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788 | 99.92% | 59.95 | 296.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.1 | 99.92% | 59.95 | 296.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.3 | 99.92% | 59.95 | 296.3906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.4 | 99.92% | 59.95 | 296.433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.5 | 99.92% | 59.95 | 296.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.6 | 99.92% | 59.95 | 296.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.7 | 99.92% | 59.95 | 296.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789 | 99.92% | 59.95 | 296.4711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.1 | 99.92% | 59.95 | 296.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.2 | 99.92% | 59.95 | 296.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.3 | 99.92% | 59.95 | 296.462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.4 | 99.92% | 59.95 | 296.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.5 | 99.92% | 59.95 | 296.4788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.6 | 99.92% | 59.95 | 296.4987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.7 | 99.92% | 59.95 | 296.517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790 | 99.92% | 59.95 | 296.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.4 | 99.92% | 59.95 | 296.6171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.5 | 99.92% | 59.95 | 296.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.6 | 99.92% | 59.95 | 296.698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791 | 99.92% | 59.95 | 296.7084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.5 | 99.92% | 59.95 | 296.8001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.6 | 99.92% | 59.95 | 296.8033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792 | 99.92% | 59.95 | 296.8483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.2 | 99.92% | 59.95 | 296.8701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.3 | 99.92% | 59.95 | 296.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.4 | 99.92% | 59.95 | 296.8906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.5 | 99.92% | 59.95 | 296.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793 | 99.92% | 59.95 | 297.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.4 | 99.92% | 59.95 | 297.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794 | 99.92% | 59.95 | 297.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.4 | 99.92% | 59.95 | 297.276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795 | 99.92% | 59.95 | 297.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.9 | 99.92% | 59.95 | 297.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796 | 99.92% | 59.95 | 297.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.5 | 99.92% | 59.95 | 297.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.6 | 99.92% | 59.95 | 297.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797 | 99.92% | 59.95 | 297.3965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.1 | 99.92% | 59.95 | 297.403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.3 | 99.92% | 59.95 | 297.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.6 | 99.92% | 59.95 | 297.388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798 | 99.92% | 59.95 | 297.43 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.1 | 99.92% | 59.95 | 297.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.4 | 99.92% | 59.95 | 297.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799 | 99.92% | 59.95 | 297.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800 | 99.92% | 59.95 | 297.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.7 | 99.92% | 59.95 | 297.441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801 | 99.92% | 59.95 | 297.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.2 | 99.92% | 59.95 | 297.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802 | 99.92% | 59.95 | 297.2613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803 | 99.92% | 59.95 | 297.2698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.3 | 99.92% | 59.95 | 297.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.8 | 99.92% | 59.95 | 297.272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804 | 99.92% | 59.95 | 297.2389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.8 | 99.92% | 59.95 | 297.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805 | 99.92% | 59.95 | 297.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.6 | 99.92% | 59.95 | 297.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806 | 99.92% | 59.95 | 297.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.6 | 99.92% | 59.95 | 297.072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807 | 99.92% | 59.95 | 297.1354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.1 | 99.92% | 59.95 | 297.139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.4 | 99.92% | 59.95 | 297.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808 | 99.92% | 59.95 | 297.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.4 | 99.92% | 59.95 | 297.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.9 | 99.92% | 59.95 | 297.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809 | 99.92% | 59.95 | 297.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810 | 99.92% | 59.95 | 297.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.1 | 99.92% | 59.95 | 297.119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811 | 99.92% | 59.95 | 296.9513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.4 | 99.92% | 59.95 | 296.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.5 | 99.92% | 59.95 | 296.9766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812 | 99.92% | 59.95 | 296.9581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.4 | 99.92% | 59.95 | 296.9023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.5 | 99.92% | 59.95 | 296.913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813 | 99.92% | 59.95 | 296.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814 | 99.92% | 59.95 | 296.6734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.2 | 99.92% | 59.95 | 296.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.3 | 99.92% | 59.95 | 296.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.4 | 99.92% | 59.95 | 296.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.6 | 99.92% | 59.95 | 296.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815 | 99.92% | 59.95 | 296.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816 | 99.92% | 59.95 | 296.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817 | 99.92% | 59.95 | 296.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818 | 99.92% | 59.95 | 296.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819 | 99.92% | 59.95 | 296.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.6 | 99.92% | 59.95 | 296.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820 | 99.92% | 59.95 | 296.549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.1 | 99.92% | 59.95 | 296.513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.4 | 99.92% | 59.95 | 296.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821 | 99.92% | 59.95 | 296.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822 | 99.92% | 59.95 | 296.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.2 | 99.92% | 59.95 | 296.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.3 | 99.92% | 59.95 | 296.617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.4 | 99.92% | 59.95 | 296.6366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.5 | 99.92% | 59.95 | 296.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.6 | 99.92% | 59.95 | 296.6564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823 | 99.92% | 59.95 | 296.7052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824 | 99.92% | 59.95 | 296.759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.9 | 99.92% | 59.95 | 296.812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825 | 99.92% | 59.95 | 296.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826 | 99.92% | 59.95 | 296.8202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.2 | 99.92% | 59.95 | 296.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.4 | 99.92% | 59.95 | 296.8097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.6 | 99.92% | 59.95 | 296.797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827 | 99.92% | 59.95 | 296.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.2 | 99.92% | 59.95 | 296.815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828 | 99.92% | 59.95 | 296.8017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.4 | 99.92% | 59.95 | 296.812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829 | 99.92% | 59.95 | 296.8069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.6 | 99.92% | 59.95 | 296.6788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830 | 99.92% | 59.95 | 296.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.2 | 99.92% | 59.95 | 296.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.3 | 99.92% | 59.95 | 296.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.4 | 99.92% | 59.95 | 296.66 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.5 | 99.92% | 59.95 | 296.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831 | 99.92% | 59.95 | 296.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.2 | 99.92% | 59.95 | 296.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.4 | 99.92% | 59.95 | 296.8468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.5 | 99.92% | 59.95 | 296.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.6 | 99.92% | 59.95 | 296.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.8 | 99.92% | 59.95 | 296.933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832 | 99.92% | 59.95 | 296.9667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.4 | 99.92% | 59.95 | 296.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.5 | 99.92% | 59.95 | 296.9549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833 | 99.92% | 59.95 | 296.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.8 | 99.92% | 59.95 | 297.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834 | 99.92% | 59.95 | 297.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.1 | 99.92% | 59.95 | 297.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.5 | 99.92% | 59.95 | 297.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835 | 99.92% | 59.95 | 297.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.5 | 99.92% | 59.95 | 297.384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.9 | 99.92% | 59.95 | 297.428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836 | 99.92% | 59.95 | 297.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837 | 99.92% | 59.95 | 297.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838 | 99.92% | 59.95 | 297.5529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.4 | 99.92% | 59.95 | 297.586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839 | 99.92% | 59.95 | 297.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840 | 99.92% | 59.95 | 297.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.1 | 99.92% | 59.95 | 297.623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.4 | 99.92% | 59.95 | 297.602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841 | 99.92% | 59.95 | 297.6508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.5 | 99.92% | 59.95 | 297.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842 | 99.92% | 59.95 | 297.7199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843 | 99.92% | 59.95 | 297.6155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844 | 99.92% | 59.95 | 297.6167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.4 | 99.92% | 59.95 | 297.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.5 | 99.92% | 59.95 | 297.564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845 | 99.92% | 59.95 | 297.5575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.6 | 99.92% | 59.95 | 297.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846 | 99.92% | 59.95 | 297.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847 | 99.92% | 59.95 | 297.4895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848 | 99.92% | 59.95 | 297.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.1 | 99.92% | 59.95 | 297.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.5 | 99.92% | 59.95 | 297.362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849 | 99.92% | 59.95 | 297.3412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.5 | 99.92% | 59.95 | 297.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.7 | 99.92% | 59.95 | 297.33 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850 | 99.92% | 59.95 | 297.3632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851 | 99.92% | 59.95 | 297.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852 | 99.92% | 59.95 | 297.463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.7 | 99.92% | 59.95 | 297.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853 | 99.92% | 59.95 | 297.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.2 | 99.92% | 59.95 | 297.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.9 | 99.92% | 59.95 | 297.484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854 | 99.92% | 59.95 | 297.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.6 | 99.92% | 59.95 | 297.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855 | 99.92% | 59.95 | 297.5161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856 | 99.92% | 59.95 | 297.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857 | 99.92% | 59.95 | 297.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858 | 99.92% | 59.95 | 297.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859 | 99.92% | 59.95 | 297.3972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.1 | 99.92% | 59.95 | 297.417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860 | 99.92% | 59.95 | 297.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.8 | 99.92% | 59.95 | 297.44 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861 | 99.92% | 59.95 | 297.4642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.5 | 99.92% | 59.95 | 297.393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.7 | 99.92% | 59.95 | 297.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862 | 99.92% | 59.95 | 297.4555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.4 | 99.92% | 59.95 | 297.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863 | 99.92% | 59.95 | 297.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.5 | 99.92% | 59.95 | 297.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.7 | 99.92% | 59.95 | 297.513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864 | 99.92% | 59.95 | 297.5391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865 | 99.92% | 59.95 | 297.4624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866 | 99.92% | 59.95 | 297.5518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867 | 99.92% | 59.95 | 297.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868 | 99.92% | 59.95 | 297.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.4 | 99.92% | 59.95 | 297.541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869 | 99.92% | 59.95 | 297.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.4 | 99.92% | 59.95 | 297.507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870 | 99.92% | 59.95 | 297.5616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871 | 99.92% | 59.95 | 297.6777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.4 | 99.92% | 59.95 | 297.732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872 | 99.92% | 59.95 | 297.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873 | 99.92% | 59.95 | 297.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.2 | 99.92% | 59.95 | 297.934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874 | 99.92% | 59.95 | 297.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875 | 99.92% | 59.95 | 297.9245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.2 | 99.92% | 59.95 | 297.958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876 | 99.92% | 59.95 | 297.8819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.3 | 99.92% | 59.95 | 297.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877 | 99.92% | 59.95 | 297.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.8 | 99.92% | 59.95 | 297.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878 | 99.92% | 59.95 | 297.9037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879 | 99.92% | 59.95 | 297.9362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.1 | 99.92% | 59.95 | 297.931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880 | 99.92% | 59.95 | 297.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.2 | 99.92% | 59.95 | 297.889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.4 | 99.92% | 59.95 | 297.908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881 | 99.92% | 59.95 | 297.8988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.6 | 99.92% | 59.95 | 297.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.7 | 99.92% | 59.95 | 297.832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882 | 99.92% | 59.95 | 297.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883 | 99.92% | 59.95 | 297.9687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.3 | 99.92% | 59.95 | 297.959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.9 | 99.92% | 59.95 | 297.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884 | 99.92% | 59.95 | 297.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885 | 99.92% | 59.95 | 297.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886 | 99.92% | 59.95 | 297.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.8 | 99.92% | 59.95 | 297.868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887 | 99.92% | 59.95 | 297.8673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.8 | 99.92% | 59.95 | 297.809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888 | 99.92% | 59.95 | 297.8176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889 | 99.92% | 59.95 | 297.7553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.2 | 99.92% | 59.95 | 297.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.8 | 99.92% | 59.95 | 297.731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890 | 99.92% | 59.95 | 297.7494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.6 | 99.92% | 59.95 | 297.772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891 | 99.92% | 59.95 | 297.7784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.1 | 99.92% | 59.95 | 297.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.6 | 99.92% | 59.95 | 297.719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892 | 99.92% | 59.95 | 297.7119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.4 | 99.92% | 59.95 | 297.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.7 | 99.92% | 59.95 | 297.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893 | 99.92% | 59.95 | 297.6677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894 | 99.92% | 59.95 | 297.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.2 | 99.92% | 59.95 | 297.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.8 | 99.92% | 59.95 | 297.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895 | 99.92% | 59.95 | 297.7939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896 | 99.92% | 59.95 | 297.9074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897 | 99.92% | 59.95 | 297.8861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898 | 99.92% | 59.95 | 297.7803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.5 | 99.92% | 59.95 | 297.804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899 | 99.92% | 59.95 | 297.8067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.3 | 99.92% | 59.95 | 297.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900 | 99.92% | 59.95 | 297.6426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.6 | 99.92% | 59.95 | 297.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.7 | 99.92% | 59.95 | 297.515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.9 | 99.92% | 59.95 | 297.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901 | 99.92% | 59.95 | 297.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.2 | 99.92% | 59.95 | 297.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902 | 99.92% | 59.95 | 297.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903 | 99.92% | 59.95 | 297.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.5 | 99.92% | 59.95 | 297.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.7 | 99.92% | 59.95 | 297.297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.9 | 99.92% | 59.95 | 297.293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904 | 99.92% | 59.95 | 297.2897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905 | 99.92% | 59.95 | 297.2229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.4 | 99.92% | 59.95 | 297.181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906 | 99.92% | 59.95 | 297.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907 | 99.92% | 59.95 | 297.0877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.1 | 99.92% | 59.95 | 297.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908 | 99.92% | 59.95 | 297.1137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.8 | 99.92% | 59.95 | 297.114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.9 | 99.92% | 59.95 | 297.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909 | 99.92% | 59.95 | 297.1379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.9 | 99.92% | 59.95 | 297.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910 | 99.92% | 59.95 | 297.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911 | 99.92% | 59.95 | 297.1618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.3 | 99.92% | 59.95 | 297.204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912 | 99.92% | 59.95 | 297.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913 | 99.92% | 59.95 | 297.2534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.1 | 99.92% | 59.95 | 297.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.6 | 99.92% | 59.95 | 297.206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914 | 99.92% | 59.95 | 297.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915 | 99.92% | 59.95 | 297.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.6 | 99.92% | 59.95 | 297.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916 | 99.92% | 59.95 | 297.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.3 | 99.92% | 59.95 | 297.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.6 | 99.92% | 59.95 | 297.231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917 | 99.92% | 59.95 | 297.2481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.1 | 99.92% | 59.95 | 297.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.4 | 99.92% | 59.95 | 297.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918 | 99.92% | 59.95 | 297.1629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.2 | 99.92% | 59.95 | 297.187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919 | 99.92% | 59.95 | 297.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920 | 99.92% | 59.95 | 297.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.5 | 99.92% | 59.95 | 297.133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921 | 99.92% | 59.95 | 297.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.7 | 99.92% | 59.95 | 297.106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922 | 99.92% | 59.95 | 297.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923 | 99.92% | 59.95 | 297.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.4 | 99.92% | 59.95 | 297.018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924 | 99.92% | 59.95 | 296.9505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.4 | 99.92% | 59.95 | 296.9721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.5 | 99.92% | 59.95 | 296.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925 | 99.92% | 59.95 | 297.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926 | 99.92% | 59.95 | 297.1387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.6 | 99.92% | 59.95 | 297.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927 | 99.92% | 59.95 | 297.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928 | 99.92% | 59.95 | 297.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929 | 99.92% | 59.95 | 297.2759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.1 | 99.92% | 59.95 | 297.287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930 | 99.92% | 59.95 | 297.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931 | 99.92% | 59.95 | 297.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.1 | 99.92% | 59.95 | 297.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.4 | 99.92% | 59.95 | 297.259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.6 | 99.92% | 59.95 | 297.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.9 | 99.92% | 59.95 | 297.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932 | 99.92% | 59.95 | 297.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933 | 99.92% | 59.95 | 297.2866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.8 | 99.92% | 59.95 | 297.285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934 | 99.92% | 59.95 | 297.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.7 | 99.92% | 59.95 | 297.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935 | 99.92% | 59.95 | 297.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936 | 99.92% | 59.95 | 297.1799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.3 | 99.92% | 59.95 | 297.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937 | 99.92% | 59.95 | 297.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.5 | 99.92% | 59.95 | 297.121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.9 | 99.92% | 59.95 | 297.19 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938 | 99.92% | 59.95 | 297.1727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.1 | 99.92% | 59.95 | 297.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939 | 99.92% | 59.95 | 297.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.5 | 99.92% | 59.95 | 297.095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.8 | 99.92% | 59.95 | 297.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940 | 99.92% | 59.95 | 297.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.6 | 99.92% | 59.95 | 297.101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941 | 99.92% | 59.95 | 297.1131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.3 | 99.92% | 59.95 | 297.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.9 | 99.92% | 59.95 | 297.19 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942 | 99.92% | 59.95 | 297.2002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.1 | 99.92% | 59.95 | 297.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943 | 99.92% | 59.95 | 297.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.2 | 99.92% | 59.95 | 297.164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944 | 99.92% | 59.95 | 297.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.6 | 99.92% | 59.95 | 297.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945 | 99.92% | 59.95 | 297.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.7 | 99.92% | 59.95 | 297.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946 | 99.92% | 59.95 | 297.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947 | 99.92% | 59.95 | 297.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.1 | 99.92% | 59.95 | 297.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.3 | 99.92% | 59.95 | 297.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.4 | 99.92% | 59.95 | 297.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.6 | 99.92% | 59.95 | 297.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948 | 99.92% | 59.95 | 297.2161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949 | 99.92% | 59.95 | 297.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.2 | 99.92% | 59.95 | 297.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.7 | 99.92% | 59.95 | 297.216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950 | 99.92% | 59.95 | 297.1896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.1 | 99.92% | 59.95 | 297.202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.4 | 99.92% | 59.95 | 297.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951 | 99.92% | 59.95 | 297.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.4 | 99.92% | 59.95 | 297.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.7 | 99.92% | 59.95 | 297.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.8 | 99.92% | 59.95 | 297.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952 | 99.92% | 59.95 | 297.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.3 | 99.92% | 59.95 | 297.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953 | 99.92% | 59.95 | 297.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954 | 99.92% | 59.95 | 297.03 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.3 | 99.92% | 59.95 | 297.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955 | 99.92% | 59.95 | 297.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.5 | 99.92% | 59.95 | 296.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956 | 99.92% | 59.95 | 297.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.3 | 99.92% | 59.95 | 297.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957 | 99.92% | 59.95 | 297.1178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.4 | 99.92% | 59.95 | 297.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.7 | 99.92% | 59.95 | 297.138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.8 | 99.92% | 59.95 | 297.159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.9 | 99.92% | 59.95 | 297.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958 | 99.92% | 59.95 | 297.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.2 | 99.92% | 59.95 | 297.163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959 | 99.92% | 59.95 | 297.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.2 | 99.92% | 59.95 | 297.197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.6 | 99.92% | 59.95 | 297.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960 | 99.92% | 59.95 | 297.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.3 | 99.92% | 59.95 | 297.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.4 | 99.92% | 59.95 | 297.066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961 | 99.92% | 59.95 | 297.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.4 | 99.92% | 59.95 | 297.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962 | 99.92% | 59.95 | 297.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.2 | 99.92% | 59.95 | 297.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963 | 99.92% | 59.95 | 297.1013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.1 | 99.92% | 59.95 | 297.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.7 | 99.92% | 59.95 | 297.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.9 | 99.92% | 59.95 | 297.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964 | 99.92% | 59.95 | 297.1109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965 | 99.92% | 59.95 | 297.1956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.6 | 99.92% | 59.95 | 297.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966 | 99.92% | 59.95 | 297.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.7 | 99.92% | 59.95 | 297.246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967 | 99.92% | 59.95 | 297.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968 | 99.92% | 59.95 | 297.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.2 | 99.92% | 59.95 | 297.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.4 | 99.92% | 59.95 | 297.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969 | 99.92% | 59.95 | 297.4087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.1 | 99.92% | 59.95 | 297.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.8 | 99.92% | 59.95 | 297.525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970 | 99.92% | 59.95 | 297.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971 | 99.92% | 59.95 | 297.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.2 | 99.92% | 59.95 | 297.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972 | 99.92% | 59.95 | 297.4486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.9 | 99.92% | 59.95 | 297.353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973 | 99.92% | 59.95 | 297.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.2 | 99.92% | 59.95 | 297.307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974 | 99.92% | 59.95 | 297.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975 | 99.92% | 59.95 | 297.2709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976 | 99.92% | 59.95 | 297.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.2 | 99.92% | 59.95 | 297.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.3 | 99.92% | 59.95 | 297.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977 | 99.92% | 59.95 | 297.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.7 | 99.92% | 59.95 | 297.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978 | 99.92% | 59.95 | 297.1362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.7 | 99.92% | 59.95 | 297.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979 | 99.92% | 59.95 | 297.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980 | 99.92% | 59.95 | 297.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981 | 99.92% | 59.95 | 297.1418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.3 | 99.88% | 59.93 | 297.122 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.6 | 99.88% | 59.93 | 297.167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982 | 99.88% | 59.93 | 297.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.9 | 99.88% | 59.93 | 297.2182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983 | 99.88% | 59.93 | 297.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.1 | 99.88% | 59.93 | 297.2189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.2 | 99.88% | 59.93 | 297.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.3 | 99.88% | 59.93 | 297.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.4 | 99.88% | 59.93 | 297.228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.5 | 99.88% | 59.93 | 297.2403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.6 | 99.88% | 59.93 | 297.2488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.7 | 99.88% | 59.93 | 297.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.8 | 99.88% | 59.93 | 297.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.9 | 99.88% | 59.93 | 297.2181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984 | 99.88% | 59.93 | 297.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.2 | 99.88% | 59.93 | 297.2042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.3 | 99.88% | 59.93 | 297.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.6 | 99.88% | 59.93 | 297.172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985 | 99.88% | 59.93 | 297.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986 | 99.88% | 59.93 | 297.1772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.8 | 99.88% | 59.93 | 297.0928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.9 | 99.88% | 59.93 | 297.0899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987 | 99.88% | 59.93 | 297.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.7 | 99.88% | 59.93 | 297.0984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988 | 99.88% | 59.93 | 297.1155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.1 | 99.88% | 59.93 | 297.139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989 | 99.88% | 59.93 | 297.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990 | 99.88% | 59.93 | 297.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.1 | 99.88% | 59.93 | 297.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.5 | 99.88% | 59.93 | 297.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991 | 99.88% | 59.93 | 297.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.5 | 99.88% | 59.93 | 297.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.8 | 99.88% | 59.93 | 297.091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.9 | 99.88% | 59.93 | 297.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992 | 99.88% | 59.93 | 297.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.1 | 99.88% | 59.93 | 297.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.2 | 99.88% | 59.93 | 296.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.3 | 99.88% | 59.93 | 296.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.4 | 99.88% | 59.93 | 296.9564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.5 | 99.88% | 59.93 | 296.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.6 | 99.88% | 59.93 | 296.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.7 | 99.88% | 59.93 | 296.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.8 | 99.88% | 59.93 | 296.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.9 | 99.88% | 59.93 | 296.8267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993 | 99.88% | 59.93 | 296.8361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.1 | 99.88% | 59.93 | 296.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.2 | 99.88% | 59.93 | 296.824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.3 | 99.88% | 59.93 | 296.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.4 | 99.88% | 59.93 | 296.8226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.5 | 99.88% | 59.93 | 296.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.6 | 99.88% | 59.93 | 296.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.7 | 99.88% | 59.93 | 296.8385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.8 | 99.88% | 59.93 | 296.847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.9 | 99.88% | 59.93 | 296.8397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994 | 99.88% | 59.93 | 296.8509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.1 | 99.88% | 59.93 | 296.8627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.2 | 99.88% | 59.93 | 296.8646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.3 | 99.88% | 59.93 | 296.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.4 | 99.88% | 59.93 | 296.9563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.5 | 99.88% | 59.93 | 296.9912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.6 | 99.88% | 59.93 | 297.0054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.7 | 99.88% | 59.93 | 297.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.8 | 99.88% | 59.93 | 297.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.9 | 99.88% | 59.93 | 297.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995 | 99.88% | 59.93 | 297.0138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.1 | 99.88% | 59.93 | 297.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.2 | 99.88% | 59.93 | 297.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.3 | 99.88% | 59.93 | 297.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.4 | 99.88% | 59.93 | 297.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.5 | 99.88% | 59.93 | 297.0933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.6 | 99.88% | 59.93 | 297.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996 | 99.88% | 59.93 | 297.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.4 | 99.88% | 59.93 | 297.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.5 | 99.88% | 59.93 | 297.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.6 | 99.88% | 59.93 | 297.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.7 | 99.88% | 59.93 | 297.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.8 | 99.88% | 59.93 | 297.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.9 | 99.88% | 59.93 | 297.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997 | 99.88% | 59.93 | 297.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.1 | 99.88% | 59.93 | 297.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.2 | 99.88% | 59.93 | 297.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.3 | 99.88% | 59.93 | 297.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.4 | 99.88% | 59.93 | 297.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.5 | 99.88% | 59.93 | 297.3531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.6 | 99.88% | 59.93 | 297.3675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.7 | 99.88% | 59.93 | 297.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.8 | 99.88% | 59.93 | 297.354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.9 | 99.88% | 59.93 | 297.3651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998 | 99.88% | 59.93 | 297.3743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.1 | 99.88% | 59.93 | 297.358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.2 | 99.88% | 59.93 | 297.3443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.3 | 99.88% | 59.93 | 297.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.4 | 99.88% | 59.93 | 297.3298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.5 | 99.88% | 59.93 | 297.3196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.6 | 99.88% | 59.93 | 297.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.7 | 99.88% | 59.93 | 297.3757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.8 | 99.88% | 59.93 | 297.4101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.9 | 99.88% | 59.93 | 297.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999 | 99.88% | 59.93 | 297.4899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.1 | 99.88% | 59.93 | 297.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.2 | 99.88% | 59.93 | 297.4866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.3 | 99.88% | 59.93 | 297.4973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.4 | 99.88% | 59.93 | 297.5083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.5 | 99.88% | 59.93 | 297.5119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.6 | 99.88% | 59.93 | 297.5411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.7 | 99.88% | 59.93 | 297.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.8 | 99.88% | 59.93 | 297.5875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.9 | 99.88% | 59.93 | 297.5808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000 | 99.88% | 59.93 | 297.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.1 | 99.88% | 59.93 | 297.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.2 | 99.88% | 59.93 | 297.5759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.3 | 99.88% | 59.93 | 297.5737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.4 | 99.88% | 59.93 | 297.5841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.5 | 99.88% | 59.93 | 297.5769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.6 | 99.88% | 59.93 | 297.5754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.7 | 99.88% | 59.93 | 297.6007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.8 | 99.88% | 59.93 | 297.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.9 | 99.88% | 59.93 | 297.6424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001 | 99.88% | 59.93 | 297.6774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.1 | 99.88% | 59.93 | 297.7049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.2 | 99.88% | 59.93 | 297.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.3 | 99.88% | 59.93 | 297.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.4 | 99.88% | 59.93 | 297.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.5 | 99.88% | 59.93 | 297.6636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.6 | 99.88% | 59.93 | 297.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.7 | 99.88% | 59.93 | 297.6747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.8 | 99.88% | 59.93 | 297.7013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.9 | 99.88% | 59.93 | 297.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002 | 99.88% | 59.93 | 297.709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.1 | 99.88% | 59.93 | 297.7414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.2 | 99.88% | 59.93 | 297.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.3 | 99.88% | 59.93 | 297.7559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.4 | 99.88% | 59.93 | 297.7732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.5 | 99.88% | 59.93 | 297.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.6 | 99.88% | 59.93 | 297.7795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.7 | 99.88% | 59.93 | 297.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.8 | 99.88% | 59.93 | 297.8154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.9 | 99.88% | 59.93 | 297.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003 | 99.88% | 59.93 | 297.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.1 | 99.88% | 59.93 | 297.8733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.2 | 99.88% | 59.93 | 297.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.3 | 99.88% | 59.93 | 297.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.4 | 99.88% | 59.93 | 297.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.5 | 99.88% | 59.93 | 297.8919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.6 | 99.88% | 59.93 | 297.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.7 | 99.88% | 59.93 | 297.8994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.9 | 99.88% | 59.93 | 297.9543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004 | 99.88% | 59.93 | 297.9697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.1 | 99.88% | 59.93 | 297.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.5 | 99.88% | 59.93 | 298.1072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.6 | 99.88% | 59.93 | 298.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.7 | 99.88% | 59.93 | 298.1037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005 | 99.88% | 59.93 | 298.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.6 | 99.88% | 59.93 | 298.0378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.7 | 99.88% | 59.93 | 298.0117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006 | 99.88% | 59.93 | 298.0241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.6 | 99.88% | 59.93 | 298.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.7 | 99.88% | 59.93 | 298.0574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007 | 99.88% | 59.93 | 298.0775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.1 | 99.88% | 59.93 | 298.047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.2 | 99.88% | 59.93 | 298.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.6 | 99.88% | 59.93 | 297.995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.7 | 99.88% | 59.93 | 297.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.9 | 99.88% | 59.93 | 297.9951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008 | 99.88% | 59.93 | 297.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.3 | 99.88% | 59.93 | 297.9938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.4 | 99.88% | 59.93 | 297.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.5 | 99.88% | 59.93 | 297.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.6 | 99.88% | 59.93 | 297.9446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.7 | 99.88% | 59.93 | 297.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009 | 99.88% | 59.93 | 298.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.3 | 99.88% | 59.93 | 297.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.4 | 99.88% | 59.93 | 297.9659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.5 | 99.88% | 59.93 | 297.9804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.6 | 99.88% | 59.93 | 297.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.7 | 99.88% | 59.93 | 298.0044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010 | 99.88% | 59.93 | 298.0268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.4 | 99.88% | 59.93 | 298.019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.6 | 99.88% | 59.93 | 298.0015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.7 | 99.88% | 59.93 | 297.9774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011 | 99.88% | 59.93 | 298.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.2 | 99.88% | 59.93 | 298.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.3 | 99.88% | 59.93 | 298.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.5 | 99.88% | 59.93 | 298.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.6 | 99.88% | 59.93 | 298.1647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.7 | 99.88% | 59.93 | 298.192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.8 | 99.88% | 59.93 | 298.2087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.9 | 99.88% | 59.93 | 298.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012 | 99.88% | 59.93 | 298.2257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.1 | 99.88% | 59.93 | 298.2172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.2 | 99.88% | 59.93 | 298.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.3 | 99.88% | 59.93 | 298.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.4 | 99.88% | 59.93 | 298.2757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.5 | 99.88% | 59.93 | 298.2837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.6 | 99.88% | 59.93 | 298.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.7 | 99.88% | 59.93 | 298.2963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.8 | 99.88% | 59.93 | 298.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.9 | 99.88% | 59.93 | 298.3169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013 | 99.88% | 59.93 | 298.35 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.1 | 99.88% | 59.93 | 298.3619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.2 | 99.88% | 59.93 | 298.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014 | 99.88% | 59.93 | 298.459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.1 | 99.88% | 59.93 | 298.438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.2 | 99.88% | 59.93 | 298.422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015 | 99.88% | 59.93 | 298.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.1 | 99.88% | 59.93 | 298.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.2 | 99.88% | 59.93 | 298.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016 | 99.88% | 59.93 | 298.4856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.1 | 99.88% | 59.93 | 298.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.2 | 99.88% | 59.93 | 298.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.8 | 99.88% | 59.93 | 298.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.9 | 99.88% | 59.93 | 298.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017 | 99.88% | 59.93 | 298.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.1 | 99.88% | 59.93 | 298.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.2 | 99.88% | 59.93 | 298.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.3 | 99.88% | 59.93 | 298.5349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.4 | 99.88% | 59.93 | 298.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.5 | 99.88% | 59.93 | 298.514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.6 | 99.88% | 59.93 | 298.5175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018 | 99.88% | 59.93 | 298.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.1 | 99.88% | 59.93 | 298.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.2 | 99.88% | 59.93 | 298.5304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.3 | 99.88% | 59.93 | 298.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.4 | 99.88% | 59.93 | 298.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.5 | 99.88% | 59.93 | 298.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.6 | 99.88% | 59.93 | 298.514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.7 | 99.88% | 59.93 | 298.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.8 | 99.88% | 59.93 | 298.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.9 | 99.88% | 59.93 | 298.5802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019 | 99.88% | 59.93 | 298.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.1 | 99.88% | 59.93 | 298.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.2 | 99.88% | 59.93 | 298.5854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.3 | 99.88% | 59.93 | 298.5743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.4 | 99.88% | 59.93 | 298.5595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.5 | 99.88% | 59.93 | 298.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.6 | 99.88% | 59.93 | 298.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.7 | 99.88% | 59.93 | 298.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.8 | 99.88% | 59.93 | 298.607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.9 | 99.88% | 59.93 | 298.6178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020 | 99.88% | 59.93 | 298.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.1 | 99.88% | 59.93 | 298.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.2 | 99.88% | 59.93 | 298.6376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.3 | 99.88% | 59.93 | 298.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.4 | 99.88% | 59.93 | 298.67 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.5 | 99.88% | 59.93 | 298.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.6 | 99.88% | 59.93 | 298.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.7 | 99.88% | 59.93 | 298.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.8 | 99.88% | 59.93 | 298.6591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.9 | 99.88% | 59.93 | 298.6798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021 | 99.88% | 59.93 | 298.7188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.1 | 99.88% | 59.93 | 298.7376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.2 | 99.88% | 59.93 | 298.7237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.3 | 99.88% | 59.93 | 298.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.6 | 99.88% | 59.93 | 298.729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.7 | 99.88% | 59.93 | 298.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.8 | 99.88% | 59.93 | 298.7954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.9 | 99.88% | 59.93 | 298.7863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022 | 99.88% | 59.93 | 298.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.1 | 99.88% | 59.93 | 298.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.2 | 99.88% | 59.93 | 298.7386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.3 | 99.88% | 59.93 | 298.7326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.6 | 99.88% | 59.93 | 298.7593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.7 | 99.88% | 59.93 | 298.7522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.8 | 99.88% | 59.93 | 298.7423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.9 | 99.88% | 59.93 | 298.72 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023 | 99.88% | 59.93 | 298.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.1 | 99.88% | 59.93 | 298.7347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.2 | 99.88% | 59.93 | 298.7525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.3 | 99.88% | 59.93 | 298.7614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.6 | 99.88% | 59.93 | 298.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.7 | 99.88% | 59.93 | 298.7918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.9 | 99.88% | 59.93 | 298.828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024 | 99.88% | 59.93 | 298.8254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.5 | 99.88% | 59.93 | 298.8026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.6 | 99.88% | 59.93 | 298.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025 | 99.88% | 59.93 | 298.8511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.5 | 99.88% | 59.93 | 298.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.6 | 99.88% | 59.93 | 298.8659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026 | 99.88% | 59.93 | 298.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.5 | 99.88% | 59.93 | 298.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.6 | 99.88% | 59.93 | 298.8931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027 | 99.88% | 59.93 | 298.9552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.4 | 99.88% | 59.93 | 299.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.8 | 99.88% | 59.93 | 298.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028 | 99.88% | 59.93 | 298.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029 | 99.88% | 59.93 | 299.1303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.2 | 99.88% | 59.93 | 299.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030 | 99.88% | 59.93 | 299.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031 | 99.88% | 59.93 | 299.2833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032 | 99.88% | 59.93 | 299.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033 | 99.88% | 59.93 | 299.3833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034 | 99.88% | 59.93 | 299.3449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035 | 99.88% | 59.93 | 299.3315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036 | 99.88% | 59.93 | 299.354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.9 | 99.88% | 59.93 | 299.41 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037 | 99.88% | 59.93 | 299.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038 | 99.88% | 59.93 | 299.4079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039 | 99.88% | 59.93 | 299.488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040 | 99.88% | 59.93 | 299.5328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.8 | 99.88% | 59.93 | 299.441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041 | 99.88% | 59.93 | 299.4529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042 | 99.88% | 59.93 | 299.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.2 | 99.88% | 59.93 | 299.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043 | 99.88% | 59.93 | 299.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.5 | 99.88% | 59.93 | 299.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.6 | 99.88% | 59.93 | 299.401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.9 | 99.88% | 59.93 | 299.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044 | 99.88% | 59.93 | 299.4363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045 | 99.88% | 59.93 | 299.3607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046 | 99.88% | 59.93 | 299.3847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047 | 99.88% | 59.93 | 299.2808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048 | 99.88% | 59.93 | 299.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049 | 99.88% | 59.93 | 299.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.7 | 99.88% | 59.93 | 299.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.9 | 99.88% | 59.93 | 299.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050 | 99.88% | 59.93 | 299.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.4 | 99.88% | 59.93 | 299.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.6 | 99.88% | 59.93 | 299.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051 | 99.88% | 59.93 | 299.3559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.1 | 99.88% | 59.93 | 299.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.2 | 99.88% | 59.93 | 299.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052 | 99.88% | 59.93 | 299.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.5 | 99.88% | 59.93 | 299.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.8 | 99.88% | 59.93 | 299.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053 | 99.88% | 59.93 | 299.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054 | 99.88% | 59.93 | 299.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055 | 99.88% | 59.93 | 299.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.3 | 99.88% | 59.93 | 299.163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056 | 99.88% | 59.93 | 299.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.7 | 99.88% | 59.93 | 299.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057 | 99.88% | 59.93 | 299.0691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.1 | 99.88% | 59.93 | 299.042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058 | 99.88% | 59.93 | 299.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059 | 99.88% | 59.93 | 299.0657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.1 | 99.88% | 59.93 | 299.069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.9 | 99.88% | 59.93 | 299.014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060 | 99.88% | 59.93 | 298.9881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061 | 99.88% | 59.93 | 299.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062 | 99.88% | 59.93 | 299.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063 | 99.88% | 59.93 | 299.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064 | 99.88% | 59.93 | 299.22 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.6 | 99.88% | 59.93 | 299.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.8 | 99.88% | 59.93 | 299.191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.9 | 99.88% | 59.93 | 299.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065 | 99.88% | 59.93 | 299.1992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.1 | 99.88% | 59.93 | 299.206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.2 | 99.88% | 59.93 | 299.225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.7 | 99.88% | 59.93 | 299.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066 | 99.88% | 59.93 | 299.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.4 | 99.88% | 59.93 | 299.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067 | 99.88% | 59.93 | 299.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.6 | 99.88% | 59.93 | 299.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068 | 99.88% | 59.93 | 299.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069 | 99.88% | 59.93 | 299.0922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070 | 99.88% | 59.93 | 299.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.2 | 99.88% | 59.93 | 299.13 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071 | 99.88% | 59.93 | 299.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.4 | 99.88% | 59.93 | 299.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.7 | 99.88% | 59.93 | 299.088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072 | 99.88% | 59.93 | 299.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073 | 99.88% | 59.93 | 298.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.3 | 99.88% | 59.93 | 299.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074 | 99.88% | 59.93 | 299.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075 | 99.88% | 59.93 | 299.064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076 | 99.88% | 59.93 | 299.1519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.5 | 99.88% | 59.93 | 299.146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.9 | 99.88% | 59.93 | 299.161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077 | 99.88% | 59.93 | 299.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.4 | 99.88% | 59.93 | 299.117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.6 | 99.88% | 59.93 | 299.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078 | 99.88% | 59.93 | 299.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079 | 99.88% | 59.93 | 299.1111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.4 | 99.88% | 59.93 | 299.076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080 | 99.88% | 59.93 | 299.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081 | 99.88% | 59.93 | 298.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.1 | 99.88% | 59.93 | 298.991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.6 | 99.88% | 59.93 | 298.921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082 | 99.88% | 59.93 | 298.9166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.2 | 99.88% | 59.93 | 298.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.5 | 99.88% | 59.93 | 298.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.6 | 99.88% | 59.93 | 298.873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083 | 99.88% | 59.93 | 298.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084 | 99.88% | 59.93 | 298.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.6 | 99.88% | 59.93 | 298.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.8 | 99.88% | 59.93 | 298.839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085 | 99.88% | 59.93 | 298.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086 | 99.88% | 59.93 | 298.9016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087 | 99.88% | 59.93 | 298.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.3 | 99.88% | 59.93 | 298.946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.4 | 99.88% | 59.93 | 298.973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.5 | 99.88% | 59.93 | 299.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.6 | 99.88% | 59.93 | 299.035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088 | 99.88% | 59.93 | 298.9844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.3 | 99.88% | 59.93 | 299.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089 | 99.88% | 59.93 | 299.0508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.2 | 99.88% | 59.93 | 299.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.7 | 99.88% | 59.93 | 299.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090 | 99.88% | 59.93 | 299.0431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.4 | 99.88% | 59.93 | 299.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091 | 99.88% | 59.93 | 299.1573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092 | 99.88% | 59.93 | 299.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093 | 99.88% | 59.93 | 299.0299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.1 | 99.88% | 59.93 | 299.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.4 | 99.88% | 59.93 | 299.055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094 | 99.88% | 59.93 | 298.9769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095 | 99.88% | 59.93 | 298.9547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096 | 99.88% | 59.93 | 299.0512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097 | 99.88% | 59.93 | 299.0528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.7 | 99.88% | 59.93 | 299.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098 | 99.88% | 59.93 | 299.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099 | 99.88% | 59.93 | 299.1653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.2 | 99.88% | 59.93 | 299.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.8 | 99.88% | 59.93 | 299.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100 | 99.88% | 59.93 | 299.1595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.2 | 99.88% | 59.93 | 299.166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.6 | 99.88% | 59.93 | 299.133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101 | 99.88% | 59.93 | 299.1611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102 | 99.88% | 59.93 | 299.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.4 | 99.88% | 59.93 | 299.142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103 | 99.88% | 59.93 | 299.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104 | 99.88% | 59.93 | 299.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.6 | 99.88% | 59.93 | 299.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105 | 99.88% | 59.93 | 299.3032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106 | 99.88% | 59.93 | 299.2791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.2 | 99.88% | 59.93 | 299.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.5 | 99.88% | 59.93 | 299.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107 | 99.88% | 59.93 | 299.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.8 | 99.88% | 59.93 | 299.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108 | 99.88% | 59.93 | 299.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109 | 99.88% | 59.93 | 299.2865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110 | 99.88% | 59.93 | 299.2346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.5 | 99.88% | 59.93 | 299.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.6 | 99.88% | 59.93 | 299.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111 | 99.88% | 59.93 | 299.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.6 | 99.88% | 59.93 | 299.361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112 | 99.88% | 59.93 | 299.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.4 | 99.88% | 59.93 | 299.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.8 | 99.88% | 59.93 | 299.441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113 | 99.88% | 59.93 | 299.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.5 | 99.88% | 59.93 | 299.497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.8 | 99.88% | 59.93 | 299.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114 | 99.88% | 59.93 | 299.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115 | 99.88% | 59.93 | 299.6835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.8 | 99.88% | 59.93 | 299.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116 | 99.88% | 59.93 | 299.6682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117 | 99.88% | 59.93 | 299.6714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.5 | 99.88% | 59.93 | 299.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.9 | 99.88% | 59.93 | 299.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118 | 99.88% | 59.93 | 299.6686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.3 | 99.88% | 59.93 | 299.623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119 | 99.88% | 59.93 | 299.6543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120 | 99.88% | 59.93 | 299.6316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.2 | 99.88% | 59.93 | 299.681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121 | 99.88% | 59.93 | 299.8221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.9 | 99.88% | 59.93 | 299.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122 | 99.88% | 59.93 | 299.7498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123 | 99.88% | 59.93 | 299.6092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.5 | 99.88% | 59.93 | 299.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124 | 99.88% | 59.93 | 299.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125 | 99.88% | 59.93 | 299.5666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126 | 99.88% | 59.93 | 299.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127 | 99.88% | 59.93 | 299.5571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128 | 99.88% | 59.93 | 299.5801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.8 | 99.88% | 59.93 | 299.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129 | 99.88% | 59.93 | 299.5485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.5 | 99.88% | 59.93 | 299.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130 | 99.88% | 59.93 | 299.6101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131 | 99.88% | 59.93 | 299.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132 | 99.88% | 59.93 | 299.7596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.4 | 99.88% | 59.93 | 299.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133 | 99.88% | 59.93 | 299.7742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.5 | 99.88% | 59.93 | 299.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134 | 99.88% | 59.93 | 299.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.8 | 99.88% | 59.93 | 299.834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135 | 99.88% | 59.93 | 299.7904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136 | 99.88% | 59.93 | 299.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137 | 99.88% | 59.93 | 299.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138 | 99.88% | 59.93 | 299.815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.2 | 99.88% | 59.93 | 299.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139 | 99.88% | 59.93 | 299.8269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.3 | 99.88% | 59.93 | 299.751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140 | 99.88% | 59.93 | 299.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.3 | 99.88% | 59.93 | 299.898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141 | 99.88% | 59.93 | 299.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142 | 99.88% | 59.93 | 299.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.6 | 99.88% | 59.93 | 300.003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.8 | 99.88% | 59.93 | 300.06 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143 | 99.88% | 59.93 | 300.1056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.5 | 99.88% | 59.93 | 300.125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144 | 99.88% | 59.93 | 300.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.1 | 99.88% | 59.93 | 300.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.6 | 99.88% | 59.93 | 300.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.7 | 99.88% | 59.93 | 300.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145 | 99.88% | 59.93 | 300.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.2 | 99.88% | 59.93 | 300.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146 | 99.88% | 59.93 | 300.1614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.5 | 99.88% | 59.93 | 300.13 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147 | 99.88% | 59.93 | 300.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.9 | 99.88% | 59.93 | 300.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148 | 99.88% | 59.93 | 300.0305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.3 | 99.88% | 59.93 | 300.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.5 | 99.88% | 59.93 | 300.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149 | 99.88% | 59.93 | 300.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.7 | 99.88% | 59.93 | 300.068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150 | 99.88% | 59.93 | 300.0285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151 | 99.88% | 59.93 | 300.0243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.3 | 99.88% | 59.93 | 299.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152 | 99.88% | 59.93 | 299.9625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153 | 99.88% | 59.93 | 300.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.3 | 99.88% | 59.93 | 299.996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154 | 99.88% | 59.93 | 300.0147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.6 | 99.88% | 59.93 | 299.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155 | 99.88% | 59.93 | 300.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156 | 99.88% | 59.93 | 300.0804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.8 | 99.88% | 59.93 | 300.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157 | 99.88% | 59.93 | 300.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158 | 99.88% | 59.93 | 300.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.1 | 99.88% | 59.93 | 300.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159 | 99.88% | 59.93 | 300.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160 | 99.88% | 59.93 | 299.9456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.9 | 99.88% | 59.93 | 299.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161 | 99.88% | 59.93 | 299.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162 | 99.88% | 59.93 | 299.743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163 | 99.88% | 59.93 | 299.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.4 | 99.88% | 59.93 | 299.763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164 | 99.88% | 59.93 | 299.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.1 | 99.88% | 59.93 | 299.844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165 | 99.88% | 59.93 | 299.9028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.2 | 99.88% | 59.93 | 299.91 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.8 | 99.88% | 59.93 | 299.931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166 | 99.88% | 59.93 | 299.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.2 | 99.88% | 59.93 | 300.029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.6 | 99.88% | 59.93 | 300.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167 | 99.88% | 59.93 | 300.217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168 | 99.88% | 59.93 | 300.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.8 | 99.88% | 59.93 | 300.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169 | 99.88% | 59.93 | 300.318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.1 | 99.88% | 59.93 | 300.331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.3 | 99.88% | 59.93 | 300.296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.6 | 99.88% | 59.93 | 300.395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170 | 99.88% | 59.93 | 300.3616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.1 | 99.88% | 59.93 | 300.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.2 | 99.88% | 59.93 | 300.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.3 | 99.88% | 59.93 | 300.445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171 | 99.88% | 59.93 | 300.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172 | 99.88% | 59.93 | 300.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.2 | 99.88% | 59.93 | 300.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173 | 99.88% | 59.93 | 300.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.8 | 99.88% | 59.93 | 300.36 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174 | 99.88% | 59.93 | 300.2652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175 | 99.88% | 59.93 | 300.3451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.4 | 99.88% | 59.93 | 300.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.9 | 99.88% | 59.93 | 300.192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176 | 99.88% | 59.93 | 300.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177 | 99.88% | 59.93 | 300.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.6 | 99.88% | 59.93 | 300.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.8 | 99.88% | 59.93 | 300.111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178 | 99.88% | 59.93 | 300.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.1 | 99.88% | 59.93 | 300.069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179 | 99.88% | 59.93 | 300.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180 | 99.88% | 59.93 | 300.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.5 | 99.88% | 59.93 | 300.158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181 | 99.88% | 59.93 | 300.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.4 | 99.88% | 59.93 | 300.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182 | 99.88% | 59.93 | 300.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.6 | 99.88% | 59.93 | 300.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183 | 99.88% | 59.93 | 300.168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.5 | 99.88% | 59.93 | 300.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.9 | 99.88% | 59.93 | 300.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184 | 99.88% | 59.93 | 300.21 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.4 | 99.88% | 59.93 | 300.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.5 | 99.88% | 59.93 | 300.285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185 | 99.88% | 59.93 | 300.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.6 | 99.88% | 59.93 | 300.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.9 | 99.88% | 59.93 | 300.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186 | 99.88% | 59.93 | 300.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.8 | 99.88% | 59.93 | 300.25 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187 | 99.88% | 59.93 | 300.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.5 | 99.88% | 59.93 | 300.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.8 | 99.88% | 59.93 | 300.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188 | 99.88% | 59.93 | 300.266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.6 | 99.88% | 59.93 | 300.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189 | 99.88% | 59.93 | 300.3282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190 | 99.88% | 59.93 | 300.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.3 | 99.88% | 59.93 | 300.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.8 | 99.88% | 59.93 | 300.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191 | 99.88% | 59.93 | 300.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.2 | 99.88% | 59.93 | 300.366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.7 | 99.88% | 59.93 | 300.268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192 | 99.88% | 59.93 | 300.225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.8 | 99.88% | 59.93 | 300.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193 | 99.88% | 59.93 | 300.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194 | 99.88% | 59.93 | 300.3724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.5 | 99.88% | 59.93 | 300.361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.9 | 99.88% | 59.93 | 300.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195 | 99.88% | 59.93 | 300.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196 | 99.88% | 59.93 | 300.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.3 | 99.88% | 59.93 | 300.301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.9 | 99.88% | 59.93 | 300.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197 | 99.88% | 59.93 | 300.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.7 | 99.88% | 59.93 | 300.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198 | 99.88% | 59.93 | 300.3701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.1 | 99.88% | 59.93 | 300.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199 | 99.88% | 59.93 | 300.5135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.1 | 99.88% | 59.93 | 300.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.2 | 99.88% | 59.93 | 300.5549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.3 | 99.88% | 59.93 | 300.5581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.4 | 99.88% | 59.93 | 300.5226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.9 | 99.88% | 59.93 | 300.5143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200 | 99.88% | 59.93 | 300.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.9 | 99.88% | 59.93 | 300.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201 | 99.88% | 59.93 | 300.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202 | 99.88% | 59.93 | 300.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203 | 99.88% | 59.93 | 300.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.6 | 99.88% | 59.93 | 300.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.9 | 99.88% | 59.93 | 300.374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204 | 99.88% | 59.93 | 300.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205 | 99.88% | 59.93 | 300.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.5 | 99.88% | 59.93 | 300.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206 | 99.88% | 59.93 | 300.3319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207 | 99.88% | 59.93 | 300.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208 | 99.88% | 59.93 | 300.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209 | 99.88% | 59.93 | 300.3567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.3 | 99.88% | 59.93 | 300.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.4 | 99.88% | 59.93 | 300.359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.8 | 99.88% | 59.93 | 300.345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210 | 99.88% | 59.93 | 300.3404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.3 | 99.88% | 59.93 | 300.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.9 | 99.88% | 59.93 | 300.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211 | 99.88% | 59.93 | 300.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.5 | 99.88% | 59.93 | 300.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212 | 99.88% | 59.93 | 300.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.8 | 99.88% | 59.93 | 300.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213 | 99.88% | 59.93 | 300.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.3 | 99.88% | 59.93 | 300.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214 | 99.88% | 59.93 | 300.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.6 | 99.88% | 59.93 | 300.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215 | 99.88% | 59.93 | 300.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.8 | 99.88% | 59.93 | 300.331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216 | 99.88% | 59.93 | 300.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.7 | 99.88% | 59.93 | 300.383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217 | 99.88% | 59.93 | 300.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.7 | 99.88% | 59.93 | 300.408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218 | 99.88% | 59.93 | 300.3881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.4 | 99.88% | 59.93 | 300.362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.9 | 99.88% | 59.93 | 300.347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219 | 99.88% | 59.93 | 300.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220 | 99.88% | 59.93 | 300.389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221 | 99.88% | 59.93 | 300.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222 | 99.88% | 59.93 | 300.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.5 | 99.88% | 59.93 | 300.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.6 | 99.88% | 59.93 | 300.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.7 | 99.88% | 59.93 | 300.5485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.8 | 99.88% | 59.93 | 300.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.9 | 99.88% | 59.93 | 300.5385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223 | 99.88% | 59.93 | 300.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.2 | 99.88% | 59.93 | 300.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.3 | 99.88% | 59.93 | 300.5412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.4 | 99.88% | 59.93 | 300.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.5 | 99.88% | 59.93 | 300.5141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224 | 99.88% | 59.93 | 300.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225 | 99.88% | 59.93 | 300.2644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.5 | 99.88% | 59.93 | 300.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226 | 99.88% | 59.93 | 300.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.2 | 99.88% | 59.93 | 300.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.9 | 99.88% | 59.93 | 300.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227 | 99.88% | 59.93 | 299.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228 | 99.88% | 59.93 | 299.9726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229 | 99.88% | 59.93 | 299.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.6 | 99.88% | 59.93 | 299.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230 | 99.88% | 59.93 | 299.6698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.1 | 99.88% | 59.93 | 299.658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231 | 99.88% | 59.93 | 299.5729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.8 | 99.88% | 59.93 | 299.447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232 | 99.88% | 59.93 | 299.4822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.4 | 99.88% | 59.93 | 299.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233 | 99.88% | 59.93 | 299.4042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.5 | 99.88% | 59.93 | 299.47 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.8 | 99.88% | 59.93 | 299.429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234 | 99.88% | 59.93 | 299.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.7 | 99.88% | 59.93 | 299.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235 | 99.88% | 59.93 | 299.5195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236 | 99.88% | 59.93 | 299.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.6 | 99.88% | 59.93 | 299.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237 | 99.88% | 59.93 | 299.556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238 | 99.88% | 59.93 | 299.5447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239 | 99.88% | 59.93 | 299.5827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240 | 99.88% | 59.93 | 299.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.8 | 99.88% | 59.93 | 299.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.9 | 99.88% | 59.93 | 299.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241 | 99.88% | 59.93 | 299.7125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.1 | 99.88% | 59.93 | 299.709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242 | 99.88% | 59.93 | 299.7214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.1 | 99.88% | 59.93 | 299.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.4 | 99.88% | 59.93 | 299.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.5 | 99.88% | 59.93 | 299.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243 | 99.88% | 59.93 | 299.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.6 | 99.88% | 59.93 | 299.754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.9 | 99.88% | 59.93 | 299.739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244 | 99.88% | 59.93 | 299.7623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245 | 99.88% | 59.93 | 299.8638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.2 | 99.88% | 59.93 | 299.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246 | 99.88% | 59.93 | 299.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.7 | 100% | 60 | 300.1227 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.8 | 100% | 60 | 300.1474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.9 | 100% | 60 | 300.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247 | 100% | 60 | 300.1582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.1 | 100% | 60 | 300.1372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.2 | 100% | 60 | 300.1426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.3 | 100% | 60 | 300.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.4 | 100% | 60 | 300.2254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.5 | 100% | 60 | 300.23 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.6 | 100% | 60 | 300.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.7 | 100% | 60 | 300.2262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.8 | 100% | 60 | 300.2047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.9 | 100% | 60 | 300.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248 | 100% | 60 | 300.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.1 | 100% | 60 | 300.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.2 | 100% | 60 | 300.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.3 | 100% | 60 | 300.1975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.4 | 100% | 60 | 300.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.5 | 100% | 60 | 300.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.6 | 100% | 60 | 300.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.7 | 100% | 60 | 300.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.8 | 100% | 60 | 300.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.9 | 100% | 60 | 300.2118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249 | 100% | 60 | 300.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.1 | 100% | 60 | 300.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.2 | 100% | 60 | 300.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.3 | 100% | 60 | 300.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.4 | 100% | 60 | 300.287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.5 | 100% | 60 | 300.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.6 | 100% | 60 | 300.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.7 | 100% | 60 | 300.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.8 | 100% | 60 | 300.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.9 | 100% | 60 | 300.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250 | 100% | 60 | 300.319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.1 | 100% | 60 | 300.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.2 | 100% | 60 | 300.3415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.3 | 100% | 60 | 300.3098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.4 | 100% | 60 | 300.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.5 | 100% | 60 | 300.2653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.6 | 100% | 60 | 300.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.7 | 100% | 60 | 300.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.8 | 100% | 60 | 300.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.9 | 100% | 60 | 300.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251 | 100% | 60 | 300.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.1 | 100% | 60 | 300.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.2 | 100% | 60 | 300.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.3 | 100% | 60 | 300.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.4 | 100% | 60 | 300.3793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.5 | 100% | 60 | 300.4032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.6 | 100% | 60 | 300.4063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.7 | 100% | 60 | 300.3671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.8 | 100% | 60 | 300.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.9 | 100% | 60 | 300.3314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252 | 100% | 60 | 300.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.1 | 100% | 60 | 300.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.2 | 100% | 60 | 300.3688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.3 | 100% | 60 | 300.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.4 | 100% | 60 | 300.3148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.5 | 100% | 60 | 300.2797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.6 | 100% | 60 | 300.2842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.7 | 100% | 60 | 300.2974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.8 | 100% | 60 | 300.3057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.9 | 100% | 60 | 300.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253 | 100% | 60 | 300.2872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.1 | 100% | 60 | 300.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.2 | 100% | 60 | 300.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.3 | 100% | 60 | 300.1849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.4 | 100% | 60 | 300.1901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.5 | 100% | 60 | 300.1846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.6 | 100% | 60 | 300.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.7 | 100% | 60 | 300.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.8 | 100% | 60 | 300.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.9 | 100% | 60 | 300.1114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254 | 100% | 60 | 300.1631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.1 | 100% | 60 | 300.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.2 | 100% | 60 | 300.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.3 | 100% | 60 | 300.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.4 | 100% | 60 | 300.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.5 | 100% | 60 | 300.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.6 | 100% | 60 | 300.1019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.7 | 100% | 60 | 300.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.8 | 100% | 60 | 300.1599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.9 | 100% | 60 | 300.1641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255 | 100% | 60 | 300.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.1 | 100% | 60 | 300.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.2 | 100% | 60 | 300.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.3 | 100% | 60 | 300.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.4 | 100% | 60 | 300.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.5 | 100% | 60 | 300.0099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.6 | 100% | 60 | 299.9868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.7 | 100% | 60 | 299.972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.8 | 100% | 60 | 299.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.9 | 100% | 60 | 299.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256 | 100% | 60 | 299.9358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.1 | 100% | 60 | 299.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.2 | 100% | 60 | 299.9803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.3 | 100% | 60 | 299.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.4 | 100% | 60 | 299.9387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.5 | 100% | 60 | 299.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.6 | 100% | 60 | 299.8908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.7 | 100% | 60 | 299.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.8 | 100% | 60 | 299.9543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.9 | 100% | 60 | 299.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257 | 100% | 60 | 299.9025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.1 | 100% | 60 | 299.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.2 | 100% | 60 | 299.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.3 | 100% | 60 | 299.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.4 | 100% | 60 | 299.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.5 | 100% | 60 | 299.9238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.6 | 100% | 60 | 299.8924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.7 | 100% | 60 | 299.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.8 | 100% | 60 | 299.7947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.9 | 100% | 60 | 299.7636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258 | 100% | 60 | 299.7543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.1 | 100% | 60 | 299.7876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.2 | 100% | 60 | 299.8104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.3 | 100% | 60 | 299.7745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.4 | 100% | 60 | 299.7294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.5 | 100% | 60 | 299.7039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.6 | 100% | 60 | 299.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.7 | 100% | 60 | 299.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.8 | 100% | 60 | 299.7495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.9 | 100% | 60 | 299.7662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259 | 100% | 60 | 299.7197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.1 | 100% | 60 | 299.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.2 | 100% | 60 | 299.6658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.3 | 100% | 60 | 299.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.4 | 100% | 60 | 299.6922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.5 | 100% | 60 | 299.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.6 | 100% | 60 | 299.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.7 | 100% | 60 | 299.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.8 | 100% | 60 | 299.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.9 | 100% | 60 | 299.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260 | 100% | 60 | 299.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.1 | 100% | 60 | 299.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.2 | 100% | 60 | 299.6909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.3 | 100% | 60 | 299.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.4 | 100% | 60 | 299.7172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.5 | 100% | 60 | 299.6413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.6 | 100% | 60 | 299.5847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.7 | 100% | 60 | 299.5789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.8 | 100% | 60 | 299.6004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.9 | 100% | 60 | 299.6227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261 | 100% | 60 | 299.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.1 | 100% | 60 | 299.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.2 | 100% | 60 | 299.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.3 | 100% | 60 | 299.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.4 | 100% | 60 | 299.4453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.5 | 100% | 60 | 299.4695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.6 | 100% | 60 | 299.4842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.7 | 100% | 60 | 299.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.8 | 100% | 60 | 299.4258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.9 | 100% | 60 | 299.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262 | 100% | 60 | 299.3332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.1 | 100% | 60 | 299.3689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.2 | 100% | 60 | 299.3939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.3 | 100% | 60 | 299.3883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.4 | 100% | 60 | 299.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.5 | 100% | 60 | 299.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.6 | 100% | 60 | 299.2362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.7 | 100% | 60 | 299.2376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.8 | 100% | 60 | 299.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.9 | 100% | 60 | 299.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263 | 100% | 60 | 299.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.1 | 100% | 60 | 299.2207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.2 | 100% | 60 | 299.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.3 | 100% | 60 | 299.137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.4 | 100% | 60 | 299.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.5 | 100% | 60 | 299.1747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.6 | 100% | 60 | 299.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.7 | 100% | 60 | 299.1392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.8 | 100% | 60 | 299.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.9 | 100% | 60 | 299.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264 | 100% | 60 | 299.0717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.1 | 100% | 60 | 299.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.2 | 100% | 60 | 299.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.3 | 100% | 60 | 299.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.4 | 100% | 60 | 299.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.5 | 100% | 60 | 299.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.6 | 100% | 60 | 299.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.7 | 100% | 60 | 299.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.8 | 100% | 60 | 299.0415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.9 | 100% | 60 | 299.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265 | 100% | 60 | 298.9647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.1 | 100% | 60 | 298.9133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.2 | 100% | 60 | 298.8984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.3 | 100% | 60 | 298.8895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.4 | 100% | 60 | 298.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.5 | 100% | 60 | 298.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.6 | 100% | 60 | 298.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.7 | 100% | 60 | 298.8201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.8 | 100% | 60 | 298.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.9 | 100% | 60 | 298.7619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266 | 100% | 60 | 298.7583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.1 | 100% | 60 | 298.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.2 | 100% | 60 | 298.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.3 | 100% | 60 | 298.74 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.4 | 100% | 60 | 298.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.5 | 100% | 60 | 298.6796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.6 | 100% | 60 | 298.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.7 | 100% | 60 | 298.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.8 | 100% | 60 | 298.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.9 | 100% | 60 | 298.6753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267 | 100% | 60 | 298.6406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.1 | 100% | 60 | 298.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.2 | 100% | 60 | 298.5832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.3 | 100% | 60 | 298.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.4 | 100% | 60 | 298.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.5 | 100% | 60 | 298.6218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.6 | 100% | 60 | 298.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.7 | 100% | 60 | 298.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.8 | 100% | 60 | 298.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.9 | 100% | 60 | 298.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268 | 100% | 60 | 298.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.1 | 100% | 60 | 298.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.2 | 100% | 60 | 298.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.3 | 100% | 60 | 298.5816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.4 | 100% | 60 | 298.5551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.5 | 100% | 60 | 298.5287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.6 | 100% | 60 | 298.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.7 | 100% | 60 | 298.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.8 | 100% | 60 | 298.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.9 | 100% | 60 | 298.5411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269 | 100% | 60 | 298.499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.1 | 100% | 60 | 298.4518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.2 | 100% | 60 | 298.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.3 | 100% | 60 | 298.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.4 | 100% | 60 | 298.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.5 | 100% | 60 | 298.5459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.6 | 100% | 60 | 298.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.7 | 100% | 60 | 298.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.8 | 100% | 60 | 298.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.9 | 100% | 60 | 298.4372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270 | 100% | 60 | 298.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.1 | 100% | 60 | 298.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.2 | 100% | 60 | 298.4776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.3 | 100% | 60 | 298.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.4 | 100% | 60 | 298.4273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.5 | 100% | 60 | 298.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.6 | 100% | 60 | 298.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.7 | 100% | 60 | 298.3812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.8 | 100% | 60 | 298.4126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.9 | 100% | 60 | 298.42 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271 | 100% | 60 | 298.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.1 | 100% | 60 | 298.3386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.2 | 100% | 60 | 298.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.3 | 100% | 60 | 298.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.4 | 100% | 60 | 298.3197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.5 | 100% | 60 | 298.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.6 | 100% | 60 | 298.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.7 | 100% | 60 | 298.3658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.8 | 100% | 60 | 298.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.9 | 100% | 60 | 298.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272 | 100% | 60 | 298.3115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.1 | 100% | 60 | 298.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.2 | 100% | 60 | 298.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.3 | 100% | 60 | 298.3351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.4 | 100% | 60 | 298.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.5 | 100% | 60 | 298.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.6 | 100% | 60 | 298.3363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.7 | 100% | 60 | 298.3474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.8 | 100% | 60 | 298.3497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.9 | 100% | 60 | 298.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273 | 100% | 60 | 298.314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.1 | 100% | 60 | 298.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.2 | 100% | 60 | 298.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.3 | 100% | 60 | 298.2669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.4 | 100% | 60 | 298.2671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.5 | 100% | 60 | 298.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.6 | 100% | 60 | 298.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.7 | 100% | 60 | 298.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.8 | 100% | 60 | 298.1894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.9 | 100% | 60 | 298.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274 | 100% | 60 | 298.1744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.1 | 100% | 60 | 298.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.2 | 100% | 60 | 298.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.3 | 100% | 60 | 298.0802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.4 | 100% | 60 | 298.0613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.5 | 100% | 60 | 298.0529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.6 | 100% | 60 | 298.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.7 | 100% | 60 | 298.1058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.8 | 100% | 60 | 298.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.9 | 100% | 60 | 298.1205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275 | 100% | 60 | 298.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.1 | 100% | 60 | 298.1095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.2 | 100% | 60 | 298.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.3 | 100% | 60 | 298.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.4 | 100% | 60 | 298.0883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.5 | 100% | 60 | 298.0664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.6 | 100% | 60 | 298.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.7 | 100% | 60 | 298.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.8 | 100% | 60 | 298.096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.9 | 100% | 60 | 298.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276 | 100% | 60 | 298.1434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.1 | 100% | 60 | 298.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.2 | 100% | 60 | 298.1246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.3 | 100% | 60 | 298.1007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.4 | 100% | 60 | 298.0893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.5 | 100% | 60 | 298.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.6 | 100% | 60 | 298.0816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.7 | 100% | 60 | 298.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.8 | 100% | 60 | 298.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.9 | 100% | 60 | 298.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277 | 100% | 60 | 298.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.1 | 100% | 60 | 298.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.2 | 100% | 60 | 298.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.3 | 100% | 60 | 298.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.4 | 100% | 60 | 298.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.5 | 100% | 60 | 298.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.6 | 100% | 60 | 298.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.7 | 100% | 60 | 298.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.8 | 100% | 60 | 298.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.9 | 100% | 60 | 298.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278 | 100% | 60 | 298.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.1 | 100% | 60 | 298.1831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.2 | 100% | 60 | 298.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.3 | 100% | 60 | 298.1324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.4 | 100% | 60 | 298.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.5 | 100% | 60 | 298.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.6 | 100% | 60 | 298.1256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.7 | 100% | 60 | 298.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.8 | 100% | 60 | 298.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.9 | 100% | 60 | 298.1403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279 | 100% | 60 | 298.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.1 | 100% | 60 | 298.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.2 | 100% | 60 | 298.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.3 | 100% | 60 | 298.0154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.4 | 100% | 60 | 298.0072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.5 | 100% | 60 | 298.0315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.6 | 100% | 60 | 298.0535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.7 | 100% | 60 | 298.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.8 | 100% | 60 | 298.0186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.9 | 100% | 60 | 298.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280 | 100% | 60 | 297.9946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.1 | 100% | 60 | 297.9788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.2 | 100% | 60 | 297.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.3 | 100% | 60 | 297.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.4 | 100% | 60 | 297.9779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.5 | 100% | 60 | 297.9597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.6 | 100% | 60 | 297.9592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.7 | 100% | 60 | 297.9651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.8 | 100% | 60 | 297.97 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.9 | 100% | 60 | 297.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281 | 100% | 60 | 298.0157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.1 | 100% | 60 | 297.9924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.2 | 100% | 60 | 297.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.3 | 100% | 60 | 297.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.4 | 100% | 60 | 297.9266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.5 | 100% | 60 | 297.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.6 | 100% | 60 | 297.9058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.7 | 100% | 60 | 297.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.8 | 100% | 60 | 297.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.9 | 100% | 60 | 297.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282 | 100% | 60 | 297.8476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.1 | 100% | 60 | 297.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.2 | 100% | 60 | 297.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.3 | 100% | 60 | 297.8461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.4 | 100% | 60 | 297.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.5 | 100% | 60 | 297.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.6 | 100% | 60 | 297.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.7 | 100% | 60 | 297.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.8 | 100% | 60 | 297.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.9 | 100% | 60 | 297.7606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283 | 100% | 60 | 297.7591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.1 | 100% | 60 | 297.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.2 | 100% | 60 | 297.732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.3 | 100% | 60 | 297.7308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.4 | 100% | 60 | 297.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.5 | 100% | 60 | 297.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.6 | 100% | 60 | 297.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.7 | 100% | 60 | 297.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.8 | 100% | 60 | 297.7388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.9 | 100% | 60 | 297.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284 | 100% | 60 | 297.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.1 | 100% | 60 | 297.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.2 | 100% | 60 | 297.6866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.3 | 100% | 60 | 297.6644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.4 | 100% | 60 | 297.6547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.5 | 100% | 60 | 297.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.6 | 100% | 60 | 297.6059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.7 | 100% | 60 | 297.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.8 | 100% | 60 | 297.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.9 | 100% | 60 | 297.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285 | 100% | 60 | 297.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.1 | 100% | 60 | 297.5712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.2 | 100% | 60 | 297.57 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.3 | 100% | 60 | 297.5495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.4 | 100% | 60 | 297.5469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.5 | 100% | 60 | 297.5579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.6 | 100% | 60 | 297.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.7 | 100% | 60 | 297.5211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.8 | 100% | 60 | 297.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.9 | 100% | 60 | 297.533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286 | 100% | 60 | 297.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.1 | 100% | 60 | 297.5422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.2 | 100% | 60 | 297.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.3 | 100% | 60 | 297.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.4 | 100% | 60 | 297.5367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.5 | 100% | 60 | 297.5471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.6 | 100% | 60 | 297.5438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.7 | 100% | 60 | 297.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.8 | 100% | 60 | 297.4994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.9 | 100% | 60 | 297.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287 | 100% | 60 | 297.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.1 | 100% | 60 | 297.4574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.2 | 100% | 60 | 297.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.3 | 100% | 60 | 297.4798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.4 | 100% | 60 | 297.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.5 | 100% | 60 | 297.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.6 | 100% | 60 | 297.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.7 | 100% | 60 | 297.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.8 | 100% | 60 | 297.4029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.9 | 100% | 60 | 297.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288 | 100% | 60 | 297.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.1 | 100% | 60 | 297.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.2 | 100% | 60 | 297.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.3 | 100% | 60 | 297.3792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.4 | 100% | 60 | 297.3709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.5 | 100% | 60 | 297.3645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.6 | 100% | 60 | 297.3612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.7 | 100% | 60 | 297.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.8 | 100% | 60 | 297.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.9 | 100% | 60 | 297.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289 | 100% | 60 | 297.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.1 | 100% | 60 | 297.258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.2 | 100% | 60 | 297.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.3 | 100% | 60 | 297.2846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.4 | 100% | 60 | 297.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.5 | 100% | 60 | 297.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.6 | 100% | 60 | 297.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.7 | 100% | 60 | 297.2306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.8 | 100% | 60 | 297.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.9 | 100% | 60 | 297.2447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290 | 100% | 60 | 297.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.1 | 100% | 60 | 297.2644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.2 | 100% | 60 | 297.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.3 | 100% | 60 | 297.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.4 | 100% | 60 | 297.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.5 | 100% | 60 | 297.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.6 | 100% | 60 | 297.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.7 | 100% | 60 | 297.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.8 | 100% | 60 | 297.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.9 | 100% | 60 | 297.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291 | 100% | 60 | 297.1978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.1 | 100% | 60 | 297.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.2 | 100% | 60 | 297.2038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.3 | 100% | 60 | 297.1987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.4 | 100% | 60 | 297.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.5 | 100% | 60 | 297.2243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.6 | 100% | 60 | 297.2132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.7 | 100% | 60 | 297.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.8 | 100% | 60 | 297.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.9 | 100% | 60 | 297.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292 | 100% | 60 | 297.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.1 | 100% | 60 | 297.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.2 | 100% | 60 | 297.0936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.3 | 100% | 60 | 297.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.4 | 100% | 60 | 297.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.5 | 100% | 60 | 297.0632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.6 | 100% | 60 | 297.0725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.7 | 100% | 60 | 297.0534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.8 | 100% | 60 | 297.0328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.9 | 100% | 60 | 297.0018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293 | 100% | 60 | 296.9473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.1 | 100% | 60 | 296.9043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.2 | 100% | 60 | 296.8899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.3 | 100% | 60 | 296.8648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.4 | 100% | 60 | 296.8291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.5 | 100% | 60 | 296.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.6 | 100% | 60 | 296.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.7 | 100% | 60 | 296.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.8 | 100% | 60 | 296.8057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.9 | 100% | 60 | 296.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294 | 100% | 60 | 296.7579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.1 | 100% | 60 | 296.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.2 | 100% | 60 | 296.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.3 | 100% | 60 | 296.6924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.4 | 100% | 60 | 296.6777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.5 | 100% | 60 | 296.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.6 | 100% | 60 | 296.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.7 | 100% | 60 | 296.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.8 | 100% | 60 | 296.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.9 | 100% | 60 | 296.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295 | 100% | 60 | 296.5868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.1 | 100% | 60 | 296.5489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.2 | 100% | 60 | 296.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.3 | 100% | 60 | 296.4751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.4 | 100% | 60 | 296.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.5 | 100% | 60 | 296.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.6 | 100% | 60 | 296.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.7 | 100% | 60 | 296.4629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.8 | 100% | 60 | 296.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.9 | 100% | 60 | 296.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296 | 100% | 60 | 296.4054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.1 | 100% | 60 | 296.3903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.2 | 100% | 60 | 296.3857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.3 | 100% | 60 | 296.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.4 | 100% | 60 | 296.4099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.5 | 100% | 60 | 296.3985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.6 | 100% | 60 | 296.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.7 | 100% | 60 | 296.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.8 | 100% | 60 | 296.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.9 | 100% | 60 | 296.3734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297 | 100% | 60 | 296.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.1 | 100% | 60 | 296.3726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.2 | 100% | 60 | 296.3513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.3 | 100% | 60 | 296.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.4 | 100% | 60 | 296.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.5 | 100% | 60 | 296.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.6 | 100% | 60 | 296.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.7 | 100% | 60 | 296.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.8 | 100% | 60 | 296.2964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.9 | 100% | 60 | 296.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298 | 100% | 60 | 296.2771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.1 | 100% | 60 | 296.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.2 | 100% | 60 | 296.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.3 | 100% | 60 | 296.2411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.4 | 100% | 60 | 296.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.5 | 100% | 60 | 296.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.6 | 100% | 60 | 296.2436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.7 | 100% | 60 | 296.2464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.8 | 100% | 60 | 296.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.9 | 100% | 60 | 296.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299 | 100% | 60 | 296.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.1 | 100% | 60 | 296.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.2 | 100% | 60 | 296.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.3 | 100% | 60 | 296.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.4 | 100% | 60 | 296.2481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.5 | 100% | 60 | 296.2454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.6 | 100% | 60 | 296.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.7 | 100% | 60 | 296.2032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.8 | 100% | 60 | 296.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.9 | 100% | 60 | 296.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300 | 100% | 60 | 296.2055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.1 | 100% | 60 | 296.2063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.2 | 100% | 60 | 296.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.3 | 100% | 60 | 296.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.4 | 100% | 60 | 296.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.5 | 100% | 60 | 296.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.6 | 100% | 60 | 296.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.7 | 100% | 60 | 296.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.8 | 100% | 60 | 296.2171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.9 | 100% | 60 | 296.2405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301 | 100% | 60 | 296.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.1 | 100% | 60 | 296.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.2 | 100% | 60 | 296.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.3 | 100% | 60 | 296.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.4 | 100% | 60 | 296.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.5 | 100% | 60 | 296.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.6 | 100% | 60 | 296.2527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.7 | 100% | 60 | 296.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.8 | 100% | 60 | 296.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.9 | 100% | 60 | 296.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302 | 100% | 60 | 296.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.1 | 100% | 60 | 296.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.2 | 100% | 60 | 296.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.3 | 100% | 60 | 296.2673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.4 | 100% | 60 | 296.2665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.5 | 100% | 60 | 296.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.6 | 100% | 60 | 296.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.7 | 100% | 60 | 296.2566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.8 | 100% | 60 | 296.2767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.9 | 100% | 60 | 296.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303 | 100% | 60 | 296.33 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.1 | 100% | 60 | 296.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.2 | 100% | 60 | 296.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.3 | 100% | 60 | 296.2768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.4 | 100% | 60 | 296.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.5 | 100% | 60 | 296.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.6 | 100% | 60 | 296.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.7 | 100% | 60 | 296.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.8 | 100% | 60 | 296.3206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.9 | 100% | 60 | 296.2961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304 | 100% | 60 | 296.29 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.1 | 100% | 60 | 296.2998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.2 | 100% | 60 | 296.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.3 | 100% | 60 | 296.3263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.4 | 100% | 60 | 296.3422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.5 | 100% | 60 | 296.3349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.6 | 100% | 60 | 296.3143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.7 | 100% | 60 | 296.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.8 | 100% | 60 | 296.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.9 | 100% | 60 | 296.3244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305 | 100% | 60 | 296.3222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.1 | 100% | 60 | 296.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.2 | 100% | 60 | 296.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.3 | 100% | 60 | 296.2803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.4 | 100% | 60 | 296.2806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.5 | 100% | 60 | 296.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.6 | 100% | 60 | 296.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.7 | 100% | 60 | 296.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.8 | 100% | 60 | 296.2694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.9 | 100% | 60 | 296.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306 | 100% | 60 | 296.2471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.1 | 100% | 60 | 296.2576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.2 | 100% | 60 | 296.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.3 | 100% | 60 | 296.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.4 | 100% | 60 | 296.2244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.5 | 100% | 60 | 296.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.6 | 100% | 60 | 296.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.7 | 100% | 60 | 296.2178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.8 | 100% | 60 | 296.2101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.9 | 100% | 60 | 296.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307 | 100% | 60 | 296.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.1 | 100% | 60 | 296.1601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.2 | 100% | 60 | 296.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.3 | 100% | 60 | 296.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.4 | 100% | 60 | 296.1926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.5 | 100% | 60 | 296.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.6 | 100% | 60 | 296.1859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.7 | 100% | 60 | 296.1619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.8 | 100% | 60 | 296.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.9 | 100% | 60 | 296.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308 | 100% | 60 | 296.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.1 | 100% | 60 | 296.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.2 | 100% | 60 | 296.1587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.3 | 100% | 60 | 296.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.4 | 100% | 60 | 296.144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.5 | 100% | 60 | 296.147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.6 | 100% | 60 | 296.1539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.7 | 100% | 60 | 296.1482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.8 | 100% | 60 | 296.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.9 | 100% | 60 | 296.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309 | 100% | 60 | 296.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.1 | 100% | 60 | 296.1221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.2 | 100% | 60 | 296.1273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.3 | 100% | 60 | 296.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.4 | 100% | 60 | 296.1305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.5 | 100% | 60 | 296.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.6 | 100% | 60 | 296.1418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.7 | 100% | 60 | 296.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.8 | 100% | 60 | 296.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.9 | 100% | 60 | 296.1533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310 | 100% | 60 | 296.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.1 | 100% | 60 | 296.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.2 | 100% | 60 | 296.1092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.3 | 100% | 60 | 296.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.4 | 100% | 60 | 296.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.5 | 100% | 60 | 296.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.6 | 100% | 60 | 296.1085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.7 | 100% | 60 | 296.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.8 | 100% | 60 | 296.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.9 | 100% | 60 | 296.1198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311 | 100% | 60 | 296.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.1 | 100% | 60 | 296.1279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.2 | 100% | 60 | 296.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.3 | 100% | 60 | 296.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.4 | 100% | 60 | 296.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.5 | 100% | 60 | 296.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.6 | 100% | 60 | 296.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.7 | 100% | 60 | 296.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.8 | 100% | 60 | 296.0933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.9 | 100% | 60 | 296.0692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312 | 100% | 60 | 296.042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.1 | 100% | 60 | 296.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.2 | 100% | 60 | 296.0189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.3 | 100% | 60 | 296.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.4 | 100% | 60 | 296.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.5 | 100% | 60 | 296.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.6 | 100% | 60 | 296.0072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.7 | 100% | 60 | 295.983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.8 | 100% | 60 | 295.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.9 | 100% | 60 | 295.9452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313 | 100% | 60 | 295.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.1 | 100% | 60 | 295.9311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.2 | 100% | 60 | 295.927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.3 | 100% | 60 | 295.9253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.4 | 100% | 60 | 295.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.5 | 100% | 60 | 295.9105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.6 | 100% | 60 | 295.8935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.7 | 100% | 60 | 295.8716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.8 | 100% | 60 | 295.8454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.9 | 100% | 60 | 295.8198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314 | 100% | 60 | 295.8008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.1 | 100% | 60 | 295.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.2 | 100% | 60 | 295.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.3 | 100% | 60 | 295.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.4 | 100% | 60 | 295.7596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.5 | 100% | 60 | 295.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.6 | 100% | 60 | 295.7386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.7 | 100% | 60 | 295.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.8 | 100% | 60 | 295.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.9 | 100% | 60 | 295.7104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315 | 100% | 60 | 295.7254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.1 | 100% | 60 | 295.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.2 | 100% | 60 | 295.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.3 | 100% | 60 | 295.8153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.4 | 100% | 60 | 295.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.5 | 100% | 60 | 295.8306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.6 | 100% | 60 | 295.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.7 | 100% | 60 | 295.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.8 | 100% | 60 | 295.7836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.9 | 100% | 60 | 295.7853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316 | 100% | 60 | 295.7884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.1 | 100% | 60 | 295.7963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.2 | 100% | 60 | 295.7924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.3 | 100% | 60 | 295.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.4 | 100% | 60 | 295.7877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.5 | 100% | 60 | 295.8089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.6 | 100% | 60 | 295.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.7 | 100% | 60 | 295.8205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.8 | 100% | 60 | 295.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.9 | 100% | 60 | 295.8196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317 | 100% | 60 | 295.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.1 | 100% | 60 | 295.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.2 | 100% | 60 | 295.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.3 | 100% | 60 | 295.8572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.4 | 100% | 60 | 295.8657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.5 | 100% | 60 | 295.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.6 | 100% | 60 | 295.8553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.7 | 100% | 60 | 295.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.8 | 100% | 60 | 295.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.9 | 100% | 60 | 295.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318 | 100% | 60 | 295.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.1 | 100% | 60 | 295.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.2 | 100% | 60 | 295.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.3 | 100% | 60 | 295.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.4 | 100% | 60 | 295.8477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.5 | 100% | 60 | 295.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.6 | 100% | 60 | 295.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.7 | 100% | 60 | 295.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.8 | 100% | 60 | 295.8711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.9 | 100% | 60 | 295.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319 | 100% | 60 | 295.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.1 | 100% | 60 | 295.8634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.2 | 100% | 60 | 295.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.3 | 100% | 60 | 295.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.4 | 100% | 60 | 295.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.5 | 100% | 60 | 295.8587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.6 | 100% | 60 | 295.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.7 | 100% | 60 | 295.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.8 | 100% | 60 | 295.8297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.9 | 100% | 60 | 295.8106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320 | 100% | 60 | 295.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.1 | 100% | 60 | 295.7684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.2 | 100% | 60 | 295.7437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.3 | 100% | 60 | 295.7438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.4 | 100% | 60 | 295.7617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.5 | 100% | 60 | 295.7627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.6 | 100% | 60 | 295.7468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.7 | 100% | 60 | 295.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.8 | 100% | 60 | 295.709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.9 | 100% | 60 | 295.6976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321 | 100% | 60 | 295.7138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.1 | 100% | 60 | 295.7443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.2 | 100% | 60 | 295.7511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.3 | 100% | 60 | 295.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.4 | 100% | 60 | 295.7149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.5 | 100% | 60 | 295.7046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.6 | 100% | 60 | 295.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.7 | 100% | 60 | 295.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.8 | 100% | 60 | 295.7874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.9 | 100% | 60 | 295.7671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322 | 100% | 60 | 295.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.1 | 100% | 60 | 295.7065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.2 | 100% | 60 | 295.6995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.3 | 100% | 60 | 295.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.4 | 100% | 60 | 295.7582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.5 | 100% | 60 | 295.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.6 | 100% | 60 | 295.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.7 | 100% | 60 | 295.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.8 | 100% | 60 | 295.7759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.9 | 100% | 60 | 295.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323 | 100% | 60 | 295.7677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.1 | 100% | 60 | 295.7756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.2 | 100% | 60 | 295.7762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.3 | 100% | 60 | 295.7487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.4 | 100% | 60 | 295.7346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.5 | 100% | 60 | 295.7519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.6 | 100% | 60 | 295.7663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.7 | 100% | 60 | 295.777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.8 | 100% | 60 | 295.8012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.9 | 100% | 60 | 295.811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324 | 100% | 60 | 295.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.1 | 100% | 60 | 295.7711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.2 | 100% | 60 | 295.7802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.3 | 100% | 60 | 295.7796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.4 | 100% | 60 | 295.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.5 | 100% | 60 | 295.7939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.6 | 100% | 60 | 295.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.7 | 100% | 60 | 295.7848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.8 | 100% | 60 | 295.7818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.9 | 100% | 60 | 295.7958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325 | 100% | 60 | 295.7879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.1 | 100% | 60 | 295.7733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.2 | 100% | 60 | 295.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.3 | 100% | 60 | 295.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.4 | 100% | 60 | 295.7741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.5 | 100% | 60 | 295.7662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.6 | 100% | 60 | 295.7592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.7 | 100% | 60 | 295.7324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.8 | 100% | 60 | 295.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.9 | 100% | 60 | 295.743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326 | 100% | 60 | 295.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.1 | 100% | 60 | 295.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.2 | 100% | 60 | 295.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.3 | 100% | 60 | 295.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.4 | 100% | 60 | 295.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.5 | 100% | 60 | 295.7453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.6 | 100% | 60 | 295.7796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.7 | 100% | 60 | 295.8061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.8 | 100% | 60 | 295.8053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.9 | 100% | 60 | 295.7973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327 | 100% | 60 | 295.782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.1 | 100% | 60 | 295.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.2 | 100% | 60 | 295.7345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.3 | 100% | 60 | 295.7504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.4 | 100% | 60 | 295.763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.5 | 100% | 60 | 295.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.6 | 100% | 60 | 295.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.7 | 100% | 60 | 295.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.8 | 100% | 60 | 295.7095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.9 | 100% | 60 | 295.6827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328 | 100% | 60 | 295.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.1 | 100% | 60 | 295.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.2 | 100% | 60 | 295.6702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.3 | 100% | 60 | 295.685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.4 | 100% | 60 | 295.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.5 | 100% | 60 | 295.6739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.6 | 100% | 60 | 295.6571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.7 | 100% | 60 | 295.6624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.8 | 100% | 60 | 295.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.9 | 100% | 60 | 295.657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329 | 100% | 60 | 295.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.1 | 100% | 60 | 295.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.2 | 100% | 60 | 295.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.3 | 100% | 60 | 295.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.4 | 100% | 60 | 295.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.5 | 100% | 60 | 295.6199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.6 | 100% | 60 | 295.6331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.7 | 100% | 60 | 295.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.8 | 100% | 60 | 295.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.9 | 100% | 60 | 295.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330 | 100% | 60 | 295.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.1 | 100% | 60 | 295.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.2 | 100% | 60 | 295.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.3 | 100% | 60 | 295.576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.4 | 100% | 60 | 295.5996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.5 | 100% | 60 | 295.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.6 | 100% | 60 | 295.6375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.7 | 100% | 60 | 295.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.8 | 100% | 60 | 295.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.9 | 100% | 60 | 295.6061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331 | 100% | 60 | 295.6244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.1 | 100% | 60 | 295.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.2 | 100% | 60 | 295.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.3 | 100% | 60 | 295.6616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.4 | 100% | 60 | 295.6353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.5 | 100% | 60 | 295.6367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.6 | 100% | 60 | 295.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.7 | 100% | 60 | 295.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.8 | 100% | 60 | 295.6779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.9 | 100% | 60 | 295.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332 | 100% | 60 | 295.6754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.1 | 100% | 60 | 295.6428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.2 | 100% | 60 | 295.6446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.3 | 100% | 60 | 295.667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.4 | 100% | 60 | 295.6658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.5 | 100% | 60 | 295.6568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.6 | 100% | 60 | 295.6576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.7 | 100% | 60 | 295.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.8 | 100% | 60 | 295.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.9 | 100% | 60 | 295.5875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333 | 100% | 60 | 295.5595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.1 | 100% | 60 | 295.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.2 | 100% | 60 | 295.4528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.3 | 100% | 60 | 295.4257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.4 | 100% | 60 | 295.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.5 | 100% | 60 | 295.3884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.6 | 100% | 60 | 295.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.7 | 100% | 60 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.8 | 100% | 60 | 295.4049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.9 | 100% | 60 | 295.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334 | 100% | 60 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.1 | 100% | 60 | 295.3992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.2 | 100% | 60 | 295.3746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.3 | 100% | 60 | 295.367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.4 | 100% | 60 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.5 | 100% | 60 | 295.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.6 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.7 | 100% | 60 | 295.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.8 | 100% | 60 | 295.4018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.9 | 100% | 60 | 295.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335 | 100% | 60 | 295.3386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.1 | 100% | 60 | 295.3024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.2 | 100% | 60 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.3 | 100% | 60 | 295.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.4 | 100% | 60 | 295.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.5 | 100% | 60 | 295.2707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.6 | 100% | 60 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.7 | 100% | 60 | 295.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.8 | 100% | 60 | 295.1803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.9 | 100% | 60 | 295.1568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336 | 100% | 60 | 295.1655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.1 | 100% | 60 | 295.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.2 | 100% | 60 | 295.1862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.3 | 100% | 60 | 295.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.4 | 100% | 60 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.5 | 100% | 60 | 295.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.6 | 100% | 60 | 295.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.7 | 100% | 60 | 295.1983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.8 | 100% | 60 | 295.2317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.9 | 100% | 60 | 295.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337 | 100% | 60 | 295.2272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.1 | 100% | 60 | 295.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.2 | 100% | 60 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.3 | 100% | 60 | 295.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.4 | 100% | 60 | 295.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.5 | 100% | 60 | 295.2462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.6 | 100% | 60 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.7 | 100% | 60 | 295.2219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.8 | 100% | 60 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.9 | 100% | 60 | 295.2104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338 | 100% | 60 | 295.184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.1 | 100% | 60 | 295.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.2 | 100% | 60 | 295.1885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.3 | 100% | 60 | 295.1764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.4 | 100% | 60 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.5 | 100% | 60 | 295.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.6 | 100% | 60 | 295.1626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.7 | 100% | 60 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.8 | 100% | 60 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.9 | 100% | 60 | 295.2023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339 | 100% | 60 | 295.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.1 | 100% | 60 | 295.2306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.2 | 100% | 60 | 295.2421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.3 | 100% | 60 | 295.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.4 | 100% | 60 | 295.2147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.5 | 100% | 60 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.6 | 100% | 60 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.7 | 100% | 60 | 295.2713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.8 | 100% | 60 | 295.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.9 | 100% | 60 | 295.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340 | 100% | 60 | 295.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.1 | 100% | 60 | 295.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.2 | 100% | 60 | 295.2374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.3 | 100% | 60 | 295.2511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.4 | 100% | 60 | 295.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.5 | 100% | 60 | 295.2804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.6 | 100% | 60 | 295.2863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.7 | 100% | 60 | 295.283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.8 | 100% | 60 | 295.2538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.9 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341 | 100% | 60 | 295.2302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.1 | 100% | 60 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.2 | 100% | 60 | 295.2868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.3 | 100% | 60 | 295.3056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.4 | 100% | 60 | 295.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.5 | 100% | 60 | 295.2737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.6 | 100% | 60 | 295.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.7 | 100% | 60 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.8 | 100% | 60 | 295.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.9 | 100% | 60 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342 | 100% | 60 | 295.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.1 | 100% | 60 | 295.2957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.2 | 100% | 60 | 295.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.3 | 100% | 60 | 295.2486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.4 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.5 | 100% | 60 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.6 | 100% | 60 | 295.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.7 | 100% | 60 | 295.2589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.8 | 100% | 60 | 295.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.9 | 100% | 60 | 295.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343 | 100% | 60 | 295.2229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.1 | 100% | 60 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.2 | 100% | 60 | 295.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.3 | 100% | 60 | 295.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.4 | 100% | 60 | 295.2613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.5 | 100% | 60 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.6 | 100% | 60 | 295.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.7 | 100% | 60 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.8 | 100% | 60 | 295.2505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.9 | 100% | 60 | 295.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344 | 100% | 60 | 295.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.1 | 100% | 60 | 295.2913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.2 | 100% | 60 | 295.2927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.3 | 100% | 60 | 295.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.4 | 100% | 60 | 295.2685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.5 | 100% | 60 | 295.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.6 | 100% | 60 | 295.2888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.7 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.8 | 100% | 60 | 295.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.9 | 100% | 60 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345 | 100% | 60 | 295.2794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.1 | 100% | 60 | 295.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.2 | 100% | 60 | 295.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.3 | 100% | 60 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.4 | 100% | 60 | 295.2619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.5 | 100% | 60 | 295.2609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.6 | 100% | 60 | 295.2488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.7 | 100% | 60 | 295.2231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.8 | 100% | 60 | 295.2028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.9 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346 | 100% | 60 | 295.1827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.1 | 100% | 60 | 295.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.2 | 100% | 60 | 295.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.3 | 100% | 60 | 295.1437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.4 | 100% | 60 | 295.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.5 | 100% | 60 | 295.1188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.6 | 100% | 60 | 295.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.7 | 100% | 60 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.8 | 100% | 60 | 295.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.9 | 100% | 60 | 295.1379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347 | 100% | 60 | 295.1293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.1 | 100% | 60 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.2 | 100% | 60 | 295.1094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.3 | 100% | 60 | 295.1133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.4 | 100% | 60 | 295.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.5 | 100% | 60 | 295.1433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.6 | 100% | 60 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.7 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.8 | 100% | 60 | 295.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.9 | 100% | 60 | 295.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348 | 100% | 60 | 295.1052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.1 | 100% | 60 | 295.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.2 | 100% | 60 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.3 | 100% | 60 | 295.1092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.4 | 100% | 60 | 295.0949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.5 | 100% | 60 | 295.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.6 | 100% | 60 | 295.0397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.7 | 100% | 60 | 295.0242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.8 | 100% | 60 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.9 | 100% | 60 | 295.0327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349 | 100% | 60 | 295.0386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.1 | 100% | 60 | 295.0345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.2 | 100% | 60 | 295.0256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.3 | 100% | 60 | 295.0215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.4 | 100% | 60 | 295.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.5 | 100% | 60 | 295.0344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.6 | 100% | 60 | 295.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.7 | 100% | 60 | 295.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.8 | 100% | 60 | 295.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.9 | 100% | 60 | 295.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350 | 100% | 60 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.1 | 100% | 60 | 294.9916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.2 | 100% | 60 | 294.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.3 | 100% | 60 | 294.9506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.4 | 100% | 60 | 294.944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.5 | 100% | 60 | 294.9456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.6 | 100% | 60 | 294.9418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.7 | 100% | 60 | 294.9281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.8 | 100% | 60 | 294.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.9 | 100% | 60 | 294.8843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351 | 100% | 60 | 294.8663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.1 | 100% | 60 | 294.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.2 | 100% | 60 | 294.868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.3 | 100% | 60 | 294.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.4 | 100% | 60 | 294.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.5 | 100% | 60 | 294.8498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.6 | 100% | 60 | 294.8481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.7 | 100% | 60 | 294.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.8 | 100% | 60 | 294.8794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.9 | 100% | 60 | 294.9002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352 | 100% | 60 | 294.9147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.1 | 100% | 60 | 294.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.2 | 100% | 60 | 294.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.3 | 100% | 60 | 294.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.4 | 100% | 60 | 294.944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.5 | 100% | 60 | 294.9706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.6 | 100% | 60 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.7 | 100% | 60 | 294.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.8 | 100% | 60 | 294.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.9 | 100% | 60 | 294.9561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353 | 100% | 60 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.1 | 100% | 60 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.2 | 100% | 60 | 294.9952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.3 | 100% | 60 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.4 | 100% | 60 | 295.0152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.5 | 100% | 60 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.6 | 100% | 60 | 294.9883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.7 | 100% | 60 | 294.9709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.8 | 100% | 60 | 294.9587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.9 | 100% | 60 | 294.9503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354 | 100% | 60 | 294.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.1 | 100% | 60 | 294.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.2 | 100% | 60 | 294.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.3 | 100% | 60 | 294.9639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.4 | 100% | 60 | 294.968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.5 | 100% | 60 | 294.9745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.6 | 100% | 60 | 294.9761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.7 | 100% | 60 | 294.9807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.8 | 100% | 60 | 294.992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.9 | 100% | 60 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355 | 100% | 60 | 295.0047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.1 | 100% | 60 | 295.0119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.2 | 100% | 60 | 295.0188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.3 | 100% | 60 | 295.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.4 | 100% | 60 | 295.0253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.5 | 100% | 60 | 295.0283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.6 | 100% | 60 | 295.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.7 | 100% | 60 | 294.9949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.8 | 100% | 60 | 294.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.9 | 100% | 60 | 294.9692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356 | 100% | 60 | 294.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.1 | 100% | 60 | 294.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.2 | 100% | 60 | 294.959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.3 | 100% | 60 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.4 | 100% | 60 | 294.9242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.5 | 100% | 60 | 294.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.6 | 100% | 60 | 294.8991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.7 | 100% | 60 | 294.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.8 | 100% | 60 | 294.9043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.9 | 100% | 60 | 294.9193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357 | 100% | 60 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.1 | 100% | 60 | 294.9173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.2 | 100% | 60 | 294.9152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.3 | 100% | 60 | 294.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.4 | 100% | 60 | 294.9327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.5 | 100% | 60 | 294.9505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.6 | 100% | 60 | 294.9633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.7 | 100% | 60 | 294.9575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.8 | 100% | 60 | 294.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.9 | 100% | 60 | 294.9354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358 | 100% | 60 | 294.9385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.1 | 100% | 60 | 294.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.2 | 100% | 60 | 294.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.3 | 100% | 60 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.4 | 100% | 60 | 294.9567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.5 | 100% | 60 | 294.9391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.6 | 100% | 60 | 294.9292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.7 | 100% | 60 | 294.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.8 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.9 | 100% | 60 | 294.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359 | 100% | 60 | 294.9504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.1 | 100% | 60 | 294.9453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.2 | 100% | 60 | 294.9339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.3 | 100% | 60 | 294.9246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.4 | 100% | 60 | 294.9218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.5 | 100% | 60 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.6 | 100% | 60 | 294.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.7 | 100% | 60 | 294.9323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.8 | 100% | 60 | 294.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.9 | 100% | 60 | 294.899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360 | 100% | 60 | 294.9002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.1 | 100% | 60 | 294.9075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.2 | 100% | 60 | 294.9195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.3 | 100% | 60 | 294.9366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.4 | 100% | 60 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.5 | 100% | 60 | 294.9494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.6 | 100% | 60 | 294.9225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.7 | 100% | 60 | 294.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.8 | 100% | 60 | 294.9108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.9 | 100% | 60 | 294.9161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361 | 100% | 60 | 294.9219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.1 | 100% | 60 | 294.935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.2 | 100% | 60 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.3 | 100% | 60 | 294.9144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.4 | 100% | 60 | 294.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.5 | 100% | 60 | 294.885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.6 | 100% | 60 | 294.8674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.7 | 100% | 60 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.8 | 100% | 60 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.9 | 100% | 60 | 294.8672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362 | 100% | 60 | 294.86 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.1 | 100% | 60 | 294.8647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.2 | 100% | 60 | 294.8812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.3 | 100% | 60 | 294.8894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.4 | 100% | 60 | 294.8958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.5 | 100% | 60 | 294.9101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.6 | 100% | 60 | 294.9134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.7 | 100% | 60 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.8 | 100% | 60 | 294.9023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.9 | 100% | 60 | 294.912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363 | 100% | 60 | 294.9123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.1 | 100% | 60 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.2 | 100% | 60 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.3 | 100% | 60 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.4 | 100% | 60 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.5 | 100% | 60 | 294.8984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.6 | 100% | 60 | 294.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.7 | 100% | 60 | 294.8659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.8 | 100% | 60 | 294.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.9 | 100% | 60 | 294.8654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364 | 100% | 60 | 294.8698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.1 | 100% | 60 | 294.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.2 | 100% | 60 | 294.8708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.3 | 100% | 60 | 294.8759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.4 | 100% | 60 | 294.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.5 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.6 | 100% | 60 | 294.8821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.7 | 100% | 60 | 294.8803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.8 | 100% | 60 | 294.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.9 | 100% | 60 | 294.8386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365 | 100% | 60 | 294.8239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.1 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.2 | 100% | 60 | 294.8337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.3 | 100% | 60 | 294.8632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.4 | 100% | 60 | 294.8784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.5 | 100% | 60 | 294.8742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.6 | 100% | 60 | 294.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.7 | 100% | 60 | 294.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.8 | 100% | 60 | 294.8228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.9 | 100% | 60 | 294.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366 | 100% | 60 | 294.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.1 | 100% | 60 | 294.7982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.2 | 100% | 60 | 294.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.3 | 100% | 60 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.4 | 100% | 60 | 294.7943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.5 | 100% | 60 | 294.7875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.6 | 100% | 60 | 294.7839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.7 | 100% | 60 | 294.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.8 | 100% | 60 | 294.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.9 | 100% | 60 | 294.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367 | 100% | 60 | 294.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.1 | 100% | 60 | 294.7627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.2 | 100% | 60 | 294.7614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.3 | 100% | 60 | 294.7683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.4 | 100% | 60 | 294.7763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.5 | 100% | 60 | 294.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.6 | 100% | 60 | 294.7556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.7 | 100% | 60 | 294.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.8 | 100% | 60 | 294.762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.9 | 100% | 60 | 294.7542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368 | 100% | 60 | 294.7622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.1 | 100% | 60 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.2 | 100% | 60 | 294.7771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.3 | 100% | 60 | 294.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.4 | 100% | 60 | 294.7919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.5 | 100% | 60 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.6 | 100% | 60 | 294.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.7 | 100% | 60 | 294.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.8 | 100% | 60 | 294.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.9 | 100% | 60 | 294.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369 | 100% | 60 | 294.7966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.1 | 100% | 60 | 294.81 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.2 | 100% | 60 | 294.7967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.3 | 100% | 60 | 294.7659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.4 | 100% | 60 | 294.7629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.5 | 100% | 60 | 294.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.6 | 100% | 60 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.7 | 100% | 60 | 294.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.8 | 100% | 60 | 294.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.9 | 100% | 60 | 294.7394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370 | 100% | 60 | 294.7178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.1 | 100% | 60 | 294.724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.2 | 100% | 60 | 294.747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.3 | 100% | 60 | 294.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.4 | 100% | 60 | 294.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.5 | 100% | 60 | 294.7499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.6 | 100% | 60 | 294.742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.7 | 100% | 60 | 294.7331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.8 | 100% | 60 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.9 | 100% | 60 | 294.772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371 | 100% | 60 | 294.8038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.1 | 100% | 60 | 294.8079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.2 | 100% | 60 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.3 | 100% | 60 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.4 | 100% | 60 | 294.7699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.5 | 100% | 60 | 294.7632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.6 | 100% | 60 | 294.7886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.7 | 100% | 60 | 294.811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.8 | 100% | 60 | 294.8105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.9 | 100% | 60 | 294.8162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372 | 100% | 60 | 294.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.1 | 100% | 60 | 294.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.2 | 100% | 60 | 294.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.3 | 100% | 60 | 294.8436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.4 | 100% | 60 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.5 | 100% | 60 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.6 | 100% | 60 | 294.8315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.7 | 100% | 60 | 294.836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.8 | 100% | 60 | 294.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.9 | 100% | 60 | 294.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373 | 100% | 60 | 294.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.1 | 100% | 60 | 294.8446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.2 | 100% | 60 | 294.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.3 | 100% | 60 | 294.8291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.4 | 100% | 60 | 294.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.5 | 100% | 60 | 294.8421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.6 | 100% | 60 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.7 | 100% | 60 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.8 | 100% | 60 | 294.8302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.9 | 100% | 60 | 294.8138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374 | 100% | 60 | 294.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.1 | 100% | 60 | 294.8463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.2 | 100% | 60 | 294.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.3 | 100% | 60 | 294.839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.4 | 100% | 60 | 294.8379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.5 | 100% | 60 | 294.8336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.6 | 100% | 60 | 294.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.7 | 100% | 60 | 294.8544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.8 | 100% | 60 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.9 | 100% | 60 | 294.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375 | 100% | 60 | 294.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.1 | 100% | 60 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.2 | 100% | 60 | 294.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.3 | 100% | 60 | 294.8326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.4 | 100% | 60 | 294.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.5 | 100% | 60 | 294.8749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.6 | 100% | 60 | 294.8474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.7 | 100% | 60 | 294.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.8 | 100% | 60 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.9 | 100% | 60 | 294.8493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376 | 100% | 60 | 294.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.1 | 100% | 60 | 294.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.2 | 100% | 60 | 294.8755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.3 | 100% | 60 | 294.8315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.4 | 100% | 60 | 294.8086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.5 | 100% | 60 | 294.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.6 | 100% | 60 | 294.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.7 | 100% | 60 | 294.8345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.8 | 100% | 60 | 294.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.9 | 100% | 60 | 294.8446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377 | 100% | 60 | 294.8017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.1 | 100% | 60 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.2 | 100% | 60 | 294.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.3 | 100% | 60 | 294.778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.4 | 100% | 60 | 294.772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.5 | 100% | 60 | 294.7827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.6 | 100% | 60 | 294.7833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.7 | 100% | 60 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.8 | 100% | 60 | 294.7721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.9 | 100% | 60 | 294.7807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378 | 100% | 60 | 294.7645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.1 | 100% | 60 | 294.7417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.2 | 100% | 60 | 294.7281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.3 | 100% | 60 | 294.7106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.4 | 100% | 60 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.5 | 100% | 60 | 294.6971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.6 | 100% | 60 | 294.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.7 | 100% | 60 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.8 | 100% | 60 | 294.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.9 | 100% | 60 | 294.7199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379 | 100% | 60 | 294.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.1 | 100% | 60 | 294.6983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.2 | 100% | 60 | 294.6915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.3 | 100% | 60 | 294.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.4 | 100% | 60 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.5 | 100% | 60 | 294.6745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.6 | 100% | 60 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.7 | 100% | 60 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.8 | 100% | 60 | 294.6792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.9 | 100% | 60 | 294.6702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380 | 100% | 60 | 294.6544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.1 | 100% | 60 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.2 | 100% | 60 | 294.6148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.3 | 100% | 60 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.4 | 100% | 60 | 294.6364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.5 | 100% | 60 | 294.6327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.6 | 100% | 60 | 294.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.7 | 100% | 60 | 294.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.8 | 100% | 60 | 294.6064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.9 | 100% | 60 | 294.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381 | 100% | 60 | 294.5919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.1 | 100% | 60 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.2 | 100% | 60 | 294.5924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.3 | 100% | 60 | 294.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.4 | 100% | 60 | 294.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.5 | 100% | 60 | 294.5279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.6 | 100% | 60 | 294.5005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.7 | 100% | 60 | 294.5038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.8 | 100% | 60 | 294.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.9 | 100% | 60 | 294.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382 | 100% | 60 | 294.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.1 | 100% | 60 | 294.4765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.2 | 100% | 60 | 294.4713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.3 | 100% | 60 | 294.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.4 | 100% | 60 | 294.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.5 | 100% | 60 | 294.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.6 | 100% | 60 | 294.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.7 | 100% | 60 | 294.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.8 | 100% | 60 | 294.4499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.9 | 100% | 60 | 294.4538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383 | 100% | 60 | 294.4475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.1 | 100% | 60 | 294.4641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.2 | 100% | 60 | 294.4838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.3 | 100% | 60 | 294.4739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.4 | 100% | 60 | 294.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.5 | 100% | 60 | 294.4927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.6 | 100% | 60 | 294.5046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.7 | 100% | 60 | 294.5105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.8 | 100% | 60 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.9 | 100% | 60 | 294.5922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384 | 100% | 60 | 294.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.1 | 100% | 60 | 294.5827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.2 | 100% | 60 | 294.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.3 | 100% | 60 | 294.5806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.4 | 100% | 60 | 294.5749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.5 | 100% | 60 | 294.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.6 | 100% | 60 | 294.6202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.7 | 100% | 60 | 294.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.8 | 100% | 60 | 294.6116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.9 | 100% | 60 | 294.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385 | 100% | 60 | 294.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.1 | 100% | 60 | 294.6014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.2 | 100% | 60 | 294.6298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.3 | 100% | 60 | 294.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.4 | 100% | 60 | 294.6324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.5 | 100% | 60 | 294.6267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.6 | 100% | 60 | 294.6398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.7 | 100% | 60 | 294.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.8 | 100% | 60 | 294.6553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.9 | 100% | 60 | 294.6863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386 | 100% | 60 | 294.7034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.1 | 100% | 60 | 294.6913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.2 | 100% | 60 | 294.6899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.3 | 100% | 60 | 294.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.4 | 100% | 60 | 294.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.5 | 100% | 60 | 294.7261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.6 | 100% | 60 | 294.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.7 | 100% | 60 | 294.8058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.8 | 100% | 60 | 294.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.9 | 100% | 60 | 294.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387 | 100% | 60 | 294.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.1 | 100% | 60 | 294.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.2 | 100% | 60 | 294.8674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.3 | 100% | 60 | 294.9252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.4 | 100% | 60 | 294.9592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.5 | 100% | 60 | 294.9565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.6 | 100% | 60 | 294.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.7 | 100% | 60 | 294.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.8 | 100% | 60 | 294.9491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.9 | 100% | 60 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388 | 100% | 60 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.1 | 100% | 60 | 295.0157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.2 | 100% | 60 | 295.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.3 | 100% | 60 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.4 | 100% | 60 | 295.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.5 | 100% | 60 | 295.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.6 | 100% | 60 | 295.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.7 | 100% | 60 | 295.0846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.8 | 100% | 60 | 295.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.9 | 100% | 60 | 295.136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389 | 100% | 60 | 295.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.1 | 100% | 60 | 295.1469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.2 | 100% | 60 | 295.1183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.3 | 100% | 60 | 295.1221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.4 | 100% | 60 | 295.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.5 | 100% | 60 | 295.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.6 | 100% | 60 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.7 | 100% | 60 | 295.1671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.8 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.9 | 100% | 60 | 295.1367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390 | 100% | 60 | 295.1586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.1 | 100% | 60 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.2 | 100% | 60 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.3 | 100% | 60 | 295.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.4 | 100% | 60 | 295.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.5 | 100% | 60 | 295.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.6 | 100% | 60 | 295.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.7 | 100% | 60 | 295.1887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.8 | 100% | 60 | 295.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.9 | 100% | 60 | 295.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391 | 100% | 60 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.1 | 100% | 60 | 295.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.2 | 100% | 60 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.3 | 100% | 60 | 295.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.4 | 100% | 60 | 295.2182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.5 | 100% | 60 | 295.23 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.6 | 100% | 60 | 295.2484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.7 | 100% | 60 | 295.2362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.8 | 100% | 60 | 295.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.9 | 100% | 60 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392 | 100% | 60 | 295.2331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.1 | 100% | 60 | 295.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.2 | 100% | 60 | 295.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.3 | 100% | 60 | 295.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.4 | 100% | 60 | 295.301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.5 | 100% | 60 | 295.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.6 | 100% | 60 | 295.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.7 | 100% | 60 | 295.3474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.8 | 100% | 60 | 295.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.9 | 100% | 60 | 295.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393 | 100% | 60 | 295.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.1 | 100% | 60 | 295.3349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.2 | 100% | 60 | 295.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.3 | 100% | 60 | 295.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.4 | 100% | 60 | 295.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.5 | 100% | 60 | 295.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.6 | 100% | 60 | 295.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.7 | 100% | 60 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.8 | 100% | 60 | 295.3449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.9 | 100% | 60 | 295.3483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394 | 100% | 60 | 295.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.1 | 100% | 60 | 295.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.2 | 100% | 60 | 295.2886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.3 | 100% | 60 | 295.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.4 | 100% | 60 | 295.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.5 | 100% | 60 | 295.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.6 | 100% | 60 | 295.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.7 | 100% | 60 | 295.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.8 | 100% | 60 | 295.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.9 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395 | 100% | 60 | 295.2929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.1 | 100% | 60 | 295.2967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.2 | 100% | 60 | 295.29 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.3 | 100% | 60 | 295.2865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.4 | 100% | 60 | 295.2818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.5 | 100% | 60 | 295.2548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.6 | 100% | 60 | 295.2372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.7 | 100% | 60 | 295.2649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.8 | 100% | 60 | 295.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.9 | 100% | 60 | 295.3094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396 | 100% | 60 | 295.3146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.1 | 100% | 60 | 295.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.2 | 100% | 60 | 295.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.3 | 100% | 60 | 295.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.4 | 100% | 60 | 295.2964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.5 | 100% | 60 | 295.314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.6 | 100% | 60 | 295.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.7 | 100% | 60 | 295.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.8 | 100% | 60 | 295.2966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.9 | 100% | 60 | 295.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397 | 100% | 60 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.1 | 100% | 60 | 295.3011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.2 | 100% | 60 | 295.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.3 | 100% | 60 | 295.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.4 | 100% | 60 | 295.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.5 | 100% | 60 | 295.2895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.6 | 100% | 60 | 295.2739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.7 | 100% | 60 | 295.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.8 | 100% | 60 | 295.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.9 | 100% | 60 | 295.2609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398 | 100% | 60 | 295.2413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.1 | 100% | 60 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.2 | 100% | 60 | 295.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.3 | 100% | 60 | 295.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.4 | 100% | 60 | 295.2124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.5 | 100% | 60 | 295.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.6 | 100% | 60 | 295.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.7 | 100% | 60 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.8 | 100% | 60 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.9 | 100% | 60 | 295.218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399 | 100% | 60 | 295.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.1 | 100% | 60 | 295.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.2 | 100% | 60 | 295.1985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.3 | 100% | 60 | 295.2051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.4 | 100% | 60 | 295.2061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.5 | 100% | 60 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.6 | 100% | 60 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.7 | 100% | 60 | 295.2327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.8 | 100% | 60 | 295.2317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.9 | 100% | 60 | 295.2467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400 | 100% | 60 | 295.2517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.1 | 100% | 60 | 295.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.2 | 100% | 60 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.3 | 100% | 60 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.4 | 100% | 60 | 295.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.5 | 100% | 60 | 295.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.6 | 100% | 60 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.7 | 100% | 60 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.8 | 100% | 60 | 295.1116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.9 | 100% | 60 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401 | 100% | 60 | 295.1452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.1 | 100% | 60 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.2 | 100% | 60 | 295.1655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.3 | 100% | 60 | 295.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.4 | 100% | 60 | 295.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.5 | 100% | 60 | 295.1976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.6 | 100% | 60 | 295.1936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.7 | 100% | 60 | 295.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.8 | 100% | 60 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.9 | 100% | 60 | 295.1602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402 | 100% | 60 | 295.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.1 | 100% | 60 | 295.1952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.2 | 100% | 60 | 295.2092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.3 | 100% | 60 | 295.2104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.4 | 100% | 60 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.5 | 100% | 60 | 295.1699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.6 | 100% | 60 | 295.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.7 | 100% | 60 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.8 | 100% | 60 | 295.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.9 | 100% | 60 | 295.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403 | 100% | 60 | 295.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.1 | 100% | 60 | 295.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.2 | 100% | 60 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.3 | 100% | 60 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.4 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.5 | 100% | 60 | 295.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.6 | 100% | 60 | 295.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.7 | 100% | 60 | 295.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.8 | 100% | 60 | 295.1153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.9 | 100% | 60 | 295.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404 | 100% | 60 | 295.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.1 | 100% | 60 | 295.1225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.2 | 100% | 60 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.3 | 100% | 60 | 295.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.4 | 100% | 60 | 295.091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.5 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.6 | 100% | 60 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.7 | 100% | 60 | 295.0885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.8 | 100% | 60 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.9 | 100% | 60 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405 | 100% | 60 | 295.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.1 | 100% | 60 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.2 | 100% | 60 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.3 | 100% | 60 | 295.1465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.4 | 100% | 60 | 295.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.5 | 100% | 60 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.6 | 100% | 60 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.7 | 100% | 60 | 295.0943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.8 | 100% | 60 | 295.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.9 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406 | 100% | 60 | 295.1148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.1 | 100% | 60 | 295.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.2 | 100% | 60 | 295.0729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.3 | 100% | 60 | 295.0568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.4 | 100% | 60 | 295.0365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.5 | 100% | 60 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.6 | 100% | 60 | 295.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.7 | 100% | 60 | 295.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.8 | 100% | 60 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.9 | 100% | 60 | 295.0156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407 | 100% | 60 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.1 | 100% | 60 | 295.0137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.2 | 100% | 60 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.3 | 100% | 60 | 295.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.4 | 100% | 60 | 295.0012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.5 | 100% | 60 | 294.9636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.6 | 100% | 60 | 294.9296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.7 | 100% | 60 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.8 | 100% | 60 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.9 | 100% | 60 | 294.8663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408 | 100% | 60 | 294.8667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.1 | 100% | 60 | 294.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.2 | 100% | 60 | 294.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.3 | 100% | 60 | 294.7529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.4 | 100% | 60 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.5 | 100% | 60 | 294.7013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.6 | 100% | 60 | 294.7058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.7 | 100% | 60 | 294.718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.8 | 100% | 60 | 294.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.9 | 100% | 60 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409 | 100% | 60 | 294.6951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.1 | 100% | 60 | 294.6828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.2 | 100% | 60 | 294.6693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.3 | 100% | 60 | 294.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.4 | 100% | 60 | 294.6682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.5 | 100% | 60 | 294.6425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.6 | 100% | 60 | 294.6159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.7 | 100% | 60 | 294.6003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.8 | 100% | 60 | 294.5859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.9 | 100% | 60 | 294.5757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410 | 100% | 60 | 294.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.1 | 100% | 60 | 294.586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.2 | 100% | 60 | 294.5711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.3 | 100% | 60 | 294.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.4 | 100% | 60 | 294.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.5 | 100% | 60 | 294.5359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.6 | 100% | 60 | 294.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.7 | 100% | 60 | 294.5261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.8 | 100% | 60 | 294.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.9 | 100% | 60 | 294.562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411 | 100% | 60 | 294.5565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.1 | 100% | 60 | 294.5428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.2 | 100% | 60 | 294.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.3 | 100% | 60 | 294.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.4 | 100% | 60 | 294.4883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.5 | 100% | 60 | 294.4958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.6 | 100% | 60 | 294.496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.7 | 100% | 60 | 294.472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.8 | 100% | 60 | 294.4484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.9 | 100% | 60 | 294.4356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412 | 100% | 60 | 294.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.1 | 100% | 60 | 294.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.2 | 100% | 60 | 294.4576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.3 | 100% | 60 | 294.4747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.4 | 100% | 60 | 294.4792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.5 | 100% | 60 | 294.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.6 | 100% | 60 | 294.5037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.7 | 100% | 60 | 294.5143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.8 | 100% | 60 | 294.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.9 | 100% | 60 | 294.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413 | 100% | 60 | 294.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.1 | 100% | 60 | 294.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.2 | 100% | 60 | 294.528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.3 | 100% | 60 | 294.5196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.4 | 100% | 60 | 294.5212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.5 | 100% | 60 | 294.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.6 | 100% | 60 | 294.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.7 | 100% | 60 | 294.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.8 | 100% | 60 | 294.5688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.9 | 100% | 60 | 294.5669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414 | 100% | 60 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.1 | 100% | 60 | 294.585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.2 | 100% | 60 | 294.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.3 | 100% | 60 | 294.6264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.4 | 100% | 60 | 294.6292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.5 | 100% | 60 | 294.6144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.6 | 100% | 60 | 294.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.7 | 100% | 60 | 294.5733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.8 | 100% | 60 | 294.5551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.9 | 100% | 60 | 294.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415 | 100% | 60 | 294.532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.1 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.2 | 100% | 60 | 294.566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.3 | 100% | 60 | 294.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.4 | 100% | 60 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.5 | 100% | 60 | 294.572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.6 | 100% | 60 | 294.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.7 | 100% | 60 | 294.4904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.8 | 100% | 60 | 294.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.9 | 100% | 60 | 294.4789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416 | 100% | 60 | 294.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.1 | 100% | 60 | 294.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.2 | 100% | 60 | 294.528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.3 | 100% | 60 | 294.5145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.4 | 100% | 60 | 294.4906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.5 | 100% | 60 | 294.4754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.6 | 100% | 60 | 294.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.7 | 100% | 60 | 294.4505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.8 | 100% | 60 | 294.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.9 | 100% | 60 | 294.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417 | 100% | 60 | 294.4108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.1 | 100% | 60 | 294.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.2 | 100% | 60 | 294.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.3 | 100% | 60 | 294.4375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.4 | 100% | 60 | 294.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.5 | 100% | 60 | 294.4169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.6 | 100% | 60 | 294.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.7 | 100% | 60 | 294.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.8 | 100% | 60 | 294.4208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.9 | 100% | 60 | 294.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418 | 100% | 60 | 294.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.1 | 100% | 60 | 294.4599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.2 | 100% | 60 | 294.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.3 | 100% | 60 | 294.4613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.4 | 100% | 60 | 294.4575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.5 | 100% | 60 | 294.4546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.6 | 100% | 60 | 294.4576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.7 | 100% | 60 | 294.4633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.8 | 100% | 60 | 294.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.9 | 100% | 60 | 294.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419 | 100% | 60 | 294.5016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.1 | 100% | 60 | 294.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.2 | 100% | 60 | 294.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.3 | 100% | 60 | 294.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.4 | 100% | 60 | 294.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.5 | 100% | 60 | 294.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.6 | 100% | 60 | 294.4781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.7 | 100% | 60 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.8 | 100% | 60 | 294.4822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.9 | 100% | 60 | 294.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420 | 100% | 60 | 294.4747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.1 | 100% | 60 | 294.4763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.2 | 100% | 60 | 294.479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.3 | 100% | 60 | 294.4836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.4 | 100% | 60 | 294.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.5 | 100% | 60 | 294.472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.6 | 100% | 60 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.7 | 100% | 60 | 294.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.8 | 100% | 60 | 294.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.9 | 100% | 60 | 294.4554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421 | 100% | 60 | 294.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.1 | 100% | 60 | 294.4627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.2 | 100% | 60 | 294.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.3 | 100% | 60 | 294.4625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.4 | 100% | 60 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.5 | 100% | 60 | 294.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.6 | 100% | 60 | 294.504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.7 | 100% | 60 | 294.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.8 | 100% | 60 | 294.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.9 | 100% | 60 | 294.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422 | 100% | 60 | 294.583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.1 | 100% | 60 | 294.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.2 | 100% | 60 | 294.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.3 | 100% | 60 | 294.5324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.4 | 100% | 60 | 294.5173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.5 | 100% | 60 | 294.5215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.6 | 100% | 60 | 294.5373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.7 | 100% | 60 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.8 | 100% | 60 | 294.566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.9 | 100% | 60 | 294.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423 | 100% | 60 | 294.5915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.1 | 100% | 60 | 294.5799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.2 | 100% | 60 | 294.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.3 | 100% | 60 | 294.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.4 | 100% | 60 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.5 | 100% | 60 | 294.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.6 | 100% | 60 | 294.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.7 | 100% | 60 | 294.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.8 | 100% | 60 | 294.5997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.9 | 100% | 60 | 294.6096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424 | 100% | 60 | 294.6086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.1 | 100% | 60 | 294.5919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.2 | 100% | 60 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.3 | 100% | 60 | 294.5877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.4 | 100% | 60 | 294.591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.5 | 100% | 60 | 294.593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.6 | 100% | 60 | 294.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.7 | 100% | 60 | 294.5998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.8 | 100% | 60 | 294.5854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.9 | 100% | 60 | 294.567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425 | 100% | 60 | 294.5502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.1 | 100% | 60 | 294.5346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.2 | 100% | 60 | 294.5301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.3 | 100% | 60 | 294.543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.4 | 100% | 60 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.5 | 100% | 60 | 294.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.6 | 100% | 60 | 294.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.7 | 100% | 60 | 294.5292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.8 | 100% | 60 | 294.5218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.9 | 100% | 60 | 294.5279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426 | 100% | 60 | 294.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.1 | 100% | 60 | 294.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.2 | 100% | 60 | 294.5606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.3 | 100% | 60 | 294.5591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.4 | 100% | 60 | 294.5638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.5 | 100% | 60 | 294.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.6 | 100% | 60 | 294.5768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.7 | 100% | 60 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.8 | 100% | 60 | 294.5972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.9 | 100% | 60 | 294.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427 | 100% | 60 | 294.5889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.1 | 100% | 60 | 294.5953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.2 | 100% | 60 | 294.5996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.3 | 100% | 60 | 294.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.4 | 100% | 60 | 294.6225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.5 | 100% | 60 | 294.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.6 | 100% | 60 | 294.5948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.7 | 100% | 60 | 294.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.8 | 100% | 60 | 294.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.9 | 100% | 60 | 294.5435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428 | 100% | 60 | 294.53 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.1 | 100% | 60 | 294.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.2 | 100% | 60 | 294.5295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.3 | 100% | 60 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.4 | 100% | 60 | 294.5261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.5 | 100% | 60 | 294.5256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.6 | 100% | 60 | 294.503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.7 | 100% | 60 | 294.4904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.8 | 100% | 60 | 294.4995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.9 | 100% | 60 | 294.506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429 | 100% | 60 | 294.5064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.1 | 100% | 60 | 294.509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.2 | 100% | 60 | 294.5083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.3 | 100% | 60 | 294.5015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.4 | 100% | 60 | 294.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.5 | 100% | 60 | 294.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.6 | 100% | 60 | 294.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.7 | 100% | 60 | 294.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.8 | 100% | 60 | 294.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.9 | 100% | 60 | 294.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430 | 100% | 60 | 294.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.1 | 100% | 60 | 294.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.2 | 100% | 60 | 294.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.3 | 100% | 60 | 294.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.4 | 100% | 60 | 294.5829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.5 | 100% | 60 | 294.5903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.6 | 100% | 60 | 294.5931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.7 | 100% | 60 | 294.5862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.8 | 100% | 60 | 294.5777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.9 | 100% | 60 | 294.5761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431 | 100% | 60 | 294.5799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.1 | 100% | 60 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.2 | 100% | 60 | 294.5615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.3 | 100% | 60 | 294.5521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.4 | 100% | 60 | 294.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.5 | 100% | 60 | 294.5281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.6 | 100% | 60 | 294.5342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.7 | 100% | 60 | 294.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.8 | 100% | 60 | 294.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.9 | 100% | 60 | 294.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432 | 100% | 60 | 294.5693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.1 | 100% | 60 | 294.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.2 | 100% | 60 | 294.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.3 | 100% | 60 | 294.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.4 | 100% | 60 | 294.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.5 | 100% | 60 | 294.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.6 | 100% | 60 | 294.5496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.7 | 100% | 60 | 294.5616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.8 | 100% | 60 | 294.5543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.9 | 100% | 60 | 294.5285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433 | 100% | 60 | 294.5111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.1 | 100% | 60 | 294.4999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.2 | 100% | 60 | 294.4856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.3 | 100% | 60 | 294.4774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.4 | 100% | 60 | 294.4768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.5 | 100% | 60 | 294.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.6 | 100% | 60 | 294.4392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.7 | 100% | 60 | 294.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.8 | 100% | 60 | 294.4477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.9 | 100% | 60 | 294.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434 | 100% | 60 | 294.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.1 | 100% | 60 | 294.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.2 | 100% | 60 | 294.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.3 | 100% | 60 | 294.4414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.4 | 100% | 60 | 294.4611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.5 | 100% | 60 | 294.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.6 | 100% | 60 | 294.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.7 | 100% | 60 | 294.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.8 | 100% | 60 | 294.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.9 | 100% | 60 | 294.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435 | 100% | 60 | 294.4668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.1 | 100% | 60 | 294.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.2 | 100% | 60 | 294.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.3 | 100% | 60 | 294.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.4 | 100% | 60 | 294.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.5 | 100% | 60 | 294.4986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.6 | 100% | 60 | 294.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.7 | 100% | 60 | 294.4662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.8 | 100% | 60 | 294.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.9 | 100% | 60 | 294.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436 | 100% | 60 | 294.4562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.1 | 100% | 60 | 294.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.2 | 100% | 60 | 294.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.3 | 100% | 60 | 294.4985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.4 | 100% | 60 | 294.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.5 | 100% | 60 | 294.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.6 | 100% | 60 | 294.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.7 | 100% | 60 | 294.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.8 | 100% | 60 | 294.4854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.9 | 100% | 60 | 294.4912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437 | 100% | 60 | 294.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.1 | 100% | 60 | 294.4671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.2 | 100% | 60 | 294.4802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.3 | 100% | 60 | 294.4883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.4 | 100% | 60 | 294.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.5 | 100% | 60 | 294.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.6 | 100% | 60 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.7 | 100% | 60 | 294.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.8 | 100% | 60 | 294.4136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.9 | 100% | 60 | 294.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438 | 100% | 60 | 294.4018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.1 | 100% | 60 | 294.3973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.2 | 100% | 60 | 294.4002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.3 | 100% | 60 | 294.4002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.4 | 100% | 60 | 294.3872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.5 | 100% | 60 | 294.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.6 | 100% | 60 | 294.3992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.7 | 100% | 60 | 294.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.8 | 100% | 60 | 294.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.9 | 100% | 60 | 294.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439 | 100% | 60 | 294.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.1 | 100% | 60 | 294.3871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.2 | 100% | 60 | 294.3841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.3 | 100% | 60 | 294.3977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.4 | 100% | 60 | 294.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.5 | 100% | 60 | 294.3867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.6 | 100% | 60 | 294.3876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.7 | 100% | 60 | 294.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.8 | 100% | 60 | 294.3819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.9 | 100% | 60 | 294.382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440 | 100% | 60 | 294.3899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.1 | 100% | 60 | 294.3871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.2 | 100% | 60 | 294.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.3 | 100% | 60 | 294.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.4 | 100% | 60 | 294.3758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.5 | 100% | 60 | 294.3498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.6 | 100% | 60 | 294.3329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.7 | 100% | 60 | 294.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.8 | 100% | 60 | 294.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.9 | 100% | 60 | 294.3083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441 | 100% | 60 | 294.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.1 | 100% | 60 | 294.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.2 | 100% | 60 | 294.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.3 | 100% | 60 | 294.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.4 | 100% | 60 | 294.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.5 | 100% | 60 | 294.3299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.6 | 100% | 60 | 294.3097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.7 | 100% | 60 | 294.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.8 | 100% | 60 | 294.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.9 | 100% | 60 | 294.3711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442 | 100% | 60 | 294.3892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.1 | 100% | 60 | 294.4114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.2 | 100% | 60 | 294.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.3 | 100% | 60 | 294.4032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.4 | 100% | 60 | 294.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.5 | 100% | 60 | 294.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.6 | 100% | 60 | 294.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.7 | 100% | 60 | 294.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.8 | 100% | 60 | 294.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.9 | 100% | 60 | 294.4046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443 | 100% | 60 | 294.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.1 | 100% | 60 | 294.4022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.2 | 100% | 60 | 294.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.3 | 100% | 60 | 294.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.4 | 100% | 60 | 294.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.5 | 100% | 60 | 294.4262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.6 | 100% | 60 | 294.4313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.7 | 100% | 60 | 294.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.8 | 100% | 60 | 294.4432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.9 | 100% | 60 | 294.4796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444 | 100% | 60 | 294.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.1 | 100% | 60 | 294.4983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.2 | 100% | 60 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.3 | 100% | 60 | 294.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.4 | 100% | 60 | 294.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.5 | 100% | 60 | 294.5155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.6 | 100% | 60 | 294.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.7 | 100% | 60 | 294.5722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.8 | 100% | 60 | 294.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.9 | 100% | 60 | 294.626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445 | 100% | 60 | 294.6521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.1 | 100% | 60 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.2 | 100% | 60 | 294.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.3 | 100% | 60 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.4 | 100% | 60 | 294.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.5 | 100% | 60 | 294.7699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.6 | 100% | 60 | 294.789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.7 | 100% | 60 | 294.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.8 | 100% | 60 | 294.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.9 | 100% | 60 | 294.7571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446 | 100% | 60 | 294.7636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.1 | 100% | 60 | 294.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.2 | 100% | 60 | 294.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.3 | 100% | 60 | 294.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.4 | 100% | 60 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.5 | 100% | 60 | 294.8797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.6 | 100% | 60 | 294.8944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.7 | 100% | 60 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.8 | 100% | 60 | 294.9016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.9 | 100% | 60 | 294.9063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447 | 100% | 60 | 294.9294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.1 | 100% | 60 | 294.9396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.2 | 100% | 60 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.3 | 100% | 60 | 294.9562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.4 | 100% | 60 | 294.9858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.5 | 100% | 60 | 295.0003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.6 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.7 | 100% | 60 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.8 | 100% | 60 | 295.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.9 | 100% | 60 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448 | 100% | 60 | 295.0285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.1 | 100% | 60 | 295.0435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.2 | 100% | 60 | 295.0524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.3 | 100% | 60 | 295.0683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.4 | 100% | 60 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.5 | 100% | 60 | 295.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.6 | 100% | 60 | 295.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.7 | 100% | 60 | 295.1041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.8 | 100% | 60 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.9 | 100% | 60 | 295.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449 | 100% | 60 | 295.1086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.1 | 100% | 60 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.2 | 100% | 60 | 295.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.3 | 100% | 60 | 295.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.4 | 100% | 60 | 295.0967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.5 | 100% | 60 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.6 | 100% | 60 | 295.0942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.7 | 100% | 60 | 295.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.8 | 100% | 60 | 295.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.9 | 100% | 60 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450 | 100% | 60 | 295.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.1 | 100% | 60 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.2 | 100% | 60 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.3 | 100% | 60 | 295.0806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.4 | 100% | 60 | 295.0751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.5 | 100% | 60 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.6 | 100% | 60 | 295.0622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.7 | 100% | 60 | 295.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.8 | 100% | 60 | 295.0438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.9 | 100% | 60 | 295.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451 | 100% | 60 | 295.052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.1 | 100% | 60 | 295.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.2 | 100% | 60 | 295.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.3 | 100% | 60 | 295.032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.4 | 100% | 60 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.5 | 100% | 60 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.6 | 100% | 60 | 295.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.7 | 100% | 60 | 295.0116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.8 | 100% | 60 | 294.9985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.9 | 100% | 60 | 295.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452 | 100% | 60 | 295.0397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.1 | 100% | 60 | 295.0445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.2 | 100% | 60 | 295.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.3 | 100% | 60 | 295.0399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.4 | 100% | 60 | 295.029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.5 | 100% | 60 | 295.0065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.6 | 100% | 60 | 295.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.7 | 100% | 60 | 295.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.8 | 100% | 60 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.9 | 100% | 60 | 294.9804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453 | 100% | 60 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.1 | 100% | 60 | 294.9513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.2 | 100% | 60 | 294.9258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.3 | 100% | 60 | 294.9175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.4 | 100% | 60 | 294.9069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.5 | 100% | 60 | 294.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.6 | 100% | 60 | 294.8413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.7 | 100% | 60 | 294.8458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.8 | 100% | 60 | 294.8439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.9 | 100% | 60 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454 | 100% | 60 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.1 | 100% | 60 | 294.8257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.2 | 100% | 60 | 294.7944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.3 | 100% | 60 | 294.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.4 | 100% | 60 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.5 | 100% | 60 | 294.798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.6 | 100% | 60 | 294.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.7 | 100% | 60 | 294.7972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.8 | 100% | 60 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.9 | 100% | 60 | 294.7646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455 | 100% | 60 | 294.7545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.1 | 100% | 60 | 294.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.2 | 100% | 60 | 294.7726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.3 | 100% | 60 | 294.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.4 | 100% | 60 | 294.7803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.5 | 100% | 60 | 294.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.6 | 100% | 60 | 294.7593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.7 | 100% | 60 | 294.7474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.8 | 100% | 60 | 294.7554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.9 | 100% | 60 | 294.7398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456 | 100% | 60 | 294.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.1 | 100% | 60 | 294.7099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.2 | 100% | 60 | 294.7097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.3 | 100% | 60 | 294.702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.4 | 100% | 60 | 294.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.5 | 100% | 60 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.6 | 100% | 60 | 294.7523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.7 | 100% | 60 | 294.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.8 | 100% | 60 | 294.7459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.9 | 100% | 60 | 294.7465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457 | 100% | 60 | 294.7366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.1 | 100% | 60 | 294.748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.2 | 100% | 60 | 294.7709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.3 | 100% | 60 | 294.7703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.4 | 100% | 60 | 294.7753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.5 | 100% | 60 | 294.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.6 | 100% | 60 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.7 | 100% | 60 | 294.8949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.8 | 100% | 60 | 294.9425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.9 | 100% | 60 | 294.9856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458 | 100% | 60 | 294.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.1 | 100% | 60 | 295.0015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.2 | 100% | 60 | 295.0317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.3 | 100% | 60 | 295.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.4 | 100% | 60 | 295.0543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.5 | 100% | 60 | 295.0637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.6 | 100% | 60 | 295.0766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.7 | 100% | 60 | 295.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.8 | 100% | 60 | 295.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.9 | 100% | 60 | 295.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459 | 100% | 60 | 295.1071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.1 | 100% | 60 | 295.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.2 | 100% | 60 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.3 | 100% | 60 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.4 | 100% | 60 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.5 | 100% | 60 | 295.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.6 | 100% | 60 | 295.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.7 | 100% | 60 | 295.1988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.8 | 100% | 60 | 295.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.9 | 100% | 60 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460 | 100% | 60 | 295.2871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.1 | 100% | 60 | 295.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.2 | 100% | 60 | 295.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.3 | 100% | 60 | 295.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.4 | 100% | 60 | 295.3633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.5 | 100% | 60 | 295.3734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.6 | 100% | 60 | 295.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.7 | 100% | 60 | 295.3912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.8 | 100% | 60 | 295.3795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.9 | 100% | 60 | 295.3628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461 | 100% | 60 | 295.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.1 | 100% | 60 | 295.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.2 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.3 | 100% | 60 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.4 | 100% | 60 | 295.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.5 | 100% | 60 | 295.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.6 | 100% | 60 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.7 | 100% | 60 | 295.3089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.8 | 100% | 60 | 295.3044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.9 | 100% | 60 | 295.2874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462 | 100% | 60 | 295.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.1 | 100% | 60 | 295.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.2 | 100% | 60 | 295.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.3 | 100% | 60 | 295.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.4 | 100% | 60 | 295.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.5 | 100% | 60 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.6 | 100% | 60 | 295.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.7 | 100% | 60 | 295.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.8 | 100% | 60 | 295.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.9 | 100% | 60 | 295.3342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463 | 100% | 60 | 295.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.1 | 100% | 60 | 295.3332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.2 | 100% | 60 | 295.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.3 | 100% | 60 | 295.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.4 | 100% | 60 | 295.2995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.5 | 100% | 60 | 295.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.6 | 100% | 60 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.7 | 100% | 60 | 295.258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.8 | 100% | 60 | 295.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.9 | 100% | 60 | 295.2211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464 | 100% | 60 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.1 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.2 | 100% | 60 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.3 | 100% | 60 | 295.2383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.4 | 100% | 60 | 295.2141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.5 | 100% | 60 | 295.1879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.6 | 100% | 60 | 295.1719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.7 | 100% | 60 | 295.1724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.8 | 100% | 60 | 295.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.9 | 100% | 60 | 295.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465 | 100% | 60 | 295.2418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.1 | 100% | 60 | 295.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.2 | 100% | 60 | 295.22 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.3 | 100% | 60 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.4 | 100% | 60 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.5 | 100% | 60 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.6 | 100% | 60 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.7 | 100% | 60 | 295.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.8 | 100% | 60 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.9 | 100% | 60 | 295.255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466 | 100% | 60 | 295.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.1 | 100% | 60 | 295.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.2 | 100% | 60 | 295.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.3 | 100% | 60 | 295.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.4 | 100% | 60 | 295.1849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.5 | 100% | 60 | 295.1669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.6 | 100% | 60 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.7 | 100% | 60 | 295.1489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.8 | 100% | 60 | 295.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.9 | 100% | 60 | 295.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467 | 100% | 60 | 295.0976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.1 | 100% | 60 | 295.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.2 | 100% | 60 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.3 | 100% | 60 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.4 | 100% | 60 | 294.9737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.5 | 100% | 60 | 294.966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.6 | 100% | 60 | 294.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.7 | 100% | 60 | 294.9608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.8 | 100% | 60 | 294.9734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.9 | 100% | 60 | 294.9842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468 | 100% | 60 | 294.9778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.1 | 100% | 60 | 294.9691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.2 | 100% | 60 | 294.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.3 | 100% | 60 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.4 | 100% | 60 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.5 | 100% | 60 | 294.9489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.6 | 100% | 60 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.7 | 100% | 60 | 294.9264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.8 | 100% | 60 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.9 | 100% | 60 | 294.8883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469 | 100% | 60 | 294.8559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.1 | 100% | 60 | 294.815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.2 | 100% | 60 | 294.7847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.3 | 100% | 60 | 294.7605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.4 | 100% | 60 | 294.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.5 | 100% | 60 | 294.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.6 | 100% | 60 | 294.7209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.7 | 100% | 60 | 294.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.8 | 100% | 60 | 294.6946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.9 | 100% | 60 | 294.6941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470 | 100% | 60 | 294.7104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.1 | 100% | 60 | 294.7395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.2 | 100% | 60 | 294.7754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.3 | 100% | 60 | 294.8066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.4 | 100% | 60 | 294.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.5 | 100% | 60 | 294.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.6 | 100% | 60 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.7 | 100% | 60 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.8 | 100% | 60 | 294.8574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.9 | 100% | 60 | 294.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471 | 100% | 60 | 294.9061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.1 | 100% | 60 | 294.9217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.2 | 100% | 60 | 294.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.3 | 100% | 60 | 294.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.4 | 100% | 60 | 294.9268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.5 | 100% | 60 | 294.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.6 | 100% | 60 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.7 | 100% | 60 | 294.9481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.8 | 100% | 60 | 294.9538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.9 | 100% | 60 | 294.9421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472 | 100% | 60 | 294.9313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.1 | 100% | 60 | 294.9353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.2 | 100% | 60 | 294.9388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.3 | 100% | 60 | 294.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.4 | 100% | 60 | 294.9454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.5 | 100% | 60 | 294.9519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.6 | 100% | 60 | 294.9449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.7 | 100% | 60 | 294.9476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.8 | 100% | 60 | 294.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.9 | 100% | 60 | 294.9992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473 | 100% | 60 | 295.0231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.1 | 100% | 60 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.2 | 100% | 60 | 295.0701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.3 | 100% | 60 | 295.0709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.4 | 100% | 60 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.5 | 100% | 60 | 295.1126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.6 | 100% | 60 | 295.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.7 | 100% | 60 | 295.1419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.8 | 100% | 60 | 295.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.9 | 100% | 60 | 295.1692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474 | 100% | 60 | 295.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.1 | 100% | 60 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.2 | 100% | 60 | 295.1465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.3 | 100% | 60 | 295.1439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.4 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.5 | 100% | 60 | 295.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.6 | 100% | 60 | 295.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.7 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.8 | 100% | 60 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.9 | 100% | 60 | 295.2237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475 | 100% | 60 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.1 | 100% | 60 | 295.2031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.2 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.3 | 100% | 60 | 295.2331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.4 | 100% | 60 | 295.2241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.5 | 100% | 60 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.6 | 100% | 60 | 295.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.7 | 100% | 60 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.8 | 100% | 60 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.9 | 100% | 60 | 295.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476 | 100% | 60 | 295.2493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.1 | 100% | 60 | 295.251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.2 | 100% | 60 | 295.2505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.3 | 100% | 60 | 295.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.4 | 100% | 60 | 295.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.5 | 100% | 60 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.6 | 100% | 60 | 295.2312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.7 | 100% | 60 | 295.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.8 | 100% | 60 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.9 | 100% | 60 | 295.2326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477 | 100% | 60 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.1 | 100% | 60 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.2 | 100% | 60 | 295.224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.3 | 100% | 60 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.4 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.5 | 100% | 60 | 295.2135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.6 | 100% | 60 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.7 | 100% | 60 | 295.2096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.8 | 100% | 60 | 295.2057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.9 | 100% | 60 | 295.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478 | 100% | 60 | 295.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.1 | 100% | 60 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.2 | 100% | 60 | 295.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.3 | 100% | 60 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.4 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.5 | 100% | 60 | 295.2384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.6 | 100% | 60 | 295.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.7 | 100% | 60 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.8 | 100% | 60 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.9 | 100% | 60 | 295.2467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479 | 100% | 60 | 295.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.1 | 100% | 60 | 295.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.2 | 100% | 60 | 295.2519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.3 | 100% | 60 | 295.2357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.4 | 100% | 60 | 295.2312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.5 | 100% | 60 | 295.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.6 | 100% | 60 | 295.1986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.7 | 100% | 60 | 295.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.8 | 100% | 60 | 295.2118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.9 | 100% | 60 | 295.1836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480 | 100% | 60 | 295.166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.1 | 100% | 60 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.2 | 100% | 60 | 295.1617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.3 | 100% | 60 | 295.1512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.4 | 100% | 60 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.5 | 100% | 60 | 295.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.6 | 100% | 60 | 295.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.7 | 100% | 60 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.8 | 100% | 60 | 295.0862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.9 | 100% | 60 | 295.0733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481 | 100% | 60 | 295.0633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.1 | 100% | 60 | 295.0648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.2 | 100% | 60 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.3 | 100% | 60 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.4 | 100% | 60 | 295.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.5 | 100% | 60 | 295.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.6 | 100% | 60 | 295.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.7 | 100% | 60 | 294.9953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.8 | 100% | 60 | 294.9705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.9 | 100% | 60 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482 | 100% | 60 | 294.9632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.1 | 100% | 60 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.2 | 100% | 60 | 294.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.3 | 100% | 60 | 294.9433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.4 | 100% | 60 | 294.93 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.5 | 100% | 60 | 294.9187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.6 | 100% | 60 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.7 | 100% | 60 | 294.9295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.8 | 100% | 60 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.9 | 100% | 60 | 294.9015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483 | 100% | 60 | 294.8956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.1 | 100% | 60 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.2 | 100% | 60 | 294.8589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.3 | 100% | 60 | 294.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.4 | 100% | 60 | 294.8748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.5 | 100% | 60 | 294.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.6 | 100% | 60 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.7 | 100% | 60 | 294.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.8 | 100% | 60 | 294.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.9 | 100% | 60 | 294.761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484 | 100% | 60 | 294.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.1 | 100% | 60 | 294.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.2 | 100% | 60 | 294.7095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.3 | 100% | 60 | 294.6911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.4 | 100% | 60 | 294.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.5 | 100% | 60 | 294.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.6 | 100% | 60 | 294.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.7 | 100% | 60 | 294.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.8 | 100% | 60 | 294.6271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.9 | 100% | 60 | 294.6138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485 | 100% | 60 | 294.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.1 | 100% | 60 | 294.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.2 | 100% | 60 | 294.5585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.3 | 100% | 60 | 294.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.4 | 100% | 60 | 294.5713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.5 | 100% | 60 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.6 | 100% | 60 | 294.5743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.7 | 100% | 60 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.8 | 100% | 60 | 294.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.9 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486 | 100% | 60 | 294.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.1 | 100% | 60 | 294.5543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.2 | 100% | 60 | 294.5624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.3 | 100% | 60 | 294.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.4 | 100% | 60 | 294.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.5 | 100% | 60 | 294.5638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.6 | 100% | 60 | 294.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.7 | 100% | 60 | 294.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.8 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.9 | 100% | 60 | 294.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487 | 100% | 60 | 294.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.1 | 100% | 60 | 294.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.2 | 100% | 60 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.3 | 100% | 60 | 294.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.4 | 100% | 60 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.5 | 100% | 60 | 294.6045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.6 | 100% | 60 | 294.6069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.7 | 100% | 60 | 294.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.8 | 100% | 60 | 294.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.9 | 100% | 60 | 294.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488 | 100% | 60 | 294.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.1 | 100% | 60 | 294.6231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.2 | 100% | 60 | 294.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.3 | 100% | 60 | 294.6589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.4 | 100% | 60 | 294.6783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.5 | 100% | 60 | 294.7154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.6 | 100% | 60 | 294.7264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.7 | 100% | 60 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.8 | 100% | 60 | 294.7176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.9 | 100% | 60 | 294.7295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489 | 100% | 60 | 294.7223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.1 | 100% | 60 | 294.7229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.2 | 100% | 60 | 294.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.3 | 100% | 60 | 294.7315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.4 | 100% | 60 | 294.7085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.5 | 100% | 60 | 294.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.6 | 100% | 60 | 294.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.7 | 100% | 60 | 294.7312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.8 | 100% | 60 | 294.7593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.9 | 100% | 60 | 294.8063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490 | 100% | 60 | 294.8232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.1 | 100% | 60 | 294.8196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.2 | 100% | 60 | 294.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.3 | 100% | 60 | 294.8387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.4 | 100% | 60 | 294.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.5 | 100% | 60 | 294.8303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.6 | 100% | 60 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.7 | 100% | 60.02 | 294.8521 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.8 | 100% | 60.02 | 294.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.9 | 100% | 60.02 | 294.8473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491 | 100% | 60.02 | 294.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.1 | 100% | 60.02 | 294.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.2 | 100% | 60.02 | 294.8209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.3 | 100% | 60.02 | 294.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.4 | 100% | 60.02 | 294.8332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.5 | 100% | 60.02 | 294.8252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.6 | 100% | 60.02 | 294.8162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.7 | 100% | 60.02 | 294.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.8 | 100% | 60.02 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.9 | 100% | 60.02 | 294.8387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492 | 100% | 60.02 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.1 | 100% | 60.02 | 294.8662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.2 | 100% | 60.02 | 294.8533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.3 | 100% | 60.02 | 294.8429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.4 | 100% | 60.02 | 294.8598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.5 | 100% | 60.02 | 294.873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.6 | 100% | 60.02 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.7 | 100% | 60.02 | 294.8977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.8 | 100% | 60.02 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.9 | 100% | 60.02 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493 | 100% | 60.02 | 294.941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.1 | 100% | 60.02 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.2 | 100% | 60.02 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.3 | 100% | 60.02 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.4 | 100% | 60.02 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.5 | 100% | 60.02 | 294.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.6 | 100% | 60.02 | 294.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.7 | 100% | 60.02 | 294.9079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.8 | 100% | 60.02 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.9 | 100% | 60.02 | 294.9054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494 | 100% | 60.02 | 294.8838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.1 | 100% | 60.02 | 294.8841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.2 | 100% | 60.02 | 294.889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.3 | 100% | 60.02 | 294.8754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.4 | 100% | 60.02 | 294.8789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.5 | 100% | 60.02 | 294.9065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.6 | 100% | 60.02 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.7 | 100% | 60.02 | 294.8992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.8 | 100% | 60.02 | 294.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.9 | 100% | 60.02 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495 | 100% | 60.02 | 294.9352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.1 | 100% | 60.02 | 294.9547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.2 | 100% | 60.02 | 294.9879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.3 | 100% | 60.02 | 294.9938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.4 | 100% | 60.02 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.5 | 100% | 60.02 | 294.9845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.6 | 100% | 60.02 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.7 | 100% | 60.02 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.8 | 100% | 60.02 | 294.9614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.9 | 100% | 60.02 | 294.9879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496 | 100% | 60.02 | 294.9834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.1 | 100% | 60.02 | 294.967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.2 | 100% | 60.02 | 294.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.3 | 100% | 60.02 | 294.978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.4 | 100% | 60.02 | 294.968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.5 | 100% | 60.02 | 294.9813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.6 | 100% | 60.02 | 295.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.7 | 100% | 60.02 | 295.0035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.8 | 100% | 60.02 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.9 | 100% | 60.02 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497 | 100% | 60.02 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.1 | 100% | 60.02 | 294.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.2 | 100% | 60.02 | 295.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.3 | 100% | 60.02 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.4 | 100% | 60.02 | 295.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.5 | 100% | 60.02 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.6 | 100% | 60.02 | 295.0024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.7 | 100% | 60.02 | 295.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.8 | 100% | 60.02 | 295.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.9 | 100% | 60.02 | 295.0182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498 | 100% | 60.02 | 295.0315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.1 | 100% | 60.02 | 295.0138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.2 | 100% | 60.02 | 294.9974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.3 | 100% | 60.02 | 295.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.4 | 100% | 60.02 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.5 | 100% | 60.02 | 295.0076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.6 | 100% | 60.02 | 295.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.7 | 100% | 60.02 | 295.038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.8 | 100% | 60.02 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.9 | 100% | 60.02 | 295.0001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499 | 100% | 60.02 | 294.995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.1 | 100% | 60.02 | 294.9849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.2 | 100% | 60.02 | 294.9802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.3 | 100% | 60.02 | 295.0082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.4 | 100% | 60.02 | 295.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.5 | 100% | 60.02 | 295.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.6 | 100% | 60.02 | 295.016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.7 | 100% | 60.02 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.8 | 100% | 60.02 | 294.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.9 | 100% | 60.02 | 294.9672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500 | 100% | 60.02 | 294.9823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.1 | 100% | 60.02 | 295.0021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.2 | 100% | 60.02 | 295.0005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.3 | 100% | 60.02 | 294.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.4 | 100% | 60.02 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.5 | 100% | 60.02 | 294.9609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.6 | 100% | 60.02 | 294.9338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.7 | 100% | 60.02 | 294.9452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.8 | 100% | 60.02 | 294.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.9 | 100% | 60.02 | 294.9547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501 | 100% | 60.02 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.1 | 100% | 60.02 | 294.9389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.2 | 100% | 60.02 | 294.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.3 | 100% | 60.02 | 294.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.4 | 100% | 60.02 | 294.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.5 | 100% | 60.02 | 294.8173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.6 | 100% | 60.02 | 294.8416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.7 | 100% | 60.02 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.8 | 100% | 60.02 | 294.8654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.9 | 100% | 60.02 | 294.878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502 | 100% | 60.02 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.1 | 100% | 60.02 | 294.8538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.2 | 100% | 60.02 | 294.8837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.3 | 100% | 60.02 | 294.9122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.4 | 100% | 60.02 | 294.9232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.5 | 100% | 60.02 | 294.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.6 | 100% | 60.02 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.7 | 100% | 60.02 | 294.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.8 | 100% | 60.02 | 294.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.9 | 100% | 60.02 | 294.9621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503 | 100% | 60.02 | 294.985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.1 | 100% | 60.02 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.2 | 100% | 60.02 | 294.9761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.3 | 100% | 60.02 | 294.9586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.4 | 100% | 60.02 | 294.9192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.5 | 100% | 60.02 | 294.9005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.6 | 100% | 60.02 | 294.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.7 | 100% | 60.02 | 294.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.8 | 100% | 60.02 | 294.9292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.9 | 100% | 60.02 | 294.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504 | 100% | 60.02 | 294.9367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.1 | 100% | 60.02 | 294.909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.2 | 100% | 60.02 | 294.8916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.3 | 100% | 60.02 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.4 | 100% | 60.02 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.5 | 100% | 60.02 | 294.888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.6 | 100% | 60.02 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.7 | 100% | 60.02 | 294.9275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.8 | 100% | 60.02 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.9 | 100% | 60.02 | 294.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505 | 100% | 60.02 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.1 | 100% | 60.02 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.2 | 100% | 60.02 | 294.928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.3 | 100% | 60.02 | 294.9436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.4 | 100% | 60.02 | 294.9498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.5 | 100% | 60.02 | 294.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.6 | 100% | 60.02 | 294.9195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.7 | 100% | 60.02 | 294.9262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.8 | 100% | 60.02 | 294.9266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.9 | 100% | 60.02 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506 | 100% | 60.02 | 294.9524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.1 | 100% | 60.02 | 294.9568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.2 | 100% | 60.02 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.3 | 100% | 60.02 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.4 | 100% | 60.02 | 294.9029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.5 | 100% | 60.02 | 294.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.6 | 100% | 60.02 | 294.886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.7 | 100% | 60.02 | 294.904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.8 | 100% | 60.02 | 294.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.9 | 100% | 60.02 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507 | 100% | 60.02 | 294.9029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.1 | 100% | 60.02 | 294.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.2 | 100% | 60.02 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.3 | 100% | 60.02 | 294.9185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.4 | 100% | 60.02 | 294.9268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.5 | 100% | 60.02 | 294.9246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.6 | 100% | 60.02 | 294.9103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.7 | 100% | 60.02 | 294.92 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.8 | 100% | 60.02 | 294.9385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.9 | 100% | 60.02 | 294.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508 | 100% | 60.02 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.1 | 100% | 60.02 | 294.9563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.2 | 100% | 60.02 | 294.963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.3 | 100% | 60.02 | 294.9441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.4 | 100% | 60.02 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.5 | 100% | 60.02 | 294.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.6 | 100% | 60.02 | 294.9066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.7 | 100% | 60.02 | 294.8964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.8 | 100% | 60.02 | 294.9153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.9 | 100% | 60.02 | 294.9219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509 | 100% | 60.02 | 294.9139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.1 | 100% | 60.02 | 294.9226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.2 | 100% | 60.02 | 294.9228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.3 | 100% | 60.02 | 294.889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.4 | 100% | 60.02 | 294.8708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.5 | 100% | 60.02 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.6 | 100% | 60.02 | 294.8964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.7 | 100% | 60.02 | 294.9011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.8 | 100% | 60.02 | 294.9223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.9 | 100% | 60.02 | 294.9306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510 | 100% | 60.02 | 294.9065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.1 | 100% | 60.02 | 294.9035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.2 | 100% | 60.02 | 294.9317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.3 | 100% | 60.02 | 294.9418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.4 | 100% | 60.02 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.5 | 100% | 60.02 | 294.9387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.6 | 100% | 60.02 | 294.9342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.7 | 100% | 60.02 | 294.912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.8 | 100% | 60.02 | 294.9126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.9 | 100% | 60.02 | 294.9379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511 | 100% | 60.02 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.1 | 100% | 60.02 | 294.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.2 | 100% | 60.02 | 294.9501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.3 | 100% | 60.02 | 294.9621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.4 | 100% | 60.02 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.5 | 100% | 60.02 | 294.9348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.6 | 100% | 60.02 | 294.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.7 | 100% | 60.02 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.8 | 100% | 60.02 | 294.918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.9 | 100% | 60.02 | 294.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512 | 100% | 60.02 | 294.8952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.1 | 100% | 60.02 | 294.8877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.2 | 100% | 60.02 | 294.8646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.3 | 100% | 60.02 | 294.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.4 | 100% | 60.02 | 294.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.5 | 100% | 60.02 | 294.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.6 | 100% | 60.02 | 294.8691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.7 | 100% | 60.02 | 294.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.8 | 100% | 60.02 | 294.9163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.9 | 100% | 60.02 | 294.931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513 | 100% | 60.02 | 294.9629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.1 | 100% | 60.02 | 295.0047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.2 | 100% | 60.02 | 295.0347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.3 | 100% | 60.02 | 295.0694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.4 | 100% | 60.02 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.5 | 100% | 60.02 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.6 | 100% | 60.02 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.7 | 100% | 60.02 | 295.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.8 | 100% | 60.02 | 295.1047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.9 | 100% | 60.02 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514 | 100% | 60.02 | 295.128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.1 | 100% | 60.02 | 295.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.2 | 100% | 60.02 | 295.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.3 | 100% | 60.02 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.4 | 100% | 60.02 | 295.1179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.5 | 100% | 60.02 | 295.1232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.6 | 100% | 60.02 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.7 | 100% | 60.02 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.8 | 100% | 60.02 | 295.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.9 | 100% | 60.02 | 295.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515 | 100% | 60.02 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.1 | 100% | 60.02 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.2 | 100% | 60.02 | 295.1731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.3 | 100% | 60.02 | 295.186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.4 | 100% | 60.02 | 295.2079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.5 | 100% | 60.02 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.6 | 100% | 60.02 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.7 | 100% | 60.02 | 295.2136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.8 | 100% | 60.02 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.9 | 100% | 60.02 | 295.2477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516 | 100% | 60.02 | 295.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.1 | 100% | 60.02 | 295.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.2 | 100% | 60.02 | 295.2947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.3 | 100% | 60.02 | 295.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.4 | 100% | 60.02 | 295.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.5 | 100% | 60.02 | 295.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.6 | 100% | 60.02 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.7 | 100% | 60.02 | 295.199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.8 | 100% | 60.02 | 295.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.9 | 100% | 60.02 | 295.1802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517 | 100% | 60.02 | 295.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.1 | 100% | 60.02 | 295.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.2 | 100% | 60.02 | 295.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.3 | 100% | 60.02 | 295.1111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.4 | 100% | 60.02 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.5 | 100% | 60.02 | 295.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.6 | 100% | 60.02 | 295.0556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.7 | 100% | 60.02 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.8 | 100% | 60.02 | 295.0109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.9 | 100% | 60.02 | 295.0131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518 | 100% | 60.02 | 295.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.1 | 100% | 60.02 | 294.9983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.2 | 100% | 60.02 | 295.0022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.3 | 100% | 60.02 | 295.0142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.4 | 100% | 60.02 | 295.0073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.5 | 100% | 60.02 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.6 | 100% | 60.02 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.7 | 100% | 60.02 | 294.949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.8 | 100% | 60.02 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.9 | 100% | 60.02 | 294.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519 | 100% | 60.02 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.1 | 100% | 60.02 | 294.8937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.2 | 100% | 60.02 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.3 | 100% | 60.02 | 294.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.4 | 100% | 60.02 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.5 | 100% | 60.02 | 294.7312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.6 | 100% | 60.02 | 294.7068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.7 | 100% | 60.02 | 294.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.8 | 100% | 60.02 | 294.6891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.9 | 100% | 60.02 | 294.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520 | 100% | 60.02 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.1 | 100% | 60.02 | 294.6058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.2 | 100% | 60.02 | 294.5818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.3 | 100% | 60.02 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.4 | 100% | 60.02 | 294.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.5 | 100% | 60.02 | 294.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.6 | 100% | 60.02 | 294.5323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.7 | 100% | 60.02 | 294.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.8 | 100% | 60.02 | 294.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.9 | 100% | 60.02 | 294.4886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521 | 100% | 60.02 | 294.5085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.1 | 100% | 60.02 | 294.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.2 | 100% | 60.02 | 294.5124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.3 | 100% | 60.02 | 294.4893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.4 | 100% | 60.02 | 294.4638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.5 | 100% | 60.02 | 294.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.6 | 100% | 60.02 | 294.4063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.7 | 100% | 60.02 | 294.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.8 | 100% | 60.02 | 294.3697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.9 | 100% | 60.02 | 294.3589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522 | 100% | 60.02 | 294.3387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.1 | 100% | 60.02 | 294.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.2 | 100% | 60.02 | 294.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.3 | 100% | 60.02 | 294.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.4 | 100% | 60.02 | 294.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.5 | 100% | 60.02 | 294.2672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.6 | 100% | 60.02 | 294.2711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.7 | 100% | 60.02 | 294.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.8 | 100% | 60.02 | 294.2898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.9 | 100% | 60.02 | 294.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523 | 100% | 60.02 | 294.3412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.1 | 100% | 60.02 | 294.365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.2 | 100% | 60.02 | 294.4013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.3 | 100% | 60.02 | 294.4333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.4 | 100% | 60.02 | 294.4538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.5 | 100% | 60.02 | 294.475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.6 | 100% | 60.02 | 294.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.7 | 100% | 60.02 | 294.509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.8 | 100% | 60.02 | 294.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.9 | 100% | 60.02 | 294.5317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524 | 100% | 60.02 | 294.5395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.1 | 100% | 60.02 | 294.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.2 | 100% | 60.02 | 294.5492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.3 | 100% | 60.02 | 294.55 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.4 | 100% | 60.02 | 294.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.5 | 100% | 60.02 | 294.5132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.6 | 100% | 60.02 | 294.5041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.7 | 100% | 60.02 | 294.5032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.8 | 100% | 60.02 | 294.5106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.9 | 100% | 60.02 | 294.5291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525 | 100% | 60.02 | 294.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.1 | 100% | 60.02 | 294.541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.2 | 100% | 60.02 | 294.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.3 | 100% | 60.02 | 294.517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.4 | 100% | 60.02 | 294.519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.5 | 100% | 60.02 | 294.5364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.6 | 100% | 60.02 | 294.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.7 | 100% | 60.02 | 294.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.8 | 100% | 60.02 | 294.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.9 | 100% | 60.02 | 294.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526 | 100% | 60.02 | 294.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.1 | 100% | 60.02 | 294.6364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.2 | 100% | 60.02 | 294.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.3 | 100% | 60.02 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.4 | 100% | 60.02 | 294.648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.5 | 100% | 60.02 | 294.6423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.6 | 100% | 60.02 | 294.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.7 | 100% | 60.02 | 294.6267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.8 | 100% | 60.02 | 294.6227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.9 | 100% | 60.02 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527 | 100% | 60.02 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.1 | 100% | 60.02 | 294.6472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.2 | 100% | 60.02 | 294.6443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.3 | 100% | 60.02 | 294.6202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.4 | 100% | 60.02 | 294.5819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.5 | 100% | 60.02 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.6 | 100% | 60.02 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.7 | 100% | 60.02 | 294.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.8 | 100% | 60.02 | 294.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.9 | 100% | 60.02 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528 | 100% | 60.02 | 294.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.1 | 100% | 60.02 | 294.6387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.2 | 100% | 60.02 | 294.647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.3 | 100% | 60.02 | 294.6602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.4 | 100% | 60.02 | 294.6814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.5 | 100% | 60.02 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.6 | 100% | 60.02 | 294.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.7 | 100% | 60.02 | 294.7178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.8 | 100% | 60.02 | 294.7197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.9 | 100% | 60.02 | 294.7283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529 | 100% | 60.02 | 294.744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.1 | 100% | 60.02 | 294.7636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.2 | 100% | 60.02 | 294.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.3 | 100% | 60.02 | 294.7777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.4 | 100% | 60.02 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.5 | 100% | 60.02 | 294.7316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.6 | 100% | 60.02 | 294.7075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.7 | 100% | 60.02 | 294.6992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.8 | 100% | 60.02 | 294.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.9 | 100% | 60.02 | 294.7201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530 | 100% | 60.02 | 294.7208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.1 | 100% | 60.02 | 294.7022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.2 | 100% | 60.02 | 294.6742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.3 | 100% | 60.02 | 294.6529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.4 | 100% | 60.02 | 294.6487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.5 | 100% | 60.02 | 294.664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.6 | 100% | 60.02 | 294.6889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.7 | 100% | 60.02 | 294.7086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.8 | 100% | 60.02 | 294.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.9 | 100% | 60.02 | 294.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531 | 100% | 60.02 | 294.675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.1 | 100% | 60.02 | 294.6723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.2 | 100% | 60.02 | 294.6829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.3 | 100% | 60.02 | 294.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.4 | 100% | 60.02 | 294.7006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.5 | 100% | 60.02 | 294.6983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.6 | 100% | 60.02 | 294.688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.7 | 100% | 60.02 | 294.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.8 | 100% | 60.02 | 294.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.9 | 100% | 60.02 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532 | 100% | 60.02 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.1 | 100% | 60.02 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.2 | 100% | 60.02 | 294.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.3 | 100% | 60.02 | 294.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.4 | 100% | 60.02 | 294.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.5 | 100% | 60.02 | 294.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.6 | 100% | 60.02 | 294.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.7 | 100% | 60.02 | 294.5435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.8 | 100% | 60.02 | 294.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.9 | 100% | 60.02 | 294.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533 | 100% | 60.02 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.1 | 100% | 60.02 | 294.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.2 | 100% | 60.02 | 294.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.3 | 100% | 60.02 | 294.5436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.4 | 100% | 60.02 | 294.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.5 | 100% | 60.02 | 294.5993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.6 | 100% | 60.02 | 294.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.7 | 100% | 60.02 | 294.6331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.8 | 100% | 60.02 | 294.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.9 | 100% | 60.02 | 294.6326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534 | 100% | 60.02 | 294.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.1 | 100% | 60.02 | 294.6474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.2 | 100% | 60.02 | 294.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.3 | 100% | 60.02 | 294.675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.4 | 100% | 60.02 | 294.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.5 | 100% | 60.02 | 294.6452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.6 | 100% | 60.02 | 294.641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.7 | 100% | 60.02 | 294.631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.8 | 100% | 60.02 | 294.6214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.9 | 100% | 60.02 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535 | 100% | 60.02 | 294.6224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.1 | 100% | 60.02 | 294.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.2 | 100% | 60.02 | 294.5812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.3 | 100% | 60.02 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.4 | 100% | 60.02 | 294.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.5 | 100% | 60.02 | 294.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.6 | 100% | 60.02 | 294.5723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.7 | 100% | 60.02 | 294.596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.8 | 100% | 60.02 | 294.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.9 | 100% | 60.02 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536 | 100% | 60.02 | 294.6193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.1 | 100% | 60.02 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.2 | 100% | 60.02 | 294.602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.3 | 100% | 60.02 | 294.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.4 | 100% | 60.02 | 294.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.5 | 100% | 60.02 | 294.6493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.6 | 100% | 60.02 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.7 | 100% | 60.02 | 294.6297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.8 | 100% | 60.02 | 294.6045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.9 | 100% | 60.02 | 294.593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537 | 100% | 60.02 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.1 | 100% | 60.02 | 294.6243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.2 | 100% | 60.02 | 294.6193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.3 | 100% | 60.02 | 294.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.4 | 100% | 60.02 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.5 | 100% | 60.02 | 294.5537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.6 | 100% | 60.02 | 294.5468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.7 | 100% | 60.02 | 294.5646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.8 | 100% | 60.02 | 294.5747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.9 | 100% | 60.02 | 294.5693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538 | 100% | 60.02 | 294.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.1 | 100% | 60.02 | 294.5565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.2 | 100% | 60.02 | 294.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.3 | 100% | 60.02 | 294.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.4 | 100% | 60.02 | 294.5571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.5 | 100% | 60.02 | 294.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.6 | 100% | 60.02 | 294.5526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.7 | 100% | 60.02 | 294.5493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.8 | 100% | 60.02 | 294.5434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.9 | 100% | 60.02 | 294.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539 | 100% | 60.02 | 294.5265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.1 | 100% | 60.02 | 294.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.2 | 100% | 60.02 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.3 | 100% | 60.02 | 294.5599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.4 | 100% | 60.02 | 294.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.5 | 100% | 60.02 | 294.5701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.6 | 100% | 60.02 | 294.5507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.7 | 100% | 60.02 | 294.5433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.8 | 100% | 60.02 | 294.5537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.9 | 100% | 60.02 | 294.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540 | 100% | 60.02 | 294.5369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.1 | 100% | 60.02 | 294.5205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.2 | 100% | 60.02 | 294.4974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.3 | 100% | 60.02 | 294.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.4 | 100% | 60.02 | 294.4606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.5 | 100% | 60.02 | 294.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.6 | 100% | 60.02 | 294.4803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.7 | 100% | 60.02 | 294.4888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.8 | 100% | 60.02 | 294.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.9 | 100% | 60.02 | 294.5344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541 | 100% | 60.02 | 294.5324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.1 | 100% | 60.02 | 294.5312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.2 | 100% | 60.02 | 294.5344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.3 | 100% | 60.02 | 294.5314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.4 | 100% | 60.02 | 294.5406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.5 | 100% | 60.02 | 294.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.6 | 100% | 60.02 | 294.6179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.7 | 100% | 60.02 | 294.6383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.8 | 100% | 60.02 | 294.6305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.9 | 100% | 60.02 | 294.6156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542 | 100% | 60.02 | 294.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.1 | 100% | 60.02 | 294.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.2 | 100% | 60.02 | 294.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.3 | 100% | 60.02 | 294.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.4 | 100% | 60.02 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.5 | 100% | 60.02 | 294.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.6 | 100% | 60.02 | 294.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.7 | 100% | 60.02 | 294.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.8 | 100% | 60.02 | 294.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.9 | 100% | 60.02 | 294.6015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543 | 100% | 60.02 | 294.6231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.1 | 100% | 60.02 | 294.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.2 | 100% | 60.02 | 294.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.3 | 100% | 60.02 | 294.5667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.4 | 100% | 60.02 | 294.5578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.5 | 100% | 60.02 | 294.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.6 | 100% | 60.02 | 294.5639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.7 | 100% | 60.02 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.8 | 100% | 60.02 | 294.59 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.9 | 100% | 60.02 | 294.5846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544 | 100% | 60.02 | 294.5873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.1 | 100% | 60.02 | 294.5981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.2 | 100% | 60.02 | 294.6126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.3 | 100% | 60.02 | 294.6364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.4 | 100% | 60.02 | 294.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.5 | 100% | 60.02 | 294.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.6 | 100% | 60.02 | 294.6634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.7 | 100% | 60.02 | 294.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.8 | 100% | 60.02 | 294.6592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.9 | 100% | 60.02 | 294.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545 | 100% | 60.02 | 294.6702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.1 | 100% | 60.02 | 294.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.2 | 100% | 60.02 | 294.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.3 | 100% | 60.02 | 294.6476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.4 | 100% | 60.02 | 294.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.5 | 100% | 60.02 | 294.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.6 | 100% | 60.02 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.7 | 100% | 60.02 | 294.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.8 | 100% | 60.02 | 294.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.9 | 100% | 60.02 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546 | 100% | 60.02 | 294.6349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.1 | 100% | 60.02 | 294.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.2 | 100% | 60.02 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.3 | 100% | 60.02 | 294.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.4 | 100% | 60.02 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.5 | 100% | 60.02 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.6 | 100% | 60.02 | 294.679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.7 | 100% | 60.02 | 294.6853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.8 | 100% | 60.02 | 294.6963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.9 | 100% | 60.02 | 294.69 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547 | 100% | 60.02 | 294.669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.1 | 100% | 60.02 | 294.6726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.2 | 100% | 60.02 | 294.6924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.3 | 100% | 60.02 | 294.6984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.4 | 100% | 60.02 | 294.6895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.5 | 100% | 60.02 | 294.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.6 | 100% | 60.02 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.7 | 100% | 60.02 | 294.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.8 | 100% | 60.02 | 294.5532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.9 | 100% | 60.02 | 294.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548 | 100% | 60.02 | 294.5144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.1 | 100% | 60.02 | 294.4845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.2 | 100% | 60.02 | 294.4646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.3 | 100% | 60.02 | 294.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.4 | 100% | 60.02 | 294.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.5 | 100% | 60.02 | 294.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.6 | 100% | 60.02 | 294.4601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.7 | 100% | 60.02 | 294.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.8 | 100% | 60.02 | 294.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.9 | 100% | 60.02 | 294.4207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549 | 100% | 60.02 | 294.3939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.1 | 100% | 60.02 | 294.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.2 | 100% | 60.02 | 294.3873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.3 | 100% | 60.02 | 294.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.4 | 100% | 60.02 | 294.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.5 | 100% | 60.02 | 294.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.6 | 100% | 60.02 | 294.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.7 | 100% | 60.02 | 294.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.8 | 100% | 60.02 | 294.3634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.9 | 100% | 60.02 | 294.3672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550 | 100% | 60.02 | 294.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.1 | 100% | 60.02 | 294.363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.2 | 100% | 60.02 | 294.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.3 | 100% | 60.02 | 294.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.4 | 100% | 60.02 | 294.3393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.5 | 100% | 60.02 | 294.34 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.6 | 100% | 60.02 | 294.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.7 | 100% | 60.02 | 294.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.8 | 100% | 60.02 | 294.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.9 | 100% | 60.02 | 294.3892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551 | 100% | 60.02 | 294.3789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.1 | 100% | 60.02 | 294.3624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.2 | 100% | 60.02 | 294.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.3 | 100% | 60.02 | 294.3754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.4 | 100% | 60.02 | 294.3983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.5 | 100% | 60.02 | 294.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.6 | 100% | 60.02 | 294.4282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.7 | 100% | 60.02 | 294.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.8 | 100% | 60.02 | 294.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.9 | 100% | 60.02 | 294.4411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552 | 100% | 60.02 | 294.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.1 | 100% | 60.02 | 294.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.2 | 100% | 60.02 | 294.4601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.3 | 100% | 60.02 | 294.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.4 | 100% | 60.02 | 294.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.5 | 100% | 60.02 | 294.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.6 | 100% | 60.02 | 294.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.7 | 100% | 60.02 | 294.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.8 | 100% | 60.02 | 294.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.9 | 100% | 60.02 | 294.5094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553 | 100% | 60.02 | 294.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.1 | 100% | 60.02 | 294.5141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.2 | 100% | 60.02 | 294.5249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.3 | 100% | 60.02 | 294.5273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.4 | 100% | 60.02 | 294.537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.5 | 100% | 60.02 | 294.5606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.6 | 100% | 60.02 | 294.5756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.7 | 100% | 60.02 | 294.5777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.8 | 100% | 60.02 | 294.5782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.9 | 100% | 60.02 | 294.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554 | 100% | 60.02 | 294.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.1 | 100% | 60.02 | 294.5539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.2 | 100% | 60.02 | 294.5659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.3 | 100% | 60.02 | 294.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.4 | 100% | 60.02 | 294.574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.5 | 100% | 60.02 | 294.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.6 | 100% | 60.02 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.7 | 100% | 60.02 | 294.5814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.8 | 100% | 60.02 | 294.5696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.9 | 100% | 60.02 | 294.5656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555 | 100% | 60.02 | 294.5674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.1 | 100% | 60.02 | 294.5824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.2 | 100% | 60.02 | 294.6127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.3 | 100% | 60.02 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.4 | 100% | 60.02 | 294.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.5 | 100% | 60.02 | 294.6507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.6 | 100% | 60.02 | 294.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.7 | 100% | 60.02 | 294.659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.8 | 100% | 60.02 | 294.6663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.9 | 100% | 60.02 | 294.685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556 | 100% | 60.02 | 294.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.1 | 100% | 60.02 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.2 | 100% | 60.02 | 294.6857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.3 | 100% | 60.02 | 294.6906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.4 | 100% | 60.02 | 294.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.5 | 100% | 60.02 | 294.6893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.6 | 100% | 60.02 | 294.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.7 | 100% | 60.02 | 294.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.8 | 100% | 60.02 | 294.6766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.9 | 100% | 60.02 | 294.658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557 | 100% | 60.02 | 294.6493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.1 | 100% | 60.02 | 294.6581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.2 | 100% | 60.02 | 294.6758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.3 | 100% | 60.02 | 294.6919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.4 | 100% | 60.02 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.5 | 100% | 60.02 | 294.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.6 | 100% | 60.02 | 294.6889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.7 | 100% | 60.02 | 294.689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.8 | 100% | 60.02 | 294.6977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.9 | 100% | 60.02 | 294.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558 | 100% | 60.02 | 294.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.1 | 100% | 60.02 | 294.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.2 | 100% | 60.02 | 294.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.3 | 100% | 60.02 | 294.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.4 | 100% | 60.02 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.5 | 100% | 60.02 | 294.667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.6 | 100% | 60.02 | 294.665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.7 | 100% | 60.02 | 294.6709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.8 | 100% | 60.02 | 294.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.9 | 100% | 60.02 | 294.7004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559 | 100% | 60.02 | 294.7111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.1 | 100% | 60.02 | 294.7148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.2 | 100% | 60.02 | 294.7129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.3 | 100% | 60.02 | 294.7104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.4 | 100% | 60.02 | 294.7106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.5 | 100% | 60.02 | 294.715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.6 | 100% | 60.02 | 294.7181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.7 | 100% | 60.02 | 294.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.8 | 100% | 60.02 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.9 | 100% | 60.02 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560 | 100% | 60.02 | 294.7031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.1 | 100% | 60.02 | 294.7093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.2 | 100% | 60.02 | 294.7106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.3 | 100% | 60.02 | 294.7032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.4 | 100% | 60.02 | 294.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.5 | 100% | 60.02 | 294.6713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.6 | 100% | 60.02 | 294.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.7 | 100% | 60.02 | 294.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.8 | 100% | 60.02 | 294.6611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.9 | 100% | 60.02 | 294.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561 | 100% | 60.02 | 294.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.1 | 100% | 60.02 | 294.6677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.2 | 100% | 60.02 | 294.6621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.3 | 100% | 60.02 | 294.656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.4 | 100% | 60.02 | 294.661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.5 | 100% | 60.02 | 294.6717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.6 | 100% | 60.02 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.7 | 100% | 60.02 | 294.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.8 | 100% | 60.02 | 294.6742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.9 | 100% | 60.02 | 294.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562 | 100% | 60.02 | 294.671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.1 | 100% | 60.02 | 294.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.2 | 100% | 60.02 | 294.691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.3 | 100% | 60.02 | 294.7075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.4 | 100% | 60.02 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.5 | 100% | 60.02 | 294.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.6 | 100% | 60.02 | 294.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.7 | 100% | 60.02 | 294.6616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.8 | 100% | 60.02 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.9 | 100% | 60.02 | 294.6424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563 | 100% | 60.02 | 294.6479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.1 | 100% | 60.02 | 294.6547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.2 | 100% | 60.02 | 294.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.3 | 100% | 60.02 | 294.6518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.4 | 100% | 60.02 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.5 | 100% | 60.02 | 294.6385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.6 | 100% | 60.02 | 294.6296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.7 | 100% | 60.02 | 294.6308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.8 | 100% | 60.02 | 294.6491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.9 | 100% | 60.02 | 294.673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564 | 100% | 60.02 | 294.6943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.1 | 100% | 60.02 | 294.7102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.2 | 100% | 60.02 | 294.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.3 | 100% | 60.02 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.4 | 100% | 60.02 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.5 | 100% | 60.02 | 294.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.6 | 100% | 60.02 | 294.6791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.7 | 100% | 60.02 | 294.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.8 | 100% | 60.02 | 294.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.9 | 100% | 60.02 | 294.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565 | 100% | 60.02 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.1 | 100% | 60.02 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.2 | 100% | 60.02 | 294.6934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.3 | 100% | 60.02 | 294.6968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.4 | 100% | 60.02 | 294.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.5 | 100% | 60.02 | 294.7023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.6 | 100% | 60.02 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.7 | 100% | 60.02 | 294.7025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.8 | 100% | 60.02 | 294.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.9 | 100% | 60.02 | 294.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566 | 100% | 60.02 | 294.7519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.1 | 100% | 60.02 | 294.7621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.2 | 100% | 60.02 | 294.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.3 | 100% | 60.02 | 294.7621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.4 | 100% | 60.02 | 294.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.5 | 100% | 60.02 | 294.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.6 | 100% | 60.02 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.7 | 100% | 60.02 | 294.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.8 | 100% | 60.02 | 294.7335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.9 | 100% | 60.02 | 294.7264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567 | 100% | 60.02 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.1 | 100% | 60.02 | 294.693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.2 | 100% | 60.02 | 294.6879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.3 | 100% | 60.02 | 294.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.4 | 100% | 60.02 | 294.695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.5 | 100% | 60.02 | 294.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.6 | 100% | 60.02 | 294.6677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.7 | 100% | 60.02 | 294.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.8 | 100% | 60.02 | 294.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.9 | 100% | 60.02 | 294.6428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568 | 100% | 60.02 | 294.6605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.1 | 100% | 60.02 | 294.6645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.2 | 100% | 60.02 | 294.6551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.3 | 100% | 60.02 | 294.6415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.4 | 100% | 60.02 | 294.6304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.5 | 100% | 60.02 | 294.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.6 | 100% | 60.02 | 294.6206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.7 | 100% | 60.02 | 294.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.8 | 100% | 60.02 | 294.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.9 | 100% | 60.02 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569 | 100% | 60.02 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.1 | 100% | 60.02 | 294.6285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.2 | 100% | 60.02 | 294.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.3 | 100% | 60.02 | 294.6432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.4 | 100% | 60.02 | 294.6698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.5 | 100% | 60.02 | 294.7023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.6 | 100% | 60.02 | 294.7486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.7 | 100% | 60.02 | 294.8101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.8 | 100% | 60.02 | 294.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.9 | 100% | 60.02 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570 | 100% | 60.02 | 294.966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.1 | 100% | 60.02 | 294.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.2 | 100% | 60.02 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.3 | 100% | 60.02 | 294.982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.4 | 100% | 60.02 | 294.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.5 | 100% | 60.02 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.6 | 100% | 60.02 | 294.903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.7 | 100% | 60.02 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.8 | 100% | 60.02 | 294.9258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.9 | 100% | 60.02 | 294.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571 | 100% | 60.02 | 294.9778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.1 | 100% | 60.02 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.2 | 100% | 60.02 | 295.0117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.3 | 100% | 60.02 | 295.0068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.4 | 100% | 60.02 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.5 | 100% | 60.02 | 295.0239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.6 | 100% | 60.02 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.7 | 100% | 60.02 | 295.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.8 | 100% | 60.02 | 295.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.9 | 100% | 60.02 | 295.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572 | 100% | 60.02 | 295.1113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.1 | 100% | 60.02 | 295.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.2 | 100% | 60.02 | 295.0645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.3 | 100% | 60.02 | 295.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.4 | 100% | 60.02 | 294.9902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.5 | 100% | 60.02 | 294.967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.6 | 100% | 60.02 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.7 | 100% | 60.02 | 294.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.8 | 100% | 60.02 | 294.9281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.9 | 100% | 60.02 | 294.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573 | 100% | 60.02 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.1 | 100% | 60.02 | 294.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.2 | 100% | 60.02 | 294.9176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.3 | 100% | 60.02 | 294.9055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.4 | 100% | 60.02 | 294.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.5 | 100% | 60.02 | 294.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.6 | 100% | 60.02 | 294.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.7 | 100% | 60.02 | 294.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.8 | 100% | 60.02 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.9 | 100% | 60.02 | 294.8028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574 | 100% | 60.02 | 294.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.1 | 100% | 60.02 | 294.79 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.2 | 100% | 60.02 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.3 | 100% | 60.02 | 294.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.4 | 100% | 60.02 | 294.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.5 | 100% | 60.02 | 294.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.6 | 100% | 60.02 | 294.7877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.7 | 100% | 60.02 | 294.7937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.8 | 100% | 60.02 | 294.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.9 | 100% | 60.02 | 294.7676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575 | 100% | 60.02 | 294.7696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.1 | 100% | 60.02 | 294.7704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.2 | 100% | 60.02 | 294.7637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.3 | 100% | 60.02 | 294.7516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.4 | 100% | 60.02 | 294.7219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.5 | 100% | 60.02 | 294.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.6 | 100% | 60.02 | 294.6049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.7 | 100% | 60.02 | 294.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.8 | 100% | 60.02 | 294.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.9 | 100% | 60.02 | 294.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576 | 100% | 60.02 | 294.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.1 | 100% | 60.02 | 294.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.2 | 100% | 60.02 | 294.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.3 | 100% | 60.02 | 294.5665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.4 | 100% | 60.02 | 294.5555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.5 | 100% | 60.02 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.6 | 100% | 60.02 | 294.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.7 | 100% | 60.02 | 294.5016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.8 | 100% | 60.02 | 294.5348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.9 | 100% | 60.02 | 294.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577 | 100% | 60.02 | 294.592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.1 | 100% | 60.02 | 294.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.2 | 100% | 60.02 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.3 | 100% | 60.02 | 294.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.4 | 100% | 60.02 | 294.5433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.5 | 100% | 60.02 | 294.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.6 | 100% | 60.02 | 294.5308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.7 | 100% | 60.02 | 294.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.8 | 100% | 60.02 | 294.5221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.9 | 100% | 60.02 | 294.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578 | 100% | 60.02 | 294.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.1 | 100% | 60.02 | 294.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.2 | 100% | 60.02 | 294.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.3 | 100% | 60.02 | 294.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.4 | 100% | 60.02 | 294.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.5 | 100% | 60.02 | 294.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.6 | 100% | 60.02 | 294.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.7 | 100% | 60.02 | 294.5525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.8 | 100% | 60.02 | 294.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.9 | 100% | 60.02 | 294.6429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579 | 100% | 60.02 | 294.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.1 | 100% | 60.02 | 294.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.2 | 100% | 60.02 | 294.6984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.3 | 100% | 60.02 | 294.6987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.4 | 100% | 60.02 | 294.7133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.5 | 100% | 60.02 | 294.7569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.6 | 100% | 60.02 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.7 | 100% | 60.02 | 294.8074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.8 | 100% | 60.02 | 294.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.9 | 100% | 60.02 | 294.8338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580 | 100% | 60.02 | 294.819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.1 | 100% | 60.02 | 294.8163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.2 | 100% | 60.02 | 294.8384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.3 | 100% | 60.02 | 294.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.4 | 100% | 60.02 | 294.8678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.5 | 100% | 60.02 | 294.8885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.6 | 100% | 60.02 | 294.8967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.7 | 100% | 60.02 | 294.8792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.8 | 100% | 60.02 | 294.879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.9 | 100% | 60.02 | 294.9087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581 | 100% | 60.02 | 294.9399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.1 | 100% | 60.02 | 294.9649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.2 | 100% | 60.02 | 294.9873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.3 | 100% | 60.02 | 294.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.4 | 100% | 60.02 | 294.9729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.5 | 100% | 60.02 | 294.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.6 | 100% | 60.02 | 295.0303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.7 | 100% | 60.02 | 295.0741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.8 | 100% | 60.02 | 295.1047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.9 | 100% | 60.02 | 295.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582 | 100% | 60.02 | 295.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.1 | 100% | 60.02 | 295.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.2 | 100% | 60.02 | 295.1065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.3 | 100% | 60.02 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.4 | 100% | 60.02 | 295.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.5 | 100% | 60.02 | 295.1607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.6 | 100% | 60.02 | 295.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.7 | 100% | 60.02 | 295.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.8 | 100% | 60.02 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.9 | 100% | 60.02 | 295.147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583 | 100% | 60.02 | 295.1459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.1 | 100% | 60.02 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.2 | 100% | 60.02 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.3 | 100% | 60.02 | 295.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.4 | 100% | 60.02 | 295.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.5 | 100% | 60.02 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.6 | 100% | 60.02 | 295.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.7 | 100% | 60.02 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.8 | 100% | 60.02 | 295.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.9 | 100% | 60.02 | 295.0997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584 | 100% | 60.02 | 295.1037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.1 | 100% | 60.02 | 295.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.2 | 100% | 60.02 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.3 | 100% | 60.02 | 295.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.4 | 100% | 60.02 | 295.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.5 | 100% | 60.02 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.6 | 100% | 60.02 | 295.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.7 | 100% | 60.02 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.8 | 100% | 60.02 | 295.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.9 | 100% | 60.02 | 295.1163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585 | 100% | 60.02 | 295.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.1 | 100% | 60.02 | 295.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.2 | 100% | 60.02 | 295.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.3 | 100% | 60.02 | 295.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.4 | 100% | 60.02 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.5 | 100% | 60.02 | 295.0605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.6 | 100% | 60.02 | 295.0482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.7 | 100% | 60.02 | 295.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.8 | 100% | 60.02 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.9 | 100% | 60.02 | 295.0177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586 | 100% | 60.02 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.1 | 100% | 60.02 | 295.0152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.2 | 100% | 60.02 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.3 | 100% | 60.02 | 295.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.4 | 100% | 60.02 | 295.0004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.5 | 100% | 60.02 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.6 | 100% | 60.02 | 295.008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.7 | 100% | 60.02 | 295.0062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.8 | 100% | 60.02 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.9 | 100% | 60.02 | 295.0377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587 | 100% | 60.02 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.1 | 100% | 60.02 | 294.9679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.2 | 100% | 60.02 | 294.9344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.3 | 100% | 60.02 | 294.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.4 | 100% | 60.02 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.5 | 100% | 60.02 | 294.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.6 | 100% | 60.02 | 294.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.7 | 100% | 60.02 | 294.9078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.8 | 100% | 60.02 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.9 | 100% | 60.02 | 294.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588 | 100% | 60.02 | 294.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.1 | 100% | 60.02 | 294.8691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.2 | 100% | 60.02 | 294.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.3 | 100% | 60.02 | 294.8666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.4 | 100% | 60.02 | 294.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.5 | 100% | 60.02 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.6 | 100% | 60.02 | 294.8957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.7 | 100% | 60.02 | 294.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.8 | 100% | 60.02 | 294.9333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.9 | 100% | 60.02 | 294.9461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589 | 100% | 60.02 | 294.948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.1 | 100% | 60.02 | 294.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.2 | 100% | 60.02 | 294.89 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.3 | 100% | 60.02 | 294.8807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.4 | 100% | 60.02 | 294.8822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.5 | 100% | 60.02 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.6 | 100% | 60.02 | 294.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.7 | 100% | 60.02 | 294.9349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.8 | 100% | 60.02 | 294.927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.9 | 100% | 60.02 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590 | 100% | 60.02 | 294.8987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.1 | 100% | 60.02 | 294.8868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.2 | 100% | 60.02 | 294.8837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.3 | 100% | 60.02 | 294.9068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.4 | 100% | 60.02 | 294.9278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.5 | 100% | 60.02 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.6 | 100% | 60.02 | 294.904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.7 | 100% | 60.02 | 294.8911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.8 | 100% | 60.02 | 294.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.9 | 100% | 60.02 | 294.8724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591 | 100% | 60.02 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.1 | 100% | 60.02 | 294.9079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.2 | 100% | 60.02 | 294.8888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.3 | 100% | 60.02 | 294.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.4 | 100% | 60.02 | 294.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.5 | 100% | 60.02 | 294.8705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.6 | 100% | 60.02 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.7 | 100% | 60.02 | 294.9229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.8 | 100% | 60.02 | 294.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.9 | 100% | 60.02 | 294.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592 | 100% | 60.02 | 294.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.1 | 100% | 60.02 | 294.8847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.2 | 100% | 60.02 | 294.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.3 | 100% | 60.02 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.4 | 100% | 60.02 | 294.8237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.5 | 100% | 60.02 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.6 | 100% | 60.02 | 294.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.7 | 100% | 60.02 | 294.8208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.8 | 100% | 60.02 | 294.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.9 | 100% | 60.02 | 294.814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593 | 100% | 60.02 | 294.8091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.1 | 100% | 60.02 | 294.8122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.2 | 100% | 60.02 | 294.8353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.3 | 100% | 60.02 | 294.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.4 | 100% | 60.02 | 294.8202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.5 | 100% | 60.02 | 294.8025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.6 | 100% | 60.02 | 294.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.7 | 100% | 60.02 | 294.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.8 | 100% | 60.02 | 294.7618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.9 | 100% | 60.02 | 294.7823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594 | 100% | 60.02 | 294.7868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.1 | 100% | 60.02 | 294.765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.2 | 100% | 60.02 | 294.7492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.3 | 100% | 60.02 | 294.7386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.4 | 100% | 60.02 | 294.7206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.5 | 100% | 60.02 | 294.7213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.6 | 100% | 60.02 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.7 | 100% | 60.02 | 294.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.8 | 100% | 60.02 | 294.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.9 | 100% | 60.02 | 294.7767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595 | 100% | 60.02 | 294.7843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.1 | 100% | 60.02 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.2 | 100% | 60.02 | 294.8075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.3 | 100% | 60.02 | 294.8375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.4 | 100% | 60.02 | 294.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.5 | 100% | 60.02 | 294.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.6 | 100% | 60.02 | 294.8128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.7 | 100% | 60.02 | 294.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.8 | 100% | 60.02 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.9 | 100% | 60.02 | 294.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596 | 100% | 60.02 | 294.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.1 | 100% | 60.02 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.2 | 100% | 60.02 | 294.8555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.3 | 100% | 60.02 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.4 | 100% | 60.02 | 294.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.5 | 100% | 60.02 | 294.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.6 | 100% | 60.02 | 294.8159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.7 | 100% | 60.02 | 294.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.8 | 100% | 60.02 | 294.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.9 | 100% | 60.02 | 294.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597 | 100% | 60.02 | 294.8282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.1 | 100% | 60.02 | 294.8216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.2 | 100% | 60.02 | 294.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.3 | 100% | 60.02 | 294.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.4 | 100% | 60.02 | 294.8073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.5 | 100% | 60.02 | 294.8024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.6 | 100% | 60.02 | 294.7874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.7 | 100% | 60.02 | 294.7759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.8 | 100% | 60.02 | 294.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.9 | 100% | 60.02 | 294.743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598 | 100% | 60.02 | 294.7562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.1 | 100% | 60.02 | 294.7856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.2 | 100% | 60.02 | 294.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.3 | 100% | 60.02 | 294.7815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.4 | 100% | 60.02 | 294.7742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.5 | 100% | 60.02 | 294.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.6 | 100% | 60.02 | 294.7387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.7 | 100% | 60.02 | 294.7464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.8 | 100% | 60.02 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.9 | 100% | 60.02 | 294.7672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599 | 100% | 60.02 | 294.7631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.1 | 100% | 60.02 | 294.7674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.2 | 100% | 60.02 | 294.7616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.3 | 100% | 60.02 | 294.7542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.4 | 100% | 60.02 | 294.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.5 | 100% | 60.02 | 294.8218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.6 | 100% | 60.02 | 294.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.7 | 100% | 60.02 | 294.8585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.8 | 100% | 60.02 | 294.8789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.9 | 100% | 60.02 | 294.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600 | 100% | 60.02 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.1 | 100% | 60.02 | 294.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.2 | 100% | 60.02 | 294.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.3 | 100% | 60.02 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.4 | 100% | 60.02 | 295.0008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.5 | 100% | 60.02 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.6 | 100% | 60.02 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.7 | 100% | 60.02 | 295.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.8 | 100% | 60.02 | 295.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.9 | 100% | 60.02 | 295.0656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601 | 100% | 60.02 | 295.0677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.1 | 100% | 60.02 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.2 | 100% | 60.02 | 295.0962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.3 | 100% | 60.02 | 295.0882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.4 | 100% | 60.02 | 295.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.5 | 100% | 60.02 | 295.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.6 | 100% | 60.02 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.7 | 100% | 60.02 | 295.1049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.8 | 100% | 60.02 | 295.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.9 | 100% | 60.02 | 295.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602 | 100% | 60.02 | 295.0868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.1 | 100% | 60.02 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.2 | 100% | 60.02 | 295.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.3 | 100% | 60.02 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.4 | 100% | 60.02 | 295.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.5 | 100% | 60.02 | 295.1937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.6 | 100% | 60.02 | 295.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.7 | 100% | 60.02 | 295.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.8 | 100% | 60.02 | 295.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.9 | 100% | 60.02 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603 | 100% | 60.02 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.1 | 100% | 60.02 | 295.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.2 | 100% | 60.02 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.3 | 100% | 60.02 | 295.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.4 | 100% | 60.02 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.5 | 100% | 60.02 | 295.2443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.6 | 100% | 60.02 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.7 | 100% | 60.02 | 295.2553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.8 | 100% | 60.02 | 295.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.9 | 100% | 60.02 | 295.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604 | 100% | 60.02 | 295.2384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.1 | 100% | 60.02 | 295.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.2 | 100% | 60.02 | 295.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.3 | 100% | 60.02 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.4 | 100% | 60.02 | 295.2659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.5 | 100% | 60.02 | 295.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.6 | 100% | 60.02 | 295.2244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.7 | 100% | 60.02 | 295.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.8 | 100% | 60.02 | 295.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.9 | 100% | 60.02 | 295.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605 | 100% | 60.02 | 295.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.1 | 100% | 60.02 | 295.2758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.2 | 100% | 60.02 | 295.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.3 | 100% | 60.02 | 295.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.4 | 100% | 60.02 | 295.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.5 | 100% | 60.02 | 295.3292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.6 | 100% | 60.02 | 295.3166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.7 | 100% | 60.02 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.8 | 100% | 60.02 | 295.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.9 | 100% | 60.02 | 295.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606 | 100% | 60.02 | 295.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.1 | 100% | 60.02 | 295.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.2 | 100% | 60.02 | 295.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.3 | 100% | 60.02 | 295.2105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.4 | 100% | 60.02 | 295.1877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.5 | 100% | 60.02 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.6 | 100% | 60.02 | 295.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.7 | 100% | 60.02 | 295.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.8 | 100% | 60.02 | 295.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.9 | 100% | 60.02 | 295.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607 | 100% | 60.02 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.1 | 100% | 60.02 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.2 | 100% | 60.02 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.3 | 100% | 60.02 | 295.1267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.4 | 100% | 60.02 | 295.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.5 | 100% | 60.02 | 295.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.6 | 100% | 60.02 | 295.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.7 | 100% | 60.02 | 295.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.8 | 100% | 60.02 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.9 | 100% | 60.02 | 295.1092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608 | 100% | 60.02 | 295.096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.1 | 100% | 60.02 | 295.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.2 | 100% | 60.02 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.3 | 100% | 60.02 | 295.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.4 | 100% | 60.02 | 295.1 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.5 | 100% | 60.02 | 295.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.6 | 100% | 60.02 | 295.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.7 | 100% | 60.02 | 295.0885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.8 | 100% | 60.02 | 295.0784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.9 | 100% | 60.02 | 295.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609 | 100% | 60.02 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.1 | 100% | 60.02 | 295.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.2 | 100% | 60.02 | 295.0915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.3 | 100% | 60.02 | 295.093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.4 | 100% | 60.02 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.5 | 100% | 60.02 | 295.0751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.6 | 100% | 60.02 | 295.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.7 | 100% | 60.02 | 295.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.8 | 100% | 60.02 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.9 | 100% | 60.02 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610 | 100% | 60.02 | 295.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.1 | 100% | 60.02 | 295.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.2 | 100% | 60.02 | 295.2145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.3 | 100% | 60.02 | 295.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.4 | 100% | 60.02 | 295.2652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.5 | 100% | 60.02 | 295.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.6 | 100% | 60.02 | 295.2874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.7 | 100% | 60.02 | 295.2908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.8 | 100% | 60.02 | 295.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.9 | 100% | 60.02 | 295.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611 | 100% | 60.02 | 295.2854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.1 | 100% | 60.02 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.2 | 100% | 60.02 | 295.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.3 | 100% | 60.02 | 295.2664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.4 | 100% | 60.02 | 295.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.5 | 100% | 60.02 | 295.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.6 | 100% | 60.02 | 295.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.7 | 100% | 60.02 | 295.2906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.8 | 100% | 60.02 | 295.3175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.9 | 100% | 60.02 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612 | 100% | 60.02 | 295.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.1 | 100% | 60.02 | 295.3634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.2 | 100% | 60.02 | 295.3677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.3 | 100% | 60.02 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.4 | 100% | 60.02 | 295.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.5 | 100% | 60.02 | 295.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.6 | 100% | 60.02 | 295.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.7 | 100% | 60.02 | 295.4059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.8 | 100% | 60.02 | 295.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.9 | 100% | 60.02 | 295.4321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613 | 100% | 60.02 | 295.426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.1 | 100% | 60.02 | 295.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.2 | 100% | 60.02 | 295.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.3 | 100% | 60.02 | 295.4601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.4 | 100% | 60.02 | 295.4569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.5 | 100% | 60.02 | 295.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.6 | 100% | 60.02 | 295.4824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.7 | 100% | 60.02 | 295.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.8 | 100% | 60.02 | 295.5041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.9 | 100% | 60.02 | 295.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614 | 100% | 60.02 | 295.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.1 | 100% | 60.02 | 295.4936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.2 | 100% | 60.02 | 295.4923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.3 | 100% | 60.02 | 295.4704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.4 | 100% | 60.02 | 295.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.5 | 100% | 60.02 | 295.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.6 | 100% | 60.02 | 295.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.7 | 100% | 60.02 | 295.461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.8 | 100% | 60.02 | 295.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.9 | 100% | 60.02 | 295.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615 | 100% | 60.02 | 295.4629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.1 | 100% | 60.02 | 295.4363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.2 | 100% | 60.02 | 295.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.3 | 100% | 60.02 | 295.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.4 | 100% | 60.02 | 295.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.5 | 100% | 60.02 | 295.513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.6 | 100% | 60.02 | 295.5237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.7 | 100% | 60.02 | 295.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.8 | 100% | 60.02 | 295.5394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.9 | 100% | 60.02 | 295.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616 | 100% | 60.02 | 295.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.1 | 100% | 60.02 | 295.5985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.2 | 100% | 60.02 | 295.5868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.3 | 100% | 60.02 | 295.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.4 | 100% | 60.02 | 295.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.5 | 100% | 60.02 | 295.5319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.6 | 100% | 60.02 | 295.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.7 | 100% | 60.02 | 295.5729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.8 | 100% | 60.02 | 295.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.9 | 100% | 60.02 | 295.5874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617 | 100% | 60.02 | 295.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.1 | 100% | 60.02 | 295.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.2 | 100% | 60.02 | 295.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.3 | 100% | 60.02 | 295.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.4 | 100% | 60.02 | 295.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.5 | 100% | 60.02 | 295.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.6 | 100% | 60.02 | 295.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.7 | 100% | 60.02 | 295.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.8 | 100% | 60.02 | 295.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.9 | 100% | 60.02 | 295.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618 | 100% | 60.02 | 295.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.1 | 100% | 60.02 | 295.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.2 | 100% | 60.02 | 295.5855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.3 | 100% | 60.02 | 295.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.4 | 100% | 60.02 | 295.622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.5 | 100% | 60.02 | 295.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.6 | 100% | 60.02 | 295.6026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.7 | 100% | 60.02 | 295.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.8 | 100% | 60.02 | 295.6503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.9 | 100% | 60.02 | 295.6656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619 | 100% | 60.02 | 295.697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.1 | 100% | 60.02 | 295.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.2 | 100% | 60.02 | 295.7053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.3 | 100% | 60.02 | 295.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.4 | 100% | 60.02 | 295.6618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.5 | 100% | 60.02 | 295.6309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.6 | 100% | 60.02 | 295.5979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.7 | 100% | 60.02 | 295.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.8 | 100% | 60.02 | 295.5892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.9 | 100% | 60.02 | 295.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620 | 100% | 60.02 | 295.585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.1 | 100% | 60.02 | 295.6107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.2 | 100% | 60.02 | 295.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.3 | 100% | 60.02 | 295.5844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.4 | 100% | 60.02 | 295.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.5 | 100% | 60.02 | 295.6128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.6 | 100% | 60.02 | 295.6042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.7 | 100% | 60.02 | 295.5972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.8 | 100% | 60.02 | 295.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.9 | 100% | 60.02 | 295.593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621 | 100% | 60.02 | 295.5954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.1 | 100% | 60.02 | 295.6267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.2 | 100% | 60.02 | 295.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.3 | 100% | 60.02 | 295.6334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.4 | 100% | 60.02 | 295.6174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.5 | 100% | 60.02 | 295.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.6 | 100% | 60.02 | 295.5745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.7 | 100% | 60.02 | 295.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.8 | 100% | 60.02 | 295.583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.9 | 100% | 60.02 | 295.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622 | 100% | 60.02 | 295.5592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.1 | 100% | 60.02 | 295.5347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.2 | 100% | 60.02 | 295.5246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.3 | 100% | 60.02 | 295.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.4 | 100% | 60.02 | 295.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.5 | 100% | 60.02 | 295.4803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.6 | 100% | 60.02 | 295.4994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.7 | 100% | 60.02 | 295.5006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.8 | 100% | 60.02 | 295.4708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.9 | 100% | 60.02 | 295.4506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623 | 100% | 60.02 | 295.44 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.1 | 100% | 60.02 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.2 | 100% | 60.02 | 295.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.3 | 100% | 60.02 | 295.4367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.4 | 100% | 60.02 | 295.4364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.5 | 100% | 60.02 | 295.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.6 | 100% | 60.02 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.7 | 100% | 60.02 | 295.3771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.8 | 100% | 60.02 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.9 | 100% | 60.02 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624 | 100% | 60.02 | 295.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.1 | 100% | 60.02 | 295.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.2 | 100% | 60.02 | 295.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.3 | 100% | 60.02 | 295.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.4 | 100% | 60.02 | 295.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.5 | 100% | 60.02 | 295.4121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.6 | 100% | 60.02 | 295.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.7 | 100% | 60.02 | 295.444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.8 | 100% | 60.02 | 295.4377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.9 | 100% | 60.02 | 295.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625 | 100% | 60.02 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.1 | 100% | 60.02 | 295.4153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.2 | 100% | 60.02 | 295.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.3 | 100% | 60.02 | 295.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.4 | 100% | 60.02 | 295.4364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.5 | 100% | 60.02 | 295.4479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.6 | 100% | 60.02 | 295.4417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.7 | 100% | 60.02 | 295.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.8 | 100% | 60.02 | 295.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.9 | 100% | 60.02 | 295.3991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626 | 100% | 60.02 | 295.4039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.1 | 100% | 60.02 | 295.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.2 | 100% | 60.02 | 295.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.3 | 100% | 60.02 | 295.4357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.4 | 100% | 60.02 | 295.4379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.5 | 100% | 60.02 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.6 | 100% | 60.02 | 295.4103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.7 | 100% | 60.02 | 295.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.8 | 100% | 60.02 | 295.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.9 | 100% | 60.02 | 295.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627 | 100% | 60.02 | 295.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.1 | 100% | 60.02 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.2 | 100% | 60.02 | 295.3624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.3 | 100% | 60.02 | 295.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.4 | 100% | 60.02 | 295.3454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.5 | 100% | 60.02 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.6 | 100% | 60.02 | 295.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.7 | 100% | 60.02 | 295.3143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.8 | 100% | 60.02 | 295.3054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.9 | 100% | 60.02 | 295.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628 | 100% | 60.02 | 295.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.1 | 100% | 60.02 | 295.2798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.2 | 100% | 60.02 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.3 | 100% | 60.02 | 295.3015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.4 | 100% | 60.02 | 295.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.5 | 100% | 60.02 | 295.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.6 | 100% | 60.02 | 295.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.7 | 100% | 60.02 | 295.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.8 | 100% | 60.02 | 295.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.9 | 100% | 60.02 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629 | 100% | 60.02 | 295.2126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.1 | 100% | 60.02 | 295.1936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.2 | 100% | 60.02 | 295.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.3 | 100% | 60.02 | 295.1614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.4 | 100% | 60.02 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.5 | 100% | 60.02 | 295.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.6 | 100% | 60.02 | 295.1538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.7 | 100% | 60.02 | 295.1377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.8 | 100% | 60.02 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.9 | 100% | 60.02 | 295.1413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630 | 100% | 60.02 | 295.1336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.1 | 100% | 60.02 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.2 | 100% | 60.02 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.3 | 100% | 60.02 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.4 | 100% | 60.02 | 295.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.5 | 100% | 60.02 | 295.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.6 | 100% | 60.02 | 295.0561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.7 | 100% | 60.02 | 295.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.8 | 100% | 60.02 | 295.0113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.9 | 100% | 60.02 | 295.02 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631 | 100% | 60.02 | 295.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.1 | 100% | 60.02 | 295.0118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.2 | 100% | 60.02 | 294.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.3 | 100% | 60.02 | 294.9848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.4 | 100% | 60.02 | 294.9483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.5 | 100% | 60.02 | 294.9115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.6 | 100% | 60.02 | 294.9058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.7 | 100% | 60.02 | 294.9113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.8 | 100% | 60.02 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.9 | 100% | 60.02 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632 | 100% | 60.02 | 294.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.1 | 100% | 60.02 | 294.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.2 | 100% | 60.02 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.3 | 100% | 60.02 | 294.8297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.4 | 100% | 60.02 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.5 | 100% | 60.02 | 294.8568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.6 | 100% | 60.02 | 294.8616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.7 | 100% | 60.02 | 294.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.8 | 100% | 60.02 | 294.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.9 | 100% | 60.02 | 294.8306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633 | 100% | 60.02 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.1 | 100% | 60.02 | 294.8333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.2 | 100% | 60.02 | 294.8528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.3 | 100% | 60.02 | 294.8564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.4 | 100% | 60.02 | 294.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.5 | 100% | 60.02 | 294.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.6 | 100% | 60.02 | 294.8324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.7 | 100% | 60.02 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.8 | 100% | 60.02 | 294.8111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.9 | 100% | 60.02 | 294.8142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634 | 100% | 60.02 | 294.8057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.1 | 100% | 60.02 | 294.809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.2 | 100% | 60.02 | 294.8119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.3 | 100% | 60.02 | 294.7967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.4 | 100% | 60.02 | 294.8009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.5 | 100% | 60.02 | 294.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.6 | 100% | 60.02 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.7 | 100% | 60.02 | 294.8729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.8 | 100% | 60.02 | 294.8966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.9 | 100% | 60.02 | 294.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635 | 100% | 60.02 | 294.8899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.1 | 100% | 60.02 | 294.8859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.2 | 100% | 60.02 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.3 | 100% | 60.02 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.4 | 100% | 60.02 | 294.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.5 | 100% | 60.02 | 294.9777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.6 | 100% | 60.02 | 295.0112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.7 | 100% | 60.02 | 295.0185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.8 | 100% | 60.02 | 295.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.9 | 100% | 60.02 | 295.0616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636 | 100% | 60.02 | 295.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.1 | 100% | 60.02 | 295.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.2 | 100% | 60.02 | 295.1495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.3 | 100% | 60.02 | 295.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.4 | 100% | 60.02 | 295.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.5 | 100% | 60.02 | 295.1582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.6 | 100% | 60.02 | 295.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.7 | 100% | 60.02 | 295.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.8 | 100% | 60.02 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.9 | 100% | 60.02 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637 | 100% | 60.02 | 295.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.1 | 100% | 60.02 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.2 | 100% | 60.02 | 295.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.3 | 100% | 60.02 | 295.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.4 | 100% | 60.02 | 295.2655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.5 | 100% | 60.02 | 295.2864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.6 | 100% | 60.02 | 295.322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.7 | 100% | 60.02 | 295.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.8 | 100% | 60.02 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.9 | 100% | 60.02 | 295.2835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638 | 100% | 60.02 | 295.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.1 | 100% | 60.02 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.2 | 100% | 60.02 | 295.3258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.3 | 100% | 60.02 | 295.3627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.4 | 100% | 60.02 | 295.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.5 | 100% | 60.02 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.6 | 100% | 60.02 | 295.3789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.7 | 100% | 60.02 | 295.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.8 | 100% | 60.02 | 295.4259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.9 | 100% | 60.02 | 295.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639 | 100% | 60.02 | 295.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.1 | 100% | 60.02 | 295.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.2 | 100% | 60.02 | 295.4447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.3 | 100% | 60.02 | 295.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.4 | 100% | 60.02 | 295.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.5 | 100% | 60.02 | 295.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.6 | 100% | 60.02 | 295.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.7 | 100% | 60.02 | 295.4861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.8 | 100% | 60.02 | 295.4823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.9 | 100% | 60.02 | 295.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640 | 100% | 60.02 | 295.4715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.1 | 100% | 60.02 | 295.4806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.2 | 100% | 60.02 | 295.4828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.3 | 100% | 60.02 | 295.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.4 | 100% | 60.02 | 295.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.5 | 100% | 60.02 | 295.5202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.6 | 100% | 60.02 | 295.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.7 | 100% | 60.02 | 295.4823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.8 | 100% | 60.02 | 295.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.9 | 100% | 60.02 | 295.4652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641 | 100% | 60.02 | 295.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.1 | 100% | 60.02 | 295.4934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.2 | 100% | 60.02 | 295.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.3 | 100% | 60.02 | 295.4478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.4 | 100% | 60.02 | 295.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.5 | 100% | 60.02 | 295.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.6 | 100% | 60.02 | 295.4489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.7 | 100% | 60.02 | 295.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.8 | 100% | 60.02 | 295.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.9 | 100% | 60.02 | 295.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642 | 100% | 60.02 | 295.4607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.1 | 100% | 60.02 | 295.4614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.2 | 100% | 60.02 | 295.4695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.3 | 100% | 60.02 | 295.4773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.4 | 100% | 60.02 | 295.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.5 | 100% | 60.02 | 295.5084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.6 | 100% | 60.02 | 295.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.7 | 100% | 60.02 | 295.499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.8 | 100% | 60.02 | 295.4696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.9 | 100% | 60.02 | 295.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643 | 100% | 60.02 | 295.4566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.1 | 100% | 60.02 | 295.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.2 | 100% | 60.02 | 295.4724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.3 | 100% | 60.02 | 295.4828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.4 | 100% | 60.02 | 295.4624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.5 | 100% | 60.02 | 295.4434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.6 | 100% | 60.02 | 295.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.7 | 100% | 60.02 | 295.4417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.8 | 100% | 60.02 | 295.4369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.9 | 100% | 60.02 | 295.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644 | 100% | 60.02 | 295.4685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.1 | 100% | 60.02 | 295.4753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.2 | 100% | 60.02 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.3 | 100% | 60.02 | 295.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.4 | 100% | 60.02 | 295.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.5 | 100% | 60.02 | 295.4501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.6 | 100% | 60.02 | 295.4502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.7 | 100% | 60.02 | 295.4528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.8 | 100% | 60.02 | 295.4375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.9 | 100% | 60.02 | 295.4182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645 | 100% | 60.02 | 295.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.1 | 100% | 60.02 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.2 | 100% | 60.02 | 295.3757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.3 | 100% | 60.02 | 295.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.4 | 100% | 60.02 | 295.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.5 | 100% | 60.02 | 295.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.6 | 100% | 60.02 | 295.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.7 | 100% | 60.02 | 295.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.8 | 100% | 60.02 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.9 | 100% | 60.02 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646 | 100% | 60.02 | 295.2758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.1 | 100% | 60.02 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.2 | 100% | 60.02 | 295.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.3 | 100% | 60.02 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.4 | 100% | 60.02 | 295.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.5 | 100% | 60.02 | 295.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.6 | 100% | 60.02 | 295.309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.7 | 100% | 60.02 | 295.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.8 | 100% | 60.02 | 295.3281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.9 | 100% | 60.02 | 295.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647 | 100% | 60.02 | 295.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.1 | 100% | 60.02 | 295.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.2 | 100% | 60.02 | 295.3104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.3 | 100% | 60.02 | 295.3252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.4 | 100% | 60.02 | 295.3499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.5 | 100% | 60.02 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.6 | 100% | 60.02 | 295.3509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.7 | 100% | 60.02 | 295.3516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.8 | 100% | 60.02 | 295.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.9 | 100% | 60.02 | 295.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648 | 100% | 60.02 | 295.3537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.1 | 100% | 60.02 | 295.381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.2 | 100% | 60.02 | 295.4124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.3 | 100% | 60.02 | 295.4383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.4 | 100% | 60.02 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.5 | 100% | 60.02 | 295.4647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.6 | 100% | 60.02 | 295.4477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.7 | 100% | 60.02 | 295.4433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.8 | 100% | 60.02 | 295.4652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.9 | 100% | 60.02 | 295.4849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649 | 100% | 60.02 | 295.4976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.1 | 100% | 60.02 | 295.5151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.2 | 100% | 60.02 | 295.5202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.3 | 100% | 60.02 | 295.5012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.4 | 100% | 60.02 | 295.4931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.5 | 100% | 60.02 | 295.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.6 | 100% | 60.02 | 295.5061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.7 | 100% | 60.02 | 295.4938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.8 | 100% | 60.02 | 295.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.9 | 100% | 60.02 | 295.4768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650 | 100% | 60.02 | 295.4781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.1 | 100% | 60.02 | 295.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.2 | 100% | 60.02 | 295.5479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.3 | 100% | 60.02 | 295.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.4 | 100% | 60.02 | 295.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.5 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.6 | 100% | 60.02 | 295.5233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.7 | 100% | 60.02 | 295.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.8 | 100% | 60.02 | 295.5382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.9 | 100% | 60.02 | 295.5779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651 | 100% | 60.02 | 295.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.1 | 100% | 60.02 | 295.5877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.2 | 100% | 60.02 | 295.5675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.3 | 100% | 60.02 | 295.5426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.4 | 100% | 60.02 | 295.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.5 | 100% | 60.02 | 295.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.6 | 100% | 60.02 | 295.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.7 | 100% | 60.02 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.8 | 100% | 60.02 | 295.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.9 | 100% | 60.02 | 295.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652 | 100% | 60.02 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.1 | 100% | 60.02 | 295.4089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.2 | 100% | 60.02 | 295.4024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.3 | 100% | 60.02 | 295.407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.4 | 100% | 60.02 | 295.4046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.5 | 100% | 60.02 | 295.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.6 | 100% | 60.02 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.7 | 100% | 60.02 | 295.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.8 | 100% | 60.02 | 295.3915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.9 | 100% | 60.02 | 295.3895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653 | 100% | 60.02 | 295.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.1 | 100% | 60.02 | 295.3896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.2 | 100% | 60.02 | 295.388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.3 | 100% | 60.02 | 295.3836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.4 | 100% | 60.02 | 295.3759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.5 | 100% | 60.02 | 295.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.6 | 100% | 60.02 | 295.3547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.7 | 100% | 60.02 | 295.3613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.8 | 100% | 60.02 | 295.3761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.9 | 100% | 60.02 | 295.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654 | 100% | 60.02 | 295.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.1 | 100% | 60.02 | 295.3646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.2 | 100% | 60.02 | 295.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.3 | 100% | 60.02 | 295.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.4 | 100% | 60.02 | 295.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.5 | 100% | 60.02 | 295.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.6 | 100% | 60.02 | 295.3589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.7 | 100% | 60.02 | 295.3627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.8 | 100% | 60.02 | 295.3475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.9 | 100% | 60.02 | 295.3233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655 | 100% | 60.02 | 295.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.1 | 100% | 60.02 | 295.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.2 | 100% | 60.02 | 295.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.3 | 100% | 60.02 | 295.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.4 | 100% | 60.02 | 295.3984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.5 | 100% | 60.02 | 295.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.6 | 100% | 60.02 | 295.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.7 | 100% | 60.02 | 295.4038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.8 | 100% | 60.02 | 295.4201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.9 | 100% | 60.02 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656 | 100% | 60.02 | 295.4474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.1 | 100% | 60.02 | 295.4569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.2 | 100% | 60.02 | 295.4649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.3 | 100% | 60.02 | 295.465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.4 | 100% | 60.02 | 295.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.5 | 100% | 60.02 | 295.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.6 | 100% | 60.02 | 295.5263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.7 | 100% | 60.02 | 295.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.8 | 100% | 60.02 | 295.5597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.9 | 100% | 60.02 | 295.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657 | 100% | 60.02 | 295.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.1 | 100% | 60.02 | 295.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.2 | 100% | 60.02 | 295.5552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.3 | 100% | 60.02 | 295.5809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.4 | 100% | 60.02 | 295.601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.5 | 100% | 60.02 | 295.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.6 | 100% | 60.02 | 295.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.7 | 100% | 60.02 | 295.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.8 | 100% | 60.02 | 295.5818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.9 | 100% | 60.02 | 295.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658 | 100% | 60.02 | 295.6065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.1 | 100% | 60.02 | 295.6097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.2 | 100% | 60.02 | 295.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.3 | 100% | 60.02 | 295.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.4 | 100% | 60.02 | 295.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.5 | 100% | 60.02 | 295.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.6 | 100% | 60.02 | 295.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.7 | 100% | 60.02 | 295.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.8 | 100% | 60.02 | 295.6212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.9 | 100% | 60.02 | 295.6198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659 | 100% | 60.02 | 295.6045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.1 | 100% | 60.02 | 295.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.2 | 100% | 60.02 | 295.5705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.3 | 100% | 60.02 | 295.5602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.4 | 100% | 60.02 | 295.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.5 | 100% | 60.02 | 295.566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.6 | 100% | 60.02 | 295.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.7 | 100% | 60.02 | 295.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.8 | 100% | 60.02 | 295.5572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.9 | 100% | 60.02 | 295.5578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660 | 100% | 60.02 | 295.5584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.1 | 100% | 60.02 | 295.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.2 | 100% | 60.02 | 295.5636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.3 | 100% | 60.02 | 295.5571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.4 | 100% | 60.02 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.5 | 100% | 60.02 | 295.542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.6 | 100% | 60.02 | 295.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.7 | 100% | 60.02 | 295.5469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.8 | 100% | 60.02 | 295.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.9 | 100% | 60.02 | 295.5818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661 | 100% | 60.02 | 295.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.1 | 100% | 60.02 | 295.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.2 | 100% | 60.02 | 295.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.3 | 100% | 60.02 | 295.5252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.4 | 100% | 60.02 | 295.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.5 | 100% | 60.02 | 295.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.6 | 100% | 60.02 | 295.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.7 | 100% | 60.02 | 295.5464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.8 | 100% | 60.02 | 295.5475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.9 | 100% | 60.02 | 295.5436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662 | 100% | 60.02 | 295.5384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.1 | 100% | 60.02 | 295.5367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.2 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.3 | 100% | 60.02 | 295.5451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.4 | 100% | 60.02 | 295.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.5 | 100% | 60.02 | 295.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.6 | 100% | 60.02 | 295.5341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.7 | 100% | 60.02 | 295.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.8 | 100% | 60.02 | 295.5338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.9 | 100% | 60.02 | 295.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663 | 100% | 60.02 | 295.5642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.1 | 100% | 60.02 | 295.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.2 | 100% | 60.02 | 295.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.3 | 100% | 60.02 | 295.5618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.4 | 100% | 60.02 | 295.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.5 | 100% | 60.02 | 295.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.6 | 100% | 60.02 | 295.5234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.7 | 100% | 60.02 | 295.5378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.8 | 100% | 60.02 | 295.5544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.9 | 100% | 60.02 | 295.564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664 | 100% | 60.02 | 295.5672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.1 | 100% | 60.02 | 295.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.2 | 100% | 60.02 | 295.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.3 | 100% | 60.02 | 295.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.4 | 100% | 60.02 | 295.5688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.5 | 100% | 60.02 | 295.5799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.6 | 100% | 60.02 | 295.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.7 | 100% | 60.02 | 295.603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.8 | 100% | 60.02 | 295.6093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.9 | 100% | 60.02 | 295.607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665 | 100% | 60.02 | 295.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.1 | 100% | 60.02 | 295.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.2 | 100% | 60.02 | 295.69 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.3 | 100% | 60.02 | 295.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.4 | 100% | 60.02 | 295.7243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.5 | 100% | 60.02 | 295.7218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.6 | 100% | 60.02 | 295.7019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.7 | 100% | 60.02 | 295.6901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.8 | 100% | 60.02 | 295.6964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.9 | 100% | 60.02 | 295.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666 | 100% | 60.02 | 295.6847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.1 | 100% | 60.02 | 295.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.2 | 100% | 60.02 | 295.637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.3 | 100% | 60.02 | 295.6104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.4 | 100% | 60.02 | 295.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.5 | 100% | 60.02 | 295.6376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.6 | 100% | 60.02 | 295.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.7 | 100% | 60.02 | 295.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.8 | 100% | 60.02 | 295.6243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.9 | 100% | 60.02 | 295.6124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667 | 100% | 60.02 | 295.6035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.1 | 100% | 60.02 | 295.6222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.2 | 100% | 60.02 | 295.6654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.3 | 100% | 60.02 | 295.6971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.4 | 100% | 60.02 | 295.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.5 | 100% | 60.02 | 295.7201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.6 | 100% | 60.02 | 295.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.7 | 100% | 60.02 | 295.7284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.8 | 100% | 60.02 | 295.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.9 | 100% | 60.02 | 295.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668 | 100% | 60.02 | 295.7975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.1 | 100% | 60.02 | 295.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.2 | 100% | 60.02 | 295.8384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.3 | 100% | 60.02 | 295.8442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.4 | 100% | 60.02 | 295.8191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.5 | 100% | 60.02 | 295.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.6 | 100% | 60.02 | 295.7791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.7 | 100% | 60.02 | 295.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.8 | 100% | 60.02 | 295.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.9 | 100% | 60.02 | 295.7495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669 | 100% | 60.02 | 295.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.1 | 100% | 60.02 | 295.7097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.2 | 100% | 60.02 | 295.6975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.3 | 100% | 60.02 | 295.6966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.4 | 100% | 60.02 | 295.7004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.5 | 100% | 60.02 | 295.7044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.6 | 100% | 60.02 | 295.7057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.7 | 100% | 60.02 | 295.7009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.8 | 100% | 60.02 | 295.6991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.9 | 100% | 60.02 | 295.7203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670 | 100% | 60.02 | 295.7533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.1 | 100% | 60.02 | 295.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.2 | 100% | 60.02 | 295.792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.3 | 100% | 60.02 | 295.7954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.4 | 100% | 60.02 | 295.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.5 | 100% | 60.02 | 295.7668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.6 | 100% | 60.02 | 295.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.7 | 100% | 60.02 | 295.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.8 | 100% | 60.02 | 295.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.9 | 100% | 60.02 | 295.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671 | 100% | 60.02 | 295.8288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.1 | 100% | 60.02 | 295.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.2 | 100% | 60.02 | 295.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.3 | 100% | 60.02 | 295.7946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.4 | 100% | 60.02 | 295.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.5 | 100% | 60.02 | 295.8076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.6 | 100% | 60.02 | 295.8096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.7 | 100% | 60.02 | 295.805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.8 | 100% | 60.02 | 295.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.9 | 100% | 60.02 | 295.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672 | 100% | 60.02 | 295.8046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.1 | 100% | 60.02 | 295.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.2 | 100% | 60.02 | 295.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.3 | 100% | 60.02 | 295.8551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.4 | 100% | 60.02 | 295.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.5 | 100% | 60.02 | 295.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.6 | 100% | 60.02 | 295.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.7 | 100% | 60.02 | 295.8359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.8 | 100% | 60.02 | 295.8697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.9 | 100% | 60.02 | 295.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673 | 100% | 60.02 | 295.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.1 | 100% | 60.02 | 295.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.2 | 100% | 60.02 | 295.8996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.3 | 100% | 60.02 | 295.8707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.4 | 100% | 60.02 | 295.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.5 | 100% | 60.02 | 295.8182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.6 | 100% | 60.02 | 295.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.7 | 100% | 60.02 | 295.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.8 | 100% | 60.02 | 295.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.9 | 100% | 60.02 | 295.7608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674 | 100% | 60.02 | 295.7282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.1 | 100% | 60.02 | 295.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.2 | 100% | 60.02 | 295.6987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.3 | 100% | 60.02 | 295.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.4 | 100% | 60.02 | 295.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.5 | 100% | 60.02 | 295.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.6 | 100% | 60.02 | 295.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.7 | 100% | 60.02 | 295.7015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.8 | 100% | 60.02 | 295.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.9 | 100% | 60.02 | 295.686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675 | 100% | 60.02 | 295.6868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.1 | 100% | 60.02 | 295.6915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.2 | 100% | 60.02 | 295.7041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.3 | 100% | 60.02 | 295.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.4 | 100% | 60.02 | 295.7105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.5 | 100% | 60.02 | 295.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.6 | 100% | 60.02 | 295.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.7 | 100% | 60.02 | 295.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.8 | 100% | 60.02 | 295.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.9 | 100% | 60.02 | 295.6505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676 | 100% | 60.02 | 295.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.1 | 100% | 60.02 | 295.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.2 | 100% | 60.02 | 295.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.3 | 100% | 60.02 | 295.5757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.4 | 100% | 60.02 | 295.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.5 | 100% | 60.02 | 295.6018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.6 | 100% | 60.02 | 295.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.7 | 100% | 60.02 | 295.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.8 | 100% | 60.02 | 295.6163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.9 | 100% | 60.02 | 295.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677 | 100% | 60.02 | 295.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.1 | 100% | 60.02 | 295.6124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.2 | 100% | 60.02 | 295.626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.3 | 100% | 60.02 | 295.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.4 | 100% | 60.02 | 295.6487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.5 | 100% | 60.02 | 295.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.6 | 100% | 60.02 | 295.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.7 | 100% | 60.02 | 295.64 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.8 | 100% | 60.02 | 295.6423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.9 | 100% | 60.02 | 295.6494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678 | 100% | 60.02 | 295.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.1 | 100% | 60.02 | 295.6541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.2 | 100% | 60.02 | 295.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.3 | 100% | 60.02 | 295.6185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.4 | 100% | 60.02 | 295.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.5 | 100% | 60.02 | 295.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.6 | 100% | 60.02 | 295.5737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.7 | 100% | 60.02 | 295.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.8 | 100% | 60.02 | 295.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.9 | 100% | 60.02 | 295.5221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679 | 100% | 60.02 | 295.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.1 | 100% | 60.02 | 295.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.2 | 100% | 60.02 | 295.4842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.3 | 100% | 60.02 | 295.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.4 | 100% | 60.02 | 295.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.5 | 100% | 60.02 | 295.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.6 | 100% | 60.02 | 295.4201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.7 | 100% | 60.02 | 295.3931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.8 | 100% | 60.02 | 295.3753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.9 | 100% | 60.02 | 295.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680 | 100% | 60.02 | 295.3644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.1 | 100% | 60.02 | 295.3755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.2 | 100% | 60.02 | 295.3778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.3 | 100% | 60.02 | 295.3683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.4 | 100% | 60.02 | 295.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.5 | 100% | 60.02 | 295.3487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.6 | 100% | 60.02 | 295.3331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.7 | 100% | 60.02 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.8 | 100% | 60.02 | 295.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.9 | 100% | 60.02 | 295.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681 | 100% | 60.02 | 295.2782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.1 | 100% | 60.02 | 295.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.2 | 100% | 60.02 | 295.2439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.3 | 100% | 60.02 | 295.218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.4 | 100% | 60.02 | 295.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.5 | 100% | 60.02 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.6 | 100% | 60.02 | 295.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.7 | 100% | 60.02 | 295.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.8 | 100% | 60.02 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.9 | 100% | 60.02 | 295.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682 | 100% | 60.02 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.1 | 100% | 60.02 | 295.121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.2 | 100% | 60.02 | 295.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.3 | 100% | 60.02 | 295.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.4 | 100% | 60.02 | 295.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.5 | 100% | 60.02 | 295.1717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.6 | 100% | 60.02 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.7 | 100% | 60.02 | 295.1361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.8 | 100% | 60.02 | 295.114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.9 | 100% | 60.02 | 295.1152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683 | 100% | 60.02 | 295.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.1 | 100% | 60.02 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.2 | 100% | 60.02 | 295.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.3 | 100% | 60.02 | 295.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.4 | 100% | 60.02 | 295.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.5 | 100% | 60.02 | 295.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.6 | 100% | 60.02 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.7 | 100% | 60.02 | 295.1322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.8 | 100% | 60.02 | 295.1521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.9 | 100% | 60.02 | 295.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684 | 100% | 60.02 | 295.1375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.1 | 100% | 60.02 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.2 | 100% | 60.02 | 295.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.3 | 100% | 60.02 | 295.1187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.4 | 100% | 60.02 | 295.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.5 | 100% | 60.02 | 295.1284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.6 | 100% | 60.02 | 295.1171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.7 | 100% | 60.02 | 295.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.8 | 100% | 60.02 | 295.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.9 | 100% | 60.02 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685 | 100% | 60.02 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.1 | 100% | 60.02 | 295.1897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.2 | 100% | 60.02 | 295.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.3 | 100% | 60.02 | 295.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.4 | 100% | 60.02 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.5 | 100% | 60.02 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.6 | 100% | 60.02 | 295.2344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.7 | 100% | 60.02 | 295.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.8 | 100% | 60.02 | 295.2805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.9 | 100% | 60.02 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686 | 100% | 60.02 | 295.3128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.1 | 100% | 60.02 | 295.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.2 | 100% | 60.02 | 295.3195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.3 | 100% | 60.02 | 295.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.4 | 100% | 60.02 | 295.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.5 | 100% | 60.02 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.6 | 100% | 60.02 | 295.3568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.7 | 100% | 60.02 | 295.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.8 | 100% | 60.02 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.9 | 100% | 60.02 | 295.3527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687 | 100% | 60.02 | 295.3626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.1 | 100% | 60.02 | 295.4088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.2 | 100% | 60.02 | 295.4452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.3 | 100% | 60.02 | 295.4466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.4 | 100% | 60.02 | 295.4462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.5 | 100% | 60.02 | 295.4536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.6 | 100% | 60.02 | 295.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.7 | 100% | 60.02 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.8 | 100% | 60.02 | 295.5302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.9 | 100% | 60.02 | 295.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688 | 100% | 60.02 | 295.6013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.1 | 100% | 60.02 | 295.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.2 | 100% | 60.02 | 295.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.3 | 100% | 60.02 | 295.6012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.4 | 100% | 60.02 | 295.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.5 | 100% | 60.02 | 295.6123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.6 | 100% | 60.02 | 295.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.7 | 100% | 60.02 | 295.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.8 | 100% | 60.02 | 295.6244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.9 | 100% | 60.02 | 295.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689 | 100% | 60.02 | 295.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.1 | 100% | 60.02 | 295.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.2 | 100% | 60.02 | 295.5711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.3 | 100% | 60.02 | 295.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.4 | 100% | 60.02 | 295.5765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.5 | 100% | 60.02 | 295.5754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.6 | 100% | 60.02 | 295.573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.7 | 100% | 60.02 | 295.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.8 | 100% | 60.02 | 295.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.9 | 100% | 60.02 | 295.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690 | 100% | 60.02 | 295.6079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.1 | 100% | 60.02 | 295.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.2 | 100% | 60.02 | 295.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.3 | 100% | 60.02 | 295.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.4 | 100% | 60.02 | 295.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.5 | 100% | 60.02 | 295.5673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.6 | 100% | 60.02 | 295.5978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.7 | 100% | 60.02 | 295.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.8 | 100% | 60.02 | 295.6023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.9 | 100% | 60.02 | 295.5921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691 | 100% | 60.02 | 295.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.1 | 100% | 60.02 | 295.5299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.2 | 100% | 60.02 | 295.5086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.3 | 100% | 60.02 | 295.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.4 | 100% | 60.02 | 295.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.5 | 100% | 60.02 | 295.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.6 | 100% | 60.02 | 295.538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.7 | 100% | 60.02 | 295.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.8 | 100% | 60.02 | 295.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.9 | 100% | 60.02 | 295.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692 | 100% | 60.02 | 295.5173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.1 | 100% | 60.02 | 295.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.2 | 100% | 60.02 | 295.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.3 | 100% | 60.02 | 295.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.4 | 100% | 60.02 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.5 | 100% | 60.02 | 295.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.6 | 100% | 60.02 | 295.515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.7 | 100% | 60.02 | 295.5287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.8 | 100% | 60.02 | 295.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.9 | 100% | 60.02 | 295.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693 | 100% | 60.02 | 295.5422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.1 | 100% | 60.02 | 295.5628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.2 | 100% | 60.02 | 295.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.3 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.4 | 100% | 60.02 | 295.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.5 | 100% | 60.02 | 295.5341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.6 | 100% | 60.02 | 295.5266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.7 | 100% | 60.02 | 295.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.8 | 100% | 60.02 | 295.531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.9 | 100% | 60.02 | 295.5204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694 | 100% | 60.02 | 295.4907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.1 | 100% | 60.02 | 295.4867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.2 | 100% | 60.02 | 295.4961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.3 | 100% | 60.02 | 295.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.4 | 100% | 60.02 | 295.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.5 | 100% | 60.02 | 295.4882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.6 | 100% | 60.02 | 295.4782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.7 | 100% | 60.02 | 295.4556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.8 | 100% | 60.02 | 295.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.9 | 100% | 60.02 | 295.4758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695 | 100% | 60.02 | 295.4804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.1 | 100% | 60.02 | 295.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.2 | 100% | 60.02 | 295.5203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.3 | 100% | 60.02 | 295.5234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.4 | 100% | 60.02 | 295.5103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.5 | 100% | 60.02 | 295.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.6 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.7 | 100% | 60.02 | 295.5412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.8 | 100% | 60.02 | 295.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.9 | 100% | 60.02 | 295.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696 | 100% | 60.02 | 295.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.1 | 100% | 60.02 | 295.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.2 | 100% | 60.02 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.3 | 100% | 60.02 | 295.5446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.4 | 100% | 60.02 | 295.5258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.5 | 100% | 60.02 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.6 | 100% | 60.02 | 295.5294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.7 | 100% | 60.02 | 295.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.8 | 100% | 60.02 | 295.5062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.9 | 100% | 60.02 | 295.505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697 | 100% | 60.02 | 295.5024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.1 | 100% | 60.02 | 295.491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.2 | 100% | 60.02 | 295.5009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.3 | 100% | 60.02 | 295.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.4 | 100% | 60.02 | 295.5261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.5 | 100% | 60.02 | 295.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.6 | 100% | 60.02 | 295.5117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.7 | 100% | 60.02 | 295.5095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.8 | 100% | 60.02 | 295.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.9 | 100% | 60.02 | 295.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698 | 100% | 60.02 | 295.5306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.1 | 100% | 60.02 | 295.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.2 | 100% | 60.02 | 295.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.3 | 100% | 60.02 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.4 | 100% | 60.02 | 295.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.5 | 100% | 60.02 | 295.4785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.6 | 100% | 60.02 | 295.5104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.7 | 100% | 60.02 | 295.5319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.8 | 100% | 60.02 | 295.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.9 | 100% | 60.02 | 295.4771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699 | 100% | 60.02 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.1 | 100% | 60.02 | 295.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.2 | 100% | 60.02 | 295.4967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.3 | 100% | 60.02 | 295.5313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.4 | 100% | 60.02 | 295.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.5 | 100% | 60.02 | 295.5554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.6 | 100% | 60.02 | 295.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.7 | 100% | 60.02 | 295.5738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.8 | 100% | 60.02 | 295.5907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.9 | 100% | 60.02 | 295.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700 | 100% | 60.02 | 295.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.1 | 100% | 60.02 | 295.6359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.2 | 100% | 60.02 | 295.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.3 | 100% | 60.02 | 295.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.4 | 100% | 60.02 | 295.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.5 | 100% | 60.02 | 295.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.6 | 100% | 60.02 | 295.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.7 | 100% | 60.02 | 295.6901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.8 | 100% | 60.02 | 295.7142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.9 | 100% | 60.02 | 295.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701 | 100% | 60.02 | 295.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.1 | 100% | 60.02 | 295.726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.2 | 100% | 60.02 | 295.7412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.3 | 100% | 60.02 | 295.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.4 | 100% | 60.02 | 295.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.5 | 100% | 60.02 | 295.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.6 | 100% | 60.02 | 295.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.7 | 100% | 60.02 | 295.754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.8 | 100% | 60.02 | 295.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.9 | 100% | 60.02 | 295.7434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702 | 100% | 60.02 | 295.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.1 | 100% | 60.02 | 295.7203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.2 | 100% | 60.02 | 295.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.3 | 100% | 60.02 | 295.693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.4 | 100% | 60.02 | 295.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.5 | 100% | 60.02 | 295.678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.6 | 100% | 60.02 | 295.6653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.7 | 100% | 60.02 | 295.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.8 | 100% | 60.02 | 295.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.9 | 100% | 60.02 | 295.7066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703 | 100% | 60.02 | 295.7038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.1 | 100% | 60.02 | 295.6648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.2 | 100% | 60.02 | 295.6326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.3 | 100% | 60.02 | 295.6142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.4 | 100% | 60.02 | 295.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.5 | 100% | 60.02 | 295.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.6 | 100% | 60.02 | 295.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.7 | 100% | 60.02 | 295.6473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.8 | 100% | 60.02 | 295.6338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.9 | 100% | 60.02 | 295.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704 | 100% | 60.02 | 295.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.1 | 100% | 60.02 | 295.5877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.2 | 100% | 60.02 | 295.594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.3 | 100% | 60.02 | 295.6246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.4 | 100% | 60.02 | 295.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.5 | 100% | 60.02 | 295.6197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.6 | 100% | 60.02 | 295.6033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.7 | 100% | 60.02 | 295.5952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.8 | 100% | 60.02 | 295.5936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.9 | 100% | 60.02 | 295.6035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705 | 100% | 60.02 | 295.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.1 | 100% | 60.02 | 295.6059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.2 | 100% | 60.02 | 295.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.3 | 100% | 60.02 | 295.5058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.4 | 100% | 60.02 | 295.4725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.5 | 100% | 60.02 | 295.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.6 | 100% | 60.02 | 295.4818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.7 | 100% | 60.02 | 295.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.8 | 100% | 60.02 | 295.5451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.9 | 100% | 60.02 | 295.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706 | 100% | 60.02 | 295.5345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.1 | 100% | 60.02 | 295.5355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.2 | 100% | 60.02 | 295.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.3 | 100% | 60.02 | 295.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.4 | 100% | 60.02 | 295.6125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.5 | 100% | 60.02 | 295.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.6 | 100% | 60.02 | 295.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.7 | 100% | 60.02 | 295.5993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.8 | 100% | 60.02 | 295.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.9 | 100% | 60.02 | 295.5783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707 | 100% | 60.02 | 295.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.1 | 100% | 60.02 | 295.559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.2 | 100% | 60.02 | 295.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.3 | 100% | 60.02 | 295.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.4 | 100% | 60.02 | 295.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.5 | 100% | 60.02 | 295.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.6 | 100% | 60.02 | 295.4626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.7 | 100% | 60.02 | 295.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.8 | 100% | 60.02 | 295.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.9 | 100% | 60.02 | 295.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708 | 100% | 60.02 | 295.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.1 | 100% | 60.02 | 295.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.2 | 100% | 60.02 | 295.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.3 | 100% | 60.02 | 295.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.4 | 100% | 60.02 | 295.4046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.5 | 100% | 60.02 | 295.4109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.6 | 100% | 60.02 | 295.418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.7 | 100% | 60.02 | 295.4268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.8 | 100% | 60.02 | 295.4391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.9 | 100% | 60.02 | 295.4476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709 | 100% | 60.02 | 295.4536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.1 | 100% | 60.02 | 295.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.2 | 100% | 60.02 | 295.5044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.3 | 100% | 60.02 | 295.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.4 | 100% | 60.02 | 295.5546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.5 | 100% | 60.02 | 295.5564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.6 | 100% | 60.02 | 295.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.7 | 100% | 60.02 | 295.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.8 | 100% | 60.02 | 295.509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.9 | 100% | 60.02 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710 | 100% | 60.02 | 295.5425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.1 | 100% | 60.02 | 295.5656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.2 | 100% | 60.02 | 295.5862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.3 | 100% | 60.02 | 295.5843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.4 | 100% | 60.02 | 295.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.5 | 100% | 60.02 | 295.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.6 | 100% | 60.02 | 295.5546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.7 | 100% | 60.02 | 295.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.8 | 100% | 60.02 | 295.5999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.9 | 100% | 60.02 | 295.6041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711 | 100% | 60.02 | 295.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.1 | 100% | 60.02 | 295.6096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.2 | 100% | 60.02 | 295.6234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.3 | 100% | 60.02 | 295.6458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.4 | 100% | 60.02 | 295.6742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.5 | 100% | 60.02 | 295.6948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.6 | 100% | 60.02 | 295.7009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.7 | 100% | 60.02 | 295.6966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.8 | 100% | 60.02 | 295.6933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.9 | 100% | 60.02 | 295.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712 | 100% | 60.02 | 295.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.1 | 100% | 60.02 | 295.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.2 | 100% | 60.02 | 295.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.3 | 100% | 60.02 | 295.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.4 | 100% | 60.02 | 295.7169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.5 | 100% | 60.02 | 295.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.6 | 100% | 60.02 | 295.6846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.7 | 100% | 60.02 | 295.6754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.8 | 100% | 60.02 | 295.6828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.9 | 100% | 60.02 | 295.6948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713 | 100% | 60.02 | 295.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.1 | 100% | 60.02 | 295.705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.2 | 100% | 60.02 | 295.7016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.3 | 100% | 60.02 | 295.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.4 | 100% | 60.02 | 295.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.5 | 100% | 60.02 | 295.6325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.6 | 100% | 60.02 | 295.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.7 | 100% | 60.02 | 295.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.8 | 100% | 60.02 | 295.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.9 | 100% | 60.02 | 295.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714 | 100% | 60.02 | 295.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.1 | 100% | 60.02 | 295.6459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.2 | 100% | 60.02 | 295.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.3 | 100% | 60.02 | 295.6946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.4 | 100% | 60.02 | 295.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.5 | 100% | 60.02 | 295.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.6 | 100% | 60.02 | 295.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.7 | 100% | 60.02 | 295.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.8 | 100% | 60.02 | 295.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.9 | 100% | 60.02 | 295.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715 | 100% | 60.02 | 295.6059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.1 | 100% | 60.02 | 295.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.2 | 100% | 60.02 | 295.5953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.3 | 100% | 60.02 | 295.5841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.4 | 100% | 60.02 | 295.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.5 | 100% | 60.02 | 295.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.6 | 100% | 60.02 | 295.5362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.7 | 100% | 60.02 | 295.5564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.8 | 100% | 60.02 | 295.5753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.9 | 100% | 60.02 | 295.5843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716 | 100% | 60.02 | 295.5832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.1 | 100% | 60.02 | 295.5722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.2 | 100% | 60.02 | 295.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.3 | 100% | 60.02 | 295.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.4 | 100% | 60.02 | 295.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.5 | 100% | 60.02 | 295.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.6 | 100% | 60.02 | 295.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.7 | 100% | 60.02 | 295.5721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.8 | 100% | 60.02 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.9 | 100% | 60.02 | 295.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717 | 100% | 60.02 | 295.5181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.1 | 100% | 60.02 | 295.5228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.2 | 100% | 60.02 | 295.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.3 | 100% | 60.02 | 295.4964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.4 | 100% | 60.02 | 295.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.5 | 100% | 60.02 | 295.4625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.6 | 100% | 60.02 | 295.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.7 | 100% | 60.02 | 295.4397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.8 | 100% | 60.02 | 295.4403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.9 | 100% | 60.02 | 295.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718 | 100% | 60.02 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.1 | 100% | 60.02 | 295.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.2 | 100% | 60.02 | 295.4206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.3 | 100% | 60.02 | 295.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.4 | 100% | 60.02 | 295.3904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.5 | 100% | 60.02 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.6 | 100% | 60.02 | 295.3436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.7 | 100% | 60.02 | 295.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.8 | 100% | 60.02 | 295.3479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.9 | 100% | 60.02 | 295.3551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719 | 100% | 60.02 | 295.3506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.1 | 100% | 60.02 | 295.3488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.2 | 100% | 60.02 | 295.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.3 | 100% | 60.02 | 295.3401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.4 | 100% | 60.02 | 295.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.5 | 100% | 60.02 | 295.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.6 | 100% | 60.02 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.7 | 100% | 60.02 | 295.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.8 | 100% | 60.02 | 295.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.9 | 100% | 60.02 | 295.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720 | 100% | 60.02 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.1 | 100% | 60.02 | 295.3183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.2 | 100% | 60.02 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.3 | 100% | 60.02 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.4 | 100% | 60.02 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.5 | 100% | 60.02 | 295.2709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.6 | 100% | 60.02 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.7 | 100% | 60.02 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.8 | 100% | 60.02 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.9 | 100% | 60.02 | 295.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721 | 100% | 60.02 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.1 | 100% | 60.02 | 295.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.2 | 100% | 60.02 | 295.2633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.3 | 100% | 60.02 | 295.2593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.4 | 100% | 60.02 | 295.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.5 | 100% | 60.02 | 295.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.6 | 100% | 60.02 | 295.2556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.7 | 100% | 60.02 | 295.2673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.8 | 100% | 60.02 | 295.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.9 | 100% | 60.02 | 295.2801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722 | 100% | 60.02 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.1 | 100% | 60.02 | 295.2688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.2 | 100% | 60.02 | 295.2735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.3 | 100% | 60.02 | 295.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.4 | 100% | 60.02 | 295.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.5 | 100% | 60.02 | 295.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.6 | 100% | 60.02 | 295.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.7 | 100% | 60.02 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.8 | 100% | 60.02 | 295.3023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.9 | 100% | 60.02 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723 | 100% | 60.02 | 295.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.1 | 100% | 60.02 | 295.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.2 | 100% | 60.02 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.3 | 100% | 60.02 | 295.351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.4 | 100% | 60.02 | 295.3513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.5 | 100% | 60.02 | 295.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.6 | 100% | 60.02 | 295.3387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.7 | 100% | 60.02 | 295.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.8 | 100% | 60.02 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.9 | 100% | 60.02 | 295.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724 | 100% | 60.02 | 295.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.1 | 100% | 60.02 | 295.358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.2 | 100% | 60.02 | 295.3422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.3 | 100% | 60.02 | 295.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.4 | 100% | 60.02 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.5 | 100% | 60.02 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.6 | 100% | 60.02 | 295.3551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.7 | 100% | 60.02 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.8 | 100% | 60.02 | 295.3209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.9 | 100% | 60.02 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725 | 100% | 60.02 | 295.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.1 | 100% | 60.02 | 295.2699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.2 | 100% | 60.02 | 295.2913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.3 | 100% | 60.02 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.4 | 100% | 60.02 | 295.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.5 | 100% | 60.02 | 295.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.6 | 100% | 60.02 | 295.2365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.7 | 100% | 60.02 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.8 | 100% | 60.02 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.9 | 100% | 60.02 | 295.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726 | 100% | 60.02 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.1 | 100% | 60.02 | 295.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.2 | 100% | 60.02 | 295.2087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.3 | 100% | 60.02 | 295.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.4 | 100% | 60.02 | 295.1982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.5 | 100% | 60.02 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.6 | 100% | 60.02 | 295.2283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.7 | 100% | 60.02 | 295.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.8 | 100% | 60.02 | 295.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.9 | 100% | 60.02 | 295.2095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727 | 100% | 60.02 | 295.192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.1 | 100% | 60.02 | 295.1869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.2 | 100% | 60.02 | 295.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.3 | 100% | 60.02 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.4 | 100% | 60.02 | 295.2376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.5 | 100% | 60.02 | 295.2346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.6 | 100% | 60.02 | 295.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.7 | 100% | 60.02 | 295.1911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.8 | 100% | 60.02 | 295.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.9 | 100% | 60.02 | 295.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728 | 100% | 60.02 | 295.2025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.1 | 100% | 60.02 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.2 | 100% | 60.02 | 295.2212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.3 | 100% | 60.02 | 295.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.4 | 100% | 60.02 | 295.2241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.5 | 100% | 60.02 | 295.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.6 | 100% | 60.02 | 295.2167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.7 | 100% | 60.02 | 295.21 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.8 | 100% | 60.02 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.9 | 100% | 60.02 | 295.2045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729 | 100% | 60.02 | 295.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.1 | 100% | 60.02 | 295.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.2 | 100% | 60.02 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.3 | 100% | 60.02 | 295.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.4 | 100% | 60.02 | 295.3016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.5 | 100% | 60.02 | 295.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.6 | 100% | 60.02 | 295.3148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.7 | 100% | 60.02 | 295.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.8 | 100% | 60.02 | 295.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.9 | 100% | 60.02 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730 | 100% | 60.02 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.1 | 100% | 60.02 | 295.2483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.2 | 100% | 60.02 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.3 | 100% | 60.02 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.4 | 100% | 60.02 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.5 | 100% | 60.02 | 295.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.6 | 100% | 60.02 | 295.2911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.7 | 100% | 60.02 | 295.2801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.8 | 100% | 60.02 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.9 | 100% | 60.02 | 295.2134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731 | 100% | 60.02 | 295.1926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.1 | 100% | 60.02 | 295.1888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.2 | 100% | 60.02 | 295.1967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.3 | 100% | 60.02 | 295.2131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.4 | 100% | 60.02 | 295.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.5 | 100% | 60.02 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.6 | 100% | 60.02 | 295.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.7 | 100% | 60.02 | 295.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.8 | 100% | 60.02 | 295.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.9 | 100% | 60.02 | 295.2595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732 | 100.1% | 60.03 | 295.2539 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.1 | 100.1% | 60.03 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.2 | 100.1% | 60.03 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.8 | 100.1% | 60.03 | 295.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733 | 100.1% | 60.03 | 295.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734 | 100.1% | 60.03 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.4 | 100.1% | 60.03 | 295.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735 | 100.1% | 60.03 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736 | 100.1% | 60.03 | 295.2912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.1 | 100.1% | 60.03 | 295.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.6 | 100.1% | 60.03 | 295.376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737 | 100.1% | 60.03 | 295.4273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.7 | 100.1% | 60.03 | 295.461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738 | 100.1% | 60.03 | 295.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.2 | 100.1% | 60.03 | 295.423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739 | 100.1% | 60.03 | 295.3899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.5 | 100.1% | 60.03 | 295.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.7 | 100.1% | 60.03 | 295.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740 | 100.1% | 60.03 | 295.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.7 | 100.1% | 60.03 | 295.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741 | 100.1% | 60.03 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742 | 100.1% | 60.03 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743 | 100.1% | 60.03 | 295.0964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.7 | 100.1% | 60.03 | 295.035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744 | 100.1% | 60.03 | 295.0196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745 | 100.1% | 60.03 | 294.9293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.7 | 100.1% | 60.03 | 294.925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746 | 100.1% | 60.03 | 294.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747 | 100.1% | 60.03 | 294.9616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748 | 100.1% | 60.03 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749 | 100.1% | 60.03 | 294.8516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750 | 100.1% | 60.03 | 294.8242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751 | 100.1% | 60.03 | 294.7899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752 | 100.1% | 60.03 | 294.7692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.5 | 100.1% | 60.03 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753 | 100.1% | 60.03 | 294.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754 | 100.1% | 60.03 | 294.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755 | 100.1% | 60.03 | 294.5057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.2 | 100.1% | 60.03 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756 | 100.1% | 60.03 | 294.4572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757 | 100.1% | 60.03 | 294.4344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.9 | 100.1% | 60.03 | 294.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758 | 100.1% | 60.03 | 294.4402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.5 | 100.1% | 60.03 | 294.436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759 | 100.1% | 60.03 | 294.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.2 | 100.1% | 60.03 | 294.383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760 | 100.1% | 60.03 | 294.3797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761 | 100.1% | 60.03 | 294.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.5 | 100.1% | 60.03 | 294.303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.7 | 100.1% | 60.03 | 294.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762 | 100.1% | 60.03 | 294.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.5 | 100.1% | 60.03 | 294.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763 | 100.1% | 60.03 | 294.4146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.9 | 100.1% | 60.03 | 294.433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764 | 100.1% | 60.03 | 294.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.3 | 100.1% | 60.03 | 294.538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.5 | 100.1% | 60.03 | 294.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765 | 100.1% | 60.03 | 294.5777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766 | 100.1% | 60.03 | 294.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.7 | 100.1% | 60.03 | 294.701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767 | 100.1% | 60.03 | 294.7513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.6 | 100.1% | 60.03 | 294.664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768 | 100.1% | 60.03 | 294.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.2 | 100.1% | 60.03 | 294.741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769 | 100.1% | 60.03 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.6 | 100.1% | 60.03 | 294.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.8 | 100.1% | 60.03 | 294.801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770 | 100.1% | 60.03 | 294.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771 | 100.1% | 60.03 | 294.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.4 | 100.1% | 60.03 | 294.903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.9 | 100.1% | 60.03 | 294.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772 | 100.1% | 60.03 | 294.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.6 | 100.1% | 60.03 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.8 | 100.1% | 60.03 | 294.839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773 | 100.1% | 60.03 | 294.8266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.4 | 100.1% | 60.03 | 294.857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.9 | 100.1% | 60.03 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774 | 100.1% | 60.03 | 294.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775 | 100.1% | 60.03 | 294.9666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776 | 100.1% | 60.03 | 294.9926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777 | 100.1% | 60.03 | 295.0727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778 | 100.1% | 60.03 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779 | 100.1% | 60.03 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.3 | 100.1% | 60.03 | 294.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.5 | 100.1% | 60.03 | 294.879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.9 | 100.1% | 60.03 | 294.863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780 | 100.1% | 60.03 | 294.8807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781 | 100.1% | 60.03 | 294.8653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782 | 100.1% | 60.03 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783 | 100.1% | 60.03 | 294.8978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784 | 100.1% | 60.03 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.5 | 100.1% | 60.03 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785 | 100.1% | 60.03 | 294.9425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.4 | 100.1% | 60.03 | 294.955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786 | 100.1% | 60.03 | 294.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787 | 100.1% | 60.03 | 295.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.9 | 100.1% | 60.03 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788 | 100.1% | 60.03 | 294.9792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.1 | 100.1% | 60.03 | 294.992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.2 | 100.1% | 60.03 | 294.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789 | 100.1% | 60.03 | 294.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.2 | 100.1% | 60.03 | 295.001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790 | 100.1% | 60.03 | 294.9687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791 | 100.1% | 60.03 | 294.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792 | 100.1% | 60.03 | 294.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793 | 100.1% | 60.03 | 294.851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794 | 100.1% | 60.03 | 294.7674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795 | 100.1% | 60.03 | 294.7564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.2 | 100.1% | 60.03 | 294.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796 | 100.1% | 60.03 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.3 | 100.1% | 60.03 | 294.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797 | 100.1% | 60.03 | 294.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.3 | 100.1% | 60.03 | 294.549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.4 | 100.1% | 60.03 | 294.512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798 | 100.1% | 60.03 | 294.4775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799 | 100.1% | 60.03 | 294.4118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.4 | 100.1% | 60.03 | 294.475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800 | 100.1% | 60.03 | 294.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.4 | 100.1% | 60.03 | 294.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.6 | 100.1% | 60.03 | 294.526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.7 | 100.1% | 60.03 | 294.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801 | 100.1% | 60.03 | 294.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.5 | 100.1% | 60.03 | 294.563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.6 | 100.1% | 60.03 | 294.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802 | 100.1% | 60.03 | 294.5658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.1 | 100.1% | 60.03 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.7 | 100.1% | 60.03 | 294.606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803 | 100.1% | 60.03 | 294.5968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.3 | 100.1% | 60.03 | 294.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804 | 100.1% | 60.03 | 294.5443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.3 | 100.1% | 60.03 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805 | 100.1% | 60.03 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.2 | 100.1% | 60.03 | 294.598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806 | 100.1% | 60.03 | 294.5853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.1 | 100.1% | 60.03 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.4 | 100.1% | 60.03 | 294.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.6 | 100.1% | 60.03 | 294.625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.8 | 100.1% | 60.03 | 294.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807 | 100.1% | 60.03 | 294.6309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808 | 100.1% | 60.03 | 294.6871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.6 | 100.1% | 60.03 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809 | 100.1% | 60.03 | 294.6133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810 | 100.1% | 60.03 | 294.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.7 | 100.1% | 60.03 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811 | 100.1% | 60.03 | 294.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812 | 100.1% | 60.03 | 294.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813 | 100.1% | 60.03 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814 | 100.1% | 60.03 | 294.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.5 | 100.1% | 60.03 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.7 | 100.1% | 60.03 | 294.852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815 | 100.1% | 60.03 | 294.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.4 | 100.1% | 60.03 | 294.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.6 | 100.1% | 60.03 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.8 | 100.1% | 60.03 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816 | 100.1% | 60.03 | 294.8613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817 | 100.1% | 60.03 | 294.7623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.1 | 100.1% | 60.03 | 294.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.3 | 100.1% | 60.03 | 294.797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.6 | 100.1% | 60.03 | 294.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.8 | 100.1% | 60.03 | 294.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818 | 100.1% | 60.03 | 294.7986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819 | 100.1% | 60.03 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.4 | 100.1% | 60.03 | 294.788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820 | 100.1% | 60.03 | 294.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821 | 100.1% | 60.03 | 294.7866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.5 | 100.1% | 60.03 | 294.739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.6 | 100.1% | 60.03 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822 | 100.1% | 60.03 | 294.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.2 | 100.1% | 60.03 | 294.668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.3 | 100.1% | 60.03 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823 | 100.1% | 60.03 | 294.6486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824 | 100.1% | 60.03 | 294.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825 | 100.1% | 60.03 | 294.6025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826 | 100.1% | 60.03 | 294.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827 | 100.1% | 60.03 | 294.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.3 | 100.1% | 60.03 | 294.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.6 | 100.1% | 60.03 | 294.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828 | 100.1% | 60.03 | 294.5665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.5 | 100.1% | 60.03 | 294.535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829 | 100.1% | 60.03 | 294.5454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.1 | 100.1% | 60.03 | 294.539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.3 | 100.1% | 60.03 | 294.535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830 | 100.1% | 60.03 | 294.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831 | 100.1% | 60.03 | 294.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.4 | 100.1% | 60.03 | 294.395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832 | 100.1% | 60.03 | 294.3852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833 | 100.1% | 60.03 | 294.4143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.3 | 100.1% | 60.03 | 294.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.9 | 100.1% | 60.03 | 294.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834 | 100.1% | 60.03 | 294.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835 | 100.1% | 60.03 | 294.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836 | 100.1% | 60.03 | 294.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837 | 100.1% | 60.03 | 294.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.3 | 100.1% | 60.03 | 294.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.4 | 100.1% | 60.03 | 294.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.5 | 100.1% | 60.03 | 294.0739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.6 | 100.1% | 60.03 | 294.0482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.7 | 100.1% | 60.03 | 294.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.9 | 100.1% | 60.03 | 294.0174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838 | 100.1% | 60.03 | 294.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.3 | 100.1% | 60.03 | 293.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.4 | 100.1% | 60.03 | 293.9556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.5 | 100.1% | 60.03 | 293.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.6 | 100.1% | 60.03 | 293.9121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.7 | 100.1% | 60.03 | 293.8962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.8 | 100.1% | 60.03 | 293.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.9 | 100.1% | 60.03 | 293.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839 | 100.1% | 60.03 | 293.8383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.1 | 100.1% | 60.03 | 293.8228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.2 | 100.1% | 60.03 | 293.8252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.3 | 100.1% | 60.03 | 293.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.4 | 100.1% | 60.03 | 293.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.5 | 100.1% | 60.03 | 293.8853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.6 | 100.1% | 60.03 | 293.8903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.7 | 100.1% | 60.03 | 293.9001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.8 | 100.1% | 60.03 | 293.9155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.9 | 100.1% | 60.03 | 293.9344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840 | 100.1% | 60.03 | 293.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.1 | 100.1% | 60.03 | 293.999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.3 | 100.1% | 60.03 | 293.9777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.4 | 100.1% | 60.03 | 293.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.5 | 100.1% | 60.03 | 293.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.6 | 100.1% | 60.03 | 293.9403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.7 | 100.1% | 60.03 | 293.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.9 | 100.1% | 60.03 | 294.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841 | 100.1% | 60.03 | 294.0585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.3 | 100.1% | 60.03 | 294.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.4 | 100.1% | 60.03 | 294.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.5 | 100.1% | 60.03 | 294.0341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.6 | 100.1% | 60.03 | 294.039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.7 | 100.1% | 60.03 | 294.0408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.9 | 100.1% | 60.03 | 294.0596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842 | 100.1% | 60.03 | 294.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.9 | 100.1% | 60.03 | 294.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843 | 100.1% | 60.03 | 294.1779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.8 | 100.1% | 60.03 | 294.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844 | 100.1% | 60.03 | 294.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.6 | 100.1% | 60.03 | 294.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.7 | 100.1% | 60.03 | 294.274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.9 | 100.1% | 60.03 | 294.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845 | 100.1% | 60.03 | 294.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846 | 100.1% | 60.03 | 294.3532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847 | 100.1% | 60.03 | 294.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848 | 100.1% | 60.03 | 294.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849 | 100.1% | 60.03 | 294.3114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850 | 100.1% | 60.03 | 294.3172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851 | 100.1% | 60.03 | 294.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.2 | 100.1% | 60.03 | 294.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.6 | 100.1% | 60.03 | 294.238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852 | 100.1% | 60.03 | 294.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853 | 100.1% | 60.03 | 294.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.3 | 100.1% | 60.03 | 294.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854 | 100.1% | 60.03 | 294.2878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855 | 100.1% | 60.03 | 294.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.7 | 100.1% | 60.03 | 294.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856 | 100.1% | 60.03 | 294.1273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.3 | 100.1% | 60.03 | 294.0904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.4 | 100.1% | 60.03 | 294.0829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.5 | 100.1% | 60.03 | 294.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.6 | 100.1% | 60.03 | 294.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857 | 100.1% | 60.03 | 294.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.7 | 100.1% | 60.03 | 294.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.8 | 100.1% | 60.03 | 294.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858 | 100.1% | 60.03 | 294.2674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.1 | 100.1% | 60.03 | 294.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.6 | 100.1% | 60.03 | 294.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859 | 100.1% | 60.03 | 294.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.3 | 100.1% | 60.03 | 294.365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.9 | 100.1% | 60.03 | 294.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860 | 100.1% | 60.03 | 294.3803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.6 | 100.1% | 60.03 | 294.433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861 | 100.1% | 60.03 | 294.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.1 | 100.1% | 60.03 | 294.465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.3 | 100.1% | 60.03 | 294.466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862 | 100.1% | 60.03 | 294.4207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.8 | 100.1% | 60.03 | 294.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.9 | 100.1% | 60.03 | 294.511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863 | 100.1% | 60.03 | 294.5202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864 | 100.1% | 60.03 | 294.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865 | 100.1% | 60.03 | 294.4284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.3 | 100.1% | 60.03 | 294.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.5 | 100.1% | 60.03 | 294.417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866 | 100.1% | 60.03 | 294.3828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.2 | 100.1% | 60.03 | 294.382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.3 | 100.1% | 60.03 | 294.391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867 | 100.1% | 60.03 | 294.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868 | 100.1% | 60.03 | 294.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.2 | 100.1% | 60.03 | 294.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.5 | 100.1% | 60.03 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869 | 100.1% | 60.03 | 294.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.3 | 100.1% | 60.03 | 294.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870 | 100.1% | 60.03 | 294.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.2 | 100.1% | 60.03 | 294.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871 | 100.1% | 60.03 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872 | 100.1% | 60.03 | 294.5466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.3 | 100.1% | 60.03 | 294.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873 | 100.1% | 60.03 | 294.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.2 | 100.1% | 60.03 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874 | 100.1% | 60.03 | 294.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875 | 100.1% | 60.03 | 294.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.3 | 100.1% | 60.03 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876 | 100.1% | 60.03 | 294.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.6 | 100.1% | 60.03 | 294.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877 | 100.1% | 60.03 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.9 | 100.1% | 60.03 | 295.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878 | 100.1% | 60.03 | 295.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879 | 100.1% | 60.03 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.2 | 100.1% | 60.03 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.4 | 100.1% | 60.03 | 295.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.5 | 100.1% | 60.03 | 295.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880 | 100.1% | 60.03 | 295.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.4 | 100.1% | 60.03 | 295.375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881 | 100.1% | 60.03 | 295.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.5 | 100.1% | 60.03 | 295.407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.8 | 100.1% | 60.03 | 295.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.9 | 100.1% | 60.03 | 295.48 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882 | 100.1% | 60.03 | 295.4473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.8 | 100.1% | 60.03 | 295.396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883 | 100.1% | 60.03 | 295.4099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.4 | 100.1% | 60.03 | 295.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.6 | 100.1% | 60.03 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884 | 100.1% | 60.03 | 295.4036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885 | 100.1% | 60.03 | 295.3518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886 | 100.1% | 60.03 | 295.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.6 | 100.1% | 60.03 | 295.341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.9 | 100.1% | 60.03 | 295.372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887 | 100.1% | 60.03 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888 | 100.1% | 60.03 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.5 | 100.1% | 60.03 | 295.178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889 | 100.1% | 60.03 | 295.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.1 | 100.1% | 60.03 | 295.193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.4 | 100.1% | 60.03 | 295.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890 | 100.1% | 60.03 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891 | 100.1% | 60.03 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.4 | 100.1% | 60.03 | 295.158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.5 | 100.1% | 60.03 | 295.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892 | 100.1% | 60.03 | 295.1073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.9 | 100.1% | 60.03 | 295.116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893 | 100.1% | 60.03 | 295.1171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.1 | 100.1% | 60.03 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.2 | 100.1% | 60.03 | 295.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.5 | 100.1% | 60.03 | 295.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.7 | 100.1% | 60.03 | 295.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894 | 100.1% | 60.03 | 295.1178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.6 | 100.1% | 60.03 | 295.109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895 | 100.1% | 60.03 | 295.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896 | 100.1% | 60.03 | 295.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.8 | 100.1% | 60.03 | 295.156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897 | 100.1% | 60.03 | 295.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898 | 100.1% | 60.03 | 295.0622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.8 | 100.1% | 60.03 | 295.074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899 | 100.1% | 60.03 | 295.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900 | 100.1% | 60.03 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901 | 100.1% | 60.03 | 294.8799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.2 | 100.1% | 60.03 | 294.897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.7 | 100.1% | 60.03 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902 | 100.1% | 60.03 | 294.8689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.2 | 100.1% | 60.03 | 294.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903 | 100.1% | 60.03 | 294.756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.5 | 100.1% | 60.03 | 294.702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904 | 100.1% | 60.03 | 294.7243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905 | 100.1% | 60.03 | 294.6328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.4 | 100.1% | 60.03 | 294.596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.6 | 100.1% | 60.03 | 294.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906 | 100.1% | 60.03 | 294.6663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907 | 100.1% | 60.03 | 294.7566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.4 | 100.1% | 60.03 | 294.762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.7 | 100.1% | 60.03 | 294.758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908 | 100.1% | 60.03 | 294.8132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.4 | 100.1% | 60.03 | 294.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909 | 100.1% | 60.03 | 295.0343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.6 | 100.1% | 60.03 | 295.094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.9 | 100.1% | 60.03 | 295.099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910 | 100.1% | 60.03 | 295.0991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911 | 100.1% | 60.03 | 295.2191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.3 | 100.1% | 60.03 | 295.283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912 | 100.1% | 60.03 | 295.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913 | 100.1% | 60.03 | 295.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.3 | 100.1% | 60.03 | 295.182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914 | 100.1% | 60.03 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.1 | 100.1% | 60.03 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.9 | 100.1% | 60.03 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915 | 100.1% | 60.03 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.7 | 100.1% | 60.03 | 295.009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916 | 100.1% | 60.03 | 294.965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917 | 100.1% | 60.03 | 295.0584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.9 | 100.1% | 60.03 | 295.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918 | 100.1% | 60.03 | 295.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.4 | 100.1% | 60.03 | 295.037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919 | 100.1% | 60.03 | 295.1707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.4 | 100.1% | 60.03 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.8 | 100.1% | 60.03 | 295.299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920 | 100.1% | 60.03 | 295.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.1 | 100.1% | 60.03 | 295.275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.9 | 100.1% | 60.03 | 295.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921 | 100.1% | 60.03 | 295.3869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.4 | 100.1% | 60.03 | 295.483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.6 | 100.1% | 60.03 | 295.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922 | 100.1% | 60.03 | 295.5372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923 | 100.1% | 60.03 | 295.4787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.2 | 100.1% | 60.03 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924 | 100.1% | 60.03 | 295.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.4 | 100.1% | 60.03 | 295.646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925 | 100.1% | 60.03 | 295.6446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926 | 100.1% | 60.03 | 295.6486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.8 | 100.1% | 60.03 | 295.8071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.9 | 100.1% | 60.03 | 295.8069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927 | 100.1% | 60.03 | 295.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.1 | 100.1% | 60.03 | 295.7847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.2 | 100.1% | 60.03 | 295.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928 | 100.1% | 60.03 | 295.6529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929 | 100.1% | 60.03 | 295.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.6 | 100.1% | 60.03 | 295.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.9 | 100.1% | 60.03 | 295.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930 | 100.1% | 60.03 | 295.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931 | 100.1% | 60.03 | 295.6328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.4 | 100.1% | 60.03 | 295.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.9 | 100.1% | 60.03 | 295.7172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932 | 100.1% | 60.03 | 295.7321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.1 | 100.1% | 60.03 | 295.7506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.2 | 100.1% | 60.03 | 295.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.5 | 100.1% | 60.03 | 295.735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933 | 100.1% | 60.03 | 295.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.3 | 100.1% | 60.03 | 295.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.7 | 100.1% | 60.03 | 295.656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.9 | 100.1% | 60.03 | 295.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934 | 100.1% | 60.03 | 295.6777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.1 | 100.1% | 60.03 | 295.716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.2 | 100.1% | 60.03 | 295.7364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935 | 100.1% | 60.03 | 295.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936 | 100.1% | 60.03 | 295.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.5 | 100.1% | 60.03 | 295.535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937 | 100.1% | 60.03 | 295.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.5 | 100.1% | 60.03 | 295.564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.9 | 100.1% | 60.03 | 295.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938 | 100.1% | 60.03 | 295.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939 | 100.1% | 60.03 | 295.5096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940 | 100.1% | 60.03 | 295.402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.3 | 100.1% | 60.03 | 295.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.5 | 100.1% | 60.03 | 295.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941 | 100.1% | 60.03 | 295.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.3 | 100.1% | 60.03 | 295.303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942 | 100.1% | 60.03 | 295.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.2 | 100.1% | 60.03 | 295.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943 | 100.1% | 60.03 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.7 | 100.1% | 60.03 | 295.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944 | 100.1% | 60.03 | 295.1398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.5 | 100.1% | 60.03 | 295.139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.9 | 100.1% | 60.03 | 295.159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945 | 100.1% | 60.03 | 295.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.3 | 100.1% | 60.03 | 295.087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.7 | 100.1% | 60.03 | 295.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946 | 100.1% | 60.03 | 294.9677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.1 | 100.1% | 60.03 | 294.961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.8 | 100.1% | 60.03 | 295.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947 | 100.1% | 60.03 | 295.0171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.7 | 100.1% | 60.03 | 295.038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948 | 100.1% | 60.03 | 295.0142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.3 | 100.1% | 60.03 | 294.985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949 | 100.1% | 60.03 | 295.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950 | 100.1% | 60.03 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951 | 100.1% | 60.03 | 295.1928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.4 | 100.1% | 60.03 | 295.224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952 | 100.1% | 60.03 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953 | 100.1% | 60.03 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.9 | 100.1% | 60.03 | 295.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954 | 100.1% | 60.03 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.4 | 100.1% | 60.03 | 295.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955 | 100.1% | 60.03 | 295.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.7 | 100.1% | 60.03 | 295.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956 | 100.1% | 60.03 | 295.0391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957 | 100.1% | 60.03 | 295.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958 | 100.1% | 60.03 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959 | 100.1% | 60.03 | 295.0548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.7 | 100.1% | 60.03 | 295.324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960 | 100.1% | 60.03 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961 | 100.1% | 60.03 | 295.4819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.9 | 100.1% | 60.03 | 295.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962 | 100.1% | 60.03 | 295.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.1 | 100.1% | 60.03 | 295.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.2 | 100.1% | 60.03 | 295.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.3 | 100.1% | 60.03 | 295.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.4 | 100.1% | 60.03 | 295.954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.5 | 100.1% | 60.03 | 295.9842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.6 | 100.1% | 60.03 | 296.0128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.7 | 100.1% | 60.03 | 296.0219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.8 | 100.1% | 60.03 | 296.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.9 | 100.1% | 60.03 | 296.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963 | 100.1% | 60.03 | 295.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.1 | 100.1% | 60.03 | 295.9889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.2 | 100.1% | 60.03 | 295.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.3 | 100.1% | 60.03 | 295.9615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.4 | 100.1% | 60.03 | 295.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.5 | 100.1% | 60.03 | 295.9519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.6 | 100.1% | 60.03 | 295.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.7 | 100.1% | 60.03 | 295.9618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.8 | 100.1% | 60.03 | 295.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.9 | 100.1% | 60.03 | 295.957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964 | 100.1% | 60.03 | 295.9728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.1 | 100.1% | 60.03 | 295.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.2 | 100.1% | 60.03 | 296.0364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.4 | 100.1% | 60.03 | 296.126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.5 | 100.1% | 60.03 | 296.1431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.6 | 100.1% | 60.03 | 296.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.7 | 100.1% | 60.03 | 296.1533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.8 | 100.1% | 60.03 | 296.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.9 | 100.1% | 60.03 | 296.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965 | 100.1% | 60.03 | 296.1681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.1 | 100.1% | 60.03 | 296.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.2 | 100.1% | 60.03 | 296.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.3 | 100.1% | 60.03 | 296.1881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.4 | 100.1% | 60.03 | 296.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.5 | 100.1% | 60.03 | 296.1575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.6 | 100.1% | 60.03 | 296.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.7 | 100.1% | 60.03 | 296.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.8 | 100.1% | 60.03 | 296.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.9 | 100.1% | 60.03 | 296.0672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966 | 100.1% | 60.03 | 296.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.1 | 100.1% | 60.03 | 296.05 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.2 | 100.1% | 60.03 | 296.0515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.4 | 100.1% | 60.03 | 296.0701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.5 | 100.1% | 60.03 | 296.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.6 | 100.1% | 60.03 | 296.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.7 | 100.1% | 60.03 | 296.0469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.8 | 100.1% | 60.03 | 296.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.9 | 100.1% | 60.03 | 296.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967 | 100.1% | 60.03 | 296.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.1 | 100.1% | 60.03 | 296.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.2 | 100.1% | 60.03 | 296.093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.4 | 100.1% | 60.03 | 296.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.5 | 100.1% | 60.03 | 296.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.6 | 100.1% | 60.03 | 296.1109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.7 | 100.1% | 60.03 | 296.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.8 | 100.1% | 60.03 | 296.1007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.9 | 100.1% | 60.03 | 296.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968 | 100.1% | 60.03 | 296.0839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.1 | 100.1% | 60.03 | 296.092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.2 | 100.1% | 60.03 | 296.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.4 | 100.1% | 60.03 | 296.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.5 | 100.1% | 60.03 | 296.0135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.6 | 100.1% | 60.03 | 295.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.7 | 100.1% | 60.03 | 295.981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.8 | 100.1% | 60.03 | 295.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.9 | 100.1% | 60.03 | 295.983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969 | 100.1% | 60.03 | 295.9757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.1 | 100.1% | 60.03 | 295.983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.2 | 100.1% | 60.03 | 295.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.3 | 100.1% | 60.03 | 295.9782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.4 | 100.1% | 60.03 | 295.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.5 | 100.1% | 60.03 | 295.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.6 | 100.1% | 60.03 | 295.9574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.7 | 100.1% | 60.03 | 295.9392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.8 | 100.1% | 60.03 | 295.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.9 | 100.1% | 60.03 | 295.9178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970 | 100.1% | 60.03 | 295.8915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.1 | 100.1% | 60.03 | 295.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.2 | 100.1% | 60.03 | 295.8406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.3 | 100.1% | 60.03 | 295.811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.7 | 100.1% | 60.03 | 295.756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.9 | 100.1% | 60.03 | 295.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971 | 100.1% | 60.03 | 295.6916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972 | 100.1% | 60.03 | 295.6124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.2 | 100.1% | 60.03 | 295.58 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.3 | 100.1% | 60.03 | 295.571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973 | 100.1% | 60.03 | 295.519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.4 | 100.1% | 60.03 | 295.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3719 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.8 | 100.1% | 60.05 | 295.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974 | 100.1% | 60.05 | 295.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.5 | 100.1% | 60.05 | 295.257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.9 | 100.1% | 60.05 | 295.268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975 | 100.1% | 60.05 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.8 | 100.1% | 60.05 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.9 | 100.1% | 60.05 | 295.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976 | 100.1% | 60.05 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.2 | 100.1% | 60.05 | 295.307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977 | 100.1% | 60.05 | 295.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978 | 100.1% | 60.05 | 295.3162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.5 | 100.1% | 60.05 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979 | 100.1% | 60.05 | 295.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.5 | 100.1% | 60.05 | 295.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980 | 100.1% | 60.05 | 295.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.3 | 100.1% | 60.05 | 295.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981 | 100.1% | 60.05 | 295.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.5 | 100.1% | 60.05 | 295.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.9 | 100.1% | 60.05 | 295.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982 | 100.1% | 60.05 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.8 | 100.1% | 60.05 | 295.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983 | 100.1% | 60.05 | 295.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984 | 100.1% | 60.05 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.1 | 100.1% | 60.05 | 295.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.6 | 100.1% | 60.05 | 295.1367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.8 | 100.1% | 60.05 | 295.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.9 | 100.1% | 60.05 | 295.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985 | 100.1% | 60.05 | 295.1419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.1 | 100.1% | 60.05 | 295.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.6 | 100.1% | 60.05 | 295.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.8 | 100.1% | 60.05 | 295.1763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.9 | 100.1% | 60.05 | 295.1683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986 | 100.1% | 60.05 | 295.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.1 | 100.1% | 60.05 | 295.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.6 | 100.1% | 60.05 | 295.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987 | 100.1% | 60.05 | 295.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.1 | 100.1% | 60.05 | 295.0586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.2 | 100.1% | 60.05 | 295.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.3 | 100.1% | 60.05 | 295.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.4 | 100.1% | 60.05 | 295.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.5 | 100.1% | 60.05 | 295.0483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.7 | 100.1% | 60.05 | 295.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988 | 100.1% | 60.05 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.1 | 100.1% | 60.05 | 295.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.2 | 100.1% | 60.05 | 295.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.3 | 100.1% | 60.05 | 295.067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.4 | 100.1% | 60.05 | 295.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.5 | 100.1% | 60.05 | 295.0577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.7 | 100.1% | 60.05 | 295.0507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989 | 100.1% | 60.05 | 294.9628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.3 | 100.1% | 60.05 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.5 | 100.1% | 60.05 | 294.9 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.7 | 100.1% | 60.05 | 294.884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990 | 100.1% | 60.05 | 294.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991 | 100.1% | 60.05 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.5 | 100.1% | 60.05 | 294.816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992 | 100.1% | 60.05 | 294.8935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.4 | 100.1% | 60.05 | 294.989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.5 | 100.1% | 60.05 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.7 | 100.1% | 60.05 | 295.055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993 | 100.1% | 60.05 | 295.0753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.1 | 100.1% | 60.05 | 295.0984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.6 | 100.1% | 60.05 | 295.174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994 | 100.1% | 60.05 | 295.2064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995 | 100.1% | 60.05 | 295.378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996 | 100.1% | 60.05 | 295.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997 | 100.1% | 60.05 | 295.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.2 | 100.1% | 60.05 | 295.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.3 | 100.1% | 60.05 | 295.5263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.4 | 100.1% | 60.05 | 295.5273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.5 | 100.1% | 60.05 | 295.5258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.6 | 100.1% | 60.05 | 295.5433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.7 | 100.1% | 60.05 | 295.5536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.8 | 100.1% | 60.05 | 295.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.9 | 100.1% | 60.05 | 295.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998 | 100.1% | 60.05 | 295.5392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.1 | 100.1% | 60.05 | 295.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.2 | 100.1% | 60.05 | 295.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.3 | 100.1% | 60.05 | 295.5165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.4 | 100.1% | 60.05 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.5 | 100.1% | 60.05 | 295.5107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.6 | 100.1% | 60.05 | 295.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999 | 100.1% | 60.05 | 295.4847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.4 | 100.1% | 60.05 | 295.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.7 | 100.1% | 60.05 | 295.5137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.8 | 100.1% | 60.05 | 295.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.9 | 100.1% | 60.05 | 295.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000 | 100.1% | 60.05 | 295.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.1 | 100.1% | 60.05 | 295.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.2 | 100.1% | 60.05 | 295.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.3 | 100.1% | 60.05 | 295.5931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.4 | 100.1% | 60.05 | 295.587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.5 | 100.1% | 60.05 | 295.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.6 | 100.1% | 60.05 | 295.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.7 | 100.1% | 60.05 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.8 | 100.1% | 60.05 | 295.5145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.9 | 100.1% | 60.05 | 295.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001 | 100.1% | 60.05 | 295.5096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.1 | 100.1% | 60.05 | 295.5003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002 | 100.1% | 60.05 | 295.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003 | 100.1% | 60.05 | 295.4029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.9 | 100.1% | 60.05 | 295.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004 | 100.1% | 60.05 | 295.3287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.5 | 100.1% | 60.05 | 295.2877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005 | 100.1% | 60.05 | 295.2026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.1 | 100.1% | 60.05 | 295.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.4 | 100.1% | 60.05 | 295.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.7 | 100.1% | 60.05 | 295.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.9 | 100.1% | 60.05 | 295.018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006 | 100.1% | 60.05 | 294.9981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007 | 100.1% | 60.05 | 294.831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.8 | 100.1% | 60.05 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008 | 100.1% | 60.05 | 294.8848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.4 | 100.1% | 60.05 | 294.844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.6 | 100.1% | 60.05 | 294.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009 | 100.1% | 60.05 | 294.8701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.7 | 100.1% | 60.05 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.8 | 100.1% | 60.05 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.9 | 100.1% | 60.05 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010 | 100.1% | 60.05 | 294.9339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.5 | 100.1% | 60.05 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011 | 100.1% | 60.05 | 294.8868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.5 | 100.1% | 60.05 | 294.9118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.6 | 100.1% | 60.05 | 294.9011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.7 | 100.1% | 60.05 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.8 | 100.1% | 60.05 | 294.9282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.9 | 100.1% | 60.05 | 294.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012 | 100.1% | 60.05 | 294.919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.5 | 100.1% | 60.05 | 294.899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013 | 100.1% | 60.05 | 294.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.3 | 100.1% | 60.05 | 294.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.4 | 100.1% | 60.05 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.5 | 100.1% | 60.05 | 294.6762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.6 | 100.1% | 60.05 | 294.633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.7 | 100.1% | 60.05 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.8 | 100.1% | 60.05 | 294.582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.9 | 100.1% | 60.05 | 294.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014 | 100.1% | 60.05 | 294.5339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.1 | 100.1% | 60.05 | 294.5187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.2 | 100.1% | 60.05 | 294.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.3 | 100.1% | 60.05 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.4 | 100.1% | 60.05 | 294.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.5 | 100.1% | 60.05 | 294.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.6 | 100.1% | 60.05 | 294.4564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.7 | 100.1% | 60.05 | 294.4283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.8 | 100.1% | 60.05 | 294.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.9 | 100.1% | 60.05 | 294.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015 | 100.1% | 60.05 | 294.3843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.1 | 100.1% | 60.05 | 294.3668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.2 | 100.1% | 60.05 | 294.3698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.3 | 100.1% | 60.05 | 294.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.4 | 100.1% | 60.05 | 294.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.5 | 100.1% | 60.05 | 294.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.6 | 100.1% | 60.05 | 294.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.7 | 100.1% | 60.05 | 294.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.8 | 100.1% | 60.05 | 294.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016 | 100.1% | 60.05 | 294.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.1 | 100.1% | 60.05 | 294.1666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.3 | 100.1% | 60.05 | 294.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.7 | 100.1% | 60.05 | 294.1326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.8 | 100.1% | 60.05 | 294.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017 | 100.1% | 60.05 | 294.16 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.1 | 100.1% | 60.05 | 294.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.3 | 100.1% | 60.05 | 294.1637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.7 | 100.1% | 60.05 | 294.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.8 | 100.1% | 60.05 | 294.2397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.9 | 100.1% | 60.05 | 294.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018 | 100.1% | 60.05 | 294.2248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.1 | 100.1% | 60.05 | 294.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.3 | 100.1% | 60.05 | 294.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.6 | 100.1% | 60.05 | 294.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.7 | 100.1% | 60.05 | 294.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.8 | 100.1% | 60.05 | 294.0935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.9 | 100.1% | 60.05 | 294.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019 | 100.1% | 60.05 | 294.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.1 | 100.1% | 60.05 | 294.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.3 | 100.1% | 60.05 | 294.1266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.7 | 100.1% | 60.05 | 294.1256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.8 | 100.1% | 60.05 | 294.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020 | 100.1% | 60.05 | 294.1739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.1 | 100.1% | 60.05 | 294.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.2 | 100.1% | 60.05 | 294.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.3 | 100.1% | 60.05 | 294.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.7 | 100.1% | 60.05 | 294.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.8 | 100.1% | 60.05 | 294.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021 | 100.1% | 60.05 | 294.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.1 | 100.1% | 60.05 | 294.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.2 | 100.1% | 60.05 | 294.0461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.3 | 100.1% | 60.05 | 294.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.4 | 100.1% | 60.05 | 294.0007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.5 | 100.1% | 60.05 | 293.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.6 | 100.1% | 60.05 | 293.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.7 | 100.1% | 60.05 | 293.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.8 | 100.1% | 60.05 | 293.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.9 | 100.1% | 60.05 | 293.9744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022 | 100.1% | 60.05 | 293.9579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.1 | 100.1% | 60.05 | 293.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.2 | 100.1% | 60.05 | 293.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.3 | 100.1% | 60.05 | 293.9388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.4 | 100.1% | 60.05 | 293.9312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.5 | 100.1% | 60.05 | 293.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.6 | 100.1% | 60.05 | 293.9357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.7 | 100.1% | 60.05 | 293.9232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.8 | 100.1% | 60.05 | 293.9064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.9 | 100.1% | 60.05 | 293.8997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023 | 100.1% | 60.05 | 293.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.1 | 100.1% | 60.05 | 293.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.2 | 100.1% | 60.05 | 293.8123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.3 | 100.1% | 60.05 | 293.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.4 | 100.1% | 60.05 | 293.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.5 | 100.1% | 60.05 | 293.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.6 | 100.1% | 60.05 | 293.7156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.7 | 100.1% | 60.05 | 293.6957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.8 | 100.1% | 60.05 | 293.6714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.9 | 100.1% | 60.05 | 293.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024 | 100.1% | 60.05 | 293.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.1 | 100.1% | 60.05 | 293.6333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.2 | 100.1% | 60.05 | 293.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.3 | 100.1% | 60.05 | 293.6375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.4 | 100.1% | 60.05 | 293.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.5 | 100.1% | 60.05 | 293.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.6 | 100.1% | 60.05 | 293.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.7 | 100.1% | 60.05 | 293.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.8 | 100.1% | 60.05 | 293.62 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.9 | 100.1% | 60.05 | 293.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025 | 100.1% | 60.05 | 293.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.1 | 100.1% | 60.05 | 293.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.2 | 100.1% | 60.05 | 293.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.3 | 100.1% | 60.05 | 293.5402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.4 | 100.1% | 60.05 | 293.5096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.9 | 100.1% | 60.05 | 293.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026 | 100.1% | 60.05 | 293.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.2 | 100.1% | 60.05 | 293.3172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.3 | 100.1% | 60.05 | 293.3121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.4 | 100.1% | 60.05 | 293.3048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027 | 100.1% | 60.05 | 293.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.6 | 100.1% | 60.05 | 293.1606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028 | 100.1% | 60.05 | 293.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.4 | 100.1% | 60.05 | 293.125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.6 | 100.1% | 60.05 | 293.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029 | 100.1% | 60.05 | 293.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.2 | 100.1% | 60.05 | 293.045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030 | 100.1% | 60.05 | 293.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.3 | 100.1% | 60.05 | 293.168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031 | 100.1% | 60.05 | 293.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.9 | 100.1% | 60.05 | 293.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032 | 100.1% | 60.05 | 293.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.2 | 100.1% | 60.05 | 293.3944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.7 | 100.1% | 60.05 | 293.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.9 | 100.1% | 60.05 | 293.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033 | 100.1% | 60.05 | 293.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.1 | 100.1% | 60.05 | 293.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.3 | 100.1% | 60.05 | 293.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.4 | 100.1% | 60.05 | 293.445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.9 | 100.1% | 60.05 | 293.4359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034 | 100.1% | 60.05 | 293.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.1 | 100.1% | 60.05 | 293.435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.9 | 100.1% | 60.05 | 293.4586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035 | 100.1% | 60.05 | 293.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.1 | 100.1% | 60.05 | 293.472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.3 | 100.1% | 60.05 | 293.486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.6 | 100.1% | 60.05 | 293.443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.9 | 100.1% | 60.05 | 293.42 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036 | 100.1% | 60.05 | 293.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.2 | 100.1% | 60.05 | 293.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.3 | 100.1% | 60.05 | 293.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.4 | 100.1% | 60.05 | 293.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.5 | 100.1% | 60.05 | 293.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037 | 100.1% | 60.05 | 293.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038 | 100.1% | 60.05 | 293.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.6 | 100.1% | 60.05 | 293.1305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039 | 100.1% | 60.05 | 293.0328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040 | 100.1% | 60.05 | 293.1388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.8 | 100.1% | 60.05 | 293.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041 | 100.1% | 60.05 | 293.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.2 | 100.1% | 60.05 | 293.202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.5 | 100.1% | 60.05 | 293.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042 | 100.1% | 60.05 | 293.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.1 | 100.1% | 60.05 | 293.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.7 | 100.1% | 60.05 | 293.235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043 | 100.1% | 60.05 | 293.2483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.9 | 100.1% | 60.05 | 293.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044 | 100.1% | 60.05 | 293.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.5 | 100.1% | 60.05 | 293.3147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.6 | 100.1% | 60.05 | 293.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.7 | 100.1% | 60.05 | 293.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.8 | 100.1% | 60.05 | 293.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.9 | 100.1% | 60.05 | 293.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045 | 100.1% | 60.05 | 293.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.9 | 100.1% | 60.05 | 293.4641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046 | 100.1% | 60.05 | 293.4693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.1 | 100.1% | 60.05 | 293.4618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.9 | 100.1% | 60.05 | 293.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047 | 100.1% | 60.05 | 293.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.2 | 100.1% | 60.05 | 293.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.5 | 100.1% | 60.05 | 293.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048 | 100.1% | 60.05 | 293.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.6 | 100.1% | 60.05 | 293.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049 | 100.1% | 60.05 | 293.1642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.3 | 100.1% | 60.05 | 293.13 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.4 | 100.1% | 60.05 | 293.119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050 | 100.1% | 60.05 | 293.0279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.5 | 100.1% | 60.05 | 293.06 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051 | 100.1% | 60.05 | 293.0713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.5 | 100.1% | 60.05 | 293.015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.9 | 100.1% | 60.05 | 293.012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052 | 100.1% | 60.05 | 293.0111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053 | 100.1% | 60.05 | 293.0702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.2 | 100.1% | 60.05 | 293.101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054 | 100.1% | 60.05 | 293.011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055 | 100.1% | 60.05 | 293.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.1 | 100.1% | 60.05 | 293.008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.2 | 100.1% | 60.05 | 292.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.3 | 100.1% | 60.05 | 292.9982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056 | 100.1% | 60.05 | 293.0478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.9 | 100.1% | 60.05 | 293.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057 | 100.1% | 60.05 | 293.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.9 | 100.1% | 60.05 | 293.053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058 | 100.1% | 60.05 | 293.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059 | 100.1% | 60.05 | 293.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.4 | 100.1% | 60.05 | 293.071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.9 | 100.1% | 60.05 | 293.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060 | 100.1% | 60.05 | 293.09 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.1 | 100.1% | 60.05 | 293.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.4 | 100.1% | 60.05 | 293.106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.7 | 100.1% | 60.05 | 293.06 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061 | 100.1% | 60.05 | 293.0414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.2 | 100.1% | 60.05 | 292.9699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.3 | 100.1% | 60.05 | 292.9318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.4 | 100.1% | 60.05 | 292.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.5 | 100.1% | 60.05 | 292.894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.6 | 100.1% | 60.05 | 292.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062 | 100.1% | 60.05 | 292.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.7 | 100.1% | 60.05 | 292.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063 | 100.1% | 60.05 | 292.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064 | 100.1% | 60.05 | 292.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065 | 100.1% | 60.05 | 292.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.4 | 100.1% | 60.05 | 292.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066 | 100.1% | 60.05 | 292.2004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.4 | 100.1% | 60.05 | 292.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.9 | 100.1% | 60.05 | 292.111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067 | 100.1% | 60.05 | 292.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068 | 100.1% | 60.05 | 291.9912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069 | 100.1% | 60.05 | 292.0287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.4 | 100.1% | 60.05 | 292.101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.5 | 100.1% | 60.05 | 292.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.6 | 100.1% | 60.05 | 292.119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.9 | 100.1% | 60.05 | 292.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070 | 100.1% | 60.05 | 292.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.4 | 100.1% | 60.05 | 292.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071 | 100.1% | 60.05 | 292.2111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.9 | 100.1% | 60.05 | 292.366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072 | 100.1% | 60.05 | 292.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073 | 100.1% | 60.05 | 292.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.5 | 100.1% | 60.05 | 292.459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.8 | 100.1% | 60.05 | 292.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074 | 100.1% | 60.05 | 292.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075 | 100.1% | 60.05 | 292.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.4 | 100.1% | 60.05 | 292.567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.7 | 100.1% | 60.05 | 292.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076 | 100.1% | 60.05 | 292.6098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.3 | 100.1% | 60.05 | 292.647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.5 | 100.1% | 60.05 | 292.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077 | 100.1% | 60.05 | 292.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.3 | 100.1% | 60.05 | 292.559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.7 | 100.1% | 60.05 | 292.519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078 | 100.1% | 60.05 | 292.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.6 | 100.1% | 60.05 | 292.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079 | 100.1% | 60.05 | 292.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080 | 100.1% | 60.05 | 292.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.6 | 100.1% | 60.05 | 292.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081 | 100.1% | 60.05 | 292.1928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.4 | 100.1% | 60.05 | 292.178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082 | 100.1% | 60.05 | 292.2864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083 | 100.1% | 60.05 | 292.4522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.1 | 100.1% | 60.05 | 292.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084 | 100.1% | 60.05 | 292.6622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.7 | 100.1% | 60.05 | 292.821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.9 | 100.1% | 60.05 | 292.858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085 | 100.1% | 60.05 | 292.881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086 | 100.1% | 60.05 | 292.7525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087 | 100.1% | 60.05 | 292.8184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.6 | 100.1% | 60.05 | 292.824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088 | 100.1% | 60.05 | 292.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.3 | 100.1% | 60.05 | 292.733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.4 | 100.1% | 60.05 | 292.726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089 | 100.1% | 60.05 | 292.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090 | 100.1% | 60.05 | 292.7463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.4 | 100.1% | 60.05 | 292.736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.5 | 100.1% | 60.05 | 292.735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.6 | 100.1% | 60.05 | 292.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091 | 100.1% | 60.05 | 292.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.7 | 100.1% | 60.05 | 292.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092 | 100.1% | 60.05 | 292.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.5 | 100.1% | 60.05 | 292.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.7 | 100.1% | 60.05 | 292.883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093 | 100.1% | 60.05 | 292.8874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.8 | 100.1% | 60.05 | 292.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094 | 100.1% | 60.05 | 292.8247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.2 | 100.1% | 60.05 | 292.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095 | 100.1% | 60.05 | 292.7048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096 | 100.1% | 60.05 | 292.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.9 | 100.1% | 60.05 | 292.644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097 | 100.1% | 60.05 | 292.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.4 | 100.1% | 60.05 | 292.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098 | 100.1% | 60.05 | 292.582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.7 | 100.1% | 60.05 | 292.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099 | 100.1% | 60.05 | 292.6062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100 | 100.1% | 60.05 | 292.6649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101 | 100.1% | 60.05 | 292.7152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102 | 100.1% | 60.05 | 292.7126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.2 | 100.1% | 60.05 | 292.725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103 | 100.1% | 60.05 | 292.7848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.1 | 100.1% | 60.05 | 292.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.4 | 100.1% | 60.05 | 292.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.9 | 100.1% | 60.05 | 292.83 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104 | 100.1% | 60.05 | 292.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.6 | 100.1% | 60.05 | 292.822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105 | 100.1% | 60.05 | 292.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.4 | 100.1% | 60.05 | 292.881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106 | 100.1% | 60.05 | 292.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.2 | 100.1% | 60.05 | 292.89 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.8 | 100.1% | 60.05 | 292.863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107 | 100.1% | 60.05 | 292.8489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108 | 100.1% | 60.05 | 292.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.6 | 100.1% | 60.05 | 292.9185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.7 | 100.1% | 60.05 | 292.9468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.8 | 100.1% | 60.05 | 292.9583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.9 | 100.1% | 60.05 | 292.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109 | 100.1% | 60.05 | 293.0103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.3 | 100.1% | 60.05 | 293.019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.5 | 100.1% | 60.05 | 292.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.6 | 100.1% | 60.05 | 292.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.7 | 100.1% | 60.05 | 292.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.8 | 100.1% | 60.05 | 292.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.9 | 100.1% | 60.05 | 292.9256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110 | 100.1% | 60.05 | 292.9235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.1 | 100.1% | 60.05 | 292.9173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.2 | 100.1% | 60.05 | 292.9013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.9 | 100.1% | 60.05 | 292.808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111 | 100.1% | 60.05 | 292.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112 | 100.1% | 60.05 | 292.5998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.2 | 100.1% | 60.05 | 292.563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113 | 100.1% | 60.05 | 292.4309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.3 | 100.1% | 60.05 | 292.365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114 | 100.1% | 60.05 | 292.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115 | 100.1% | 60.05 | 292.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116 | 100.1% | 60.05 | 292.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.2 | 100.1% | 60.05 | 292.362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.6 | 100.1% | 60.05 | 292.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117 | 100.1% | 60.05 | 292.4701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.3 | 100.1% | 60.05 | 292.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118 | 100.1% | 60.05 | 292.4882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119 | 100.1% | 60.05 | 292.6127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.6 | 100.1% | 60.05 | 292.678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.8 | 100.1% | 60.05 | 292.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120 | 100.1% | 60.05 | 292.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121 | 100.1% | 60.05 | 292.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.2 | 100.1% | 60.05 | 292.596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122 | 100.1% | 60.05 | 292.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123 | 100.1% | 60.05 | 292.5146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.7 | 100.1% | 60.05 | 292.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124 | 100.1% | 60.05 | 292.439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125 | 100.1% | 60.05 | 292.4259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.2 | 100.1% | 60.05 | 292.42 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.6 | 100.1% | 60.05 | 292.357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126 | 100.1% | 60.05 | 292.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127 | 100.1% | 60.05 | 292.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128 | 100.1% | 60.05 | 292.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129 | 100.1% | 60.05 | 292.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.4 | 100.1% | 60.05 | 292.044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.9 | 100.1% | 60.05 | 292.051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130 | 100.1% | 60.05 | 292.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131 | 100.1% | 60.05 | 292.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.5 | 100.1% | 60.05 | 291.976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132 | 100.1% | 60.05 | 292.0452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133 | 100.1% | 60.05 | 292.0581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134 | 100.1% | 60.05 | 291.9417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135 | 100.1% | 60.05 | 292.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136 | 100.1% | 60.05 | 291.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.3 | 100.1% | 60.05 | 291.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137 | 100.1% | 60.05 | 291.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.3 | 100.1% | 60.05 | 291.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.8 | 100.1% | 60.05 | 291.8199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138 | 100.1% | 60.05 | 291.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.1 | 100.1% | 60.05 | 291.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.2 | 100.1% | 60.05 | 291.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.3 | 100.1% | 60.05 | 291.7541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.4 | 100.1% | 60.05 | 291.7346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.5 | 100.1% | 60.05 | 291.7281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.6 | 100.1% | 60.05 | 291.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.7 | 100.1% | 60.05 | 291.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.8 | 100.1% | 60.05 | 291.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.9 | 100.1% | 60.05 | 291.6802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139 | 100.1% | 60.05 | 291.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.1 | 100.1% | 60.05 | 291.6825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.2 | 100.1% | 60.05 | 291.7025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.3 | 100.1% | 60.05 | 291.7169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.4 | 100.1% | 60.05 | 291.7153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.5 | 100.1% | 60.05 | 291.7097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.6 | 100.1% | 60.05 | 291.7067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.7 | 100.1% | 60.05 | 291.708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.8 | 100.1% | 60.05 | 291.715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.9 | 100.1% | 60.05 | 291.7267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140 | 100.1% | 60.05 | 291.7335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.1 | 100.1% | 60.05 | 291.7324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.2 | 100.1% | 60.05 | 291.7325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.3 | 100.1% | 60.05 | 291.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.4 | 100.1% | 60.05 | 291.7397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.5 | 100.1% | 60.05 | 291.7512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.6 | 100.1% | 60.05 | 291.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.7 | 100.1% | 60.05 | 291.7877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.8 | 100.1% | 60.05 | 291.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.9 | 100.1% | 60.05 | 291.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141 | 100.1% | 60.05 | 291.7726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.1 | 100.1% | 60.05 | 291.7718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.2 | 100.1% | 60.05 | 291.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.3 | 100.1% | 60.05 | 291.8132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.8 | 100.1% | 60.05 | 291.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142 | 100.1% | 60.05 | 291.9122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.1 | 100.1% | 60.05 | 291.935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143 | 100.1% | 60.05 | 292.0185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.7 | 100.1% | 60.05 | 292.145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144 | 100.1% | 60.05 | 292.165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.5 | 100.1% | 60.05 | 292.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145 | 100.1% | 60.05 | 292.2358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.3 | 100.1% | 60.05 | 292.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.6 | 100.1% | 60.05 | 292.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146 | 100.1% | 60.05 | 292.2453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.2 | 100.1% | 60.05 | 292.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.5 | 100.1% | 60.05 | 292.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.6 | 100.1% | 60.05 | 292.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147 | 100.1% | 60.05 | 292.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.2 | 100.1% | 60.05 | 292.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.7 | 100.1% | 60.05 | 292.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148 | 100.1% | 60.05 | 292.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.2 | 100.1% | 60.05 | 292.137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149 | 100.1% | 60.05 | 292.1358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.7 | 100.1% | 60.05 | 292.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150 | 100.1% | 60.05 | 292.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.1 | 100.1% | 60.05 | 292.07 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.2 | 100.1% | 60.05 | 292.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.7 | 100.1% | 60.05 | 291.99 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151 | 100.1% | 60.05 | 291.9596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.5 | 100.1% | 60.05 | 291.971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.6 | 100.1% | 60.05 | 291.958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.7 | 100.1% | 60.05 | 291.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.8 | 100.1% | 60.05 | 291.952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152 | 100.1% | 60.05 | 291.9287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.8 | 100.1% | 60.05 | 291.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153 | 100.1% | 60.05 | 291.9441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.8 | 100.1% | 60.05 | 291.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154 | 100.1% | 60.05 | 291.9087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.1 | 100.1% | 60.05 | 291.912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.3 | 100.1% | 60.05 | 291.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.8 | 100.1% | 60.05 | 291.8483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155 | 100.1% | 60.05 | 291.8416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.1 | 100.1% | 60.05 | 291.8374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.2 | 100.1% | 60.05 | 291.857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.3 | 100.1% | 60.05 | 291.881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156 | 100.1% | 60.05 | 291.9707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157 | 100.1% | 60.05 | 292.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158 | 100.1% | 60.05 | 292.0294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.2 | 100.1% | 60.05 | 292.071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159 | 100.1% | 60.05 | 292.0964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.1 | 100.1% | 60.05 | 292.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.6 | 100.1% | 60.05 | 292.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160 | 100.1% | 60.05 | 292.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.2 | 100.1% | 60.05 | 292.134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.4 | 100.1% | 60.05 | 292.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.7 | 100.1% | 60.05 | 292.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161 | 100.1% | 60.05 | 292.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.2 | 100.1% | 60.05 | 292.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162 | 100.1% | 60.05 | 292.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163 | 100.1% | 60.05 | 292.1744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.9 | 100.1% | 60.05 | 292.168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164 | 100.1% | 60.05 | 292.1686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.1 | 100.1% | 60.05 | 292.152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165 | 100.1% | 60.05 | 292.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.2 | 100.1% | 60.05 | 292.177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166 | 100.1% | 60.05 | 292.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.8 | 100.1% | 60.05 | 292.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167 | 100.1% | 60.05 | 292.2644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168 | 100.1% | 60.05 | 292.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169 | 100.1% | 60.05 | 292.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.1 | 100.1% | 60.05 | 292.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170 | 100.1% | 60.05 | 292.3479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.2 | 100.1% | 60.05 | 292.34 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171 | 100.1% | 60.05 | 292.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.4 | 100.1% | 60.05 | 292.204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.6 | 100.1% | 60.05 | 292.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172 | 100.1% | 60.05 | 292.1962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173 | 100.1% | 60.05 | 292.2767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.6 | 100.1% | 60.05 | 292.319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174 | 100.1% | 60.05 | 292.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.9 | 100.1% | 60.05 | 292.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175 | 100.1% | 60.05 | 292.3351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176 | 100.1% | 60.05 | 292.4165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177 | 100.1% | 60.05 | 292.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178 | 100.1% | 60.05 | 292.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179 | 100.1% | 60.05 | 292.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.5 | 100.1% | 60.05 | 292.347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180 | 100.1% | 60.05 | 292.3077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.2 | 100.1% | 60.05 | 292.356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181 | 100.1% | 60.05 | 292.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182 | 100.1% | 60.05 | 292.4073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183 | 100.1% | 60.05 | 292.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.1 | 100.1% | 60.05 | 292.489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.7 | 100.1% | 60.05 | 292.539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184 | 100.1% | 60.05 | 292.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185 | 100.1% | 60.05 | 292.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186 | 100.1% | 60.05 | 292.7454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.9 | 100.1% | 60.05 | 292.779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187 | 100.1% | 60.05 | 292.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.1 | 100.1% | 60.05 | 292.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188 | 100.1% | 60.05 | 292.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189 | 100.1% | 60.05 | 292.6484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190 | 100.1% | 60.05 | 292.6171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.2 | 100.1% | 60.05 | 292.621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191 | 100.1% | 60.05 | 292.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.1 | 100.1% | 60.05 | 292.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.9 | 100.1% | 60.05 | 292.657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192 | 100.1% | 60.05 | 292.6474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.3 | 100.1% | 60.05 | 292.636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193 | 100.1% | 60.05 | 292.641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.5 | 100.1% | 60.05 | 292.639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.7 | 100.1% | 60.05 | 292.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194 | 100.1% | 60.05 | 292.6755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195 | 100.1% | 60.05 | 292.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.2 | 100.1% | 60.05 | 292.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.5 | 100.1% | 60.05 | 292.637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196 | 100.1% | 60.05 | 292.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.5 | 100.1% | 60.05 | 292.681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197 | 100.1% | 60.05 | 292.6618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.6 | 100.1% | 60.05 | 292.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198 | 100.1% | 60.05 | 292.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199 | 100.1% | 60.05 | 292.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.1 | 100.1% | 60.05 | 292.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200 | 100.1% | 60.05 | 292.5125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201 | 100.1% | 60.05 | 292.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202 | 100.1% | 60.05 | 292.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.1 | 100.1% | 60.05 | 292.39 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.9 | 100.1% | 60.05 | 292.285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203 | 100.1% | 60.05 | 292.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204 | 100.1% | 60.05 | 292.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205 | 100.1% | 60.05 | 292.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.3 | 100.1% | 60.05 | 292.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206 | 100.1% | 60.05 | 292.2191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.1 | 100.1% | 60.05 | 292.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.2 | 100.1% | 60.05 | 292.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.5 | 100.1% | 60.05 | 292.253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207 | 100.1% | 60.05 | 292.2723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208 | 100.1% | 60.05 | 292.3193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209 | 100.1% | 60.05 | 292.2014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.3 | 100.1% | 60.05 | 292.165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210 | 100.1% | 60.05 | 292.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.8 | 100.1% | 60.05 | 292.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211 | 100.1% | 60.05 | 292.074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.6 | 100.1% | 60.05 | 292.087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212 | 100.1% | 60.05 | 292.0768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213 | 100.1% | 60.05 | 292.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214 | 100.1% | 60.05 | 292.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.8 | 100.1% | 60.05 | 292.046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215 | 100.1% | 60.05 | 292.0773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.4 | 100.1% | 60.05 | 292.032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0242 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.6 | 100.1% | 60.07 | 292.029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216 | 100.1% | 60.07 | 291.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217 | 100.1% | 60.07 | 291.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.1 | 100.1% | 60.07 | 291.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218 | 100.1% | 60.07 | 292.0134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.1 | 100.1% | 60.07 | 292.023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.4 | 100.1% | 60.07 | 291.974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219 | 100.1% | 60.07 | 291.901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.1 | 100.1% | 60.07 | 291.904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220 | 100.1% | 60.07 | 291.9814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.2 | 100.1% | 60.07 | 292.011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221 | 100.1% | 60.07 | 292.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.4 | 100.1% | 60.07 | 292.042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.7 | 100.1% | 60.07 | 291.959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222 | 100.1% | 60.07 | 291.9701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.1 | 100.1% | 60.07 | 291.989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223 | 100.1% | 60.07 | 292.1256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224 | 100.1% | 60.07 | 292.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225 | 100.1% | 60.07 | 292.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226 | 100.1% | 60.07 | 292.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227 | 100.1% | 60.07 | 292.1065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228 | 100.1% | 60.07 | 292.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.6 | 100.1% | 60.07 | 292.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229 | 100.1% | 60.07 | 292.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.6 | 100.1% | 60.07 | 292.217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230 | 100.1% | 60.07 | 292.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.3 | 100.1% | 60.07 | 292.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231 | 100.1% | 60.07 | 292.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232 | 100.1% | 60.07 | 292.2634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.2 | 100.1% | 60.07 | 292.238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233 | 100.1% | 60.07 | 292.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.8 | 100.1% | 60.07 | 292.193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234 | 100.1% | 60.07 | 292.1698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.1 | 100.1% | 60.07 | 292.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.6 | 100.1% | 60.07 | 292.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235 | 100.1% | 60.07 | 292.0758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.5 | 100.1% | 60.07 | 292.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236 | 100.1% | 60.07 | 292.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237 | 100.1% | 60.07 | 291.9937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238 | 100.1% | 60.07 | 292.0487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239 | 100.1% | 60.07 | 292.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240 | 100.1% | 60.07 | 292.1964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.3 | 100.1% | 60.07 | 292.23 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241 | 100.1% | 60.07 | 292.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.1 | 100.1% | 60.07 | 292.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242 | 100.1% | 60.07 | 292.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.5 | 100.1% | 60.07 | 292.361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.7 | 100.1% | 60.07 | 292.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243 | 100.1% | 60.07 | 292.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244 | 100.1% | 60.07 | 292.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.9 | 100.1% | 60.07 | 292.295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245 | 100.1% | 60.07 | 292.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.3 | 100.1% | 60.07 | 292.288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246 | 100.1% | 60.07 | 292.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.5 | 100.1% | 60.07 | 292.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247 | 100.1% | 60.07 | 292.234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.2 | 100.1% | 60.07 | 292.247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.3 | 100.1% | 60.07 | 292.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248 | 100.1% | 60.07 | 292.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249 | 100.1% | 60.07 | 292.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.5 | 100.1% | 60.07 | 292.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250 | 100.1% | 60.07 | 292.2053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251 | 100.1% | 60.07 | 292.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.8 | 100.1% | 60.07 | 292.314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252 | 100.1% | 60.07 | 292.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.8 | 100.1% | 60.07 | 292.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253 | 100.1% | 60.07 | 292.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.4 | 100.1% | 60.07 | 292.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.6 | 100.1% | 60.07 | 292.403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254 | 100.1% | 60.07 | 292.3866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.4 | 100.1% | 60.07 | 292.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.5 | 100.1% | 60.07 | 292.4532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.6 | 100.1% | 60.07 | 292.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.7 | 100.1% | 60.07 | 292.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.8 | 100.1% | 60.07 | 292.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.9 | 100.1% | 60.07 | 292.5048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255 | 100.1% | 60.07 | 292.5475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.1 | 100.1% | 60.07 | 292.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.3 | 100.1% | 60.07 | 292.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.4 | 100.1% | 60.07 | 292.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.5 | 100.1% | 60.07 | 292.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.6 | 100.1% | 60.07 | 292.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.7 | 100.1% | 60.07 | 292.585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.8 | 100.1% | 60.07 | 292.5878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.9 | 100.1% | 60.07 | 292.5922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256 | 100.1% | 60.07 | 292.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.3 | 100.1% | 60.07 | 292.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.9 | 100.1% | 60.07 | 292.6352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257 | 100.1% | 60.07 | 292.6619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.2 | 100.1% | 60.07 | 292.683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.3 | 100.1% | 60.07 | 292.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258 | 100.1% | 60.07 | 292.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.4 | 100.1% | 60.07 | 292.7111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.7 | 100.1% | 60.07 | 292.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.8 | 100.1% | 60.07 | 292.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259 | 100.1% | 60.07 | 292.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.2 | 100.1% | 60.07 | 292.6892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260 | 100.1% | 60.07 | 292.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.4 | 100.1% | 60.07 | 292.746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.7 | 100.1% | 60.07 | 292.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.8 | 100.1% | 60.07 | 292.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261 | 100.1% | 60.07 | 292.7746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.4 | 100.1% | 60.07 | 292.8004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.7 | 100.1% | 60.07 | 292.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.8 | 100.1% | 60.07 | 292.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262 | 100.1% | 60.07 | 292.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.4 | 100.1% | 60.07 | 292.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.7 | 100.1% | 60.07 | 292.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.9 | 100.1% | 60.07 | 292.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263 | 100.1% | 60.07 | 292.6675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.2 | 100.1% | 60.07 | 292.6339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.3 | 100.1% | 60.07 | 292.6247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.9 | 100.1% | 60.07 | 292.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264 | 100.1% | 60.07 | 292.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.1 | 100.1% | 60.07 | 292.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.3 | 100.1% | 60.07 | 292.5972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.6 | 100.1% | 60.07 | 292.576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.7 | 100.1% | 60.07 | 292.5849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.8 | 100.1% | 60.07 | 292.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.9 | 100.1% | 60.07 | 292.6116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265 | 100.1% | 60.07 | 292.6016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.3 | 100.1% | 60.07 | 292.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.4 | 100.1% | 60.07 | 292.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.5 | 100.1% | 60.07 | 292.5647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.6 | 100.1% | 60.07 | 292.5363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.7 | 100.1% | 60.07 | 292.5104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.8 | 100.1% | 60.07 | 292.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.9 | 100.1% | 60.07 | 292.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266 | 100.1% | 60.07 | 292.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.1 | 100.1% | 60.07 | 292.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.4 | 100.1% | 60.07 | 292.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.5 | 100.1% | 60.07 | 292.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.6 | 100.1% | 60.07 | 292.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.7 | 100.1% | 60.07 | 292.422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.8 | 100.1% | 60.07 | 292.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.9 | 100.1% | 60.07 | 292.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267 | 100.1% | 60.07 | 292.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.1 | 100.1% | 60.07 | 292.4311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268 | 100.1% | 60.07 | 292.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269 | 100.1% | 60.07 | 292.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.8 | 100.1% | 60.07 | 292.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270 | 100.1% | 60.07 | 292.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.1 | 100.1% | 60.07 | 292.191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.9 | 100.1% | 60.07 | 292.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271 | 100.1% | 60.07 | 292.0577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272 | 100.1% | 60.07 | 291.8705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.6 | 100.1% | 60.07 | 291.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273 | 100.1% | 60.07 | 291.8091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.1 | 100.1% | 60.07 | 291.7972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274 | 100.1% | 60.07 | 291.8325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.8 | 100.1% | 60.07 | 291.7952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.9 | 100.1% | 60.07 | 291.7826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275 | 100.1% | 60.07 | 291.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.1 | 100.1% | 60.07 | 291.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.2 | 100.1% | 60.07 | 291.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.4 | 100.1% | 60.07 | 291.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.5 | 100.1% | 60.07 | 291.7719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.6 | 100.1% | 60.07 | 291.775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.7 | 100.1% | 60.07 | 291.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.8 | 100.1% | 60.07 | 291.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276 | 100.1% | 60.07 | 291.8319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277 | 100.1% | 60.07 | 291.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.5 | 100.1% | 60.07 | 291.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278 | 100.1% | 60.07 | 291.8527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.3 | 100.1% | 60.07 | 291.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.7 | 100.1% | 60.07 | 291.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279 | 100.1% | 60.07 | 291.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.2 | 100.1% | 60.07 | 291.923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.4 | 100.1% | 60.07 | 291.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.6 | 100.1% | 60.07 | 291.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.7 | 100.1% | 60.07 | 291.918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280 | 100.1% | 60.07 | 291.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281 | 100.1% | 60.07 | 291.9159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282 | 100.1% | 60.07 | 291.9178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.1 | 100.1% | 60.07 | 291.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.3 | 100.1% | 60.07 | 291.92 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283 | 100.1% | 60.07 | 291.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284 | 100.1% | 60.07 | 291.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.3 | 100.1% | 60.07 | 291.892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285 | 100.1% | 60.07 | 291.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.5 | 100.1% | 60.07 | 291.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.6 | 100.1% | 60.07 | 291.7749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.7 | 100.1% | 60.07 | 291.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.8 | 100.1% | 60.07 | 291.799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.9 | 100.1% | 60.07 | 291.7822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286 | 100.1% | 60.07 | 291.7606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.1 | 100.1% | 60.07 | 291.7511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.2 | 100.1% | 60.07 | 291.7435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.3 | 100.1% | 60.07 | 291.7402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.4 | 100.1% | 60.07 | 291.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.5 | 100.1% | 60.07 | 291.7533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.6 | 100.1% | 60.07 | 291.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.7 | 100.1% | 60.07 | 291.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.8 | 100.1% | 60.07 | 291.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.9 | 100.1% | 60.07 | 291.6722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287 | 100.1% | 60.07 | 291.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.1 | 100.1% | 60.07 | 291.6942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.2 | 100.1% | 60.07 | 291.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.3 | 100.1% | 60.07 | 291.6975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.4 | 100.1% | 60.07 | 291.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.5 | 100.1% | 60.07 | 291.6713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.6 | 100.1% | 60.07 | 291.6643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.7 | 100.1% | 60.07 | 291.652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.8 | 100.1% | 60.07 | 291.6471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.9 | 100.1% | 60.07 | 291.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288 | 100.1% | 60.07 | 291.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.1 | 100.1% | 60.07 | 291.6433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.2 | 100.1% | 60.07 | 291.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.3 | 100.1% | 60.07 | 291.6112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.4 | 100.1% | 60.07 | 291.6101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.5 | 100.1% | 60.07 | 291.6183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.6 | 100.1% | 60.07 | 291.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.7 | 100.1% | 60.07 | 291.6442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.8 | 100.1% | 60.07 | 291.6218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.9 | 100.1% | 60.07 | 291.6027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289 | 100.1% | 60.07 | 291.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.1 | 100.1% | 60.07 | 291.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.2 | 100.1% | 60.07 | 291.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.3 | 100.1% | 60.07 | 291.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.4 | 100.1% | 60.07 | 291.5987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.5 | 100.1% | 60.07 | 291.5749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.6 | 100.1% | 60.07 | 291.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.7 | 100.1% | 60.07 | 291.56 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.8 | 100.1% | 60.07 | 291.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.9 | 100.1% | 60.07 | 291.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290 | 100.1% | 60.07 | 291.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.1 | 100.1% | 60.07 | 291.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.2 | 100.1% | 60.07 | 291.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.3 | 100.1% | 60.07 | 291.5646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.4 | 100.1% | 60.07 | 291.5636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.5 | 100.1% | 60.07 | 291.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.6 | 100.1% | 60.07 | 291.5464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.7 | 100.1% | 60.07 | 291.5694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.8 | 100.1% | 60.07 | 291.5789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.9 | 100.1% | 60.07 | 291.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291 | 100.1% | 60.07 | 291.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.1 | 100.1% | 60.07 | 291.5294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.2 | 100.1% | 60.07 | 291.4973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.3 | 100.1% | 60.07 | 291.4792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.4 | 100.1% | 60.07 | 291.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.5 | 100.1% | 60.07 | 291.4725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.6 | 100.1% | 60.07 | 291.4524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.7 | 100.1% | 60.07 | 291.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.8 | 100.1% | 60.07 | 291.4271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.9 | 100.1% | 60.07 | 291.3792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292 | 100.1% | 60.07 | 291.3558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.1 | 100.1% | 60.07 | 291.3721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.2 | 100.1% | 60.07 | 291.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.3 | 100.1% | 60.07 | 291.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.4 | 100.1% | 60.07 | 291.3801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.5 | 100.1% | 60.07 | 291.3692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.6 | 100.1% | 60.07 | 291.3331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.7 | 100.1% | 60.07 | 291.3205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.8 | 100.1% | 60.07 | 291.3407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.9 | 100.1% | 60.07 | 291.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293 | 100.1% | 60.07 | 291.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.1 | 100.1% | 60.07 | 291.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.2 | 100.1% | 60.07 | 291.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.3 | 100.1% | 60.07 | 291.3277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.4 | 100.1% | 60.07 | 291.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.5 | 100.1% | 60.07 | 291.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.6 | 100.1% | 60.07 | 291.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.7 | 100.1% | 60.07 | 291.2858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.8 | 100.1% | 60.07 | 291.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.9 | 100.1% | 60.07 | 291.2383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294 | 100.1% | 60.07 | 291.1889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.1 | 100.1% | 60.07 | 291.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.2 | 100.1% | 60.07 | 291.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.3 | 100.1% | 60.07 | 291.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.4 | 100.1% | 60.07 | 291.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.5 | 100.1% | 60.07 | 291.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.6 | 100.1% | 60.07 | 291.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.7 | 100.1% | 60.07 | 291.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.8 | 100.1% | 60.07 | 291.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.9 | 100.1% | 60.07 | 291.0554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295 | 100.1% | 60.07 | 291.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.1 | 100.1% | 60.07 | 291.0701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.2 | 100.1% | 60.07 | 291.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.3 | 100.1% | 60.07 | 291.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.4 | 100.1% | 60.07 | 291.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.5 | 100.1% | 60.07 | 291.0442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.6 | 100.1% | 60.07 | 291.0561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.7 | 100.1% | 60.07 | 291.0603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.8 | 100.1% | 60.07 | 291.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.9 | 100.1% | 60.07 | 291.0624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296 | 100.1% | 60.07 | 291.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.1 | 100.1% | 60.07 | 291.0089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.2 | 100.1% | 60.07 | 290.9997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.4 | 100.1% | 60.07 | 290.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.5 | 100.1% | 60.07 | 290.9641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.6 | 100.1% | 60.07 | 290.9495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.8 | 100.1% | 60.07 | 290.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297 | 100.1% | 60.07 | 290.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.1 | 100.1% | 60.07 | 290.9485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.2 | 100.1% | 60.07 | 290.964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.4 | 100.1% | 60.07 | 290.9733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.5 | 100.1% | 60.07 | 290.9497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.6 | 100.1% | 60.07 | 290.9326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.8 | 100.1% | 60.07 | 290.9318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298 | 100.1% | 60.07 | 290.9554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.1 | 100.1% | 60.07 | 290.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.2 | 100.1% | 60.07 | 290.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.4 | 100.1% | 60.07 | 290.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.5 | 100.1% | 60.07 | 290.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.6 | 100.1% | 60.07 | 290.934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.8 | 100.1% | 60.07 | 290.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299 | 100.1% | 60.07 | 290.8509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.1 | 100.1% | 60.07 | 290.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.2 | 100.1% | 60.07 | 290.8163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.3 | 100.1% | 60.07 | 290.7997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.5 | 100.1% | 60.07 | 290.798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300 | 100.1% | 60.07 | 290.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.1 | 100.1% | 60.07 | 290.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.2 | 100.1% | 60.07 | 290.7686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.3 | 100.1% | 60.07 | 290.7429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301 | 100.1% | 60.07 | 290.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302 | 100.1% | 60.07 | 290.5572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303 | 100.1% | 60.07 | 290.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.7 | 100.1% | 60.07 | 290.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304 | 100.1% | 60.07 | 290.4378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.3 | 100.1% | 60.07 | 290.439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.9 | 100.1% | 60.07 | 290.378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305 | 100.1% | 60.07 | 290.3906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.1 | 100.1% | 60.07 | 290.384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306 | 100.1% | 60.07 | 290.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307 | 100.1% | 60.07 | 290.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308 | 100.1% | 60.07 | 290.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309 | 100.1% | 60.07 | 290.3909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.2 | 100.1% | 60.07 | 290.37 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310 | 100.1% | 60.07 | 290.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.2 | 100.1% | 60.07 | 290.338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.4 | 100.1% | 60.07 | 290.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.8 | 100.1% | 60.07 | 290.466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311 | 100.1% | 60.07 | 290.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.1 | 100.1% | 60.07 | 290.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312 | 100.1% | 60.07 | 290.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.4 | 100.1% | 60.07 | 290.629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.5 | 100.1% | 60.07 | 290.639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313 | 100.1% | 60.07 | 290.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.8 | 100.1% | 60.07 | 290.784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314 | 100.1% | 60.07 | 290.7393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.1 | 100.1% | 60.07 | 290.7714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.2 | 100.1% | 60.07 | 290.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.3 | 100.1% | 60.07 | 290.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.4 | 100.1% | 60.07 | 290.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.5 | 100.1% | 60.07 | 290.8324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.6 | 100.1% | 60.07 | 290.8121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.7 | 100.1% | 60.07 | 290.8078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.8 | 100.1% | 60.07 | 290.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.9 | 100.1% | 60.07 | 290.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315 | 100.1% | 60.07 | 290.8911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.1 | 100.1% | 60.07 | 290.9055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.2 | 100.1% | 60.07 | 290.9113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.4 | 100.1% | 60.07 | 290.8977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.5 | 100.1% | 60.07 | 290.91 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.6 | 100.1% | 60.07 | 290.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.8 | 100.1% | 60.07 | 290.9309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316 | 100.1% | 60.07 | 290.9055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.1 | 100.1% | 60.07 | 290.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.2 | 100.1% | 60.07 | 290.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.3 | 100.1% | 60.07 | 290.8776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.4 | 100.1% | 60.07 | 290.8797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.5 | 100.1% | 60.07 | 290.8939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.6 | 100.1% | 60.07 | 290.8992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.7 | 100.1% | 60.07 | 290.8803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.8 | 100.1% | 60.07 | 290.8598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.9 | 100.1% | 60.07 | 290.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317 | 100.1% | 60.07 | 290.8347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.1 | 100.1% | 60.07 | 290.8243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.2 | 100.1% | 60.07 | 290.8237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.3 | 100.1% | 60.07 | 290.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318 | 100.1% | 60.07 | 290.7487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.1 | 100.1% | 60.07 | 290.7271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319 | 100.1% | 60.07 | 290.5664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320 | 100.1% | 60.07 | 290.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321 | 100.1% | 60.07 | 290.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.6 | 100.1% | 60.07 | 290.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322 | 100.1% | 60.07 | 290.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323 | 100.1% | 60.07 | 290.5007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.5 | 100.1% | 60.07 | 290.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324 | 100.1% | 60.07 | 290.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325 | 100.1% | 60.07 | 290.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.2 | 100.1% | 60.07 | 290.456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326 | 100.1% | 60.07 | 290.4134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.4 | 100.1% | 60.07 | 290.338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327 | 100.1% | 60.07 | 290.2456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328 | 100.1% | 60.07 | 290.1096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.7 | 100.1% | 60.07 | 290.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329 | 100.1% | 60.07 | 289.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.2 | 100.1% | 60.07 | 290.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.5 | 100.1% | 60.07 | 290.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330 | 100.1% | 60.07 | 290.0664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.3 | 100.1% | 60.07 | 290.049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331 | 100.1% | 60.07 | 290.0042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332 | 100.1% | 60.07 | 290.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.8 | 100.1% | 60.07 | 290.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333 | 100.1% | 60.07 | 290.3381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334 | 100.1% | 60.07 | 290.372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.4 | 100.1% | 60.07 | 290.496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335 | 100.1% | 60.07 | 290.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.2 | 100.1% | 60.07 | 290.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336 | 100.1% | 60.07 | 290.6447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.6 | 100.1% | 60.07 | 290.603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337 | 100.1% | 60.07 | 290.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338 | 100.1% | 60.07 | 290.59 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.8 | 100.1% | 60.07 | 290.579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339 | 100.1% | 60.07 | 290.5684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340 | 100.1% | 60.07 | 290.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.4 | 100.1% | 60.07 | 290.512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341 | 100.1% | 60.07 | 290.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.2 | 100.1% | 60.07 | 290.537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342 | 100.1% | 60.07 | 290.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.6 | 100.1% | 60.07 | 290.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343 | 100.1% | 60.07 | 290.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344 | 100.1% | 60.07 | 290.3527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345 | 100.1% | 60.07 | 290.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.3 | 100.1% | 60.07 | 290.297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346 | 100.1% | 60.07 | 290.2138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.1 | 100.1% | 60.07 | 290.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347 | 100.1% | 60.07 | 290.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348 | 100.1% | 60.07 | 290.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.2 | 100.1% | 60.07 | 290.092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.6 | 100.1% | 60.07 | 290.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349 | 100.1% | 60.07 | 289.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.1 | 100.1% | 60.07 | 289.977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.3 | 100.1% | 60.07 | 289.984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350 | 100.1% | 60.07 | 289.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.2 | 100.1% | 60.07 | 290.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351 | 100.1% | 60.07 | 290.0495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352 | 100.1% | 60.07 | 290.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.5 | 100.1% | 60.07 | 290.005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.6 | 100.1% | 60.07 | 289.994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.7 | 100.1% | 60.07 | 290.005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353 | 100.1% | 60.07 | 290.0487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354 | 100.1% | 60.07 | 290.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355 | 100.1% | 60.07 | 290.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.3 | 100.1% | 60.07 | 290.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.7 | 100.1% | 60.07 | 290.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356 | 100.1% | 60.07 | 290.0039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.9 | 100.1% | 60.07 | 290.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357 | 100.1% | 60.07 | 290.0196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.8 | 100.1% | 60.07 | 290.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358 | 100.1% | 60.07 | 290.111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359 | 100.1% | 60.07 | 290.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.2 | 100.1% | 60.07 | 290.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360 | 100.1% | 60.07 | 290.1717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361 | 100.1% | 60.07 | 290.203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.8 | 100.1% | 60.07 | 290.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362 | 100.1% | 60.07 | 290.2198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.7 | 100.1% | 60.07 | 290.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363 | 100.1% | 60.07 | 290.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.2 | 100.1% | 60.07 | 290.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.8 | 100.1% | 60.07 | 290.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364 | 100.1% | 60.07 | 289.9622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365 | 100.1% | 60.07 | 289.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.3 | 100.1% | 60.07 | 289.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.8 | 100.1% | 60.07 | 289.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366 | 100.1% | 60.07 | 289.8533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.4 | 100.1% | 60.07 | 289.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367 | 100.1% | 60.07 | 289.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.4 | 100.1% | 60.07 | 289.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368 | 100.1% | 60.07 | 289.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.3 | 100.1% | 60.07 | 289.633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369 | 100.1% | 60.07 | 289.6095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.5 | 100.1% | 60.07 | 289.592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370 | 100.1% | 60.07 | 289.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371 | 100.1% | 60.07 | 289.5328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.3 | 100.1% | 60.07 | 289.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.6 | 100.1% | 60.07 | 289.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.8 | 100.1% | 60.07 | 289.413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372 | 100.1% | 60.07 | 289.4059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.3 | 100.1% | 60.07 | 289.363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.4 | 100.1% | 60.07 | 289.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373 | 100.1% | 60.07 | 289.4064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374 | 100.1% | 60.07 | 289.4304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.8 | 100.1% | 60.07 | 289.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375 | 100.1% | 60.07 | 289.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.3 | 100.1% | 60.07 | 289.375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376 | 100.1% | 60.07 | 289.5062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377 | 100.1% | 60.07 | 289.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378 | 100.1% | 60.07 | 289.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379 | 100.1% | 60.07 | 289.8935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380 | 100.1% | 60.07 | 289.9061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381 | 100.1% | 60.07 | 290.1238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382 | 100.1% | 60.07 | 290.2429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383 | 100.1% | 60.07 | 290.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.9 | 100.1% | 60.07 | 290.293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384 | 100.1% | 60.07 | 290.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385 | 100.1% | 60.07 | 290.2527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386 | 100.1% | 60.07 | 290.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387 | 100.1% | 60.07 | 290.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.5 | 100.1% | 60.07 | 290.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388 | 100.1% | 60.07 | 290.4869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.4 | 100.1% | 60.07 | 290.439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389 | 100.1% | 60.07 | 290.092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.5 | 100.1% | 60.07 | 290.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.8 | 100.1% | 60.07 | 290.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390 | 100.1% | 60.07 | 290.0556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391 | 100.1% | 60.07 | 289.8181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.4 | 100.1% | 60.07 | 289.701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392 | 100.1% | 60.07 | 289.7557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393 | 100.1% | 60.07 | 289.9144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394 | 100.1% | 60.07 | 289.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.1 | 100.1% | 60.07 | 289.805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.7 | 100.1% | 60.07 | 289.884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395 | 100.1% | 60.07 | 289.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.5 | 100.1% | 60.07 | 289.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396 | 100.1% | 60.07 | 289.8764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.3 | 100.1% | 60.07 | 289.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397 | 100.1% | 60.07 | 289.9105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.7 | 100.1% | 60.07 | 289.958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398 | 100.1% | 60.07 | 289.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.7 | 100.1% | 60.07 | 289.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399 | 100.1% | 60.07 | 289.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.4 | 100.1% | 60.07 | 289.859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400 | 100.1% | 60.07 | 289.8996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401 | 100.1% | 60.07 | 289.852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.2 | 100.1% | 60.07 | 289.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402 | 100.1% | 60.07 | 289.7126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.7 | 100.1% | 60.07 | 289.708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.8 | 100.1% | 60.07 | 289.704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403 | 100.1% | 60.07 | 289.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404 | 100.1% | 60.07 | 289.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405 | 100.1% | 60.07 | 289.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.7 | 100.1% | 60.07 | 289.55 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406 | 100.1% | 60.07 | 289.5145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.5 | 100.1% | 60.07 | 289.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407 | 100.1% | 60.07 | 289.5029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408 | 100.1% | 60.07 | 289.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409 | 100.1% | 60.07 | 289.4635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410 | 100.1% | 60.07 | 289.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.1 | 100.1% | 60.07 | 289.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411 | 100.1% | 60.07 | 289.4562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.6 | 100.1% | 60.07 | 289.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412 | 100.1% | 60.07 | 289.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.2 | 100.1% | 60.07 | 289.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413 | 100.1% | 60.07 | 289.3796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.2 | 100.1% | 60.07 | 289.402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414 | 100.1% | 60.07 | 289.427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.3 | 100.1% | 60.07 | 289.462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.4 | 100.1% | 60.07 | 289.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.5 | 100.1% | 60.07 | 289.457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415 | 100.1% | 60.07 | 289.4452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416 | 100.1% | 60.07 | 289.5557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.8 | 100.1% | 60.07 | 289.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.9 | 100.1% | 60.07 | 289.668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417 | 100.1% | 60.07 | 289.6592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.9 | 100.1% | 60.07 | 289.642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418 | 100.1% | 60.07 | 289.6501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.2 | 100.1% | 60.07 | 289.614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419 | 100.1% | 60.07 | 289.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.4 | 100.1% | 60.07 | 289.671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420 | 100.1% | 60.07 | 289.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.8 | 100.1% | 60.07 | 289.597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421 | 100.1% | 60.07 | 289.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422 | 100.1% | 60.07 | 289.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423 | 100.1% | 60.07 | 289.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.2 | 100.1% | 60.07 | 289.548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.7 | 100.1% | 60.07 | 289.631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424 | 100.1% | 60.07 | 289.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.7 | 100.1% | 60.07 | 289.56 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425 | 100.1% | 60.07 | 289.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.5 | 100.1% | 60.07 | 289.542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426 | 100.1% | 60.07 | 289.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427 | 100.1% | 60.07 | 289.4488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.2 | 100.1% | 60.07 | 289.437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.3 | 100.1% | 60.07 | 289.407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.5 | 100.1% | 60.07 | 289.37 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428 | 100.1% | 60.07 | 289.4086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429 | 100.1% | 60.07 | 289.402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.8 | 100.1% | 60.07 | 289.336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430 | 100.1% | 60.07 | 289.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.1 | 100.1% | 60.07 | 289.372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431 | 100.1% | 60.07 | 289.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.4 | 100.1% | 60.07 | 289.336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.5 | 100.1% | 60.07 | 289.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.9 | 100.1% | 60.07 | 289.2634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432 | 100.1% | 60.07 | 289.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.1 | 100.1% | 60.07 | 289.2392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.2 | 100.1% | 60.07 | 289.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.3 | 100.1% | 60.07 | 289.2431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.4 | 100.1% | 60.07 | 289.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.5 | 100.1% | 60.07 | 289.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.6 | 100.1% | 60.07 | 289.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.7 | 100.1% | 60.07 | 289.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.8 | 100.1% | 60.07 | 289.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433 | 100.1% | 60.07 | 289.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434 | 100.1% | 60.07 | 289.504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435 | 100.1% | 60.07 | 289.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436 | 100.1% | 60.07 | 289.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.2 | 100.1% | 60.07 | 289.66 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.6 | 100.1% | 60.07 | 289.654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437 | 100.1% | 60.07 | 289.6379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438 | 100.1% | 60.07 | 289.7788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.1 | 100.1% | 60.07 | 289.776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439 | 100.1% | 60.07 | 289.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440 | 100.1% | 60.07 | 289.7837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441 | 100.1% | 60.07 | 289.8513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.3 | 100.1% | 60.07 | 289.831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.4 | 100.1% | 60.07 | 289.816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442 | 100.1% | 60.07 | 289.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443 | 100.1% | 60.07 | 289.8054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.5 | 100.1% | 60.07 | 289.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444 | 100.1% | 60.07 | 289.736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.1 | 100.1% | 60.07 | 289.705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445 | 100.1% | 60.07 | 289.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446 | 100.1% | 60.07 | 289.7482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.8 | 100.1% | 60.07 | 289.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.9 | 100.1% | 60.07 | 289.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447 | 100.1% | 60.07 | 289.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.3 | 100.1% | 60.07 | 289.758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448 | 100.1% | 60.07 | 289.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449 | 100.1% | 60.07 | 290.1019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450 | 100.1% | 60.07 | 290.1836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451 | 100.1% | 60.07 | 290.4758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.1 | 100.1% | 60.07 | 290.489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.3 | 100.1% | 60.07 | 290.486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.5 | 100.1% | 60.07 | 290.525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452 | 100.1% | 60.07 | 290.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.9 | 100.1% | 60.07 | 290.551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453 | 100.1% | 60.07 | 290.557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.7 | 100.1% | 60.07 | 290.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454 | 100.1% | 60.07 | 290.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.7 | 100.1% | 60.07 | 290.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.8 | 100.1% | 60.07 | 290.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455 | 100.1% | 60.07 | 290.528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456 | 100.1% | 60.07 | 290.4979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.2 | 100.1% | 60.07 | 290.508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457 | 100.1% | 60.07 | 290.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.7 | 100.1% | 60.07 | 290.525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458 | 100.1% | 60.07 | 290.567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459 | 100.1% | 60.07 | 290.5351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460 | 100.1% | 60.07 | 290.5028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.5 | 100.1% | 60.07 | 290.514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.6 | 100.1% | 60.07 | 290.505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461 | 100.1% | 60.07 | 290.5135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.6 | 100.1% | 60.07 | 290.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462 | 100.1% | 60.07 | 290.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.1 | 100.1% | 60.07 | 290.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463 | 100.1% | 60.07 | 290.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.8 | 100.1% | 60.07 | 290.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464 | 100.1% | 60.07 | 290.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465 | 100.1% | 60.07 | 290.5985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.5 | 100.1% | 60.07 | 290.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.6 | 100.1% | 60.07 | 290.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466 | 100.1% | 60.07 | 290.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.6 | 100.1% | 60.07 | 290.648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467 | 100.1% | 60.07 | 290.6454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.3 | 100.1% | 60.07 | 290.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.4 | 100.1% | 60.07 | 290.686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.6 | 100.1% | 60.07 | 290.698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468 | 100.1% | 60.07 | 290.7539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.1 | 100.1% | 60.07 | 290.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.2 | 100.1% | 60.07 | 290.7547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.3 | 100.1% | 60.07 | 290.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.6 | 100% | 60 | 290.7726 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.7 | 100% | 60 | 290.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.8 | 100% | 60 | 290.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.9 | 100% | 60 | 290.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469 | 100% | 60 | 290.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.1 | 100% | 60 | 290.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.2 | 100% | 60 | 290.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.3 | 100% | 60 | 290.8077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.4 | 100% | 60 | 290.8157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.5 | 100% | 60 | 290.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.6 | 100% | 60 | 290.8496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.7 | 100% | 60 | 290.8545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.8 | 100% | 60 | 290.8571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.9 | 100% | 60 | 290.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470 | 100% | 60 | 290.8754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.1 | 100% | 60 | 290.8744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.2 | 100% | 60 | 290.8692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.3 | 100% | 60 | 290.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.4 | 100% | 60 | 290.855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.5 | 100% | 60 | 290.8572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.6 | 100% | 60 | 290.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.7 | 100% | 60 | 290.8842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.8 | 100% | 60 | 290.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.9 | 100% | 60 | 290.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471 | 100% | 60 | 290.8632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.1 | 100% | 60 | 290.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.2 | 100% | 60 | 290.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.3 | 100% | 60 | 290.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.4 | 100% | 60 | 290.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.5 | 100% | 60 | 290.8411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.6 | 100% | 60 | 290.8536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.7 | 100% | 60 | 290.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.8 | 100% | 60 | 290.8578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.9 | 100% | 60 | 290.8566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472 | 100% | 60 | 290.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.1 | 100% | 60 | 290.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.2 | 100% | 60 | 290.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.3 | 100% | 60 | 290.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.4 | 100% | 60 | 290.8705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.5 | 100% | 60 | 290.8626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.6 | 100% | 60 | 290.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.7 | 100% | 60 | 290.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.8 | 100% | 60 | 290.8445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.9 | 100% | 60 | 290.8351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473 | 100% | 60 | 290.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.1 | 100% | 60 | 290.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.2 | 100% | 60 | 290.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.3 | 100% | 60 | 290.8171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.4 | 100% | 60 | 290.8058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.5 | 100% | 60 | 290.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.6 | 100% | 60 | 290.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.7 | 100% | 60 | 290.7869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.8 | 100% | 60 | 290.7827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.9 | 100% | 60 | 290.767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474 | 100% | 60 | 290.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.1 | 100% | 60 | 290.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.2 | 100% | 60 | 290.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.3 | 100% | 60 | 290.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.4 | 100% | 60 | 290.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.5 | 100% | 60 | 290.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.6 | 100% | 60 | 290.7639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.7 | 100% | 60 | 290.7595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.8 | 100% | 60 | 290.7745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.9 | 100% | 60 | 290.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475 | 100% | 60 | 290.7953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.1 | 100% | 60 | 290.7933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.2 | 100% | 60 | 290.777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.3 | 100% | 60 | 290.7537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.4 | 100% | 60 | 290.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.5 | 100% | 60 | 290.7568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.6 | 100% | 60 | 290.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.7 | 100% | 60 | 290.7793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.8 | 100% | 60 | 290.8001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.9 | 100% | 60 | 290.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476 | 100% | 60 | 290.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.1 | 100% | 60 | 290.8655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.2 | 100% | 60 | 290.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.3 | 100% | 60 | 290.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.4 | 100% | 60 | 290.8835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.5 | 100% | 60 | 290.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.6 | 100% | 60 | 290.9374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.7 | 100% | 60 | 290.9645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.8 | 100% | 60 | 290.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.9 | 100% | 60 | 290.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477 | 100% | 60 | 290.9894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.1 | 100% | 60 | 290.98 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.2 | 100% | 60 | 290.9754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.3 | 100% | 60 | 290.9639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.4 | 100% | 60 | 290.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.5 | 100% | 60 | 290.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.6 | 100% | 60 | 290.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.7 | 100% | 60 | 290.9268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.8 | 100% | 60 | 290.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.9 | 100% | 60 | 290.9508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478 | 100% | 60 | 290.9669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.1 | 100% | 60 | 290.9786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.2 | 100% | 60 | 290.9944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.3 | 100% | 60 | 291.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.4 | 100% | 60 | 291.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.5 | 100% | 60 | 291.032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.6 | 100% | 60 | 291.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.7 | 100% | 60 | 291.067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.8 | 100% | 60 | 291.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.9 | 100% | 60 | 291.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479 | 100% | 60 | 291.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.1 | 100% | 60 | 291.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.2 | 100% | 60 | 291.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.3 | 100% | 60 | 291.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.4 | 100% | 60 | 291.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.5 | 100% | 60 | 291.1564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.6 | 100% | 60 | 291.1675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.7 | 100% | 60 | 291.1741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.8 | 100% | 60 | 291.1667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.9 | 100% | 60 | 291.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480 | 100% | 60 | 291.1472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.1 | 100% | 60 | 291.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.2 | 100% | 60 | 291.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.3 | 100% | 60 | 291.1897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.4 | 100% | 60 | 291.2062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.5 | 100% | 60 | 291.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.6 | 100% | 60 | 291.2019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.7 | 100% | 60 | 291.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.8 | 100% | 60 | 291.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.9 | 100% | 60 | 291.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481 | 100% | 60 | 291.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.1 | 100% | 60 | 291.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.2 | 100% | 60 | 291.2735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.3 | 100% | 60 | 291.2767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.4 | 100% | 60 | 291.2965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.5 | 100% | 60 | 291.3157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.6 | 100% | 60 | 291.3118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.7 | 100% | 60 | 291.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.8 | 100% | 60 | 291.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.9 | 100% | 60 | 291.3246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482 | 100% | 60 | 291.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.1 | 100% | 60 | 291.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.2 | 100% | 60 | 291.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.3 | 100% | 60 | 291.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.4 | 100% | 60 | 291.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.5 | 100% | 60 | 291.3261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.6 | 100% | 60 | 291.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.7 | 100% | 60 | 291.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.8 | 100% | 60 | 291.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.9 | 100% | 60 | 291.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483 | 100% | 60 | 291.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.1 | 100% | 60 | 291.2947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.2 | 100% | 60 | 291.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.3 | 100% | 60 | 291.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.4 | 100% | 60 | 291.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.5 | 100% | 60 | 291.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.6 | 100% | 60 | 291.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.7 | 100% | 60 | 291.3492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.8 | 100% | 60 | 291.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.9 | 100% | 60 | 291.3915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484 | 100% | 60 | 291.3939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.1 | 100% | 60 | 291.3905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.2 | 100% | 60 | 291.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.3 | 100% | 60 | 291.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.4 | 100% | 60 | 291.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.5 | 100% | 60 | 291.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.6 | 100% | 60 | 291.4229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.7 | 100% | 60 | 291.4217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.8 | 100% | 60 | 291.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.9 | 100% | 60 | 291.4336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485 | 100% | 60 | 291.4322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.1 | 100% | 60 | 291.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.2 | 100% | 60 | 291.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.3 | 100% | 60 | 291.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.4 | 100% | 60 | 291.383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.5 | 100% | 60 | 291.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.6 | 100% | 60 | 291.4168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.7 | 100% | 60 | 291.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.8 | 100% | 60 | 291.4624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.9 | 100% | 60 | 291.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486 | 100% | 60 | 291.5098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.1 | 100% | 60 | 291.5071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.2 | 100% | 60 | 291.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.3 | 100% | 60 | 291.5335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.4 | 100% | 60 | 291.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.5 | 100% | 60 | 291.5906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.6 | 100% | 60 | 291.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.7 | 100% | 60 | 291.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.8 | 100% | 60 | 291.6865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.9 | 100% | 60 | 291.6809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487 | 100% | 60 | 291.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.1 | 100% | 60 | 291.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.2 | 100% | 60 | 291.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.3 | 100% | 60 | 291.6492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.4 | 100% | 60 | 291.6776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.5 | 100% | 60 | 291.6897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.6 | 100% | 60 | 291.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.7 | 100% | 60 | 291.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.8 | 100% | 60 | 291.7341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.9 | 100% | 60 | 291.727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488 | 100% | 60 | 291.7345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.1 | 100% | 60 | 291.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.2 | 100% | 60 | 291.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.3 | 100% | 60 | 291.7347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.4 | 100% | 60 | 291.7733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.5 | 100% | 60 | 291.8064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.6 | 100% | 60 | 291.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.7 | 100% | 60 | 291.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.8 | 100% | 60 | 291.8927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.9 | 100% | 60 | 291.8707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489 | 100% | 60 | 291.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.1 | 100% | 60 | 291.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.2 | 100% | 60 | 291.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.3 | 100% | 60 | 291.866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.4 | 100% | 60 | 291.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.5 | 100% | 60 | 291.8975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.6 | 100% | 60 | 291.9313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.7 | 100% | 60 | 291.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.8 | 100% | 60 | 291.989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.9 | 100% | 60 | 292.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490 | 100% | 60 | 292.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.1 | 100% | 60 | 292.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.2 | 100% | 60 | 292.1049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.3 | 100% | 60 | 292.1251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.4 | 100% | 60 | 292.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.5 | 100% | 60 | 292.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.6 | 100% | 60 | 292.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.7 | 100% | 60 | 292.1637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.8 | 100% | 60 | 292.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.9 | 100% | 60 | 292.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491 | 100% | 60 | 292.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.1 | 100% | 60 | 292.1808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.2 | 100% | 60 | 292.1822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.3 | 100% | 60 | 292.1786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.4 | 100% | 60 | 292.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.5 | 100% | 60 | 292.1313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.6 | 100% | 60 | 292.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.7 | 100% | 60 | 292.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.8 | 100% | 60 | 292.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.9 | 100% | 60 | 292.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492 | 100% | 60 | 292.1399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.1 | 100% | 60 | 292.1108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.2 | 100% | 60 | 292.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.3 | 100% | 60 | 292.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.4 | 100% | 60 | 292.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.5 | 100% | 60 | 292.0915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.6 | 100% | 60 | 292.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.7 | 100% | 60 | 292.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.8 | 100% | 60 | 292.0626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.9 | 100% | 60 | 292.0508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493 | 100% | 60 | 292.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.1 | 100% | 60 | 292.0787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.2 | 100% | 60 | 292.0816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.3 | 100% | 60 | 292.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.4 | 100% | 60 | 292.0801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.5 | 100% | 60 | 292.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.6 | 100% | 60 | 292.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.7 | 100% | 60 | 292.0499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.8 | 100% | 60 | 292.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.9 | 100% | 60 | 292.0457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494 | 100% | 60 | 292.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.1 | 100% | 60 | 292.0385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.2 | 100% | 60 | 292.0219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.3 | 100% | 60 | 292.0314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.4 | 100% | 60 | 292.0615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.5 | 100% | 60 | 292.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.6 | 100% | 60 | 292.0618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.7 | 100% | 60 | 292.0697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.8 | 100% | 60 | 292.0673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.9 | 100% | 60 | 292.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495 | 100% | 60 | 292.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.1 | 100% | 60 | 292.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.2 | 100% | 60 | 292.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.3 | 100% | 60 | 292.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.4 | 100% | 60 | 292.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.5 | 100% | 60 | 292.1005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.6 | 100% | 60 | 292.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.7 | 100% | 60 | 292.0562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.8 | 100% | 60 | 292.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.9 | 100% | 60 | 292.0662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496 | 100% | 60 | 292.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.1 | 100% | 60 | 292.087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.2 | 100% | 60 | 292.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.3 | 100% | 60 | 292.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.4 | 100% | 60 | 292.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.5 | 100% | 60 | 292.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.6 | 100% | 60 | 292.0725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.7 | 100% | 60 | 292.0778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.8 | 100% | 60 | 292.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.9 | 100% | 60 | 292.0836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497 | 100% | 60 | 292.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.1 | 100% | 60 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.2 | 100% | 60 | 292.0847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.3 | 100% | 60 | 292.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.4 | 100% | 60 | 292.0698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.5 | 100% | 60 | 292.0702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.6 | 100% | 60 | 292.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.7 | 100% | 60 | 292.0349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.8 | 100% | 60 | 292.0478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.9 | 100% | 60 | 292.0671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498 | 100% | 60 | 292.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.1 | 100% | 60 | 292.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.2 | 100% | 60 | 292.0669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.3 | 100% | 60 | 292.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.4 | 100% | 60 | 292.0375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.5 | 100% | 60 | 292.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.6 | 100% | 60 | 292.0497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.7 | 100% | 60 | 292.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.8 | 100% | 60 | 292.0166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.9 | 100% | 60 | 292.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499 | 100% | 60 | 292.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.1 | 100% | 60 | 291.9977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.2 | 100% | 60 | 292.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.3 | 100% | 60 | 292.0283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.4 | 100% | 60 | 292.0561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.5 | 100% | 60 | 292.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.6 | 100% | 60 | 292.1042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.7 | 100% | 60 | 292.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.8 | 100% | 60 | 292.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.9 | 100% | 60 | 292.177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500 | 100% | 60 | 292.2008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.1 | 100% | 60 | 292.218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.2 | 100% | 60 | 292.2226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.3 | 100% | 60 | 292.2474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.4 | 100% | 60 | 292.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.5 | 100% | 60 | 292.2846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.6 | 100% | 60 | 292.2802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.7 | 100% | 60 | 292.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.8 | 100% | 60 | 292.3128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.9 | 100% | 60 | 292.3178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501 | 100% | 60 | 292.3372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.1 | 100% | 60 | 292.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.2 | 100% | 60 | 292.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.3 | 100% | 60 | 292.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.4 | 100% | 60 | 292.3797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.5 | 100% | 60 | 292.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.6 | 100% | 60 | 292.408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.7 | 100% | 60 | 292.4283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.8 | 100% | 60 | 292.4484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.9 | 100% | 60 | 292.4478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502 | 100% | 60 | 292.453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.1 | 100% | 60 | 292.4775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.2 | 100% | 60 | 292.4852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.3 | 100% | 60 | 292.475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.4 | 100% | 60 | 292.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.5 | 100% | 60 | 292.4881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.6 | 100% | 60 | 292.4681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.7 | 100% | 60 | 292.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.8 | 100% | 60 | 292.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.9 | 100% | 60 | 292.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503 | 100% | 60 | 292.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.1 | 100% | 60 | 292.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.2 | 100% | 60 | 292.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.3 | 100% | 60 | 292.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.4 | 100% | 60 | 292.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.5 | 100% | 60 | 292.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.6 | 100% | 60 | 292.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.7 | 100% | 60 | 292.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.8 | 100% | 60 | 292.4942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.9 | 100% | 60 | 292.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504 | 100% | 60 | 292.4927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.1 | 100% | 60 | 292.4853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.2 | 100% | 60 | 292.4922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.3 | 100% | 60 | 292.4906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.4 | 100% | 60 | 292.4876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.5 | 100% | 60 | 292.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.6 | 100% | 60 | 292.5028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.7 | 100% | 60 | 292.4886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.8 | 100% | 60 | 292.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.9 | 100% | 60 | 292.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505 | 100% | 60 | 292.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.1 | 100% | 60 | 292.5965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.2 | 100% | 60 | 292.6308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.3 | 100% | 60 | 292.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.4 | 100% | 60 | 292.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.5 | 100% | 60 | 292.6511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.6 | 100% | 60 | 292.6764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.7 | 100% | 60 | 292.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.8 | 100% | 60 | 292.6901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.9 | 100% | 60 | 292.7074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506 | 100% | 60 | 292.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.1 | 100% | 60 | 292.6937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.2 | 100% | 60 | 292.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.3 | 100% | 60 | 292.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.4 | 100% | 60 | 292.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.5 | 100% | 60 | 292.6479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.6 | 100% | 60 | 292.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.7 | 100% | 60 | 292.6736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.8 | 100% | 60 | 292.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.9 | 100% | 60 | 292.6532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507 | 100% | 60 | 292.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.1 | 100% | 60 | 292.6271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.2 | 100% | 60 | 292.6243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.3 | 100% | 60 | 292.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.4 | 100% | 60 | 292.6701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.5 | 100% | 60 | 292.6773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.6 | 100% | 60 | 292.6823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.7 | 100% | 60 | 292.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.8 | 100% | 60 | 292.6614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.9 | 100% | 60 | 292.6583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508 | 100% | 60 | 292.6775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.1 | 100% | 60 | 292.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.2 | 100% | 60 | 292.6804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.3 | 100% | 60 | 292.6768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.4 | 100% | 60 | 292.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.5 | 100% | 60 | 292.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.6 | 100% | 60 | 292.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.7 | 100% | 60 | 292.6849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.8 | 100% | 60 | 292.6785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.9 | 100% | 60 | 292.6507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509 | 100% | 60 | 292.637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.1 | 100% | 60 | 292.6319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.2 | 100% | 60 | 292.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.3 | 100% | 60 | 292.6162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.4 | 100% | 60 | 292.6192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.5 | 100% | 60 | 292.6303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.6 | 100% | 60 | 292.6273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.7 | 100% | 60 | 292.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.8 | 100% | 60 | 292.6196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.9 | 100% | 60 | 292.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510 | 100% | 60 | 292.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.1 | 100% | 60 | 292.6342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.2 | 100% | 60 | 292.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.3 | 100% | 60 | 292.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.4 | 100% | 60 | 292.6944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.5 | 100% | 60 | 292.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.6 | 100% | 60 | 292.7219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.7 | 100% | 60 | 292.7112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.8 | 100% | 60 | 292.7246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.9 | 100% | 60 | 292.761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511 | 100% | 60 | 292.7837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.1 | 100% | 60 | 292.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.2 | 100% | 60 | 292.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.3 | 100% | 60 | 292.7654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.4 | 100% | 60 | 292.7383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.5 | 100% | 60 | 292.7336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.6 | 100% | 60 | 292.7481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.7 | 100% | 60 | 292.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.8 | 100% | 60 | 292.7533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.9 | 100% | 60 | 292.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512 | 100% | 60 | 292.7154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.1 | 100% | 60 | 292.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.2 | 100% | 60 | 292.7108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.3 | 100% | 60 | 292.7332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.4 | 100% | 60 | 292.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.5 | 100% | 60 | 292.7187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.6 | 100% | 60 | 292.7114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.7 | 100% | 60 | 292.7119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.8 | 100% | 60 | 292.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.9 | 100% | 60 | 292.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513 | 100% | 60 | 292.7936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.1 | 100% | 60 | 292.8019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.2 | 100% | 60 | 292.8013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.3 | 100% | 60 | 292.8053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.4 | 100% | 60 | 292.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.5 | 100% | 60 | 292.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.6 | 100% | 60 | 292.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.7 | 100% | 60 | 292.8422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.8 | 100% | 60 | 292.8428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.9 | 100% | 60 | 292.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514 | 100% | 60 | 292.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.1 | 100% | 60 | 292.8566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.2 | 100% | 60 | 292.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.3 | 100% | 60 | 292.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.4 | 100% | 60 | 292.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.5 | 100% | 60 | 292.8915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.6 | 100% | 60 | 292.9051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.7 | 100% | 60 | 292.9083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.8 | 100% | 60 | 292.8885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.9 | 100% | 60 | 292.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515 | 100% | 60 | 292.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.1 | 100% | 60 | 292.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.2 | 100% | 60 | 292.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.3 | 100% | 60 | 292.9352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.4 | 100% | 60 | 292.9409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.5 | 100% | 60 | 292.942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.6 | 100% | 60 | 292.9548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.7 | 100% | 60 | 292.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.8 | 100% | 60 | 293.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.9 | 100% | 60 | 293.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516 | 100% | 60 | 293.0177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.1 | 100% | 60 | 293.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.2 | 100% | 60 | 292.9945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.3 | 100% | 60 | 293.0012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.4 | 100% | 60 | 293.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.5 | 100% | 60 | 293.057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.6 | 100% | 60 | 293.055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.7 | 100% | 60 | 293.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.8 | 100% | 60 | 293.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.9 | 100% | 60 | 293.0335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517 | 100% | 60 | 293.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.1 | 100% | 60 | 293.0544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.2 | 100% | 60 | 293.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.3 | 100% | 60 | 293.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.4 | 100% | 60 | 293.0483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.5 | 100% | 60 | 293.0474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.6 | 100% | 60 | 293.0437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.7 | 100% | 60 | 293.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.8 | 100% | 60 | 293.053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.9 | 100% | 60 | 293.0669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518 | 100% | 60 | 293.0836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.1 | 100% | 60 | 293.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.2 | 100% | 60 | 293.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.3 | 100% | 60 | 293.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.4 | 100% | 60 | 293.1025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.5 | 100% | 60 | 293.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.6 | 100% | 60 | 293.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.7 | 100% | 60 | 293.0979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.8 | 100% | 60 | 293.086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.9 | 100% | 60 | 293.0672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519 | 100% | 60 | 293.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.1 | 100% | 60 | 293.0192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.2 | 100% | 60 | 293.0115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.3 | 100% | 60 | 293.0159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.4 | 100% | 60 | 293.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.5 | 100% | 60 | 293.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.6 | 100% | 60 | 293.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.7 | 100% | 60 | 293.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.8 | 100% | 60 | 293.0829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.9 | 100% | 60 | 293.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520 | 100% | 60 | 293.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.1 | 100% | 60 | 293.0889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.2 | 100% | 60 | 293.1021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.3 | 100% | 60 | 293.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.4 | 100% | 60 | 293.113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.5 | 100% | 60 | 293.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.6 | 100% | 60 | 293.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.7 | 100% | 60 | 293.093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.8 | 100% | 60 | 293.126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.9 | 100% | 60 | 293.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521 | 100% | 60 | 293.22 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.1 | 100% | 60 | 293.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.2 | 100% | 60 | 293.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.3 | 100% | 60 | 293.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.4 | 100% | 60 | 293.2719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.5 | 100% | 60 | 293.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.6 | 100% | 60 | 293.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.7 | 100% | 60 | 293.2927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.8 | 100% | 60 | 293.2941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.9 | 100% | 60 | 293.2812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522 | 100% | 60 | 293.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.1 | 100% | 60 | 293.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.2 | 100% | 60 | 293.266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.3 | 100% | 60 | 293.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.4 | 100% | 60 | 293.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.5 | 100% | 60 | 293.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.6 | 100% | 60 | 293.3012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.7 | 100% | 60 | 293.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.8 | 100% | 60 | 293.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.9 | 100% | 60 | 293.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523 | 100% | 60 | 293.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.1 | 100% | 60 | 293.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.2 | 100% | 60 | 293.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.3 | 100% | 60 | 293.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.4 | 100% | 60 | 293.3787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.5 | 100% | 60 | 293.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.6 | 100% | 60 | 293.3829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.7 | 100% | 60 | 293.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.8 | 100% | 60 | 293.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.9 | 100% | 60 | 293.426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524 | 100% | 60 | 293.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.1 | 100% | 60 | 293.4228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.2 | 100% | 60 | 293.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.3 | 100% | 60 | 293.4466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.4 | 100% | 60 | 293.4648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.5 | 100% | 60 | 293.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.6 | 100% | 60 | 293.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.7 | 100% | 60 | 293.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.8 | 100% | 60 | 293.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.9 | 100% | 60 | 293.4142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525 | 100% | 60 | 293.424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.1 | 100% | 60 | 293.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.2 | 100% | 60 | 293.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.3 | 100% | 60 | 293.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.4 | 100% | 60 | 293.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.5 | 100% | 60 | 293.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.6 | 100% | 60 | 293.2558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.7 | 100% | 60 | 293.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.8 | 100% | 60 | 293.2753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.9 | 100% | 60 | 293.3094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526 | 100% | 60 | 293.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.1 | 100% | 60 | 293.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.2 | 100% | 60 | 293.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.3 | 100% | 60 | 293.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.4 | 100% | 60 | 293.3608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.5 | 100% | 60 | 293.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.6 | 100% | 60 | 293.3709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.7 | 100% | 60 | 293.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.8 | 100% | 60 | 293.3345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.9 | 100% | 60 | 293.2896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527 | 100% | 60 | 293.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.1 | 100% | 60 | 293.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.2 | 100% | 60 | 293.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.3 | 100% | 60 | 293.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.4 | 100% | 60 | 293.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.5 | 100% | 60 | 293.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.6 | 100% | 60 | 293.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.7 | 100% | 60 | 293.2905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.8 | 100% | 60 | 293.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.9 | 100% | 60 | 293.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528 | 100% | 60 | 293.3096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.1 | 100% | 60 | 293.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.2 | 100% | 60 | 293.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.3 | 100% | 60 | 293.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.4 | 100% | 60 | 293.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.5 | 100% | 60 | 293.235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.6 | 100% | 60 | 293.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.7 | 100% | 60 | 293.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.8 | 100% | 60 | 293.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.9 | 100% | 60 | 293.3141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529 | 100% | 60 | 293.3152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.1 | 100% | 60 | 293.331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.2 | 100% | 60 | 293.3613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.3 | 100% | 60 | 293.3883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.4 | 100% | 60 | 293.4087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.5 | 100% | 60 | 293.4259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.6 | 100% | 60 | 293.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.7 | 100% | 60 | 293.438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.8 | 100% | 60 | 293.4209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.9 | 100% | 60 | 293.4179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530 | 100% | 60 | 293.4336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.1 | 100% | 60 | 293.4567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.2 | 100% | 60 | 293.4748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.3 | 100% | 60 | 293.4813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.4 | 100% | 60 | 293.4714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.5 | 100% | 60 | 293.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.6 | 100% | 60 | 293.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.7 | 100% | 60 | 293.4716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.8 | 100% | 60 | 293.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.9 | 100% | 60 | 293.5018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531 | 100% | 60 | 293.497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.1 | 100% | 60 | 293.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.2 | 100% | 60 | 293.4493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.3 | 100% | 60 | 293.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.4 | 100% | 60 | 293.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.5 | 100% | 60 | 293.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.6 | 100% | 60 | 293.5018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.7 | 100% | 60 | 293.5127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.8 | 100% | 60 | 293.5188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.9 | 100% | 60 | 293.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532 | 100% | 60 | 293.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.1 | 100% | 60 | 293.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.2 | 100% | 60 | 293.5434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.3 | 100% | 60 | 293.5455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.4 | 100% | 60 | 293.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.5 | 100% | 60 | 293.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.6 | 100% | 60 | 293.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.7 | 100% | 60 | 293.5187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.8 | 100% | 60 | 293.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.9 | 100% | 60 | 293.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533 | 100% | 60 | 293.5003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.1 | 100% | 60 | 293.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.2 | 100% | 60 | 293.5161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.3 | 100% | 60 | 293.5038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.4 | 100% | 60 | 293.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.5 | 100% | 60 | 293.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.6 | 100% | 60 | 293.5233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.7 | 100% | 60 | 293.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.8 | 100% | 60 | 293.575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.9 | 100% | 60 | 293.5766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534 | 100% | 60 | 293.5674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.1 | 100% | 60 | 293.573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.2 | 100% | 60 | 293.5869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.3 | 100% | 60 | 293.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.4 | 100% | 60 | 293.6317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.5 | 100% | 60 | 293.658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.6 | 100% | 60 | 293.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.7 | 100% | 60 | 293.6568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.8 | 100% | 60 | 293.6551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.9 | 100% | 60 | 293.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535 | 100% | 60 | 293.6366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.1 | 100% | 60 | 293.6416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.2 | 100% | 60 | 293.6496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.3 | 100% | 60 | 293.6301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.4 | 100% | 60 | 293.6033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.5 | 100% | 60 | 293.591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.6 | 100% | 60 | 293.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.7 | 100% | 60 | 293.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.8 | 100% | 60 | 293.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.9 | 100% | 60 | 293.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536 | 100% | 60 | 293.6501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.1 | 100% | 60 | 293.6409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.2 | 100% | 60 | 293.6283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.3 | 100% | 60 | 293.6273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.4 | 100% | 60 | 293.6435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.5 | 100% | 60 | 293.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.6 | 100% | 60 | 293.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.7 | 100% | 60 | 293.68 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.8 | 100% | 60 | 293.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.9 | 100% | 60 | 293.6737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537 | 100% | 60 | 293.6816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.1 | 100% | 60 | 293.697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.2 | 100% | 60 | 293.723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.3 | 100% | 60 | 293.7367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.4 | 100% | 60 | 293.7229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.5 | 100% | 60 | 293.6991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.6 | 100% | 60 | 293.675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.7 | 100% | 60 | 293.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.8 | 100% | 60 | 293.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.9 | 100% | 60 | 293.6483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538 | 100% | 60 | 293.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.1 | 100% | 60 | 293.6922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.2 | 100% | 60 | 293.707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.3 | 100% | 60 | 293.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.4 | 100% | 60 | 293.7039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.5 | 100% | 60 | 293.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.6 | 100% | 60 | 293.6929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.7 | 100% | 60 | 293.6895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.8 | 100% | 60 | 293.6773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.9 | 100% | 60 | 293.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539 | 100% | 60 | 293.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.1 | 100% | 60 | 293.6636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.2 | 100% | 60 | 293.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.3 | 100% | 60 | 293.7308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.4 | 100% | 60 | 293.7634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.5 | 100% | 60 | 293.759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.6 | 100% | 60 | 293.742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.7 | 100% | 60 | 293.7166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.8 | 100% | 60 | 293.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.9 | 100% | 60 | 293.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540 | 100% | 60 | 293.6517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.1 | 100% | 60 | 293.6767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.2 | 100% | 60 | 293.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.3 | 100% | 60 | 293.6916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.4 | 100% | 60 | 293.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.5 | 100% | 60 | 293.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.6 | 100% | 60 | 293.5915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.7 | 100% | 60 | 293.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.8 | 100% | 60 | 293.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.9 | 100% | 60 | 293.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541 | 100% | 60 | 293.5626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.1 | 100% | 60 | 293.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.2 | 100% | 60 | 293.5783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.3 | 100% | 60 | 293.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.4 | 100% | 60 | 293.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.5 | 100% | 60 | 293.563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.6 | 100% | 60 | 293.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.7 | 100% | 60 | 293.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.8 | 100% | 60 | 293.5364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.9 | 100% | 60 | 293.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542 | 100% | 60 | 293.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.1 | 100% | 60 | 293.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.2 | 100% | 60 | 293.6462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.3 | 100% | 60 | 293.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.4 | 100% | 60 | 293.6311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.5 | 100% | 60 | 293.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.6 | 100% | 60 | 293.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.7 | 100% | 60 | 293.4951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.8 | 100% | 60 | 293.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.9 | 100% | 60 | 293.5531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543 | 100% | 60 | 293.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.1 | 100% | 60 | 293.6726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.2 | 100% | 60 | 293.7137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.3 | 100% | 60 | 293.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.4 | 100% | 60 | 293.7223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.5 | 100% | 60 | 293.7156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.6 | 100% | 60 | 293.7175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.7 | 100% | 60 | 293.7215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.8 | 100% | 60 | 293.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.9 | 100% | 60 | 293.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544 | 100% | 60 | 293.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.1 | 100% | 60 | 293.7552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.2 | 100% | 60 | 293.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.3 | 100% | 60 | 293.8281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.4 | 100% | 60 | 293.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.5 | 100% | 60 | 293.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.6 | 100% | 60 | 293.8377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.7 | 100% | 60 | 293.8115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.8 | 100% | 60 | 293.7994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.9 | 100% | 60 | 293.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545 | 100% | 60 | 293.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.1 | 100% | 60 | 293.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.2 | 100% | 60 | 293.8655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.3 | 100% | 60 | 293.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.4 | 100% | 60 | 293.8909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.5 | 100% | 60 | 293.8842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.6 | 100% | 60 | 293.8779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.7 | 100% | 60 | 293.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.8 | 100% | 60 | 293.8883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.9 | 100% | 60 | 293.8979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546 | 100% | 60 | 293.9034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.1 | 100% | 60 | 293.9179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.2 | 100% | 60 | 293.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.3 | 100% | 60 | 293.9668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.4 | 100% | 60 | 293.9958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.5 | 100% | 60 | 294.0325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.6 | 100% | 60 | 294.0489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.7 | 100% | 60 | 294.0363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.8 | 100% | 60 | 294.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.9 | 100% | 60 | 294.0171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547 | 100% | 60 | 294.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.1 | 100% | 60 | 294.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.2 | 100% | 60 | 294.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.3 | 100% | 60 | 294.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.4 | 100% | 60 | 294.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.5 | 100% | 60 | 294.0807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.6 | 100% | 60 | 294.0633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.7 | 100% | 60 | 294.0636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.8 | 100% | 60 | 294.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.9 | 100% | 60 | 294.1224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548 | 100% | 60 | 294.1483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.1 | 100% | 60 | 294.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.2 | 100% | 60 | 294.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.3 | 100% | 60 | 294.1159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.4 | 100% | 60 | 294.0954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.5 | 100% | 60 | 294.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.6 | 100% | 60 | 294.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.7 | 100% | 60 | 294.1716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.8 | 100% | 60 | 294.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.9 | 100% | 60 | 294.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549 | 100% | 60 | 294.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.1 | 100% | 60 | 294.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.2 | 100% | 60 | 294.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.3 | 100% | 60 | 294.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.4 | 100% | 60 | 294.2812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.5 | 100% | 60 | 294.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.6 | 100% | 60 | 294.2934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.7 | 100% | 60 | 294.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.8 | 100% | 60 | 294.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.9 | 100% | 60 | 294.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550 | 100% | 60 | 294.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.1 | 100% | 60 | 294.3649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.2 | 100% | 60 | 294.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.3 | 100% | 60 | 294.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.4 | 100% | 60 | 294.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.5 | 100% | 60 | 294.4065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.6 | 100% | 60 | 294.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.7 | 100% | 60 | 294.3997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.8 | 100% | 60 | 294.3922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.9 | 100% | 60 | 294.3768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551 | 100% | 60 | 294.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.1 | 100% | 60 | 294.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.2 | 100% | 60 | 294.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.3 | 100% | 60 | 294.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.4 | 100% | 60 | 294.4058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.5 | 100% | 60 | 294.4315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.6 | 100% | 60 | 294.452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.7 | 100% | 60 | 294.4669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.8 | 100% | 60 | 294.4789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.9 | 100% | 60 | 294.4779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552 | 100% | 60 | 294.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.1 | 100% | 60 | 294.4841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.2 | 100% | 60 | 294.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.3 | 100% | 60 | 294.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.4 | 100% | 60 | 294.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.5 | 100% | 60 | 294.5272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.6 | 100% | 60 | 294.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.7 | 100% | 60 | 294.4985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.8 | 100% | 60 | 294.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.9 | 100% | 60 | 294.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553 | 100% | 60 | 294.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.1 | 100% | 60 | 294.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.2 | 100% | 60 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.3 | 100% | 60 | 294.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.4 | 100% | 60 | 294.4884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.5 | 100% | 60 | 294.5115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.6 | 100% | 60 | 294.5471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.7 | 100% | 60 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.8 | 100% | 60 | 294.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.9 | 100% | 60 | 294.5735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554 | 100% | 60 | 294.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.1 | 100% | 60 | 294.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.2 | 100% | 60 | 294.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.3 | 100% | 60 | 294.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.4 | 100% | 60 | 294.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.5 | 100% | 60 | 294.5609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.6 | 100% | 60 | 294.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.7 | 100% | 60 | 294.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.8 | 100% | 60 | 294.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.9 | 100% | 60 | 294.6146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555 | 100% | 60 | 294.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.1 | 100% | 60 | 294.6201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.2 | 100% | 60 | 294.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.3 | 100% | 60 | 294.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.4 | 100% | 60 | 294.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.5 | 100% | 60 | 294.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.6 | 100% | 60 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.7 | 100% | 60 | 294.5845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.8 | 100% | 60 | 294.5722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.9 | 100% | 60 | 294.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556 | 100% | 60 | 294.5554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.1 | 100% | 60 | 294.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.2 | 100% | 60 | 294.5424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.3 | 100% | 60 | 294.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.4 | 100% | 60 | 294.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.5 | 100% | 60 | 294.6005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.6 | 100% | 60 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.7 | 100% | 60 | 294.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.8 | 100% | 60 | 294.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.9 | 100% | 60 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557 | 100% | 60 | 294.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.1 | 100% | 60 | 294.646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.2 | 100% | 60 | 294.6722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.3 | 100% | 60 | 294.6824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.4 | 100% | 60 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.5 | 100% | 60 | 294.6244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.6 | 100% | 60 | 294.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.7 | 100% | 60 | 294.5502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.8 | 100% | 60 | 294.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.9 | 100% | 60 | 294.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558 | 100% | 60 | 294.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.1 | 100% | 60 | 294.4758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.2 | 100% | 60 | 294.4656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.3 | 100% | 60 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.4 | 100% | 60 | 294.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.5 | 100% | 60 | 294.4942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.6 | 100% | 60 | 294.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.7 | 100% | 60 | 294.4987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.8 | 100% | 60 | 294.4905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.9 | 100% | 60 | 294.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559 | 100% | 60 | 294.4365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.1 | 100% | 60 | 294.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.2 | 100% | 60 | 294.4244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.3 | 100% | 60 | 294.4353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.4 | 100% | 60 | 294.4653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.5 | 100% | 60 | 294.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.6 | 100% | 60 | 294.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.7 | 100% | 60 | 294.5011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.8 | 100% | 60 | 294.5086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.9 | 100% | 60 | 294.5225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560 | 100% | 60 | 294.5307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.1 | 100% | 60 | 294.5268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.2 | 100% | 60 | 294.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.3 | 100% | 60 | 294.4804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.4 | 100% | 60 | 294.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.5 | 100% | 60 | 294.4165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.6 | 100% | 60 | 294.4264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.7 | 100% | 60 | 294.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.8 | 100% | 60 | 294.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.9 | 100% | 60 | 294.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561 | 100% | 60 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.1 | 100% | 60 | 294.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.2 | 100% | 60 | 294.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.3 | 100% | 60 | 294.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.4 | 100% | 60 | 294.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.5 | 100% | 60 | 294.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.6 | 100% | 60 | 294.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.7 | 100% | 60 | 294.4196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.8 | 100% | 60 | 294.4325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.9 | 100% | 60 | 294.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562 | 100% | 60 | 294.4599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.1 | 100% | 60 | 294.4648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.2 | 100% | 60 | 294.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.3 | 100% | 60 | 294.444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.4 | 100% | 60 | 294.4368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.5 | 100% | 60 | 294.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.6 | 100% | 60 | 294.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.7 | 100% | 60 | 294.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.8 | 100% | 60 | 294.5009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.9 | 100% | 60 | 294.5213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563 | 100% | 60 | 294.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.1 | 100% | 60 | 294.5205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.2 | 100% | 60 | 294.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.3 | 100% | 60 | 294.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.4 | 100% | 60 | 294.4658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.5 | 100% | 60 | 294.4707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.6 | 100% | 60 | 294.4929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.7 | 100% | 60 | 294.5258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.8 | 100% | 60 | 294.5539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.9 | 100% | 60 | 294.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564 | 100% | 60 | 294.5704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.1 | 100% | 60 | 294.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.2 | 100% | 60 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.3 | 100% | 60 | 294.5453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.4 | 100% | 60 | 294.5489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.5 | 100% | 60 | 294.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.6 | 100% | 60 | 294.5491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.7 | 100% | 60 | 294.5417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.8 | 100% | 60 | 294.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.9 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565 | 100% | 60 | 294.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.1 | 100% | 60 | 294.5592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.2 | 100% | 60 | 294.5553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.3 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.4 | 100% | 60 | 294.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.5 | 100% | 60 | 294.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.6 | 100% | 60 | 294.4995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.7 | 100% | 60 | 294.4942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.8 | 100% | 60 | 294.4999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.9 | 100% | 60 | 294.5139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566 | 100% | 60 | 294.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.1 | 100% | 60 | 294.5197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.2 | 100% | 60 | 294.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.3 | 100% | 60 | 294.4949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.4 | 100% | 60 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.5 | 100% | 60 | 294.4834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.6 | 100% | 60 | 294.4864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.7 | 100% | 60 | 294.49 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.8 | 100% | 60 | 294.4902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.9 | 100% | 60 | 294.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567 | 100% | 60 | 294.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.1 | 100% | 60 | 294.499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.2 | 100% | 60 | 294.4887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.3 | 100% | 60 | 294.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.4 | 100% | 60 | 294.4576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.5 | 100% | 60 | 294.4301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.6 | 100% | 60 | 294.4129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.7 | 100% | 60 | 294.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.8 | 100% | 60 | 294.436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.9 | 100% | 60 | 294.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568 | 100% | 60 | 294.5099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.1 | 100% | 60 | 294.5259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.2 | 100% | 60 | 294.5075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.3 | 100% | 60 | 294.484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.4 | 100% | 60 | 294.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.5 | 100% | 60 | 294.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.6 | 100% | 60 | 294.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.7 | 100% | 60 | 294.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.8 | 100% | 60 | 294.5368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.9 | 100% | 60 | 294.5251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569 | 100% | 60 | 294.5085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.1 | 100% | 60 | 294.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.2 | 100% | 60 | 294.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.3 | 100% | 60 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.4 | 100% | 60 | 294.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.5 | 100% | 60 | 294.4578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.6 | 100% | 60 | 294.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.7 | 100% | 60 | 294.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.8 | 100% | 60 | 294.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.9 | 100% | 60 | 294.5102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570 | 100% | 60 | 294.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.1 | 100% | 60 | 294.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.2 | 100% | 60 | 294.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.3 | 100% | 60 | 294.5688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.4 | 100% | 60 | 294.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.5 | 100% | 60 | 294.5637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.6 | 100% | 60 | 294.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.7 | 100% | 60 | 294.57 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.8 | 100% | 60 | 294.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.9 | 100% | 60 | 294.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571 | 100% | 60 | 294.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.1 | 100% | 60 | 294.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.2 | 100% | 60 | 294.5839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.3 | 100% | 60 | 294.5899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.4 | 100% | 60 | 294.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.5 | 100% | 60 | 294.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.6 | 100% | 60 | 294.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.7 | 100% | 60 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.8 | 100% | 60 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.9 | 100% | 60 | 294.6306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572 | 100% | 60 | 294.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.1 | 100% | 60 | 294.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.2 | 100% | 60 | 294.65 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.3 | 100% | 60 | 294.6728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.4 | 100% | 60 | 294.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.5 | 100% | 60 | 294.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.6 | 100% | 60 | 294.6572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.7 | 100% | 60 | 294.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.8 | 100% | 60 | 294.6629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.9 | 100% | 60 | 294.6818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573 | 100% | 60 | 294.7151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.1 | 100% | 60 | 294.7443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.2 | 100% | 60 | 294.7692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.3 | 100% | 60 | 294.7976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.4 | 100% | 60 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.5 | 100% | 60 | 294.8082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.6 | 100% | 60 | 294.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.7 | 100% | 60 | 294.7982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.8 | 100% | 60 | 294.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.9 | 100% | 60 | 294.7908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574 | 100% | 60 | 294.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.1 | 100% | 60 | 294.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.2 | 100% | 60 | 294.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.3 | 100% | 60 | 294.7933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.4 | 100% | 60 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.5 | 100% | 60 | 294.8188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.6 | 100% | 60 | 294.7961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.7 | 100% | 60 | 294.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.8 | 100% | 60 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.9 | 100% | 60 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575 | 100% | 60 | 294.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.1 | 100% | 60 | 294.8626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.2 | 100% | 60 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.3 | 100% | 60 | 294.8588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.4 | 100% | 60 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.5 | 100% | 60 | 294.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.6 | 100% | 60 | 294.8188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.7 | 100% | 60 | 294.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.8 | 100% | 60 | 294.8422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.9 | 100% | 60 | 294.8474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576 | 100% | 60 | 294.8615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.1 | 100% | 60 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.2 | 100% | 60 | 294.9312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.3 | 100% | 60 | 294.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.4 | 100% | 60 | 294.9595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.5 | 100% | 60 | 294.9678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.6 | 100% | 60 | 294.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.7 | 100% | 60 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.8 | 100% | 60 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.9 | 100% | 60 | 294.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577 | 100% | 60 | 294.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.1 | 100% | 60 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.2 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.3 | 100% | 60 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.4 | 100% | 60 | 294.8854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.5 | 100% | 60 | 294.8781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.6 | 100% | 60 | 294.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.7 | 100% | 60 | 294.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.8 | 100% | 60 | 294.8765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.9 | 100% | 60 | 294.896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578 | 100% | 60 | 294.901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.1 | 100% | 60 | 294.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.2 | 100% | 60 | 294.9638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.3 | 100% | 60 | 294.9812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.4 | 100% | 60 | 294.9699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.5 | 100% | 60 | 294.9535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.6 | 100% | 60 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.7 | 100% | 60 | 294.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.8 | 100% | 60 | 294.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.9 | 100% | 60 | 294.8488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579 | 100% | 60 | 294.8386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.1 | 100% | 60 | 294.8196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.2 | 100% | 60 | 294.8141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.3 | 100% | 60 | 294.8085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.4 | 100% | 60 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.5 | 100% | 60 | 294.7956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.6 | 100% | 60 | 294.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.7 | 100% | 60 | 294.7874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.8 | 100% | 60 | 294.7635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.9 | 100% | 60 | 294.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580 | 100% | 60 | 294.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.1 | 100% | 60 | 294.7662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.2 | 100% | 60 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.3 | 100% | 60 | 294.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.4 | 100% | 60 | 294.8151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.5 | 100% | 60 | 294.7901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.6 | 100% | 60 | 294.7535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.7 | 100% | 60 | 294.7415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.8 | 100% | 60 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.9 | 100% | 60 | 294.734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581 | 100% | 60 | 294.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.1 | 100% | 60 | 294.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.2 | 100% | 60 | 294.7616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.3 | 100% | 60 | 294.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.4 | 100% | 60 | 294.7771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.5 | 100% | 60 | 294.7908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.6 | 100% | 60 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.7 | 100% | 60 | 294.8017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.8 | 100% | 60 | 294.7984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.9 | 100% | 60 | 294.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582 | 100% | 60 | 294.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.1 | 100% | 60 | 294.7255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.2 | 100% | 60 | 294.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.3 | 100% | 60 | 294.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.4 | 100% | 60 | 294.7503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.5 | 100% | 60 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.6 | 100% | 60 | 294.755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.7 | 100% | 60 | 294.7498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.8 | 100% | 60 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.9 | 100% | 60 | 294.7815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583 | 100% | 60 | 294.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.1 | 100% | 60 | 294.8011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.2 | 100% | 60 | 294.8218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.3 | 100% | 60 | 294.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.4 | 100% | 60 | 294.8053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.5 | 100% | 60 | 294.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.6 | 100% | 60 | 294.8179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.7 | 100% | 60 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.8 | 100% | 60 | 294.8516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.9 | 100% | 60 | 294.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584 | 100% | 60 | 294.8753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.1 | 100% | 60 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.2 | 100% | 60 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.3 | 100% | 60 | 294.8351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.4 | 100% | 60 | 294.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.5 | 100% | 60 | 294.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.6 | 100% | 60 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.7 | 100% | 60 | 294.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.8 | 100% | 60 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.9 | 100% | 60 | 294.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585 | 100% | 60 | 294.852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.1 | 100% | 60 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.2 | 100% | 60 | 294.8603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.3 | 100% | 60 | 294.8652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.4 | 100% | 60 | 294.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.5 | 100% | 60 | 294.8449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.6 | 100% | 60 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.7 | 100% | 60 | 294.8627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.8 | 100% | 60 | 294.8662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.9 | 100% | 60 | 294.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586 | 100% | 60 | 294.8864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.1 | 100% | 60 | 294.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.2 | 100% | 60 | 294.8696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.3 | 100% | 60 | 294.8791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.4 | 100% | 60 | 294.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.5 | 100% | 60 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.6 | 100% | 60 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.7 | 100% | 60 | 294.8803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.8 | 100% | 60 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.9 | 100% | 60 | 294.8488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587 | 100% | 60 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.1 | 100% | 60 | 294.8401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.2 | 100% | 60 | 294.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.3 | 100% | 60 | 294.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.4 | 100% | 60 | 294.8319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.5 | 100% | 60 | 294.8125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.6 | 100% | 60 | 294.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.7 | 100% | 60 | 294.8301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.8 | 100% | 60 | 294.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.9 | 100% | 60 | 294.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588 | 100% | 60 | 294.8455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.1 | 100% | 60 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.2 | 100% | 60 | 294.8162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.3 | 100% | 60 | 294.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.4 | 100% | 60 | 294.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.5 | 100% | 60 | 294.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.6 | 100% | 60 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.7 | 100% | 60 | 294.8049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.8 | 100% | 60 | 294.8019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.9 | 100% | 60 | 294.7954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589 | 100% | 60 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.1 | 100% | 60 | 294.8268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.2 | 100% | 60 | 294.8131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.3 | 100% | 60 | 294.8147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.4 | 100% | 60 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.5 | 100% | 60 | 294.8348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.6 | 100% | 60 | 294.8186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.7 | 100% | 60 | 294.8138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.8 | 100% | 60 | 294.7953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.9 | 100% | 60 | 294.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590 | 100% | 60 | 294.7129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.1 | 100% | 60 | 294.7018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.2 | 100% | 60 | 294.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.3 | 100% | 60 | 294.733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.4 | 100% | 60 | 294.7446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.5 | 100% | 60 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.6 | 100% | 60 | 294.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.7 | 100% | 60 | 294.7706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.8 | 100% | 60 | 294.7806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.9 | 100% | 60 | 294.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591 | 100% | 60 | 294.8088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.1 | 100% | 60 | 294.8074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.2 | 100% | 60 | 294.8242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.3 | 100% | 60 | 294.8238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.4 | 100% | 60 | 294.8034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.5 | 100% | 60 | 294.8044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.6 | 100% | 60 | 294.8188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.7 | 100% | 60 | 294.8194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.8 | 100% | 60 | 294.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.9 | 100% | 60 | 294.8516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592 | 100% | 60 | 294.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.1 | 100% | 60 | 294.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.2 | 100% | 60 | 294.8742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.3 | 100% | 60 | 294.8957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.4 | 100% | 60 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.5 | 100% | 60 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.6 | 100% | 60 | 294.9051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.7 | 100% | 60 | 294.9139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.8 | 100% | 60 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.9 | 100% | 60 | 294.9484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593 | 100% | 60 | 294.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.1 | 100% | 60 | 294.972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.2 | 100% | 60 | 294.9694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.3 | 100% | 60 | 294.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.4 | 100% | 60 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.5 | 100% | 60 | 294.9755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.6 | 100% | 60 | 294.9923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.7 | 100% | 60 | 295.0119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.8 | 100% | 60 | 295.0184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.9 | 100% | 60 | 295.0335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594 | 100% | 60 | 295.0572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.1 | 100% | 60 | 295.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.2 | 100% | 60 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.3 | 100% | 60 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.4 | 100% | 60 | 295.0305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.5 | 100% | 60 | 295.0276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.6 | 100% | 60 | 295.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.7 | 100% | 60 | 295.0912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.8 | 100% | 60 | 295.1013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.9 | 100% | 60 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595 | 100% | 60 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.1 | 100% | 60 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.2 | 100% | 60 | 295.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.3 | 100% | 60 | 295.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.4 | 100% | 60 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.5 | 100% | 60 | 295.099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.6 | 100% | 60 | 295.0762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.7 | 100% | 60 | 295.0753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.8 | 100% | 60 | 295.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.9 | 100% | 60 | 295.0795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596 | 100% | 60 | 295.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.1 | 100% | 60 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.2 | 100% | 60 | 295.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.3 | 100% | 60 | 295.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.4 | 100% | 60 | 295.0479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.5 | 100% | 60 | 295.073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.6 | 100% | 60 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.7 | 100% | 60 | 295.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.8 | 100% | 60 | 295.1746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.9 | 100% | 60 | 295.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597 | 100% | 60 | 295.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.1 | 100% | 60 | 295.1279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.2 | 100% | 60 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.3 | 100% | 60 | 295.1177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.4 | 100% | 60 | 295.138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.5 | 100% | 60 | 295.1587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.6 | 100% | 60 | 295.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.7 | 100% | 60 | 295.1483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.8 | 100% | 60 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.9 | 100% | 60 | 295.1437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598 | 100% | 60 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.1 | 100% | 60 | 295.1426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.2 | 100% | 60 | 295.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.3 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.4 | 100% | 60 | 295.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.5 | 100% | 60 | 295.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.6 | 100% | 60 | 295.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.7 | 100% | 60 | 295.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.8 | 100% | 60 | 295.1626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.9 | 100% | 60 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599 | 100% | 60 | 295.1725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.1 | 100% | 60 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.2 | 100% | 60 | 295.1888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.3 | 100% | 60 | 295.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.4 | 100% | 60 | 295.2157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.5 | 100% | 60 | 295.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.6 | 100% | 60 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.7 | 100% | 60 | 295.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.8 | 100% | 60 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.9 | 100% | 60 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600 | 100% | 60 | 295.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.1 | 100% | 60 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.2 | 100% | 60 | 295.0879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.3 | 100% | 60 | 295.1278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.4 | 100% | 60 | 295.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.5 | 100% | 60 | 295.1604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.6 | 100% | 60 | 295.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.7 | 100% | 60 | 295.147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.8 | 100% | 60 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.9 | 100% | 60 | 295.1218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601 | 100% | 60 | 295.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.1 | 100% | 60 | 295.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.2 | 100% | 60 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.3 | 100% | 60 | 295.1916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.4 | 100% | 60 | 295.1926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.5 | 100% | 60 | 295.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.6 | 100% | 60 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.7 | 100% | 60 | 295.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.8 | 100% | 60 | 295.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.9 | 100% | 60 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602 | 100% | 60 | 295.1556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.1 | 100% | 60 | 295.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.2 | 100% | 60 | 295.1699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.3 | 100% | 60 | 295.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.4 | 100% | 60 | 295.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.5 | 100% | 60 | 295.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.6 | 100% | 60 | 295.2207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.7 | 100% | 60 | 295.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.8 | 100% | 60 | 295.2225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.9 | 100% | 60 | 295.198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603 | 100% | 60 | 295.1905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.1 | 100% | 60 | 295.2136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.2 | 100% | 60 | 295.231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.3 | 100% | 60 | 295.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.4 | 100% | 60 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.5 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.6 | 100% | 60 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.7 | 100% | 60 | 295.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.8 | 100% | 60 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.9 | 100% | 60 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.1 | 100% | 60 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.2 | 100% | 60 | 295.1183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.3 | 100% | 60 | 295.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.4 | 100% | 60 | 295.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.5 | 100% | 60 | 295.1483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.6 | 100% | 60 | 295.1575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.7 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.8 | 100% | 60 | 295.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.9 | 100% | 60 | 295.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.1 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.2 | 100% | 60 | 295.1476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.3 | 100% | 60 | 295.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.4 | 100% | 60 | 295.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.5 | 100% | 60 | 295.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.6 | 100% | 60 | 295.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.7 | 100% | 60 | 295.1814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.8 | 100% | 60 | 295.1775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.9 | 100% | 60 | 295.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606 | 100% | 60 | 295.161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.1 | 100% | 60 | 295.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.2 | 100% | 60 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.3 | 100% | 60 | 295.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.4 | 100% | 60 | 295.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.5 | 100% | 60 | 295.0809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.6 | 100% | 60 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.7 | 100% | 60 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.8 | 100% | 60 | 295.1163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.9 | 100% | 60 | 295.1484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607 | 100% | 60 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.1 | 100% | 60 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.2 | 100% | 60 | 295.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.3 | 100% | 60 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.4 | 100% | 60 | 295.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.5 | 100% | 60 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.6 | 100% | 60 | 295.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.7 | 100% | 60 | 295.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.8 | 100% | 60 | 295.0715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.9 | 100% | 60 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608 | 100% | 60 | 295.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.1 | 100% | 60 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.2 | 100% | 60 | 295.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.3 | 100% | 60 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.4 | 100% | 60 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.5 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.6 | 100% | 60 | 295.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.7 | 100% | 60 | 295.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.8 | 100% | 60 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.9 | 100% | 60 | 295.0954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609 | 100% | 60 | 295.1146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.1 | 100% | 60 | 295.1261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.2 | 100% | 60 | 295.1324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.3 | 100% | 60 | 295.1484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.4 | 100% | 60 | 295.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.5 | 100% | 60 | 295.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.6 | 100% | 60 | 295.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.7 | 100% | 60 | 295.1751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.8 | 100% | 60 | 295.1729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.9 | 100% | 60 | 295.1501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610 | 100% | 60 | 295.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.1 | 100% | 60 | 295.1407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.2 | 100% | 60 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.3 | 100% | 60 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.4 | 100% | 60 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.5 | 100% | 60 | 295.1908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.6 | 100% | 60 | 295.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.7 | 100% | 60 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.8 | 100% | 60 | 295.2096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.9 | 100% | 60 | 295.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611 | 100% | 60 | 295.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.1 | 100% | 60 | 295.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.2 | 100% | 60 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.3 | 100% | 60 | 295.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.4 | 100% | 60 | 295.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.5 | 100% | 60 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.6 | 100% | 60 | 295.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.7 | 100% | 60 | 295.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.8 | 100% | 60 | 295.2026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.9 | 100% | 60 | 295.2366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612 | 100% | 60 | 295.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.1 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.2 | 100% | 60 | 295.2206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.3 | 100% | 60 | 295.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.4 | 100% | 60 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.5 | 100% | 60 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.6 | 100% | 60 | 295.2099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.7 | 100% | 60 | 295.1903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.8 | 100% | 60 | 295.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.9 | 100% | 60 | 295.1658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.1 | 100% | 60 | 295.1289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.2 | 100% | 60 | 295.1336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.3 | 100% | 60 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.4 | 100% | 60 | 295.1121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.5 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.6 | 100% | 60 | 295.0927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.7 | 100% | 60 | 295.0763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.8 | 100% | 60 | 295.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.9 | 100% | 60 | 295.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614 | 100% | 60 | 295.0838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.1 | 100% | 60 | 295.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.2 | 100% | 60 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.3 | 100% | 60 | 295.1267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.4 | 100% | 60 | 295.128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.5 | 100% | 60 | 295.1227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.6 | 100% | 60 | 295.142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.7 | 100% | 60 | 295.16 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.8 | 100% | 60 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.9 | 100% | 60 | 295.1568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615 | 100% | 60 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.1 | 100% | 60 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.2 | 100% | 60 | 295.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.3 | 100% | 60 | 295.1057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.4 | 100% | 60 | 295.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.5 | 100% | 60 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.6 | 100% | 60 | 295.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.7 | 100% | 60 | 295.2068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.8 | 100% | 60 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.9 | 100% | 60 | 295.1823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616 | 100% | 60 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.1 | 100% | 60 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.2 | 100% | 60 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.3 | 100% | 60 | 295.2516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.4 | 100% | 60 | 295.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.5 | 100% | 60 | 295.238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.6 | 100% | 60 | 295.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.7 | 100% | 60 | 295.2671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.8 | 100% | 60 | 295.2886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.9 | 100% | 60 | 295.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617 | 100% | 60 | 295.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.1 | 100% | 60 | 295.3047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.2 | 100% | 60 | 295.3037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.3 | 100% | 60 | 295.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.4 | 100% | 60 | 295.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.5 | 100% | 60 | 295.374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.6 | 100% | 60 | 295.3782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.7 | 100% | 60 | 295.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.8 | 100% | 60 | 295.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.9 | 100% | 60 | 295.3672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618 | 100% | 60 | 295.3354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.1 | 100% | 60 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.2 | 100% | 60 | 295.3038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.3 | 100% | 60 | 295.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.4 | 100% | 60 | 295.2869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.5 | 100% | 60 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.6 | 100% | 60 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.7 | 100% | 60 | 295.1983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.8 | 100% | 60 | 295.1925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.9 | 100% | 60 | 295.1816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619 | 100% | 60 | 295.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.1 | 100% | 60 | 295.1942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.2 | 100% | 60 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.3 | 100% | 60 | 295.1968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.4 | 100% | 60 | 295.1975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.5 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.6 | 100% | 60 | 295.2374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.7 | 100% | 60 | 295.2575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.8 | 100% | 60 | 295.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.9 | 100% | 60 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620 | 100% | 60 | 295.2835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.1 | 100% | 60 | 295.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.2 | 100% | 60 | 295.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.3 | 100% | 60 | 295.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.4 | 100% | 60 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.5 | 100% | 60 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.6 | 100% | 60 | 295.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.7 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.8 | 100% | 60 | 295.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.9 | 100% | 60 | 295.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621 | 100% | 60 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.1 | 100% | 60 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.2 | 100% | 60 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.3 | 100% | 60 | 295.2728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.4 | 100% | 60 | 295.283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.5 | 100% | 60 | 295.2795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.6 | 100% | 60 | 295.2915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.7 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.8 | 100% | 60 | 295.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.9 | 100% | 60 | 295.3442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622 | 100% | 60 | 295.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.1 | 100% | 60 | 295.3613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.2 | 100% | 60 | 295.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.3 | 100% | 60 | 295.3212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.4 | 100% | 60 | 295.3233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.5 | 100% | 60 | 295.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.6 | 100% | 60 | 295.3515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.7 | 100% | 60 | 295.4014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.8 | 100% | 60 | 295.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.9 | 100% | 60 | 295.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623 | 100% | 60 | 295.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.1 | 100% | 60 | 295.4071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.2 | 100% | 60 | 295.379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.3 | 100% | 60 | 295.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.4 | 100% | 60 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.5 | 100% | 60 | 295.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.6 | 100% | 60 | 295.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.7 | 100% | 60 | 295.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.8 | 100% | 60 | 295.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.9 | 100% | 60 | 295.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624 | 100% | 60 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.1 | 100% | 60 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.2 | 100% | 60 | 295.234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.3 | 100% | 60 | 295.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.4 | 100% | 60 | 295.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.5 | 100% | 60 | 295.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.6 | 100% | 60 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.7 | 100% | 60 | 295.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.8 | 100% | 60 | 295.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.9 | 100% | 60 | 295.305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625 | 100% | 60 | 295.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.1 | 100% | 60 | 295.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.2 | 100% | 60 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.3 | 100% | 60 | 295.2493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.4 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.5 | 100% | 60 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.6 | 100% | 60 | 295.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.7 | 100% | 60 | 295.2242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.8 | 100% | 60 | 295.2132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.9 | 100% | 60 | 295.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626 | 100% | 60 | 295.1412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.1 | 100% | 60 | 295.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.2 | 100% | 60 | 295.1765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.3 | 100% | 60 | 295.1889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.4 | 100% | 60 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.5 | 100% | 60 | 295.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.6 | 100% | 60 | 295.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.7 | 100% | 60 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.8 | 100% | 60 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.9 | 100% | 60 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627 | 100% | 60 | 295.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.1 | 100% | 60 | 295.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.2 | 100% | 60 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.3 | 100% | 60 | 295.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.4 | 100% | 60 | 295.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.5 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.6 | 100% | 60 | 295.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.7 | 100% | 60 | 295.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.8 | 100% | 60 | 295.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.9 | 100% | 60 | 295.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628 | 100% | 60 | 295.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.1 | 100% | 60 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.2 | 100% | 60 | 295.095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.3 | 100% | 60 | 295.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.4 | 100% | 60 | 295.0667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.5 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.6 | 100% | 60 | 295.0677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.7 | 100% | 60 | 295.0629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.8 | 100% | 60 | 295.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.9 | 100% | 60 | 295.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629 | 100% | 60 | 295.0967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.1 | 100% | 60 | 295.1059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.2 | 100% | 60 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.3 | 100% | 60 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.4 | 100% | 60 | 295.1066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.5 | 100% | 60 | 295.086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.6 | 100% | 60 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.7 | 100% | 60 | 295.0949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.8 | 100% | 60 | 295.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.9 | 100% | 60 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630 | 100% | 60 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.1 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.2 | 100% | 60 | 295.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.3 | 100% | 60 | 295.1279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.4 | 100% | 60 | 295.1284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.5 | 100% | 60 | 295.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.6 | 100% | 60 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.7 | 100% | 60 | 295.0988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.8 | 100% | 60 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.9 | 100% | 60 | 295.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631 | 100% | 60 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.1 | 100% | 60 | 295.1819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.2 | 100% | 60 | 295.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.3 | 100% | 60 | 295.1904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.4 | 100% | 60 | 295.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.5 | 100% | 60 | 295.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.6 | 100% | 60 | 295.1239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.7 | 100% | 60 | 295.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.8 | 100% | 60 | 295.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.9 | 100% | 60 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632 | 100% | 60 | 295.1855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.1 | 100% | 60 | 295.2253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.2 | 100% | 60 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.3 | 100% | 60 | 295.2293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.4 | 100% | 60 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.5 | 100% | 60 | 295.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.6 | 100% | 60 | 295.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.7 | 100% | 60 | 295.1492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.8 | 100% | 60 | 295.1658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.9 | 100% | 60 | 295.1819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633 | 100% | 60 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.1 | 100% | 60 | 295.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.2 | 100% | 60 | 295.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.3 | 100% | 60 | 295.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.4 | 100% | 60 | 295.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.5 | 100% | 60 | 295.1453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.6 | 100% | 60 | 295.1453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.7 | 100% | 60 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.8 | 100% | 60 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.9 | 100% | 60 | 295.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634 | 100% | 60 | 295.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.1 | 100% | 60 | 295.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.2 | 100% | 60 | 295.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.3 | 100% | 60 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.4 | 100% | 60 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.5 | 100% | 60 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.6 | 100% | 60 | 295.0838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.7 | 100% | 60 | 295.0757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.8 | 100% | 60 | 295.0666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.9 | 100% | 60 | 295.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635 | 100% | 60 | 295.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.1 | 100% | 60 | 295.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.2 | 100% | 60 | 295.1105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.3 | 100% | 60 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.4 | 100% | 60 | 295.1152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.5 | 100% | 60 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.6 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.7 | 100% | 60 | 295.1345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.8 | 100% | 60 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.9 | 100% | 60 | 295.1257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636 | 100% | 60 | 295.1427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.1 | 100% | 60 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.2 | 100% | 60 | 295.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.3 | 100% | 60 | 295.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.4 | 100% | 60 | 295.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.5 | 100% | 60 | 295.1976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.6 | 100% | 60 | 295.2165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.7 | 100% | 60 | 295.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.8 | 100% | 60 | 295.2452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.9 | 100% | 60 | 295.2514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.1 | 100% | 60 | 295.2723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.2 | 100% | 60 | 295.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.3 | 100% | 60 | 295.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.4 | 100% | 60 | 295.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.5 | 100% | 60 | 295.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.6 | 100% | 60 | 295.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.7 | 100% | 60 | 295.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.8 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.9 | 100% | 60 | 295.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638 | 100% | 60 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.1 | 100% | 60 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.2 | 100% | 60 | 295.3144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.3 | 100% | 60 | 295.3229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.4 | 100% | 60 | 295.3464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.5 | 100% | 60 | 295.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.6 | 100% | 60 | 295.3454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.7 | 100% | 60 | 295.3513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.8 | 100% | 60 | 295.3498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.9 | 100% | 60 | 295.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639 | 100% | 60 | 295.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.1 | 100% | 60 | 295.3327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.2 | 100% | 60 | 295.3329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.3 | 100% | 60 | 295.3287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.4 | 100% | 60 | 295.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.5 | 100% | 60 | 295.376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.6 | 100% | 60 | 295.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.7 | 100% | 60 | 295.3726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.8 | 100% | 60 | 295.3786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.9 | 100% | 60 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640 | 100% | 60 | 295.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.1 | 100% | 60 | 295.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.2 | 100% | 60 | 295.37 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.3 | 100% | 60 | 295.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.4 | 100% | 60 | 295.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.5 | 100% | 60 | 295.3701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.6 | 100% | 60 | 295.4006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.7 | 100% | 60 | 295.4163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.8 | 100% | 60 | 295.4317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.9 | 100% | 60 | 295.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641 | 100% | 60 | 295.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.1 | 100% | 60 | 295.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.2 | 100% | 60 | 295.486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.3 | 100% | 60 | 295.4762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.4 | 100% | 60 | 295.4411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.5 | 100% | 60 | 295.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.6 | 100% | 60 | 295.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.7 | 100% | 60 | 295.4172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.8 | 100% | 60 | 295.4254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.9 | 100% | 60 | 295.4496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642 | 100% | 60 | 295.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.1 | 100% | 60 | 295.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.2 | 100% | 60 | 295.426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.3 | 100% | 60 | 295.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.4 | 100% | 60 | 295.3767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.5 | 100% | 60 | 295.3476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.6 | 100% | 60 | 295.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.7 | 100% | 60 | 295.3686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.8 | 100% | 60 | 295.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.9 | 100% | 60 | 295.4301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643 | 100% | 60 | 295.4705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.1 | 100% | 60 | 295.4796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.2 | 100% | 60 | 295.4569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.3 | 100% | 60 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.4 | 100% | 60 | 295.4256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.5 | 100% | 60 | 295.4173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.6 | 100% | 60 | 295.4301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.7 | 100% | 60 | 295.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.8 | 100% | 60 | 295.4682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.9 | 100% | 60 | 295.4578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644 | 100% | 60 | 295.4697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.1 | 100% | 60 | 295.49 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.2 | 100% | 60 | 295.501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.3 | 100% | 60 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.4 | 100% | 60 | 295.5429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.5 | 100% | 60 | 295.5446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.6 | 100% | 60 | 295.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.7 | 100% | 60 | 295.5383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.8 | 100% | 60 | 295.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.9 | 100% | 60 | 295.5284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645 | 100% | 60 | 295.5251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.1 | 100% | 60 | 295.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.2 | 100% | 60 | 295.5272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.3 | 100% | 60 | 295.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.4 | 100% | 60 | 295.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.5 | 100% | 60 | 295.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.6 | 100% | 60 | 295.5206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.7 | 100% | 60 | 295.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.8 | 100% | 60 | 295.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.9 | 100% | 60 | 295.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646 | 100% | 60 | 295.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.1 | 100% | 60 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.2 | 100% | 60 | 295.5324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.3 | 100% | 60 | 295.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.4 | 100% | 60 | 295.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.5 | 100% | 60 | 295.4967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.6 | 100% | 60 | 295.4724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.7 | 100% | 60 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.8 | 100% | 60 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.9 | 100% | 60 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647 | 100% | 60 | 295.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.1 | 100% | 60 | 295.4265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.2 | 100% | 60 | 295.4099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.3 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.4 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.5 | 100% | 60 | 295.39 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.6 | 100% | 60 | 295.4094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.7 | 100% | 60 | 295.4172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.8 | 100% | 60 | 295.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.9 | 100% | 60 | 295.447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648 | 100% | 60 | 295.4384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.1 | 100% | 60 | 295.429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.2 | 100% | 60 | 295.4327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.3 | 100% | 60 | 295.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.4 | 100% | 60 | 295.4434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.5 | 100% | 60 | 295.4606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.6 | 100% | 60 | 295.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.7 | 100% | 60 | 295.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.8 | 100% | 60 | 295.4131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.9 | 100% | 60 | 295.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649 | 100% | 60 | 295.3699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.1 | 100% | 60 | 295.3542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.2 | 100% | 60 | 295.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.3 | 100% | 60 | 295.3554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.4 | 100% | 60 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.5 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.6 | 100% | 60 | 295.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.7 | 100% | 60 | 295.3964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.8 | 100% | 60 | 295.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.9 | 100% | 60 | 295.3934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650 | 100% | 60 | 295.3784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.1 | 100% | 60 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.2 | 100% | 60 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.3 | 100% | 60 | 295.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.4 | 100% | 60 | 295.3752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.5 | 100% | 60 | 295.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.6 | 100% | 60 | 295.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.7 | 100% | 60 | 295.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.8 | 100% | 60 | 295.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.9 | 100% | 60 | 295.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651 | 100% | 60 | 295.3641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.1 | 100% | 60 | 295.3605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.2 | 100% | 60 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.3 | 100% | 60 | 295.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.4 | 100% | 60 | 295.3286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.5 | 100% | 60 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.6 | 100% | 60 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.7 | 100% | 60 | 295.2762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.8 | 100% | 60 | 295.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.9 | 100% | 60 | 295.2747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652 | 100% | 60 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.1 | 100% | 60 | 295.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.2 | 100% | 60 | 295.3187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.3 | 100% | 60 | 295.3292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.4 | 100% | 60 | 295.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.5 | 100% | 60 | 295.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.6 | 100% | 60 | 295.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.7 | 100% | 60 | 295.284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.8 | 100% | 60 | 295.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.9 | 100% | 60 | 295.2492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653 | 100% | 60 | 295.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.1 | 100% | 60 | 295.2453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.2 | 100% | 60 | 295.2611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.3 | 100% | 60 | 295.2655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.4 | 100% | 60 | 295.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.5 | 100% | 60 | 295.2757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.6 | 100% | 60 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.7 | 100% | 60 | 295.2691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.8 | 100% | 60 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.9 | 100% | 60 | 295.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654 | 100% | 60 | 295.2991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.1 | 100% | 60 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.2 | 100% | 60 | 295.3194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.3 | 100% | 60 | 295.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.4 | 100% | 60 | 295.3278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.5 | 100% | 60 | 295.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.6 | 100% | 60 | 295.3555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.7 | 100% | 60 | 295.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.8 | 100% | 60 | 295.3878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.9 | 100% | 60 | 295.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655 | 100% | 60 | 295.3983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.1 | 100% | 60 | 295.381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.2 | 100% | 60 | 295.3741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.3 | 100% | 60 | 295.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.4 | 100% | 60 | 295.3637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.5 | 100% | 60 | 295.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.6 | 100% | 60 | 295.3927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.7 | 100% | 60 | 295.4042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.8 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.9 | 100% | 60 | 295.3961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656 | 100% | 60 | 295.3914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.1 | 100% | 60 | 295.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.2 | 100% | 60 | 295.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.3 | 100% | 60 | 295.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.4 | 100% | 60 | 295.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.5 | 100% | 60 | 295.4657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.6 | 100% | 60 | 295.4762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.7 | 100% | 60 | 295.4721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.8 | 100% | 60 | 295.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.9 | 100% | 60 | 295.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657 | 100% | 60 | 295.452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.1 | 100% | 60 | 295.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.2 | 100% | 60 | 295.4567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.3 | 100% | 60 | 295.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.4 | 100% | 60 | 295.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.5 | 100% | 60 | 295.49 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.6 | 100% | 60 | 295.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.7 | 100% | 60 | 295.4936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.8 | 100% | 60 | 295.4856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.9 | 100% | 60 | 295.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658 | 100% | 60 | 295.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.1 | 100% | 60 | 295.456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.2 | 100% | 60 | 295.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.3 | 100% | 60 | 295.4748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.4 | 100% | 60 | 295.4901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.5 | 100% | 60 | 295.4979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.6 | 100% | 60 | 295.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.7 | 100% | 60 | 295.4805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.8 | 100% | 60 | 295.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.9 | 100% | 60 | 295.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659 | 100% | 60 | 295.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.1 | 100% | 60 | 295.5196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.2 | 100% | 60 | 295.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.3 | 100% | 60 | 295.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.4 | 100% | 60 | 295.6362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.5 | 100% | 60 | 295.6309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.6 | 100% | 60 | 295.6036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.7 | 100% | 60 | 295.5773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.8 | 100% | 60 | 295.5587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.9 | 100% | 60 | 295.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660 | 100% | 60 | 295.5467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.1 | 100% | 60 | 295.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.2 | 100% | 60 | 295.5459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.3 | 100% | 60 | 295.5374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.4 | 100% | 60 | 295.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.5 | 100% | 60 | 295.5378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.6 | 100% | 60 | 295.5379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.7 | 100% | 60 | 295.5352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.8 | 100% | 60 | 295.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.9 | 100% | 60 | 295.5323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661 | 100% | 60 | 295.5345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.1 | 100% | 60 | 295.5458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.2 | 100% | 60 | 295.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.3 | 100% | 60 | 295.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.4 | 100% | 60 | 295.6083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.5 | 100% | 60 | 295.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.6 | 100% | 60 | 295.5903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.7 | 100% | 60 | 295.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.8 | 100% | 60 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.9 | 100% | 60 | 295.5167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662 | 100% | 60 | 295.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.1 | 100% | 60 | 295.5053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.2 | 100% | 60 | 295.5074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.3 | 100% | 60 | 295.5037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.4 | 100% | 60 | 295.4876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.5 | 100% | 60 | 295.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.6 | 100% | 60 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.7 | 100% | 60 | 295.4196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.8 | 100% | 60 | 295.4273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.9 | 100% | 60 | 295.4428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663 | 100% | 60 | 295.4554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.1 | 100% | 60 | 295.4575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.2 | 100% | 60 | 295.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.3 | 100% | 60 | 295.4226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.4 | 100% | 60 | 295.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.5 | 100% | 60 | 295.4346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.6 | 100% | 60 | 295.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.7 | 100% | 60 | 295.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.8 | 100% | 60 | 295.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.9 | 100% | 60 | 295.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664 | 100% | 60 | 295.3879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.1 | 100% | 60 | 295.4207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.2 | 100% | 60 | 295.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.3 | 100% | 60 | 295.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.4 | 100% | 60 | 295.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.5 | 100% | 60 | 295.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.6 | 100% | 60 | 295.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.7 | 100% | 60 | 295.4031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.8 | 100% | 60 | 295.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.9 | 100% | 60 | 295.4368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665 | 100% | 60 | 295.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.1 | 100% | 60 | 295.4443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.2 | 100% | 60 | 295.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.3 | 100% | 60 | 295.4321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.4 | 100% | 60 | 295.4256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.5 | 100% | 60 | 295.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.6 | 100% | 60 | 295.4419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.7 | 100% | 60 | 295.4471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.8 | 100% | 60 | 295.4473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.9 | 100% | 60 | 295.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666 | 100% | 60 | 295.4404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.1 | 100% | 60 | 295.4346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.2 | 100% | 60 | 295.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.3 | 100% | 60 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.4 | 100% | 60 | 295.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.5 | 100% | 60 | 295.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.6 | 100% | 60 | 295.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.7 | 100% | 60 | 295.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.8 | 100% | 60 | 295.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.9 | 100% | 60 | 295.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667 | 100% | 60 | 295.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.1 | 100% | 60 | 295.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.2 | 100% | 60 | 295.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.3 | 100% | 60 | 295.5681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.4 | 100% | 60 | 295.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.5 | 100% | 60 | 295.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.6 | 100% | 60 | 295.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.7 | 100% | 60 | 295.6283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.8 | 100% | 60 | 295.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.9 | 100% | 60 | 295.6465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668 | 100% | 60 | 295.6181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.1 | 100% | 60 | 295.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.2 | 100% | 60 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.3 | 100% | 60 | 295.541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.4 | 100% | 60 | 295.5613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.5 | 100% | 60 | 295.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.6 | 100% | 60 | 295.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.7 | 100% | 60 | 295.572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.8 | 100% | 60 | 295.5615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.9 | 100% | 60 | 295.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669 | 100% | 60 | 295.5862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.1 | 100% | 60 | 295.6061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.2 | 100% | 60 | 295.6069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.3 | 100% | 60 | 295.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.4 | 100% | 60 | 295.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.5 | 100% | 60 | 295.574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.6 | 100% | 60 | 295.5641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.7 | 100% | 60 | 295.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.8 | 100% | 60 | 295.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.9 | 100% | 60 | 295.626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670 | 100% | 60 | 295.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.1 | 100% | 60 | 295.6318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.2 | 100% | 60 | 295.6091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.3 | 100% | 60 | 295.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.4 | 100% | 60 | 295.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.5 | 100% | 60 | 295.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.6 | 100% | 60 | 295.5978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.7 | 100% | 60 | 295.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.8 | 100% | 60 | 295.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.9 | 100% | 60 | 295.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671 | 100% | 60 | 295.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.1 | 100% | 60 | 295.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.2 | 100% | 60 | 295.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.3 | 100% | 60 | 295.5459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.4 | 100% | 60 | 295.551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.5 | 100% | 60 | 295.568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.6 | 100% | 60 | 295.5852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.7 | 100% | 60 | 295.5852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.8 | 100% | 60 | 295.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.9 | 100% | 60 | 295.6117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672 | 100% | 60 | 295.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.1 | 100% | 60 | 295.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.2 | 100% | 60 | 295.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.3 | 100% | 60 | 295.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.4 | 100% | 60 | 295.5874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.5 | 100% | 60 | 295.5719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.6 | 100% | 60 | 295.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.7 | 100% | 60 | 295.5804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.8 | 100% | 60 | 295.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.9 | 100% | 60 | 295.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673 | 100% | 60 | 295.5686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.1 | 100% | 60 | 295.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.2 | 100% | 60 | 295.5079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.3 | 100% | 60 | 295.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.4 | 100% | 60 | 295.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.5 | 100% | 60 | 295.5089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.6 | 100% | 60 | 295.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.7 | 100% | 60 | 295.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.8 | 100% | 60 | 295.4682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.9 | 100% | 60 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674 | 100% | 60 | 295.4296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.1 | 100% | 60 | 295.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.2 | 100% | 60 | 295.4418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.3 | 100% | 60 | 295.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.4 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.5 | 100% | 60 | 295.4775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.6 | 100% | 60 | 295.4798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.7 | 100% | 60 | 295.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.8 | 100% | 60 | 295.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.9 | 100% | 60 | 295.5016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675 | 100% | 60 | 295.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.1 | 100% | 60 | 295.5298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.2 | 100% | 60 | 295.4957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.3 | 100% | 60 | 295.4636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.4 | 100% | 60 | 295.4467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.5 | 100% | 60 | 295.4398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.6 | 100% | 60 | 295.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.7 | 100% | 60 | 295.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.8 | 100% | 60 | 295.4871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.9 | 100% | 60 | 295.4665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676 | 100% | 60 | 295.4551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.1 | 100% | 60 | 295.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.2 | 100% | 60 | 295.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.3 | 100% | 60 | 295.4577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.4 | 100% | 60 | 295.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.5 | 100% | 60 | 295.4771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.6 | 100% | 60 | 295.4663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.7 | 100% | 60 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.8 | 100% | 60 | 295.5002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.9 | 100% | 60 | 295.5175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677 | 100% | 60 | 295.5475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.1 | 100% | 60 | 295.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.2 | 100% | 60 | 295.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.3 | 100% | 60 | 295.5936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.4 | 100% | 60 | 295.575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.5 | 100% | 60 | 295.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.6 | 100% | 60 | 295.5462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.7 | 100% | 60 | 295.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.8 | 100% | 60 | 295.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.9 | 100% | 60 | 295.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678 | 100% | 60 | 295.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.1 | 100% | 60 | 295.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.2 | 100% | 60 | 295.5375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.3 | 100% | 60 | 295.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.4 | 100% | 60 | 295.5247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.5 | 100% | 60 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.6 | 100% | 60 | 295.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.7 | 100% | 60 | 295.5047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.8 | 100% | 60 | 295.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.9 | 100% | 60 | 295.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679 | 100% | 60 | 295.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.1 | 100% | 60 | 295.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.2 | 100% | 60 | 295.3812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.3 | 100% | 60 | 295.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.4 | 100% | 60 | 295.3699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.5 | 100% | 60 | 295.3679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.6 | 100% | 60 | 295.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.7 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.8 | 100% | 60 | 295.3878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.9 | 100% | 60 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680 | 100% | 60 | 295.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.1 | 100% | 60 | 295.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.2 | 100% | 60 | 295.3786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.3 | 100% | 60 | 295.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.4 | 100% | 60 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.5 | 100% | 60 | 295.3641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.6 | 100% | 60 | 295.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.7 | 100% | 60 | 295.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.8 | 100% | 60 | 295.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.9 | 100% | 60 | 295.3216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681 | 100% | 60 | 295.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.1 | 100% | 60 | 295.2636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.2 | 100% | 60 | 295.2292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.3 | 100% | 60 | 295.2187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.4 | 100% | 60 | 295.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.5 | 100% | 60 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.6 | 100% | 60 | 295.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.7 | 100% | 60 | 295.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.8 | 100% | 60 | 295.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.9 | 100% | 60 | 295.1119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682 | 100% | 60 | 295.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.1 | 100% | 60 | 295.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.2 | 100% | 60 | 295.1269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.3 | 100% | 60 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.4 | 100% | 60 | 295.1096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.5 | 100% | 60 | 295.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.6 | 100% | 60 | 295.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.7 | 100% | 60 | 295.0964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.8 | 100% | 60 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.9 | 100% | 60 | 295.1134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683 | 100% | 60 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.1 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.2 | 100% | 60 | 295.1119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.3 | 100% | 60 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.4 | 100% | 60 | 295.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.5 | 100% | 60 | 295.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.6 | 100% | 60 | 295.1174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.7 | 100% | 60 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.8 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.9 | 100% | 60 | 295.113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684 | 100% | 60 | 295.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.1 | 100% | 60 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.2 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.3 | 100% | 60 | 295.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.4 | 100% | 60 | 295.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.5 | 100% | 60 | 295.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.6 | 100% | 60 | 295.144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.7 | 100% | 60 | 295.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.8 | 100% | 60 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.9 | 100% | 60 | 295.1493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685 | 100% | 60 | 295.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.1 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.2 | 100% | 60 | 295.1291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.3 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.4 | 100% | 60 | 295.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.5 | 100% | 60 | 295.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.6 | 100% | 60 | 295.247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.7 | 100% | 60 | 295.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.8 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.9 | 100% | 60 | 295.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.1 | 100% | 60 | 295.217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.2 | 100% | 60 | 295.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.3 | 100% | 60 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.4 | 100% | 60 | 295.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.5 | 100% | 60 | 295.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.6 | 100% | 60 | 295.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.7 | 100% | 60 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.8 | 100% | 60 | 295.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.9 | 100% | 60 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687 | 100% | 60 | 295.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.1 | 100% | 60 | 295.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.2 | 100% | 60 | 295.3058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.3 | 100% | 60 | 295.3001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.4 | 100% | 60 | 295.2726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.5 | 100% | 60 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.6 | 100% | 60 | 295.2835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.7 | 100% | 60 | 295.3054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.8 | 100% | 60 | 295.3258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.9 | 100% | 60 | 295.3691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688 | 100% | 60 | 295.411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.1 | 100% | 60 | 295.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.2 | 100% | 60 | 295.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.3 | 100% | 60 | 295.4418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.4 | 100% | 60 | 295.4226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.5 | 100% | 60 | 295.3891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.6 | 100% | 60 | 295.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.7 | 100% | 60 | 295.3752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.8 | 100% | 60 | 295.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.9 | 100% | 60 | 295.3693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689 | 100% | 60 | 295.3909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.1 | 100% | 60 | 295.4025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.2 | 100% | 60 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.3 | 100% | 60 | 295.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.4 | 100% | 60 | 295.4246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.5 | 100% | 60 | 295.4016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.6 | 100% | 60 | 295.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.7 | 100% | 60 | 295.4116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.8 | 100% | 60 | 295.4229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.9 | 100% | 60 | 295.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690 | 100% | 60 | 295.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.1 | 100% | 60 | 295.463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.2 | 100% | 60 | 295.4329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.3 | 100% | 60 | 295.4249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.4 | 100% | 60 | 295.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.5 | 100% | 60 | 295.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.6 | 100% | 60 | 295.4689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.7 | 100% | 60 | 295.4838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.8 | 100% | 60 | 295.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.9 | 100% | 60 | 295.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691 | 100% | 60 | 295.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.1 | 100% | 60 | 295.4357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.2 | 100% | 60 | 295.4494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.3 | 100% | 60 | 295.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.4 | 100% | 60 | 295.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.5 | 100% | 60 | 295.4941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.6 | 100% | 60 | 295.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.7 | 100% | 60 | 295.4625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.8 | 100% | 60 | 295.4413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.9 | 100% | 60 | 295.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692 | 100% | 60 | 295.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.1 | 100% | 60 | 295.4338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.2 | 100% | 60 | 295.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.3 | 100% | 60 | 295.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.4 | 100% | 60 | 295.4927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.5 | 100% | 60 | 295.5107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.6 | 100% | 60 | 295.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.7 | 100% | 60 | 295.516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.8 | 100% | 60 | 295.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.9 | 100% | 60 | 295.5212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693 | 100% | 60 | 295.5125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.1 | 100% | 60 | 295.4899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.2 | 100% | 60 | 295.4923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.3 | 100% | 60 | 295.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.4 | 100% | 60 | 295.5099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.5 | 100% | 60 | 295.5125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.6 | 100% | 60 | 295.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.7 | 100% | 60 | 295.4866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.8 | 100% | 60 | 295.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.9 | 100% | 60 | 295.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694 | 100% | 60 | 295.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.1 | 100% | 60 | 295.4166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.2 | 100% | 60 | 295.408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.3 | 100% | 60 | 295.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.4 | 100% | 60 | 295.3747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.5 | 100% | 60 | 295.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.6 | 100% | 60 | 295.3269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.7 | 100% | 60 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.8 | 100% | 60 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.9 | 100% | 60 | 295.3234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695 | 100% | 60 | 295.354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.1 | 100% | 60 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.2 | 100% | 60 | 295.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.3 | 100% | 60 | 295.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.4 | 100% | 60 | 295.3115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.5 | 100% | 60 | 295.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.6 | 100% | 60 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.7 | 100% | 60 | 295.2576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.8 | 100% | 60 | 295.2504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.9 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696 | 100% | 60 | 295.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.1 | 100% | 60 | 295.2292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.2 | 100% | 60 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.3 | 100% | 60 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.4 | 100% | 60 | 295.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.5 | 100% | 60 | 295.2277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.6 | 100% | 60 | 295.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.7 | 100% | 60 | 295.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.8 | 100% | 60 | 295.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.9 | 100% | 60 | 295.2593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697 | 100% | 60 | 295.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.1 | 100% | 60 | 295.2866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.2 | 100% | 60 | 295.2572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.3 | 100% | 60 | 295.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.4 | 100% | 60 | 295.2019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.5 | 100% | 60 | 295.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.6 | 100% | 60 | 295.1817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.7 | 100% | 60 | 295.2078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.8 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.9 | 100% | 60 | 295.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698 | 100% | 60 | 295.1846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.1 | 100% | 60 | 295.1824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.2 | 100% | 60 | 295.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.3 | 100% | 60 | 295.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.4 | 100% | 60 | 295.2025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.5 | 100% | 60 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.6 | 100% | 60 | 295.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.7 | 100% | 60 | 295.1987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.8 | 100% | 60 | 295.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.9 | 100% | 60 | 295.1964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699 | 100% | 60 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.1 | 100% | 60 | 295.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.2 | 100% | 60 | 295.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.3 | 100% | 60 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.4 | 100% | 60 | 295.1472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.5 | 100% | 60 | 295.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.6 | 100% | 60 | 295.1357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.7 | 100% | 60 | 295.1123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.8 | 100% | 60 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.9 | 100% | 60 | 295.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700 | 100% | 60 | 295.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.1 | 100% | 60 | 295.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.2 | 100% | 60 | 295.0644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.3 | 100% | 60 | 295.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.4 | 100% | 60 | 295.0431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.5 | 100% | 60 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.6 | 100% | 60 | 295.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.7 | 100% | 60 | 295.0191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.8 | 100% | 60 | 294.9906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.9 | 100% | 60 | 294.981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701 | 100% | 60 | 294.9862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.1 | 100% | 60 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.2 | 100% | 60 | 294.9721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.3 | 100% | 60 | 294.9805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.4 | 100% | 60 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.5 | 100% | 60 | 294.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.6 | 100% | 60 | 294.9482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.7 | 100% | 60 | 294.9507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.8 | 100% | 60 | 294.9291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.9 | 100% | 60 | 294.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702 | 100% | 60 | 294.8894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.1 | 100% | 60 | 294.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.2 | 100% | 60 | 294.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.3 | 100% | 60 | 294.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.4 | 100% | 60 | 294.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.5 | 100% | 60 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.6 | 100% | 60 | 294.8786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.7 | 100% | 60 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.8 | 100% | 60 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.9 | 100% | 60 | 294.844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703 | 100% | 60 | 294.8469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.1 | 100% | 60 | 294.8546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.2 | 100% | 60 | 294.841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.3 | 100% | 60 | 294.8315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.4 | 100% | 60 | 294.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.5 | 100% | 60 | 294.847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.6 | 100% | 60 | 294.8423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.7 | 100% | 60 | 294.8385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.8 | 100% | 60 | 294.8231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.9 | 100% | 60 | 294.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704 | 100% | 60 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.1 | 100% | 60 | 294.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.2 | 100% | 60 | 294.7882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.3 | 100% | 60 | 294.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.4 | 100% | 60 | 294.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.5 | 100% | 60 | 294.7825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.6 | 100% | 60 | 294.7641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.7 | 100% | 60 | 294.7652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.8 | 100% | 60 | 294.7876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.9 | 100% | 60 | 294.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705 | 100% | 60 | 294.7883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.1 | 100% | 60 | 294.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.2 | 100% | 60 | 294.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.3 | 100% | 60 | 294.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.4 | 100% | 60 | 294.7764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.5 | 100% | 60 | 294.7987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.6 | 100% | 60 | 294.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.7 | 100% | 60 | 294.8061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.8 | 100% | 60 | 294.8191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.9 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706 | 100% | 60 | 294.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.1 | 100% | 60 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.2 | 100% | 60 | 294.765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.3 | 100% | 60 | 294.7503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.4 | 100% | 60 | 294.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.5 | 100% | 60 | 294.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.6 | 100% | 60 | 294.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.7 | 100% | 60 | 294.8137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.8 | 100% | 60 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.9 | 100% | 60 | 294.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707 | 100% | 60 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.1 | 100% | 60 | 294.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.2 | 100% | 60 | 294.8181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.3 | 100% | 60 | 294.843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.4 | 100% | 60 | 294.8492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.5 | 100% | 60 | 294.8518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.6 | 100% | 60 | 294.8526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.7 | 100% | 60 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.8 | 100% | 60 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.9 | 100% | 60 | 294.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708 | 100% | 60 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.1 | 100% | 60 | 294.8037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.2 | 100% | 60 | 294.7597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.3 | 100% | 60 | 294.7417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.4 | 100% | 60 | 294.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.5 | 100% | 60 | 294.7721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.6 | 100% | 60 | 294.7953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.7 | 100% | 60 | 294.7913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.8 | 100% | 60 | 294.7604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.9 | 100% | 60 | 294.7292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709 | 100% | 60 | 294.707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.1 | 100% | 60 | 294.6937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.2 | 100% | 60 | 294.6875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.3 | 100% | 60 | 294.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.4 | 100% | 60 | 294.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.5 | 100% | 60 | 294.6615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.6 | 100% | 60 | 294.6722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.7 | 100% | 60 | 294.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.8 | 100% | 60 | 294.7183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.9 | 100% | 60 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710 | 100% | 60 | 294.7476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.1 | 100% | 60 | 294.7409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.2 | 100% | 60 | 294.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.3 | 100% | 60 | 294.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.4 | 100% | 60 | 294.7353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.5 | 100% | 60 | 294.7371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.6 | 100% | 60 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.7 | 100% | 60 | 294.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.8 | 100% | 60 | 294.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.9 | 100% | 60 | 294.6928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711 | 100% | 60 | 294.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.1 | 100% | 60 | 294.6592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.2 | 100% | 60 | 294.6447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.3 | 100% | 60 | 294.6345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.4 | 100% | 60 | 294.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.5 | 100% | 60 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.6 | 100% | 60 | 294.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.7 | 100% | 60 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.8 | 100% | 60 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.9 | 100% | 60 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712 | 100% | 60 | 294.6602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.1 | 100% | 60 | 294.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.2 | 100% | 60 | 294.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.3 | 100% | 60 | 294.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.4 | 100% | 60 | 294.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.5 | 100% | 60 | 294.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.6 | 100% | 60 | 294.8019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.7 | 100% | 60 | 294.7929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.8 | 100% | 60 | 294.798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.9 | 100% | 60 | 294.8206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713 | 100% | 60 | 294.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.1 | 100% | 60 | 294.8741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.2 | 100% | 60 | 294.882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.3 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.4 | 100% | 60 | 294.8436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.5 | 100% | 60 | 294.833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.6 | 100% | 60 | 294.8414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.7 | 100% | 60 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.8 | 100% | 60 | 294.8748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.9 | 100% | 60 | 294.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714 | 100% | 60 | 294.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.1 | 100% | 60 | 294.8576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.2 | 100% | 60 | 294.8666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.3 | 100% | 60 | 294.8963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.4 | 100% | 60 | 294.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.5 | 100% | 60 | 294.9538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.6 | 100% | 60 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.7 | 100% | 60 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.8 | 100% | 60 | 294.947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.9 | 100% | 60 | 294.957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715 | 100% | 60 | 294.9744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.1 | 100% | 60 | 294.9938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.2 | 100% | 60 | 294.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.3 | 100% | 60 | 294.9711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.4 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.5 | 100% | 60 | 294.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.6 | 100% | 60 | 294.9739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.7 | 100% | 60 | 294.9823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.8 | 100% | 60 | 294.9859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.9 | 100% | 60 | 294.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716 | 100% | 60 | 294.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.1 | 100% | 60 | 294.9812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.2 | 100% | 60 | 294.9977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.3 | 100% | 60 | 295.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.4 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.5 | 100% | 60 | 295.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.6 | 100% | 60 | 294.9979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.7 | 100% | 60 | 294.9669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.8 | 100% | 60 | 294.9417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.9 | 100% | 60 | 294.923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717 | 100% | 60 | 294.906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.1 | 100% | 60 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.2 | 100% | 60 | 294.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.3 | 100% | 60 | 294.9401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.4 | 100% | 60 | 294.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.5 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.6 | 100% | 60 | 294.9126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.7 | 100% | 60 | 294.8832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.8 | 100% | 60 | 294.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.9 | 100% | 60 | 294.8734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2718 | 100% | 60 | 294.8713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995

## Datos
Header: | Date | Time | GatePositionActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Setpoint | SP_TEST_ERROR_SP | Hora | minuto | sec | msec |  | Tiempo (segs)
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;536 | 95.1493 | 295.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 536 | 34721.536 | 0
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;546 | 95.1493 | 295.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 546 | 34721.546 | 0.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;556 | 95.1493 | 295.5435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 556 | 34721.556 | 0.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;566 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 566 | 34721.566 | 0.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;576 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 576 | 34721.576 | 0.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;586 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 586 | 34721.586 | 0.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;596 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 596 | 34721.596 | 0.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;606 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 606 | 34721.606 | 0.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;616 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 616 | 34721.616 | 0.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;626 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 626 | 34721.626 | 0.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;636 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 636 | 34721.636 | 0.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;646 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 646 | 34721.646 | 0.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;656 | 95.1493 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 656 | 34721.656 | 0.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;666 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 666 | 34721.666 | 0.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;676 | 95.1493 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 676 | 34721.676 | 0.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;686 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 686 | 34721.686 | 0.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;696 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 696 | 34721.696 | 0.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;706 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 706 | 34721.706 | 0.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;716 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 716 | 34721.716 | 0.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;726 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 726 | 34721.726 | 0.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;736 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 736 | 34721.736 | 0.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;746 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 746 | 34721.746 | 0.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;756 | 95.1483 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 756 | 34721.756 | 0.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;766 | 95.1483 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 766 | 34721.766 | 0.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;776 | 95.1483 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 776 | 34721.776 | 0.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;786 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 786 | 34721.786 | 0.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;796 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 796 | 34721.796 | 0.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;806 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 806 | 34721.806 | 0.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;816 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 816 | 34721.816 | 0.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;826 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 826 | 34721.826 | 0.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;836 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 836 | 34721.836 | 0.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;846 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 846 | 34721.846 | 0.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;856 | 95.1493 | 295.5052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 856 | 34721.856 | 0.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;866 | 95.1493 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 866 | 34721.866 | 0.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;876 | 95.1493 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 876 | 34721.876 | 0.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;886 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 886 | 34721.886 | 0.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;896 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 896 | 34721.896 | 0.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;906 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 906 | 34721.906 | 0.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;916 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 916 | 34721.916 | 0.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;926 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 926 | 34721.926 | 0.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;936 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 936 | 34721.936 | 0.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;946 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 946 | 34721.946 | 0.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;956 | 95.1483 | 295.5112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 956 | 34721.956 | 0.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;966 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 966 | 34721.966 | 0.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;976 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 976 | 34721.976 | 0.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;986 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 986 | 34721.986 | 0.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:41;996 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 41 | 996 | 34721.996 | 0.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;006 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 006 | 34722.006 | 0.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;016 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 016 | 34722.016 | 0.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;026 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 026 | 34722.026 | 0.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;036 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 036 | 34722.036 | 0.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;046 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 046 | 34722.046 | 0.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;056 | 95.1483 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 056 | 34722.056 | 0.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;066 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 066 | 34722.066 | 0.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;076 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 076 | 34722.076 | 0.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;086 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 086 | 34722.086 | 0.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;096 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 096 | 34722.096 | 0.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;106 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 106 | 34722.106 | 0.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;116 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 116 | 34722.116 | 0.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;126 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 126 | 34722.126 | 0.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;136 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 136 | 34722.136 | 0.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;146 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 146 | 34722.146 | 0.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;156 | 95.1483 | 295.5391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 156 | 34722.156 | 0.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;166 | 95.1483 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 166 | 34722.166 | 0.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;176 | 95.1483 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 176 | 34722.176 | 0.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;186 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 186 | 34722.186 | 0.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;196 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 196 | 34722.196 | 0.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;206 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 206 | 34722.206 | 0.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;216 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 216 | 34722.216 | 0.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;226 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 226 | 34722.226 | 0.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;236 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 236 | 34722.236 | 0.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;246 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 246 | 34722.246 | 0.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;256 | 95.1473 | 295.5603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 256 | 34722.256 | 0.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;266 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 266 | 34722.266 | 0.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;276 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 276 | 34722.276 | 0.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;286 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 286 | 34722.286 | 0.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;296 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 296 | 34722.296 | 0.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;306 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 306 | 34722.306 | 0.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;316 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 316 | 34722.316 | 0.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;326 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 326 | 34722.326 | 0.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;336 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 336 | 34722.336 | 0.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;346 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 346 | 34722.346 | 0.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;356 | 95.1473 | 295.5897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 356 | 34722.356 | 0.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;366 | 95.1473 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 366 | 34722.366 | 0.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;376 | 95.1473 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 376 | 34722.376 | 0.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;386 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 386 | 34722.386 | 0.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;396 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 396 | 34722.396 | 0.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;406 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 406 | 34722.406 | 0.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;416 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 416 | 34722.416 | 0.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;426 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 426 | 34722.426 | 0.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;436 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 436 | 34722.436 | 0.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;446 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 446 | 34722.446 | 0.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;456 | 95.1483 | 295.6241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 456 | 34722.456 | 0.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;466 | 95.1483 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 466 | 34722.466 | 0.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;476 | 95.1483 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 476 | 34722.476 | 0.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;486 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 486 | 34722.486 | 0.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;496 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 496 | 34722.496 | 0.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;506 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 506 | 34722.506 | 0.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;516 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 516 | 34722.516 | 0.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;526 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 526 | 34722.526 | 0.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;536 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 536 | 34722.536 | 1
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;546 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 546 | 34722.546 | 1.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;556 | 95.1473 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 556 | 34722.556 | 1.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;566 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 566 | 34722.566 | 1.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;576 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 576 | 34722.576 | 1.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;586 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 586 | 34722.586 | 1.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;596 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 596 | 34722.596 | 1.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;606 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 606 | 34722.606 | 1.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;616 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 616 | 34722.616 | 1.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;626 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 626 | 34722.626 | 1.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;636 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 636 | 34722.636 | 1.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;646 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 646 | 34722.646 | 1.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;656 | 95.1473 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 656 | 34722.656 | 1.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;666 | 95.1473 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 666 | 34722.666 | 1.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;676 | 95.1473 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 676 | 34722.676 | 1.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;686 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 686 | 34722.686 | 1.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;696 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 696 | 34722.696 | 1.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;706 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 706 | 34722.706 | 1.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;716 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 716 | 34722.716 | 1.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;726 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 726 | 34722.726 | 1.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;736 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 736 | 34722.736 | 1.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;746 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 746 | 34722.746 | 1.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;756 | 95.1463 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 756 | 34722.756 | 1.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;766 | 95.1463 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 766 | 34722.766 | 1.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;776 | 95.1463 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 776 | 34722.776 | 1.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;786 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 786 | 34722.786 | 1.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;796 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 796 | 34722.796 | 1.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;806 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 806 | 34722.806 | 1.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;816 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 816 | 34722.816 | 1.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;826 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 826 | 34722.826 | 1.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;836 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 836 | 34722.836 | 1.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;846 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 846 | 34722.846 | 1.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;856 | 95.1473 | 295.7633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 856 | 34722.856 | 1.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;866 | 95.1473 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 866 | 34722.866 | 1.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;876 | 95.1473 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 876 | 34722.876 | 1.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;886 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 886 | 34722.886 | 1.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;896 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 896 | 34722.896 | 1.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;906 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 906 | 34722.906 | 1.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;916 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 916 | 34722.916 | 1.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;926 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 926 | 34722.926 | 1.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;936 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 936 | 34722.936 | 1.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;946 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 946 | 34722.946 | 1.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;956 | 95.1483 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 956 | 34722.956 | 1.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;966 | 95.1483 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 966 | 34722.966 | 1.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;976 | 95.1483 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 976 | 34722.976 | 1.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;986 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 986 | 34722.986 | 1.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:42;996 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 42 | 996 | 34722.996 | 1.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;006 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 006 | 34723.006 | 1.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;016 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 016 | 34723.016 | 1.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;026 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 026 | 34723.026 | 1.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;036 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 036 | 34723.036 | 1.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;046 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 046 | 34723.046 | 1.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;056 | 95.1463 | 295.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 056 | 34723.056 | 1.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;066 | 95.1463 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 066 | 34723.066 | 1.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;076 | 95.1463 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 076 | 34723.076 | 1.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;086 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 086 | 34723.086 | 1.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;096 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 096 | 34723.096 | 1.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;106 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 106 | 34723.106 | 1.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;116 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 116 | 34723.116 | 1.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;126 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 126 | 34723.126 | 1.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;136 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 136 | 34723.136 | 1.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;146 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 146 | 34723.146 | 1.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;156 | 95.1473 | 295.7413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 156 | 34723.156 | 1.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;166 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 166 | 34723.166 | 1.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;176 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 176 | 34723.176 | 1.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;186 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 186 | 34723.186 | 1.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;196 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 196 | 34723.196 | 1.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;206 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 206 | 34723.206 | 1.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;216 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 216 | 34723.216 | 1.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;226 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 226 | 34723.226 | 1.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;236 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 236 | 34723.236 | 1.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;246 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 246 | 34723.246 | 1.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;256 | 95.1473 | 295.7405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 256 | 34723.256 | 1.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;266 | 95.1473 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 266 | 34723.266 | 1.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;276 | 95.1473 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 276 | 34723.276 | 1.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;286 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 286 | 34723.286 | 1.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;296 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 296 | 34723.296 | 1.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;306 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 306 | 34723.306 | 1.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;316 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 316 | 34723.316 | 1.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;326 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 326 | 34723.326 | 1.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;336 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 336 | 34723.336 | 1.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;346 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 346 | 34723.346 | 1.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;356 | 95.1483 | 295.7372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 356 | 34723.356 | 1.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;366 | 95.1483 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 366 | 34723.366 | 1.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;376 | 95.1483 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 376 | 34723.376 | 1.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;386 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 386 | 34723.386 | 1.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;396 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 396 | 34723.396 | 1.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;406 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 406 | 34723.406 | 1.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;416 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 416 | 34723.416 | 1.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;426 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 426 | 34723.426 | 1.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;436 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 436 | 34723.436 | 1.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;446 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 446 | 34723.446 | 1.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;456 | 95.1473 | 295.729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 456 | 34723.456 | 1.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;466 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 466 | 34723.466 | 1.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;476 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 476 | 34723.476 | 1.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;486 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 486 | 34723.486 | 1.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;496 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 496 | 34723.496 | 1.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;506 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 506 | 34723.506 | 1.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;516 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 516 | 34723.516 | 1.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;526 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 526 | 34723.526 | 1.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;536 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 536 | 34723.536 | 2
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;546 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 546 | 34723.546 | 2.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;556 | 95.1473 | 295.7159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 556 | 34723.556 | 2.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;566 | 95.1473 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 566 | 34723.566 | 2.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;576 | 95.1473 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 576 | 34723.576 | 2.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;586 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 586 | 34723.586 | 2.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;596 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 596 | 34723.596 | 2.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;606 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 606 | 34723.606 | 2.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;616 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 616 | 34723.616 | 2.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;626 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 626 | 34723.626 | 2.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;636 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 636 | 34723.636 | 2.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;646 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 646 | 34723.646 | 2.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;656 | 95.1463 | 295.6994 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 656 | 34723.656 | 2.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;666 | 95.1463 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 666 | 34723.666 | 2.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;676 | 95.1463 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 676 | 34723.676 | 2.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;686 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 686 | 34723.686 | 2.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;696 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 696 | 34723.696 | 2.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;706 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 706 | 34723.706 | 2.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;716 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 716 | 34723.716 | 2.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;726 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 726 | 34723.726 | 2.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;736 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 736 | 34723.736 | 2.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;746 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 746 | 34723.746 | 2.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;756 | 95.1473 | 295.682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 756 | 34723.756 | 2.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;766 | 95.1473 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 766 | 34723.766 | 2.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;776 | 95.1473 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 776 | 34723.776 | 2.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;786 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 786 | 34723.786 | 2.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;796 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 796 | 34723.796 | 2.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;806 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 806 | 34723.806 | 2.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;816 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 816 | 34723.816 | 2.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;826 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 826 | 34723.826 | 2.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;836 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 836 | 34723.836 | 2.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;846 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 846 | 34723.846 | 2.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;856 | 95.1453 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 856 | 34723.856 | 2.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;866 | 95.1453 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 866 | 34723.866 | 2.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;876 | 95.1453 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 876 | 34723.876 | 2.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;886 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 886 | 34723.886 | 2.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;896 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 896 | 34723.896 | 2.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;906 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 906 | 34723.906 | 2.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;916 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 916 | 34723.916 | 2.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;926 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 926 | 34723.926 | 2.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;936 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 936 | 34723.936 | 2.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;946 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 946 | 34723.946 | 2.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;956 | 95.1463 | 295.6518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 956 | 34723.956 | 2.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;966 | 95.1463 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 966 | 34723.966 | 2.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;976 | 95.1463 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 976 | 34723.976 | 2.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;986 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 986 | 34723.986 | 2.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:43;996 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 43 | 996 | 34723.996 | 2.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;006 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 006 | 34724.006 | 2.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;016 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 016 | 34724.016 | 2.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;026 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 026 | 34724.026 | 2.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;036 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 036 | 34724.036 | 2.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;046 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 046 | 34724.046 | 2.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;056 | 95.1453 | 295.6335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 056 | 34724.056 | 2.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;066 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 066 | 34724.066 | 2.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;076 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 076 | 34724.076 | 2.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;086 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 086 | 34724.086 | 2.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;096 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 096 | 34724.096 | 2.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;106 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 106 | 34724.106 | 2.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;116 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 116 | 34724.116 | 2.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;126 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 126 | 34724.126 | 2.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;136 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 136 | 34724.136 | 2.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;146 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 146 | 34724.146 | 2.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;156 | 95.1453 | 295.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 156 | 34724.156 | 2.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;166 | 95.1453 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 166 | 34724.166 | 2.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;176 | 95.1453 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 176 | 34724.176 | 2.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;186 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 186 | 34724.186 | 2.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;196 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 196 | 34724.196 | 2.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;206 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 206 | 34724.206 | 2.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;216 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 216 | 34724.216 | 2.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;226 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 226 | 34724.226 | 2.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;236 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 236 | 34724.236 | 2.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;246 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 246 | 34724.246 | 2.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;256 | 95.1463 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 256 | 34724.256 | 2.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;266 | 95.1463 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 266 | 34724.266 | 2.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;276 | 95.1463 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 276 | 34724.276 | 2.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;286 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 286 | 34724.286 | 2.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;296 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 296 | 34724.296 | 2.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;306 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 306 | 34724.306 | 2.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;316 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 316 | 34724.316 | 2.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;326 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 326 | 34724.326 | 2.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;336 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 336 | 34724.336 | 2.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;346 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 346 | 34724.346 | 2.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;356 | 95.1453 | 295.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 356 | 34724.356 | 2.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;366 | 95.1453 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 366 | 34724.366 | 2.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;376 | 95.1453 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 376 | 34724.376 | 2.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;386 | 95.1453 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 386 | 34724.386 | 2.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;396 | 95.1453 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 396 | 34724.396 | 2.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;406 | 95.1453 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 406 | 34724.406 | 2.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;416 | 95.1463 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 416 | 34724.416 | 2.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;426 | 95.1463 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 426 | 34724.426 | 2.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;436 | 95.1463 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 436 | 34724.436 | 2.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;446 | 95.1463 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 446 | 34724.446 | 2.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;456 | 95.1463 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 456 | 34724.456 | 2.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;466 | 95.1463 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 466 | 34724.466 | 2.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;476 | 95.1463 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 476 | 34724.476 | 2.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;486 | 95.1463 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 486 | 34724.486 | 2.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;496 | 95.1463 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 496 | 34724.496 | 2.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;506 | 95.1463 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 506 | 34724.506 | 2.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;516 | 95.1453 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 516 | 34724.516 | 2.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;526 | 95.1453 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 526 | 34724.526 | 2.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;536 | 95.1453 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 536 | 34724.536 | 3
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;546 | 95.1453 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 546 | 34724.546 | 3.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;556 | 95.1453 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 556 | 34724.556 | 3.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;566 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 566 | 34724.566 | 3.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;576 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 576 | 34724.576 | 3.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;586 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 586 | 34724.586 | 3.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;596 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 596 | 34724.596 | 3.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;606 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 606 | 34724.606 | 3.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;616 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 616 | 34724.616 | 3.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;626 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 626 | 34724.626 | 3.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;636 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 636 | 34724.636 | 3.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;646 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 646 | 34724.646 | 3.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;656 | 95.1453 | 295.6452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 656 | 34724.656 | 3.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;666 | 95.1453 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 666 | 34724.666 | 3.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;676 | 95.1453 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 676 | 34724.676 | 3.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;686 | 95.1453 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 686 | 34724.686 | 3.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;696 | 95.1453 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 696 | 34724.696 | 3.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;706 | 95.1453 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 706 | 34724.706 | 3.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;716 | 95.1463 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 716 | 34724.716 | 3.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;726 | 95.1463 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 726 | 34724.726 | 3.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;736 | 95.1463 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 736 | 34724.736 | 3.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;746 | 95.1463 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 746 | 34724.746 | 3.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;756 | 95.1463 | 295.6841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 756 | 34724.756 | 3.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;766 | 95.1463 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 766 | 34724.766 | 3.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;776 | 95.1463 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 776 | 34724.776 | 3.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;786 | 95.1463 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 786 | 34724.786 | 3.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;796 | 95.1463 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 796 | 34724.796 | 3.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;806 | 95.1463 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 806 | 34724.806 | 3.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;816 | 95.1453 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 816 | 34724.816 | 3.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;826 | 95.1453 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 826 | 34724.826 | 3.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;836 | 95.1453 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 836 | 34724.836 | 3.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;846 | 95.1453 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 846 | 34724.846 | 3.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;856 | 95.1453 | 295.7185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 856 | 34724.856 | 3.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;866 | 95.1453 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 866 | 34724.866 | 3.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;876 | 95.1453 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 876 | 34724.876 | 3.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;886 | 95.1453 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 886 | 34724.886 | 3.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;896 | 95.1453 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 896 | 34724.896 | 3.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;906 | 95.1453 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 906 | 34724.906 | 3.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;916 | 95.1463 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 916 | 34724.916 | 3.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;926 | 95.1463 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 926 | 34724.926 | 3.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;936 | 95.1463 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 936 | 34724.936 | 3.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;946 | 95.1463 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 946 | 34724.946 | 3.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;956 | 95.1463 | 295.7477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 956 | 34724.956 | 3.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;966 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 966 | 34724.966 | 3.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;976 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 976 | 34724.976 | 3.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;986 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 986 | 34724.986 | 3.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:44;996 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 44 | 996 | 34724.996 | 3.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;006 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 006 | 34725.006 | 3.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;016 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 016 | 34725.016 | 3.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;026 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 026 | 34725.026 | 3.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;036 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 036 | 34725.036 | 3.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;046 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 046 | 34725.046 | 3.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;056 | 95.1463 | 295.769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 056 | 34725.056 | 3.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;066 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 066 | 34725.066 | 3.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;076 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 076 | 34725.076 | 3.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;086 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 086 | 34725.086 | 3.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;096 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 096 | 34725.096 | 3.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;106 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 106 | 34725.106 | 3.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;116 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 116 | 34725.116 | 3.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;126 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 126 | 34725.126 | 3.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;136 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 136 | 34725.136 | 3.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;146 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 146 | 34725.146 | 3.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;156 | 95.1463 | 295.7903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 156 | 34725.156 | 3.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;166 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 166 | 34725.166 | 3.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;176 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 176 | 34725.176 | 3.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;186 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 186 | 34725.186 | 3.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;196 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 196 | 34725.196 | 3.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;206 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 206 | 34725.206 | 3.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;216 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 216 | 34725.216 | 3.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;226 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 226 | 34725.226 | 3.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;236 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 236 | 34725.236 | 3.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;246 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 246 | 34725.246 | 3.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;256 | 95.1463 | 295.8256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 256 | 34725.256 | 3.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;266 | 95.1463 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 266 | 34725.266 | 3.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;276 | 95.1463 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 276 | 34725.276 | 3.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;286 | 95.1463 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 286 | 34725.286 | 3.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;296 | 95.1463 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 296 | 34725.296 | 3.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;306 | 95.1463 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 306 | 34725.306 | 3.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;316 | 95.1453 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 316 | 34725.316 | 3.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;326 | 95.1453 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 326 | 34725.326 | 3.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;336 | 95.1453 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 336 | 34725.336 | 3.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;346 | 95.1453 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 346 | 34725.346 | 3.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;356 | 95.1453 | 295.8606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 356 | 34725.356 | 3.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;366 | 95.1453 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 366 | 34725.366 | 3.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;376 | 95.1453 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 376 | 34725.376 | 3.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;386 | 95.1453 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 386 | 34725.386 | 3.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;396 | 95.1453 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 396 | 34725.396 | 3.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;406 | 95.1453 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 406 | 34725.406 | 3.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;416 | 95.1443 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 416 | 34725.416 | 3.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;426 | 95.1443 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 426 | 34725.426 | 3.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;436 | 95.1443 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 436 | 34725.436 | 3.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;446 | 95.1443 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 446 | 34725.446 | 3.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;456 | 95.1443 | 295.8807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 456 | 34725.456 | 3.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;466 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 466 | 34725.466 | 3.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;476 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 476 | 34725.476 | 3.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;486 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 486 | 34725.486 | 3.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;496 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 496 | 34725.496 | 3.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;506 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 506 | 34725.506 | 3.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;516 | 95.1453 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 516 | 34725.516 | 3.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;526 | 95.1453 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 526 | 34725.526 | 3.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;536 | 95.1453 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 536 | 34725.536 | 4
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;546 | 95.1453 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 546 | 34725.546 | 4.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;556 | 95.1453 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 556 | 34725.556 | 4.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;566 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 566 | 34725.566 | 4.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;576 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 576 | 34725.576 | 4.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;586 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 586 | 34725.586 | 4.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;596 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 596 | 34725.596 | 4.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;606 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 606 | 34725.606 | 4.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;616 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 616 | 34725.616 | 4.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;626 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 626 | 34725.626 | 4.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;636 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 636 | 34725.636 | 4.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;646 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 646 | 34725.646 | 4.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;656 | 95.1453 | 295.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 656 | 34725.656 | 4.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;666 | 95.1453 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 666 | 34725.666 | 4.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;676 | 95.1453 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 676 | 34725.676 | 4.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;686 | 95.1453 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 686 | 34725.686 | 4.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;696 | 95.1453 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 696 | 34725.696 | 4.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;706 | 95.1453 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 706 | 34725.706 | 4.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;716 | 95.1453 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 716 | 34725.716 | 4.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;726 | 95.1453 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 726 | 34725.726 | 4.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;736 | 95.1443 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 736 | 34725.736 | 4.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;746 | 95.1443 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 746 | 34725.746 | 4.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;756 | 95.1443 | 295.8465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 756 | 34725.756 | 4.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;766 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 766 | 34725.766 | 4.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;776 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 776 | 34725.776 | 4.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;786 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 786 | 34725.786 | 4.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;796 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 796 | 34725.796 | 4.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;806 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 806 | 34725.806 | 4.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;816 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 816 | 34725.816 | 4.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;826 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 826 | 34725.826 | 4.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;836 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 836 | 34725.836 | 4.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;846 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 846 | 34725.846 | 4.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;856 | 95.1443 | 295.8105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 856 | 34725.856 | 4.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;866 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 866 | 34725.866 | 4.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;876 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 876 | 34725.876 | 4.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;886 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 886 | 34725.886 | 4.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;896 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 896 | 34725.896 | 4.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;906 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 906 | 34725.906 | 4.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;916 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 916 | 34725.916 | 4.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;926 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 926 | 34725.926 | 4.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;936 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 936 | 34725.936 | 4.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;946 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 946 | 34725.946 | 4.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;956 | 95.1443 | 295.7934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 956 | 34725.956 | 4.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;966 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 966 | 34725.966 | 4.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;976 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 976 | 34725.976 | 4.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;986 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 986 | 34725.986 | 4.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:45;996 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 45 | 996 | 34725.996 | 4.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;006 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 006 | 34726.006 | 4.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;016 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 016 | 34726.016 | 4.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;026 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 026 | 34726.026 | 4.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;036 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 036 | 34726.036 | 4.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;046 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 046 | 34726.046 | 4.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;056 | 95.1443 | 295.7857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 056 | 34726.056 | 4.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;066 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 066 | 34726.066 | 4.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;076 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 076 | 34726.076 | 4.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;086 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 086 | 34726.086 | 4.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;096 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 096 | 34726.096 | 4.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;106 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 106 | 34726.106 | 4.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;116 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 116 | 34726.116 | 4.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;126 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 126 | 34726.126 | 4.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;136 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 136 | 34726.136 | 4.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;146 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 146 | 34726.146 | 4.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;156 | 95.1443 | 295.7748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 156 | 34726.156 | 4.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;166 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 166 | 34726.166 | 4.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;176 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 176 | 34726.176 | 4.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;186 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 186 | 34726.186 | 4.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;196 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 196 | 34726.196 | 4.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;206 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 206 | 34726.206 | 4.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;216 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 216 | 34726.216 | 4.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;226 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 226 | 34726.226 | 4.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;236 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 236 | 34726.236 | 4.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;246 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 246 | 34726.246 | 4.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;256 | 95.1443 | 295.7644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 256 | 34726.256 | 4.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;266 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 266 | 34726.266 | 4.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;276 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 276 | 34726.276 | 4.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;286 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 286 | 34726.286 | 4.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;296 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 296 | 34726.296 | 4.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;306 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 306 | 34726.306 | 4.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;316 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 316 | 34726.316 | 4.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;326 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 326 | 34726.326 | 4.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;336 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 336 | 34726.336 | 4.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;346 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 346 | 34726.346 | 4.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;356 | 95.1443 | 295.7521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 356 | 34726.356 | 4.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;366 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 366 | 34726.366 | 4.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;376 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 376 | 34726.376 | 4.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;386 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 386 | 34726.386 | 4.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;396 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 396 | 34726.396 | 4.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;406 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 406 | 34726.406 | 4.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;416 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 416 | 34726.416 | 4.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;426 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 426 | 34726.426 | 4.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;436 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 436 | 34726.436 | 4.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;446 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 446 | 34726.446 | 4.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;456 | 95.1443 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 456 | 34726.456 | 4.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;466 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 466 | 34726.466 | 4.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;476 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 476 | 34726.476 | 4.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;486 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 486 | 34726.486 | 4.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;496 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 496 | 34726.496 | 4.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;506 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 506 | 34726.506 | 4.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;516 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 516 | 34726.516 | 4.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;526 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 526 | 34726.526 | 4.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;536 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 536 | 34726.536 | 5
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;546 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 546 | 34726.546 | 5.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;556 | 95.1443 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 556 | 34726.556 | 5.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;566 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 566 | 34726.566 | 5.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;576 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 576 | 34726.576 | 5.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;586 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 586 | 34726.586 | 5.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;596 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 596 | 34726.596 | 5.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;606 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 606 | 34726.606 | 5.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;616 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 616 | 34726.616 | 5.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;626 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 626 | 34726.626 | 5.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;636 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 636 | 34726.636 | 5.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;646 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 646 | 34726.646 | 5.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;656 | 95.1443 | 295.6984 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 656 | 34726.656 | 5.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;666 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 666 | 34726.666 | 5.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;676 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 676 | 34726.676 | 5.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;686 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 686 | 34726.686 | 5.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;696 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 696 | 34726.696 | 5.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;706 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 706 | 34726.706 | 5.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;716 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 716 | 34726.716 | 5.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;726 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 726 | 34726.726 | 5.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;736 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 736 | 34726.736 | 5.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;746 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 746 | 34726.746 | 5.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;756 | 95.1443 | 295.6978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 756 | 34726.756 | 5.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;766 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 766 | 34726.766 | 5.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;776 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 776 | 34726.776 | 5.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;786 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 786 | 34726.786 | 5.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;796 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 796 | 34726.796 | 5.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;806 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 806 | 34726.806 | 5.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;816 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 816 | 34726.816 | 5.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;826 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 826 | 34726.826 | 5.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;836 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 836 | 34726.836 | 5.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;846 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 846 | 34726.846 | 5.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;856 | 95.1443 | 295.6962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 856 | 34726.856 | 5.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;866 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 866 | 34726.866 | 5.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;876 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 876 | 34726.876 | 5.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;886 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 886 | 34726.886 | 5.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;896 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 896 | 34726.896 | 5.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;906 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 906 | 34726.906 | 5.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;916 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 916 | 34726.916 | 5.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;926 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 926 | 34726.926 | 5.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;936 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 936 | 34726.936 | 5.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;946 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 946 | 34726.946 | 5.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;956 | 95.1443 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 956 | 34726.956 | 5.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;966 | 95.1443 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 966 | 34726.966 | 5.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;976 | 95.1443 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 976 | 34726.976 | 5.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;986 | 95.1443 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 986 | 34726.986 | 5.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:46;996 | 95.1443 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 46 | 996 | 34726.996 | 5.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;006 | 95.1443 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 006 | 34727.006 | 5.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;016 | 95.1443 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 016 | 34727.016 | 5.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;026 | 95.1443 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 026 | 34727.026 | 5.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;036 | 95.1433 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 036 | 34727.036 | 5.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;046 | 95.1433 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 046 | 34727.046 | 5.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;056 | 95.1433 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 056 | 34727.056 | 5.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;066 | 95.1433 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 066 | 34727.066 | 5.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;076 | 95.1433 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 076 | 34727.076 | 5.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;086 | 95.1433 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 086 | 34727.086 | 5.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;096 | 95.1433 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 096 | 34727.096 | 5.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;106 | 95.1433 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 106 | 34727.106 | 5.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;116 | 95.1433 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 116 | 34727.116 | 5.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;126 | 95.1433 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 126 | 34727.126 | 5.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;136 | 95.1443 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 136 | 34727.136 | 5.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;146 | 95.1443 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 146 | 34727.146 | 5.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;156 | 95.1443 | 295.7599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 156 | 34727.156 | 5.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;166 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 166 | 34727.166 | 5.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;176 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 176 | 34727.176 | 5.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;186 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 186 | 34727.186 | 5.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;196 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 196 | 34727.196 | 5.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;206 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 206 | 34727.206 | 5.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;216 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 216 | 34727.216 | 5.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;226 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 226 | 34727.226 | 5.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;236 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 236 | 34727.236 | 5.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;246 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 246 | 34727.246 | 5.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;256 | 95.1443 | 295.7839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 256 | 34727.256 | 5.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;266 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 266 | 34727.266 | 5.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;276 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 276 | 34727.276 | 5.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;286 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 286 | 34727.286 | 5.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;296 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 296 | 34727.296 | 5.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;306 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 306 | 34727.306 | 5.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;316 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 316 | 34727.316 | 5.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;326 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 326 | 34727.326 | 5.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;336 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 336 | 34727.336 | 5.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;346 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 346 | 34727.346 | 5.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;356 | 95.1443 | 295.8084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 356 | 34727.356 | 5.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;366 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 366 | 34727.366 | 5.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;376 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 376 | 34727.376 | 5.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;386 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 386 | 34727.386 | 5.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;396 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 396 | 34727.396 | 5.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;406 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 406 | 34727.406 | 5.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;416 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 416 | 34727.416 | 5.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;426 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 426 | 34727.426 | 5.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;436 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 436 | 34727.436 | 5.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;446 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 446 | 34727.446 | 5.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;456 | 95.1443 | 295.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 456 | 34727.456 | 5.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;466 | 95.1443 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 466 | 34727.466 | 5.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;476 | 95.1443 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 476 | 34727.476 | 5.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;486 | 95.1443 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 486 | 34727.486 | 5.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;496 | 95.1443 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 496 | 34727.496 | 5.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;506 | 95.1443 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 506 | 34727.506 | 5.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;516 | 95.1443 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 516 | 34727.516 | 5.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;526 | 95.1443 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 526 | 34727.526 | 5.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;536 | 95.1433 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 536 | 34727.536 | 6
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;546 | 95.1433 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 546 | 34727.546 | 6.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;556 | 95.1433 | 295.8684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 556 | 34727.556 | 6.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;566 | 95.1433 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 566 | 34727.566 | 6.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;576 | 95.1433 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 576 | 34727.576 | 6.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;586 | 95.1433 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 586 | 34727.586 | 6.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;596 | 95.1433 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 596 | 34727.596 | 6.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;606 | 95.1433 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 606 | 34727.606 | 6.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;616 | 95.1433 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 616 | 34727.616 | 6.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;626 | 95.1433 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 626 | 34727.626 | 6.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;636 | 95.1443 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 636 | 34727.636 | 6.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;646 | 95.1443 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 646 | 34727.646 | 6.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;656 | 95.1443 | 295.9042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 656 | 34727.656 | 6.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;666 | 95.1443 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 666 | 34727.666 | 6.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;676 | 95.1443 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 676 | 34727.676 | 6.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;686 | 95.1443 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 686 | 34727.686 | 6.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;696 | 95.1443 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 696 | 34727.696 | 6.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;706 | 95.1443 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 706 | 34727.706 | 6.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;716 | 95.1443 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 716 | 34727.716 | 6.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;726 | 95.1443 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 726 | 34727.726 | 6.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;736 | 95.1423 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 736 | 34727.736 | 6.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;746 | 95.1423 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 746 | 34727.746 | 6.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;756 | 95.1423 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 756 | 34727.756 | 6.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;766 | 95.1423 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 766 | 34727.766 | 6.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;776 | 95.1423 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 776 | 34727.776 | 6.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;786 | 95.1423 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 786 | 34727.786 | 6.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;796 | 95.1423 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 796 | 34727.796 | 6.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;806 | 95.1423 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 806 | 34727.806 | 6.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;816 | 95.1423 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 816 | 34727.816 | 6.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;826 | 95.1423 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 826 | 34727.826 | 6.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;836 | 95.1433 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 836 | 34727.836 | 6.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;846 | 95.1433 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 846 | 34727.846 | 6.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;856 | 95.1433 | 295.9638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 856 | 34727.856 | 6.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;866 | 95.1433 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 866 | 34727.866 | 6.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;876 | 95.1433 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 876 | 34727.876 | 6.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;886 | 95.1433 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 886 | 34727.886 | 6.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;896 | 95.1433 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 896 | 34727.896 | 6.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;906 | 95.1433 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 906 | 34727.906 | 6.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;916 | 95.1433 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 916 | 34727.916 | 6.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;926 | 95.1433 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 926 | 34727.926 | 6.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;936 | 95.1443 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 936 | 34727.936 | 6.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;946 | 95.1443 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 946 | 34727.946 | 6.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;956 | 95.1443 | 295.9796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 956 | 34727.956 | 6.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;966 | 95.1443 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 966 | 34727.966 | 6.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;976 | 95.1443 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 976 | 34727.976 | 6.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;986 | 95.1443 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 986 | 34727.986 | 6.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:47;996 | 95.1443 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 47 | 996 | 34727.996 | 6.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;006 | 95.1443 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 006 | 34728.006 | 6.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;016 | 95.1443 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 016 | 34728.016 | 6.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;026 | 95.1443 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 026 | 34728.026 | 6.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;036 | 95.1433 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 036 | 34728.036 | 6.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;046 | 95.1433 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 046 | 34728.046 | 6.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;056 | 95.1433 | 295.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 056 | 34728.056 | 6.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;066 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 066 | 34728.066 | 6.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;076 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 076 | 34728.076 | 6.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;086 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 086 | 34728.086 | 6.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;096 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 096 | 34728.096 | 6.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;106 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 106 | 34728.106 | 6.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;116 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 116 | 34728.116 | 6.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;126 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 126 | 34728.126 | 6.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;136 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 136 | 34728.136 | 6.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;146 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 146 | 34728.146 | 6.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;156 | 95.1433 | 295.9838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 156 | 34728.156 | 6.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;166 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 166 | 34728.166 | 6.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;176 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 176 | 34728.176 | 6.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;186 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 186 | 34728.186 | 6.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;196 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 196 | 34728.196 | 6.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;206 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 206 | 34728.206 | 6.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;216 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 216 | 34728.216 | 6.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;226 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 226 | 34728.226 | 6.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;236 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 236 | 34728.236 | 6.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;246 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 246 | 34728.246 | 6.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;256 | 95.1433 | 295.9661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 256 | 34728.256 | 6.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;266 | 95.1433 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 266 | 34728.266 | 6.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;276 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 276 | 34728.276 | 6.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;286 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 286 | 34728.286 | 6.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;296 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 296 | 34728.296 | 6.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;306 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 306 | 34728.306 | 6.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;316 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 316 | 34728.316 | 6.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;326 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 326 | 34728.326 | 6.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;336 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 336 | 34728.336 | 6.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;346 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 346 | 34728.346 | 6.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;356 | 95.1443 | 295.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 356 | 34728.356 | 6.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;366 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 366 | 34728.366 | 6.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;376 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 376 | 34728.376 | 6.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;386 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 386 | 34728.386 | 6.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;396 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 396 | 34728.396 | 6.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;406 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 406 | 34728.406 | 6.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;416 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 416 | 34728.416 | 6.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;426 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 426 | 34728.426 | 6.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;436 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 436 | 34728.436 | 6.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;446 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 446 | 34728.446 | 6.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;456 | 95.1443 | 295.9185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 456 | 34728.456 | 6.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;466 | 95.1443 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 466 | 34728.466 | 6.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;476 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 476 | 34728.476 | 6.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;486 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 486 | 34728.486 | 6.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;496 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 496 | 34728.496 | 6.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;506 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 506 | 34728.506 | 6.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;516 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 516 | 34728.516 | 6.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;526 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 526 | 34728.526 | 6.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;536 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 536 | 34728.536 | 7
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;546 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 546 | 34728.546 | 7.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;556 | 95.1433 | 295.8825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 556 | 34728.556 | 7.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;566 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 566 | 34728.566 | 7.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;576 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 576 | 34728.576 | 7.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;586 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 586 | 34728.586 | 7.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;596 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 596 | 34728.596 | 7.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;606 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 606 | 34728.606 | 7.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;616 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 616 | 34728.616 | 7.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;626 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 626 | 34728.626 | 7.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;636 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 636 | 34728.636 | 7.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;646 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 646 | 34728.646 | 7.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;656 | 95.1433 | 295.8462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 656 | 34728.656 | 7.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;666 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 666 | 34728.666 | 7.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;676 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 676 | 34728.676 | 7.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;686 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 686 | 34728.686 | 7.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;696 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 696 | 34728.696 | 7.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;706 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 706 | 34728.706 | 7.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;716 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 716 | 34728.716 | 7.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;726 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 726 | 34728.726 | 7.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;736 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 736 | 34728.736 | 7.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;746 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 746 | 34728.746 | 7.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;756 | 95.1433 | 295.8148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 756 | 34728.756 | 7.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;766 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 766 | 34728.766 | 7.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;776 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 776 | 34728.776 | 7.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;786 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 786 | 34728.786 | 7.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;796 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 796 | 34728.796 | 7.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;806 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 806 | 34728.806 | 7.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;816 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 816 | 34728.816 | 7.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;826 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 826 | 34728.826 | 7.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;836 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 836 | 34728.836 | 7.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;846 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 846 | 34728.846 | 7.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;856 | 95.1433 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 856 | 34728.856 | 7.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;866 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 866 | 34728.866 | 7.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;876 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 876 | 34728.876 | 7.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;886 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 886 | 34728.886 | 7.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;896 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 896 | 34728.896 | 7.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;906 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 906 | 34728.906 | 7.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;916 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 916 | 34728.916 | 7.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;926 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 926 | 34728.926 | 7.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;936 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 936 | 34728.936 | 7.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;946 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 946 | 34728.946 | 7.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;956 | 95.1433 | 295.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 956 | 34728.956 | 7.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;966 | 95.1433 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 966 | 34728.966 | 7.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;976 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 976 | 34728.976 | 7.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;986 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 986 | 34728.986 | 7.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:48;996 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 48 | 996 | 34728.996 | 7.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;006 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 006 | 34729.006 | 7.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;016 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 016 | 34729.016 | 7.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;026 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 026 | 34729.026 | 7.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;036 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 036 | 34729.036 | 7.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;046 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 046 | 34729.046 | 7.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;056 | 95.1423 | 295.6741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 056 | 34729.056 | 7.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;066 | 95.1423 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 066 | 34729.066 | 7.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;076 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 076 | 34729.076 | 7.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;086 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 086 | 34729.086 | 7.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;096 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 096 | 34729.096 | 7.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;106 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 106 | 34729.106 | 7.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;116 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 116 | 34729.116 | 7.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;126 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 126 | 34729.126 | 7.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;136 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 136 | 34729.136 | 7.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;146 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 146 | 34729.146 | 7.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;156 | 95.1413 | 295.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 156 | 34729.156 | 7.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;166 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 166 | 34729.166 | 7.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;176 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 176 | 34729.176 | 7.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;186 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 186 | 34729.186 | 7.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;196 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 196 | 34729.196 | 7.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;206 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 206 | 34729.206 | 7.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;216 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 216 | 34729.216 | 7.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;226 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 226 | 34729.226 | 7.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;236 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 236 | 34729.236 | 7.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;246 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 246 | 34729.246 | 7.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;256 | 95.1413 | 295.6027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 256 | 34729.256 | 7.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;266 | 95.1413 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 266 | 34729.266 | 7.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;276 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 276 | 34729.276 | 7.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;286 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 286 | 34729.286 | 7.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;296 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 296 | 34729.296 | 7.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;306 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 306 | 34729.306 | 7.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;316 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 316 | 34729.316 | 7.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;326 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 326 | 34729.326 | 7.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;336 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 336 | 34729.336 | 7.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;346 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 346 | 34729.346 | 7.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;356 | 95.1433 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 356 | 34729.356 | 7.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;366 | 95.1433 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 366 | 34729.366 | 7.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;376 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 376 | 34729.376 | 7.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;386 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 386 | 34729.386 | 7.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;396 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 396 | 34729.396 | 7.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;406 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 406 | 34729.406 | 7.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;416 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 416 | 34729.416 | 7.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;426 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 426 | 34729.426 | 7.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;436 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 436 | 34729.436 | 7.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;446 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 446 | 34729.446 | 7.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;456 | 95.1403 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 456 | 34729.456 | 7.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;466 | 95.1403 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 466 | 34729.466 | 7.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;476 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 476 | 34729.476 | 7.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;486 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 486 | 34729.486 | 7.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;496 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 496 | 34729.496 | 7.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;506 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 506 | 34729.506 | 7.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;516 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 516 | 34729.516 | 7.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;526 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 526 | 34729.526 | 7.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;536 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 536 | 34729.536 | 8
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;546 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 546 | 34729.546 | 8.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;556 | 95.1423 | 295.5262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 556 | 34729.556 | 8.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;566 | 95.1423 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 566 | 34729.566 | 8.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;576 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 576 | 34729.576 | 8.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;586 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 586 | 34729.586 | 8.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;596 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 596 | 34729.596 | 8.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;606 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 606 | 34729.606 | 8.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;616 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 616 | 34729.616 | 8.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;626 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 626 | 34729.626 | 8.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;636 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 636 | 34729.636 | 8.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;646 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 646 | 34729.646 | 8.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;656 | 95.1433 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 656 | 34729.656 | 8.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;666 | 95.1433 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 666 | 34729.666 | 8.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;676 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 676 | 34729.676 | 8.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;686 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 686 | 34729.686 | 8.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;696 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 696 | 34729.696 | 8.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;706 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 706 | 34729.706 | 8.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;716 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 716 | 34729.716 | 8.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;726 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 726 | 34729.726 | 8.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;736 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 736 | 34729.736 | 8.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;746 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 746 | 34729.746 | 8.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;756 | 95.1403 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 756 | 34729.756 | 8.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;766 | 95.1403 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 766 | 34729.766 | 8.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;776 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 776 | 34729.776 | 8.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;786 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 786 | 34729.786 | 8.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;796 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 796 | 34729.796 | 8.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;806 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 806 | 34729.806 | 8.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;816 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 816 | 34729.816 | 8.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;826 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 826 | 34729.826 | 8.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;836 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 836 | 34729.836 | 8.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;846 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 846 | 34729.846 | 8.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;856 | 95.1413 | 295.5637 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 856 | 34729.856 | 8.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;866 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 866 | 34729.866 | 8.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;876 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 876 | 34729.876 | 8.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;886 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 886 | 34729.886 | 8.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;896 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 896 | 34729.896 | 8.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;906 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 906 | 34729.906 | 8.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;916 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 916 | 34729.916 | 8.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;926 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 926 | 34729.926 | 8.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;936 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 936 | 34729.936 | 8.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;946 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 946 | 34729.946 | 8.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;956 | 95.1413 | 295.5965 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 956 | 34729.956 | 8.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;966 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 966 | 34729.966 | 8.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;976 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 976 | 34729.976 | 8.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;986 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 986 | 34729.986 | 8.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:49;996 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 49 | 996 | 34729.996 | 8.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;006 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 006 | 34730.006 | 8.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;016 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 016 | 34730.016 | 8.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;026 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 026 | 34730.026 | 8.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;036 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 036 | 34730.036 | 8.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;046 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 046 | 34730.046 | 8.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;056 | 95.1413 | 295.6173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 056 | 34730.056 | 8.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;066 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 066 | 34730.066 | 8.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;076 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 076 | 34730.076 | 8.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;086 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 086 | 34730.086 | 8.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;096 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 096 | 34730.096 | 8.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;106 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 106 | 34730.106 | 8.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;116 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 116 | 34730.116 | 8.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;126 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 126 | 34730.126 | 8.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;136 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 136 | 34730.136 | 8.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;146 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 146 | 34730.146 | 8.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;156 | 95.1413 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 156 | 34730.156 | 8.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;166 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 166 | 34730.166 | 8.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;176 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 176 | 34730.176 | 8.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;186 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 186 | 34730.186 | 8.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;196 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 196 | 34730.196 | 8.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;206 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 206 | 34730.206 | 8.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;216 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 216 | 34730.216 | 8.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;226 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 226 | 34730.226 | 8.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;236 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 236 | 34730.236 | 8.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;246 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 246 | 34730.246 | 8.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;256 | 95.1413 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 256 | 34730.256 | 8.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;266 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 266 | 34730.266 | 8.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;276 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 276 | 34730.276 | 8.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;286 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 286 | 34730.286 | 8.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;296 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 296 | 34730.296 | 8.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;306 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 306 | 34730.306 | 8.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;316 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 316 | 34730.316 | 8.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;326 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 326 | 34730.326 | 8.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;336 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 336 | 34730.336 | 8.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;346 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 346 | 34730.346 | 8.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;356 | 95.1413 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 356 | 34730.356 | 8.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;366 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 366 | 34730.366 | 8.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;376 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 376 | 34730.376 | 8.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;386 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 386 | 34730.386 | 8.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;396 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 396 | 34730.396 | 8.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;406 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 406 | 34730.406 | 8.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;416 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 416 | 34730.416 | 8.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;426 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 426 | 34730.426 | 8.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;436 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 436 | 34730.436 | 8.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;446 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 446 | 34730.446 | 8.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;456 | 95.1413 | 295.6189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 456 | 34730.456 | 8.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;466 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 466 | 34730.466 | 8.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;476 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 476 | 34730.476 | 8.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;486 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 486 | 34730.486 | 8.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;496 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 496 | 34730.496 | 8.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;506 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 506 | 34730.506 | 8.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;516 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 516 | 34730.516 | 8.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;526 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 526 | 34730.526 | 8.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;536 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 536 | 34730.536 | 9
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;546 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 546 | 34730.546 | 9.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;556 | 95.1413 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 556 | 34730.556 | 9.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;566 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 566 | 34730.566 | 9.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;576 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 576 | 34730.576 | 9.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;586 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 586 | 34730.586 | 9.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;596 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 596 | 34730.596 | 9.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;606 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 606 | 34730.606 | 9.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;616 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 616 | 34730.616 | 9.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;626 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 626 | 34730.626 | 9.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;636 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 636 | 34730.636 | 9.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;646 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 646 | 34730.646 | 9.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;656 | 95.1413 | 295.664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 656 | 34730.656 | 9.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;666 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 666 | 34730.666 | 9.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;676 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 676 | 34730.676 | 9.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;686 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 686 | 34730.686 | 9.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;696 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 696 | 34730.696 | 9.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;706 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 706 | 34730.706 | 9.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;716 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 716 | 34730.716 | 9.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;726 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 726 | 34730.726 | 9.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;736 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 736 | 34730.736 | 9.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;746 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 746 | 34730.746 | 9.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;756 | 95.1413 | 295.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 756 | 34730.756 | 9.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;766 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 766 | 34730.766 | 9.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;776 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 776 | 34730.776 | 9.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;786 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 786 | 34730.786 | 9.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;796 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 796 | 34730.796 | 9.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;806 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 806 | 34730.806 | 9.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;816 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 816 | 34730.816 | 9.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;826 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 826 | 34730.826 | 9.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;836 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 836 | 34730.836 | 9.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;846 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 846 | 34730.846 | 9.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;856 | 95.1413 | 295.6668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 856 | 34730.856 | 9.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;866 | 95.1413 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 866 | 34730.866 | 9.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;876 | 95.1413 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 876 | 34730.876 | 9.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;886 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 886 | 34730.886 | 9.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;896 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 896 | 34730.896 | 9.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;906 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 906 | 34730.906 | 9.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;916 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 916 | 34730.916 | 9.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;926 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 926 | 34730.926 | 9.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;936 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 936 | 34730.936 | 9.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;946 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 946 | 34730.946 | 9.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;956 | 95.1403 | 295.6581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 956 | 34730.956 | 9.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;966 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 966 | 34730.966 | 9.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;976 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 976 | 34730.976 | 9.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;986 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 986 | 34730.986 | 9.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:50;996 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 50 | 996 | 34730.996 | 9.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;006 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 006 | 34731.006 | 9.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;016 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 016 | 34731.016 | 9.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;026 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 026 | 34731.026 | 9.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;036 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 036 | 34731.036 | 9.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;046 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 046 | 34731.046 | 9.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;056 | 95.1403 | 295.6228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 056 | 34731.056 | 9.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;066 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 066 | 34731.066 | 9.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;076 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 076 | 34731.076 | 9.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;086 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 086 | 34731.086 | 9.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;096 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 096 | 34731.096 | 9.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;106 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 106 | 34731.106 | 9.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;116 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 116 | 34731.116 | 9.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;126 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 126 | 34731.126 | 9.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;136 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 136 | 34731.136 | 9.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;146 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 146 | 34731.146 | 9.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;156 | 95.1403 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 156 | 34731.156 | 9.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;166 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 166 | 34731.166 | 9.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;176 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 176 | 34731.176 | 9.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;186 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 186 | 34731.186 | 9.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;196 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 196 | 34731.196 | 9.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;206 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 206 | 34731.206 | 9.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;216 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 216 | 34731.216 | 9.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;226 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 226 | 34731.226 | 9.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;236 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 236 | 34731.236 | 9.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;246 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 246 | 34731.246 | 9.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;256 | 95.1403 | 295.5488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 256 | 34731.256 | 9.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;266 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 266 | 34731.266 | 9.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;276 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 276 | 34731.276 | 9.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;286 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 286 | 34731.286 | 9.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;296 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 296 | 34731.296 | 9.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;306 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 306 | 34731.306 | 9.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;316 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 316 | 34731.316 | 9.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;326 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 326 | 34731.326 | 9.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;336 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 336 | 34731.336 | 9.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;346 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 346 | 34731.346 | 9.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;356 | 95.1403 | 295.518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 356 | 34731.356 | 9.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;366 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 366 | 34731.366 | 9.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;376 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 376 | 34731.376 | 9.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;386 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 386 | 34731.386 | 9.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;396 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 396 | 34731.396 | 9.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;406 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 406 | 34731.406 | 9.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;416 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 416 | 34731.416 | 9.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;426 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 426 | 34731.426 | 9.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;436 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 436 | 34731.436 | 9.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;446 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 446 | 34731.446 | 9.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;456 | 95.1403 | 295.4666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 456 | 34731.456 | 9.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;466 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 466 | 34731.466 | 9.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;476 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 476 | 34731.476 | 9.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;486 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 486 | 34731.486 | 9.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;496 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 496 | 34731.496 | 9.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;506 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 506 | 34731.506 | 9.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;516 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 516 | 34731.516 | 9.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;526 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 526 | 34731.526 | 9.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;536 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 536 | 34731.536 | 10
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;546 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 546 | 34731.546 | 10.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;556 | 95.1403 | 295.4227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 556 | 34731.556 | 10.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;566 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 566 | 34731.566 | 10.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;576 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 576 | 34731.576 | 10.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;586 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 586 | 34731.586 | 10.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;596 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 596 | 34731.596 | 10.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;606 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 606 | 34731.606 | 10.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;616 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 616 | 34731.616 | 10.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;626 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 626 | 34731.626 | 10.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;636 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 636 | 34731.636 | 10.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;646 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 646 | 34731.646 | 10.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;656 | 95.1403 | 295.3921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 656 | 34731.656 | 10.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;666 | 95.1403 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 666 | 34731.666 | 10.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;676 | 95.1403 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 676 | 34731.676 | 10.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;686 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 686 | 34731.686 | 10.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;696 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 696 | 34731.696 | 10.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;706 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 706 | 34731.706 | 10.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;716 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 716 | 34731.716 | 10.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;726 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 726 | 34731.726 | 10.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;736 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 736 | 34731.736 | 10.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;746 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 746 | 34731.746 | 10.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;756 | 95.1393 | 295.3554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 756 | 34731.756 | 10.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;766 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 766 | 34731.766 | 10.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;776 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 776 | 34731.776 | 10.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;786 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 786 | 34731.786 | 10.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;796 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 796 | 34731.796 | 10.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;806 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 806 | 34731.806 | 10.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;816 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 816 | 34731.816 | 10.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;826 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 826 | 34731.826 | 10.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;836 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 836 | 34731.836 | 10.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;846 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 846 | 34731.846 | 10.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;856 | 95.1393 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 856 | 34731.856 | 10.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;866 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 866 | 34731.866 | 10.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;876 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 876 | 34731.876 | 10.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;886 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 886 | 34731.886 | 10.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;896 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 896 | 34731.896 | 10.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;906 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 906 | 34731.906 | 10.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;916 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 916 | 34731.916 | 10.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;926 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 926 | 34731.926 | 10.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;936 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 936 | 34731.936 | 10.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;946 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 946 | 34731.946 | 10.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;956 | 95.1393 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 956 | 34731.956 | 10.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;966 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 966 | 34731.966 | 10.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;976 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 976 | 34731.976 | 10.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;986 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 986 | 34731.986 | 10.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:51;996 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 51 | 996 | 34731.996 | 10.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;006 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 006 | 34732.006 | 10.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;016 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 016 | 34732.016 | 10.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;026 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 026 | 34732.026 | 10.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;036 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 036 | 34732.036 | 10.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;046 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 046 | 34732.046 | 10.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;056 | 95.1393 | 295.3699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 056 | 34732.056 | 10.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;066 | 95.1393 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 066 | 34732.066 | 10.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;076 | 95.1393 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 076 | 34732.076 | 10.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;086 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 086 | 34732.086 | 10.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;096 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 096 | 34732.096 | 10.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;106 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 106 | 34732.106 | 10.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;116 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 116 | 34732.116 | 10.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;126 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 126 | 34732.126 | 10.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;136 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 136 | 34732.136 | 10.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;146 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 146 | 34732.146 | 10.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;156 | 95.1403 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 156 | 34732.156 | 10.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;166 | 95.1403 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 166 | 34732.166 | 10.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;176 | 95.1403 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 176 | 34732.176 | 10.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;186 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 186 | 34732.186 | 10.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;196 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 196 | 34732.196 | 10.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;206 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 206 | 34732.206 | 10.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;216 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 216 | 34732.216 | 10.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;226 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 226 | 34732.226 | 10.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;236 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 236 | 34732.236 | 10.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;246 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 246 | 34732.246 | 10.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;256 | 95.1393 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 256 | 34732.256 | 10.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;266 | 95.1393 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 266 | 34732.266 | 10.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;276 | 95.1393 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 276 | 34732.276 | 10.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;286 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 286 | 34732.286 | 10.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;296 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 296 | 34732.296 | 10.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;306 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 306 | 34732.306 | 10.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;316 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 316 | 34732.316 | 10.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;326 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 326 | 34732.326 | 10.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;336 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 336 | 34732.336 | 10.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;346 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 346 | 34732.346 | 10.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;356 | 95.1403 | 295.4197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 356 | 34732.356 | 10.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;366 | 95.1403 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 366 | 34732.366 | 10.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;376 | 95.1403 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 376 | 34732.376 | 10.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;386 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 386 | 34732.386 | 10.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;396 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 396 | 34732.396 | 10.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;406 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 406 | 34732.406 | 10.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;416 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 416 | 34732.416 | 10.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;426 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 426 | 34732.426 | 10.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;436 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 436 | 34732.436 | 10.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;446 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 446 | 34732.446 | 10.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;456 | 95.1393 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 456 | 34732.456 | 10.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;466 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 466 | 34732.466 | 10.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;476 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 476 | 34732.476 | 10.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;486 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 486 | 34732.486 | 10.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;496 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 496 | 34732.496 | 10.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;506 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 506 | 34732.506 | 10.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;516 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 516 | 34732.516 | 10.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;526 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 526 | 34732.526 | 10.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;536 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 536 | 34732.536 | 11
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;546 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 546 | 34732.546 | 11.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;556 | 95.1393 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 556 | 34732.556 | 11.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;566 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 566 | 34732.566 | 11.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;576 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 576 | 34732.576 | 11.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;586 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 586 | 34732.586 | 11.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;596 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 596 | 34732.596 | 11.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;606 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 606 | 34732.606 | 11.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;616 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 616 | 34732.616 | 11.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;626 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 626 | 34732.626 | 11.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;636 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 636 | 34732.636 | 11.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;646 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 646 | 34732.646 | 11.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;656 | 95.1393 | 295.4574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 656 | 34732.656 | 11.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;666 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 666 | 34732.666 | 11.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;676 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 676 | 34732.676 | 11.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;686 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 686 | 34732.686 | 11.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;696 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 696 | 34732.696 | 11.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;706 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 706 | 34732.706 | 11.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;716 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 716 | 34732.716 | 11.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;726 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 726 | 34732.726 | 11.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;736 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 736 | 34732.736 | 11.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;746 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 746 | 34732.746 | 11.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;756 | 95.1393 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 756 | 34732.756 | 11.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;766 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 766 | 34732.766 | 11.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;776 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 776 | 34732.776 | 11.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;786 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 786 | 34732.786 | 11.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;796 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 796 | 34732.796 | 11.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;806 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 806 | 34732.806 | 11.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;816 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 816 | 34732.816 | 11.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;826 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 826 | 34732.826 | 11.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;836 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 836 | 34732.836 | 11.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;846 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 846 | 34732.846 | 11.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;856 | 95.1393 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 856 | 34732.856 | 11.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;866 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 866 | 34732.866 | 11.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;876 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 876 | 34732.876 | 11.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;886 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 886 | 34732.886 | 11.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;896 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 896 | 34732.896 | 11.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;906 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 906 | 34732.906 | 11.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;916 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 916 | 34732.916 | 11.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;926 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 926 | 34732.926 | 11.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;936 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 936 | 34732.936 | 11.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;946 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 946 | 34732.946 | 11.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;956 | 95.1393 | 295.4879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 956 | 34732.956 | 11.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;966 | 95.1393 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 966 | 34732.966 | 11.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;976 | 95.1393 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 976 | 34732.976 | 11.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;986 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 986 | 34732.986 | 11.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:52;996 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 52 | 996 | 34732.996 | 11.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;006 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 006 | 34733.006 | 11.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;016 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 016 | 34733.016 | 11.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;026 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 026 | 34733.026 | 11.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;036 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 036 | 34733.036 | 11.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;046 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 046 | 34733.046 | 11.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;056 | 95.1383 | 295.478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 056 | 34733.056 | 11.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;066 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 066 | 34733.066 | 11.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;076 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 076 | 34733.076 | 11.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;086 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 086 | 34733.086 | 11.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;096 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 096 | 34733.096 | 11.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;106 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 106 | 34733.106 | 11.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;116 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 116 | 34733.116 | 11.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;126 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 126 | 34733.126 | 11.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;136 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 136 | 34733.136 | 11.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;146 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 146 | 34733.146 | 11.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;156 | 95.1383 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 156 | 34733.156 | 11.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;166 | 95.1383 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 166 | 34733.166 | 11.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;176 | 95.1383 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 176 | 34733.176 | 11.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;186 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 186 | 34733.186 | 11.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;196 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 196 | 34733.196 | 11.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;206 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 206 | 34733.206 | 11.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;216 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 216 | 34733.216 | 11.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;226 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 226 | 34733.226 | 11.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;236 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 236 | 34733.236 | 11.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;246 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 246 | 34733.246 | 11.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;256 | 95.1373 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 256 | 34733.256 | 11.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;266 | 95.1373 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 266 | 34733.266 | 11.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;276 | 95.1373 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 276 | 34733.276 | 11.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;286 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 286 | 34733.286 | 11.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;296 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 296 | 34733.296 | 11.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;306 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 306 | 34733.306 | 11.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;316 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 316 | 34733.316 | 11.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;326 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 326 | 34733.326 | 11.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;336 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 336 | 34733.336 | 11.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;346 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 346 | 34733.346 | 11.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;356 | 95.1383 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 356 | 34733.356 | 11.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;366 | 95.1383 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 366 | 34733.366 | 11.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;376 | 95.1383 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 376 | 34733.376 | 11.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;386 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 386 | 34733.386 | 11.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;396 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 396 | 34733.396 | 11.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;406 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 406 | 34733.406 | 11.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;416 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 416 | 34733.416 | 11.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;426 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 426 | 34733.426 | 11.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;436 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 436 | 34733.436 | 11.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;446 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 446 | 34733.446 | 11.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;456 | 95.1373 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 456 | 34733.456 | 11.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;466 | 95.1373 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 466 | 34733.466 | 11.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;476 | 95.1373 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 476 | 34733.476 | 11.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;486 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 486 | 34733.486 | 11.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;496 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 496 | 34733.496 | 11.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;506 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 506 | 34733.506 | 11.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;516 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 516 | 34733.516 | 11.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;526 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 526 | 34733.526 | 11.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;536 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 536 | 34733.536 | 12
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;546 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 546 | 34733.546 | 12.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;556 | 95.1383 | 295.3825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 556 | 34733.556 | 12.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;566 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 566 | 34733.566 | 12.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;576 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 576 | 34733.576 | 12.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;586 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 586 | 34733.586 | 12.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;596 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 596 | 34733.596 | 12.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;606 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 606 | 34733.606 | 12.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;616 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 616 | 34733.616 | 12.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;626 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 626 | 34733.626 | 12.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;636 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 636 | 34733.636 | 12.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;646 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 646 | 34733.646 | 12.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;656 | 95.1383 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 656 | 34733.656 | 12.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;666 | 95.1383 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 666 | 34733.666 | 12.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;676 | 95.1383 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 676 | 34733.676 | 12.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;686 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 686 | 34733.686 | 12.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;696 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 696 | 34733.696 | 12.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;706 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 706 | 34733.706 | 12.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;716 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 716 | 34733.716 | 12.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;726 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 726 | 34733.726 | 12.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;736 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 736 | 34733.736 | 12.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;746 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 746 | 34733.746 | 12.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;756 | 95.1373 | 295.3319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 756 | 34733.756 | 12.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;766 | 95.1373 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 766 | 34733.766 | 12.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;776 | 95.1373 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 776 | 34733.776 | 12.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;786 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 786 | 34733.786 | 12.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;796 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 796 | 34733.796 | 12.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;806 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 806 | 34733.806 | 12.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;816 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 816 | 34733.816 | 12.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;826 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 826 | 34733.826 | 12.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;836 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 836 | 34733.836 | 12.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;846 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 846 | 34733.846 | 12.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;856 | 95.1383 | 295.2878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 856 | 34733.856 | 12.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;866 | 95.1383 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 866 | 34733.866 | 12.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;876 | 95.1383 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 876 | 34733.876 | 12.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;886 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 886 | 34733.886 | 12.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;896 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 896 | 34733.896 | 12.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;906 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 906 | 34733.906 | 12.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;916 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 916 | 34733.916 | 12.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;926 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 926 | 34733.926 | 12.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;936 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 936 | 34733.936 | 12.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;946 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 946 | 34733.946 | 12.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;956 | 95.1373 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 956 | 34733.956 | 12.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;966 | 95.1373 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 966 | 34733.966 | 12.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;976 | 95.1373 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 976 | 34733.976 | 12.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;986 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 986 | 34733.986 | 12.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:53;996 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 53 | 996 | 34733.996 | 12.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;006 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 006 | 34734.006 | 12.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;016 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 016 | 34734.016 | 12.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;026 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 026 | 34734.026 | 12.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;036 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 036 | 34734.036 | 12.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;046 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 046 | 34734.046 | 12.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;056 | 95.1363 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 056 | 34734.056 | 12.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;066 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 066 | 34734.066 | 12.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;076 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 076 | 34734.076 | 12.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;086 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 086 | 34734.086 | 12.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;096 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 096 | 34734.096 | 12.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;106 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 106 | 34734.106 | 12.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;116 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 116 | 34734.116 | 12.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;126 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 126 | 34734.126 | 12.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;136 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 136 | 34734.136 | 12.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;146 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 146 | 34734.146 | 12.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;156 | 95.1363 | 295.286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 156 | 34734.156 | 12.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;166 | 95.1363 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 166 | 34734.166 | 12.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;176 | 95.1363 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 176 | 34734.176 | 12.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;186 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 186 | 34734.186 | 12.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;196 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 196 | 34734.196 | 12.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;206 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 206 | 34734.206 | 12.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;216 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 216 | 34734.216 | 12.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;226 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 226 | 34734.226 | 12.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;236 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 236 | 34734.236 | 12.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;246 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 246 | 34734.246 | 12.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;256 | 95.1373 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 256 | 34734.256 | 12.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;266 | 95.1373 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 266 | 34734.266 | 12.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;276 | 95.1373 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 276 | 34734.276 | 12.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;286 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 286 | 34734.286 | 12.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;296 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 296 | 34734.296 | 12.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;306 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 306 | 34734.306 | 12.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;316 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 316 | 34734.316 | 12.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;326 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 326 | 34734.326 | 12.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;336 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 336 | 34734.336 | 12.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;346 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 346 | 34734.346 | 12.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;356 | 95.1363 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 356 | 34734.356 | 12.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;366 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 366 | 34734.366 | 12.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;376 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 376 | 34734.376 | 12.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;386 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 386 | 34734.386 | 12.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;396 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 396 | 34734.396 | 12.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;406 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 406 | 34734.406 | 12.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;416 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 416 | 34734.416 | 12.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;426 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 426 | 34734.426 | 12.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;436 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 436 | 34734.436 | 12.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;446 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 446 | 34734.446 | 12.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;456 | 95.1363 | 295.2692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 456 | 34734.456 | 12.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;466 | 95.1363 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 466 | 34734.466 | 12.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;476 | 95.1363 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 476 | 34734.476 | 12.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;486 | 95.1363 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 486 | 34734.486 | 12.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;496 | 95.1363 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 496 | 34734.496 | 12.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;506 | 95.1363 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 506 | 34734.506 | 12.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;516 | 95.1353 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 516 | 34734.516 | 12.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;526 | 95.1353 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 526 | 34734.526 | 12.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;536 | 95.1353 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 536 | 34734.536 | 13
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;546 | 95.1353 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 546 | 34734.546 | 13.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;556 | 95.1353 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 556 | 34734.556 | 13.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;566 | 95.1353 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 566 | 34734.566 | 13.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;576 | 95.1353 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 576 | 34734.576 | 13.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;586 | 95.1353 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 586 | 34734.586 | 13.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;596 | 95.1353 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 596 | 34734.596 | 13.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;606 | 95.1353 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 606 | 34734.606 | 13.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;616 | 95.1363 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 616 | 34734.616 | 13.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;626 | 95.1363 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 626 | 34734.626 | 13.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;636 | 95.1363 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 636 | 34734.636 | 13.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;646 | 95.1363 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 646 | 34734.646 | 13.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;656 | 95.1363 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 656 | 34734.656 | 13.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;666 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 666 | 34734.666 | 13.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;676 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 676 | 34734.676 | 13.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;686 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 686 | 34734.686 | 13.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;696 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 696 | 34734.696 | 13.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;706 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 706 | 34734.706 | 13.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;716 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 716 | 34734.716 | 13.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;726 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 726 | 34734.726 | 13.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;736 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 736 | 34734.736 | 13.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;746 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 746 | 34734.746 | 13.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;756 | 95.1363 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 756 | 34734.756 | 13.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;766 | 95.1363 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 766 | 34734.766 | 13.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;776 | 95.1363 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 776 | 34734.776 | 13.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;786 | 95.1363 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 786 | 34734.786 | 13.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;796 | 95.1363 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 796 | 34734.796 | 13.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;806 | 95.1363 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 806 | 34734.806 | 13.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;816 | 95.1353 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 816 | 34734.816 | 13.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;826 | 95.1353 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 826 | 34734.826 | 13.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;836 | 95.1353 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 836 | 34734.836 | 13.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;846 | 95.1353 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 846 | 34734.846 | 13.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;856 | 95.1353 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 856 | 34734.856 | 13.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;866 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 866 | 34734.866 | 13.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;876 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 876 | 34734.876 | 13.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;886 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 886 | 34734.886 | 13.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;896 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 896 | 34734.896 | 13.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;906 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 906 | 34734.906 | 13.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;916 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 916 | 34734.916 | 13.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;926 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 926 | 34734.926 | 13.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;936 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 936 | 34734.936 | 13.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;946 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 946 | 34734.946 | 13.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;956 | 95.1353 | 295.2728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 956 | 34734.956 | 13.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;966 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 966 | 34734.966 | 13.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;976 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 976 | 34734.976 | 13.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;986 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 986 | 34734.986 | 13.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:54;996 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 54 | 996 | 34734.996 | 13.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;006 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 006 | 34735.006 | 13.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;016 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 016 | 34735.016 | 13.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;026 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 026 | 34735.026 | 13.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;036 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 036 | 34735.036 | 13.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;046 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 046 | 34735.046 | 13.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;056 | 95.1353 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 056 | 34735.056 | 13.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;066 | 95.1353 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 066 | 34735.066 | 13.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;076 | 95.1353 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 076 | 34735.076 | 13.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;086 | 95.1353 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 086 | 34735.086 | 13.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;096 | 95.1353 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 096 | 34735.096 | 13.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;106 | 95.1353 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 106 | 34735.106 | 13.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;116 | 95.1363 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 116 | 34735.116 | 13.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;126 | 95.1363 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 126 | 34735.126 | 13.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;136 | 95.1363 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 136 | 34735.136 | 13.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;146 | 95.1363 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 146 | 34735.146 | 13.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;156 | 95.1363 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 156 | 34735.156 | 13.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;166 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 166 | 34735.166 | 13.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;176 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 176 | 34735.176 | 13.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;186 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 186 | 34735.186 | 13.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;196 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 196 | 34735.196 | 13.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;206 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 206 | 34735.206 | 13.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;216 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 216 | 34735.216 | 13.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;226 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 226 | 34735.226 | 13.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;236 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 236 | 34735.236 | 13.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;246 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 246 | 34735.246 | 13.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;256 | 95.1363 | 295.3638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 256 | 34735.256 | 13.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;266 | 95.1363 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 266 | 34735.266 | 13.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;276 | 95.1363 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 276 | 34735.276 | 13.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;286 | 95.1363 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 286 | 34735.286 | 13.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;296 | 95.1363 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 296 | 34735.296 | 13.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;306 | 95.1363 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 306 | 34735.306 | 13.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;316 | 95.1353 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 316 | 34735.316 | 13.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;326 | 95.1353 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 326 | 34735.326 | 13.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;336 | 95.1353 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 336 | 34735.336 | 13.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;346 | 95.1353 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 346 | 34735.346 | 13.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;356 | 95.1353 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 356 | 34735.356 | 13.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;366 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 366 | 34735.366 | 13.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;376 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 376 | 34735.376 | 13.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;386 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 386 | 34735.386 | 13.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;396 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 396 | 34735.396 | 13.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;406 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 406 | 34735.406 | 13.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;416 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 416 | 34735.416 | 13.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;426 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 426 | 34735.426 | 13.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;436 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 436 | 34735.436 | 13.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;446 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 446 | 34735.446 | 13.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;456 | 95.1353 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 456 | 34735.456 | 13.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;466 | 95.1353 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 466 | 34735.466 | 13.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;476 | 95.1353 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 476 | 34735.476 | 13.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;486 | 95.1353 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 486 | 34735.486 | 13.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;496 | 95.1353 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 496 | 34735.496 | 13.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;506 | 95.1353 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 506 | 34735.506 | 13.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;516 | 95.1363 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 516 | 34735.516 | 13.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;526 | 95.1363 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 526 | 34735.526 | 13.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;536 | 95.1363 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 536 | 34735.536 | 14
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;546 | 95.1363 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 546 | 34735.546 | 14.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;556 | 95.1363 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 556 | 34735.556 | 14.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;566 | 95.1363 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 566 | 34735.566 | 14.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;576 | 95.1363 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 576 | 34735.576 | 14.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;586 | 95.1363 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 586 | 34735.586 | 14.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;596 | 95.1363 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 596 | 34735.596 | 14.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;606 | 95.1363 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 606 | 34735.606 | 14.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;616 | 95.1353 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 616 | 34735.616 | 14.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;626 | 95.1353 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 626 | 34735.626 | 14.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;636 | 95.1353 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 636 | 34735.636 | 14.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;646 | 95.1353 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 646 | 34735.646 | 14.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;656 | 95.1353 | 295.3348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 656 | 34735.656 | 14.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;666 | 95.1353 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 666 | 34735.666 | 14.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;676 | 95.1353 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 676 | 34735.676 | 14.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;686 | 95.1353 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 686 | 34735.686 | 14.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;696 | 95.1353 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 696 | 34735.696 | 14.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;706 | 95.1353 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 706 | 34735.706 | 14.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;716 | 95.1363 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 716 | 34735.716 | 14.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;726 | 95.1363 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 726 | 34735.726 | 14.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;736 | 95.1363 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 736 | 34735.736 | 14.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;746 | 95.1363 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 746 | 34735.746 | 14.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;756 | 95.1363 | 295.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 756 | 34735.756 | 14.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;766 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 766 | 34735.766 | 14.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;776 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 776 | 34735.776 | 14.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;786 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 786 | 34735.786 | 14.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;796 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 796 | 34735.796 | 14.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;806 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 806 | 34735.806 | 14.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;816 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 816 | 34735.816 | 14.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;826 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 826 | 34735.826 | 14.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;836 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 836 | 34735.836 | 14.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;846 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 846 | 34735.846 | 14.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;856 | 95.1363 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 856 | 34735.856 | 14.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;866 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 866 | 34735.866 | 14.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;876 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 876 | 34735.876 | 14.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;886 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 886 | 34735.886 | 14.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;896 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 896 | 34735.896 | 14.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;906 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 906 | 34735.906 | 14.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;916 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 916 | 34735.916 | 14.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;926 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 926 | 34735.926 | 14.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;936 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 936 | 34735.936 | 14.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;946 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 946 | 34735.946 | 14.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;956 | 95.1363 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 956 | 34735.956 | 14.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;966 | 95.1363 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 966 | 34735.966 | 14.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;976 | 95.1363 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 976 | 34735.976 | 14.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;986 | 95.1363 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 986 | 34735.986 | 14.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:55;996 | 95.1363 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 55 | 996 | 34735.996 | 14.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;006 | 95.1363 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 006 | 34736.006 | 14.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;016 | 95.1363 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 016 | 34736.016 | 14.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;026 | 95.1363 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 026 | 34736.026 | 14.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;036 | 95.1353 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 036 | 34736.036 | 14.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;046 | 95.1353 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 046 | 34736.046 | 14.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;056 | 95.1353 | 295.2938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 056 | 34736.056 | 14.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;066 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 066 | 34736.066 | 14.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;076 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 076 | 34736.076 | 14.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;086 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 086 | 34736.086 | 14.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;096 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 096 | 34736.096 | 14.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;106 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 106 | 34736.106 | 14.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;116 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 116 | 34736.116 | 14.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;126 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 126 | 34736.126 | 14.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;136 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 136 | 34736.136 | 14.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;146 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 146 | 34736.146 | 14.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;156 | 95.1353 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 156 | 34736.156 | 14.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;166 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 166 | 34736.166 | 14.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;176 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 176 | 34736.176 | 14.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;186 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 186 | 34736.186 | 14.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;196 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 196 | 34736.196 | 14.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;206 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 206 | 34736.206 | 14.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;216 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 216 | 34736.216 | 14.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;226 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 226 | 34736.226 | 14.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;236 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 236 | 34736.236 | 14.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;246 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 246 | 34736.246 | 14.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;256 | 95.1353 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 256 | 34736.256 | 14.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;266 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 266 | 34736.266 | 14.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;276 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 276 | 34736.276 | 14.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;286 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 286 | 34736.286 | 14.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;296 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 296 | 34736.296 | 14.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;306 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 306 | 34736.306 | 14.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;316 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 316 | 34736.316 | 14.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;326 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 326 | 34736.326 | 14.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;336 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 336 | 34736.336 | 14.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;346 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 346 | 34736.346 | 14.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;356 | 95.1353 | 295.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 356 | 34736.356 | 14.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;366 | 95.1353 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 366 | 34736.366 | 14.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;376 | 95.1353 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 376 | 34736.376 | 14.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;386 | 95.1353 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 386 | 34736.386 | 14.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;396 | 95.1353 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 396 | 34736.396 | 14.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;406 | 95.1353 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 406 | 34736.406 | 14.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;416 | 95.1353 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 416 | 34736.416 | 14.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;426 | 95.1353 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 426 | 34736.426 | 14.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;436 | 95.1343 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 436 | 34736.436 | 14.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;446 | 95.1343 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 446 | 34736.446 | 14.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;456 | 95.1343 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 456 | 34736.456 | 14.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;466 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 466 | 34736.466 | 14.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;476 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 476 | 34736.476 | 14.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;486 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 486 | 34736.486 | 14.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;496 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 496 | 34736.496 | 14.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;506 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 506 | 34736.506 | 14.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;516 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 516 | 34736.516 | 14.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;526 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 526 | 34736.526 | 14.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;536 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 536 | 34736.536 | 15
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;546 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 546 | 34736.546 | 15.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;556 | 95.1343 | 295.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 556 | 34736.556 | 15.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;566 | 95.1343 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 566 | 34736.566 | 15.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;576 | 95.1343 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 576 | 34736.576 | 15.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;586 | 95.1343 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 586 | 34736.586 | 15.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;596 | 95.1343 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 596 | 34736.596 | 15.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;606 | 95.1343 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 606 | 34736.606 | 15.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;616 | 95.1343 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 616 | 34736.616 | 15.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;626 | 95.1343 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 626 | 34736.626 | 15.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;636 | 95.1333 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 636 | 34736.636 | 15.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;646 | 95.1333 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 646 | 34736.646 | 15.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;656 | 95.1333 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 656 | 34736.656 | 15.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;666 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 666 | 34736.666 | 15.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;676 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 676 | 34736.676 | 15.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;686 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 686 | 34736.686 | 15.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;696 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 696 | 34736.696 | 15.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;706 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 706 | 34736.706 | 15.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;716 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 716 | 34736.716 | 15.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;726 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 726 | 34736.726 | 15.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;736 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 736 | 34736.736 | 15.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;746 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 746 | 34736.746 | 15.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;756 | 95.1333 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 756 | 34736.756 | 15.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;766 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 766 | 34736.766 | 15.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;776 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 776 | 34736.776 | 15.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;786 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 786 | 34736.786 | 15.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;796 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 796 | 34736.796 | 15.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;806 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 806 | 34736.806 | 15.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;816 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 816 | 34736.816 | 15.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;826 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 826 | 34736.826 | 15.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;836 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 836 | 34736.836 | 15.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;846 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 846 | 34736.846 | 15.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;856 | 95.1333 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 856 | 34736.856 | 15.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;866 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 866 | 34736.866 | 15.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;876 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 876 | 34736.876 | 15.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;886 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 886 | 34736.886 | 15.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;896 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 896 | 34736.896 | 15.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;906 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 906 | 34736.906 | 15.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;916 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 916 | 34736.916 | 15.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;926 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 926 | 34736.926 | 15.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;936 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 936 | 34736.936 | 15.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;946 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 946 | 34736.946 | 15.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;956 | 95.1333 | 295.1026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 956 | 34736.956 | 15.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;966 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 966 | 34736.966 | 15.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;976 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 976 | 34736.976 | 15.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;986 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 986 | 34736.986 | 15.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:56;996 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 56 | 996 | 34736.996 | 15.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;006 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 006 | 34737.006 | 15.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;016 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 016 | 34737.016 | 15.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;026 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 026 | 34737.026 | 15.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;036 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 036 | 34737.036 | 15.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;046 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 046 | 34737.046 | 15.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;056 | 95.1333 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 056 | 34737.056 | 15.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;066 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 066 | 34737.066 | 15.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;076 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 076 | 34737.076 | 15.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;086 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 086 | 34737.086 | 15.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;096 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 096 | 34737.096 | 15.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;106 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 106 | 34737.106 | 15.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;116 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 116 | 34737.116 | 15.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;126 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 126 | 34737.126 | 15.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;136 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 136 | 34737.136 | 15.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;146 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 146 | 34737.146 | 15.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;156 | 95.1333 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 156 | 34737.156 | 15.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;166 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 166 | 34737.166 | 15.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;176 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 176 | 34737.176 | 15.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;186 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 186 | 34737.186 | 15.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;196 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 196 | 34737.196 | 15.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;206 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 206 | 34737.206 | 15.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;216 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 216 | 34737.216 | 15.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;226 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 226 | 34737.226 | 15.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;236 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 236 | 34737.236 | 15.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;246 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 246 | 34737.246 | 15.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;256 | 95.1333 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 256 | 34737.256 | 15.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;266 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 266 | 34737.266 | 15.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;276 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 276 | 34737.276 | 15.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;286 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 286 | 34737.286 | 15.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;296 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 296 | 34737.296 | 15.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;306 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 306 | 34737.306 | 15.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;316 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 316 | 34737.316 | 15.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;326 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 326 | 34737.326 | 15.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;336 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 336 | 34737.336 | 15.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;346 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 346 | 34737.346 | 15.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;356 | 95.1333 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 356 | 34737.356 | 15.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;366 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 366 | 34737.366 | 15.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;376 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 376 | 34737.376 | 15.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;386 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 386 | 34737.386 | 15.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;396 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 396 | 34737.396 | 15.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;406 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 406 | 34737.406 | 15.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;416 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 416 | 34737.416 | 15.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;426 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 426 | 34737.426 | 15.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;436 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 436 | 34737.436 | 15.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;446 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 446 | 34737.446 | 15.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;456 | 95.1333 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 456 | 34737.456 | 15.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;466 | 95.1333 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 466 | 34737.466 | 15.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;476 | 95.1333 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 476 | 34737.476 | 15.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;486 | 95.1333 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 486 | 34737.486 | 15.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;496 | 95.1333 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 496 | 34737.496 | 15.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;506 | 95.1333 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 506 | 34737.506 | 15.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;516 | 95.1333 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 516 | 34737.516 | 15.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;526 | 95.1333 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 526 | 34737.526 | 15.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;536 | 95.1323 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 536 | 34737.536 | 16
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;546 | 95.1323 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 546 | 34737.546 | 16.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;556 | 95.1323 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 556 | 34737.556 | 16.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;566 | 95.1323 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 566 | 34737.566 | 16.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;576 | 95.1323 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 576 | 34737.576 | 16.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;586 | 95.1323 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 586 | 34737.586 | 16.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;596 | 95.1323 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 596 | 34737.596 | 16.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;606 | 95.1323 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 606 | 34737.606 | 16.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;616 | 95.1323 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 616 | 34737.616 | 16.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;626 | 95.1323 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 626 | 34737.626 | 16.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;636 | 95.1333 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 636 | 34737.636 | 16.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;646 | 95.1333 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 646 | 34737.646 | 16.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;656 | 95.1333 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 656 | 34737.656 | 16.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;666 | 95.1333 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 666 | 34737.666 | 16.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;676 | 95.1333 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 676 | 34737.676 | 16.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;686 | 95.1333 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 686 | 34737.686 | 16.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;696 | 95.1333 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 696 | 34737.696 | 16.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;706 | 95.1333 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 706 | 34737.706 | 16.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;716 | 95.1333 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 716 | 34737.716 | 16.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;726 | 95.1333 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 726 | 34737.726 | 16.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;736 | 95.1313 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 736 | 34737.736 | 16.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;746 | 95.1313 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 746 | 34737.746 | 16.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;756 | 95.1313 | 295.2983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 756 | 34737.756 | 16.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;766 | 95.1313 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 766 | 34737.766 | 16.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;776 | 95.1313 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 776 | 34737.776 | 16.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;786 | 95.1313 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 786 | 34737.786 | 16.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;796 | 95.1313 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 796 | 34737.796 | 16.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;806 | 95.1313 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 806 | 34737.806 | 16.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;816 | 95.1313 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 816 | 34737.816 | 16.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;826 | 95.1313 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 826 | 34737.826 | 16.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;836 | 95.1343 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 836 | 34737.836 | 16.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;846 | 95.1343 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 846 | 34737.846 | 16.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;856 | 95.1343 | 295.338 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 856 | 34737.856 | 16.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;866 | 95.1343 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 866 | 34737.866 | 16.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;876 | 95.1343 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 876 | 34737.876 | 16.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;886 | 95.1343 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 886 | 34737.886 | 16.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;896 | 95.1343 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 896 | 34737.896 | 16.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;906 | 95.1343 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 906 | 34737.906 | 16.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;916 | 95.1343 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 916 | 34737.916 | 16.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;926 | 95.1343 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 926 | 34737.926 | 16.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;936 | 95.1323 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 936 | 34737.936 | 16.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;946 | 95.1323 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 946 | 34737.946 | 16.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;956 | 95.1323 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 956 | 34737.956 | 16.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;966 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 966 | 34737.966 | 16.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;976 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 976 | 34737.976 | 16.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;986 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 986 | 34737.986 | 16.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:57;996 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 57 | 996 | 34737.996 | 16.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;006 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 006 | 34738.006 | 16.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;016 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 016 | 34738.016 | 16.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;026 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 026 | 34738.026 | 16.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;036 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 036 | 34738.036 | 16.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;046 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 046 | 34738.046 | 16.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;056 | 95.1323 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 056 | 34738.056 | 16.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;066 | 95.1323 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 066 | 34738.066 | 16.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;076 | 95.1323 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 076 | 34738.076 | 16.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;086 | 95.1323 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 086 | 34738.086 | 16.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;096 | 95.1323 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 096 | 34738.096 | 16.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;106 | 95.1323 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 106 | 34738.106 | 16.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;116 | 95.1323 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 116 | 34738.116 | 16.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;126 | 95.1323 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 126 | 34738.126 | 16.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;136 | 95.1313 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 136 | 34738.136 | 16.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;146 | 95.1313 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 146 | 34738.146 | 16.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;156 | 95.1313 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 156 | 34738.156 | 16.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;166 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 166 | 34738.166 | 16.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;176 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 176 | 34738.176 | 16.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;186 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 186 | 34738.186 | 16.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;196 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 196 | 34738.196 | 16.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;206 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 206 | 34738.206 | 16.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;216 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 216 | 34738.216 | 16.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;226 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 226 | 34738.226 | 16.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;236 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 236 | 34738.236 | 16.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;246 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 246 | 34738.246 | 16.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;256 | 95.1313 | 295.337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 256 | 34738.256 | 16.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;266 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 266 | 34738.266 | 16.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;276 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 276 | 34738.276 | 16.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;286 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 286 | 34738.286 | 16.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;296 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 296 | 34738.296 | 16.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;306 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 306 | 34738.306 | 16.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;316 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 316 | 34738.316 | 16.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;326 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 326 | 34738.326 | 16.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;336 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 336 | 34738.336 | 16.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;346 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 346 | 34738.346 | 16.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;356 | 95.1313 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 356 | 34738.356 | 16.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;366 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 366 | 34738.366 | 16.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;376 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 376 | 34738.376 | 16.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;386 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 386 | 34738.386 | 16.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;396 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 396 | 34738.396 | 16.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;406 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 406 | 34738.406 | 16.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;416 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 416 | 34738.416 | 16.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;426 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 426 | 34738.426 | 16.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;436 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 436 | 34738.436 | 16.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;446 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 446 | 34738.446 | 16.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;456 | 95.1313 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 456 | 34738.456 | 16.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;466 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 466 | 34738.466 | 16.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;476 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 476 | 34738.476 | 16.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;486 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 486 | 34738.486 | 16.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;496 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 496 | 34738.496 | 16.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;506 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 506 | 34738.506 | 16.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;516 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 516 | 34738.516 | 16.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;526 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 526 | 34738.526 | 16.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;536 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 536 | 34738.536 | 17
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;546 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 546 | 34738.546 | 17.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;556 | 95.1313 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 556 | 34738.556 | 17.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;566 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 566 | 34738.566 | 17.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;576 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 576 | 34738.576 | 17.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;586 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 586 | 34738.586 | 17.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;596 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 596 | 34738.596 | 17.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;606 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 606 | 34738.606 | 17.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;616 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 616 | 34738.616 | 17.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;626 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 626 | 34738.626 | 17.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;636 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 636 | 34738.636 | 17.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;646 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 646 | 34738.646 | 17.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;656 | 95.1313 | 295.4092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 656 | 34738.656 | 17.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;666 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 666 | 34738.666 | 17.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;676 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 676 | 34738.676 | 17.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;686 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 686 | 34738.686 | 17.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;696 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 696 | 34738.696 | 17.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;706 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 706 | 34738.706 | 17.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;716 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 716 | 34738.716 | 17.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;726 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 726 | 34738.726 | 17.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;736 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 736 | 34738.736 | 17.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;746 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 746 | 34738.746 | 17.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;756 | 95.1313 | 295.3652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 756 | 34738.756 | 17.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;766 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 766 | 34738.766 | 17.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;776 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 776 | 34738.776 | 17.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;786 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 786 | 34738.786 | 17.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;796 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 796 | 34738.796 | 17.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;806 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 806 | 34738.806 | 17.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;816 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 816 | 34738.816 | 17.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;826 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 826 | 34738.826 | 17.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;836 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 836 | 34738.836 | 17.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;846 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 846 | 34738.846 | 17.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;856 | 95.1313 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 856 | 34738.856 | 17.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;866 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 866 | 34738.866 | 17.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;876 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 876 | 34738.876 | 17.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;886 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 886 | 34738.886 | 17.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;896 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 896 | 34738.896 | 17.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;906 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 906 | 34738.906 | 17.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;916 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 916 | 34738.916 | 17.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;926 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 926 | 34738.926 | 17.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;936 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 936 | 34738.936 | 17.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;946 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 946 | 34738.946 | 17.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;956 | 95.1313 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 956 | 34738.956 | 17.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;966 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 966 | 34738.966 | 17.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;976 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 976 | 34738.976 | 17.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;986 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 986 | 34738.986 | 17.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:58;996 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 58 | 996 | 34738.996 | 17.46
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;006 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 006 | 34739.006 | 17.47
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;016 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 016 | 34739.016 | 17.48
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;026 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 026 | 34739.026 | 17.49
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;036 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 036 | 34739.036 | 17.5
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;046 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 046 | 34739.046 | 17.51
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;056 | 95.1313 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 056 | 34739.056 | 17.52
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;066 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 066 | 34739.066 | 17.53
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;076 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 076 | 34739.076 | 17.54
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;086 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 086 | 34739.086 | 17.55
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;096 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 096 | 34739.096 | 17.56
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;106 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 106 | 34739.106 | 17.57
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;116 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 116 | 34739.116 | 17.58
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;126 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 126 | 34739.126 | 17.59
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;136 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 136 | 34739.136 | 17.6
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;146 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 146 | 34739.146 | 17.61
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;156 | 95.1313 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 156 | 34739.156 | 17.62
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;166 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 166 | 34739.166 | 17.63
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;176 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 176 | 34739.176 | 17.64
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;186 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 186 | 34739.186 | 17.65
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;196 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 196 | 34739.196 | 17.66
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;206 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 206 | 34739.206 | 17.67
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;216 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 216 | 34739.216 | 17.68
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;226 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 226 | 34739.226 | 17.69
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;236 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 236 | 34739.236 | 17.7
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;246 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 246 | 34739.246 | 17.71
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;256 | 95.1313 | 295.2915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 256 | 34739.256 | 17.72
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;266 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 266 | 34739.266 | 17.73
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;276 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 276 | 34739.276 | 17.74
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;286 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 286 | 34739.286 | 17.75
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;296 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 296 | 34739.296 | 17.76
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;306 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 306 | 34739.306 | 17.77
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;316 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 316 | 34739.316 | 17.78
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;326 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 326 | 34739.326 | 17.79
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;336 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 336 | 34739.336 | 17.8
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;346 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 346 | 34739.346 | 17.81
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;356 | 95.1313 | 295.2566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 356 | 34739.356 | 17.82
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;366 | 95.1313 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 366 | 34739.366 | 17.83
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;376 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 376 | 34739.376 | 17.84
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;386 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 386 | 34739.386 | 17.85
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;396 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 396 | 34739.396 | 17.86
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;406 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 406 | 34739.406 | 17.87
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;416 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 416 | 34739.416 | 17.88
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;426 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 426 | 34739.426 | 17.89
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;436 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 436 | 34739.436 | 17.9
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;446 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 446 | 34739.446 | 17.91
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;456 | 95.1303 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 456 | 34739.456 | 17.92
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;466 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 466 | 34739.466 | 17.93
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;476 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 476 | 34739.476 | 17.94
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;486 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 486 | 34739.486 | 17.95
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;496 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 496 | 34739.496 | 17.96
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;506 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 506 | 34739.506 | 17.97
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;516 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 516 | 34739.516 | 17.98
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;526 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 526 | 34739.526 | 17.99
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;536 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 536 | 34739.536 | 18
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;546 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 546 | 34739.546 | 18.01
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;556 | 95.1303 | 295.1735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 556 | 34739.556 | 18.02
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;566 | 95.1303 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 566 | 34739.566 | 18.03
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;576 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 576 | 34739.576 | 18.04
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;586 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 586 | 34739.586 | 18.05
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;596 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 596 | 34739.596 | 18.06
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;606 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 606 | 34739.606 | 18.07
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;616 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 616 | 34739.616 | 18.08
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;626 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 626 | 34739.626 | 18.09
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;636 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 636 | 34739.636 | 18.1
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;646 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 646 | 34739.646 | 18.11
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;656 | 95.1313 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 656 | 34739.656 | 18.12
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;666 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 666 | 34739.666 | 18.13
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;676 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 676 | 34739.676 | 18.14
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;686 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 686 | 34739.686 | 18.15
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;696 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 696 | 34739.696 | 18.16
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;706 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 706 | 34739.706 | 18.17
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;716 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 716 | 34739.716 | 18.18
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;726 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 726 | 34739.726 | 18.19
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;736 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 736 | 34739.736 | 18.2
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;746 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 746 | 34739.746 | 18.21
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;756 | 95.1313 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 756 | 34739.756 | 18.22
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;766 | 95.1313 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 766 | 34739.766 | 18.23
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;776 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 776 | 34739.776 | 18.24
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;786 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 786 | 34739.786 | 18.25
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;796 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 796 | 34739.796 | 18.26
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;806 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 806 | 34739.806 | 18.27
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;816 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 816 | 34739.816 | 18.28
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;826 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 826 | 34739.826 | 18.29
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;836 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 836 | 34739.836 | 18.3
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;846 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 846 | 34739.846 | 18.31
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;856 | 95.1303 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 856 | 34739.856 | 18.32
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;866 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 866 | 34739.866 | 18.33
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;876 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 876 | 34739.876 | 18.34
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;886 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 886 | 34739.886 | 18.35
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;896 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 896 | 34739.896 | 18.36
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;906 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 906 | 34739.906 | 18.37
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;916 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 916 | 34739.916 | 18.38
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;926 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 926 | 34739.926 | 18.39
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;936 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 936 | 34739.936 | 18.4
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;946 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 946 | 34739.946 | 18.41
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;956 | 95.1303 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 956 | 34739.956 | 18.42
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;966 | 95.1303 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 966 | 34739.966 | 18.43
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;976 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 976 | 34739.976 | 18.44
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;986 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 986 | 34739.986 | 18.45
Data | 10/27/2023 | 09:38:59;996 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 38 | 59 | 996 | 34739.996 | 18.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;006 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 006 | 34740.006 | 18.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;016 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 016 | 34740.016 | 18.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;026 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 026 | 34740.026 | 18.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;036 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 036 | 34740.036 | 18.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;046 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 046 | 34740.046 | 18.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;056 | 95.1293 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 056 | 34740.056 | 18.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;066 | 95.1293 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 066 | 34740.066 | 18.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;076 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 076 | 34740.076 | 18.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;086 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 086 | 34740.086 | 18.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;096 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 096 | 34740.096 | 18.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;106 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 106 | 34740.106 | 18.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;116 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 116 | 34740.116 | 18.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;126 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 126 | 34740.126 | 18.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;136 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 136 | 34740.136 | 18.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;146 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 146 | 34740.146 | 18.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;156 | 95.1283 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 156 | 34740.156 | 18.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;166 | 95.1283 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 166 | 34740.166 | 18.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;176 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 176 | 34740.176 | 18.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;186 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 186 | 34740.186 | 18.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;196 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 196 | 34740.196 | 18.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;206 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 206 | 34740.206 | 18.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;216 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 216 | 34740.216 | 18.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;226 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 226 | 34740.226 | 18.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;236 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 236 | 34740.236 | 18.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;246 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 246 | 34740.246 | 18.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;256 | 95.1293 | 295.288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 256 | 34740.256 | 18.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;266 | 95.1293 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 266 | 34740.266 | 18.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;276 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 276 | 34740.276 | 18.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;286 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 286 | 34740.286 | 18.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;296 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 296 | 34740.296 | 18.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;306 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 306 | 34740.306 | 18.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;316 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 316 | 34740.316 | 18.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;326 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 326 | 34740.326 | 18.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;336 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 336 | 34740.336 | 18.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;346 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 346 | 34740.346 | 18.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;356 | 95.1283 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 356 | 34740.356 | 18.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;366 | 95.1283 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 366 | 34740.366 | 18.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;376 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 376 | 34740.376 | 18.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;386 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 386 | 34740.386 | 18.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;396 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 396 | 34740.396 | 18.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;406 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 406 | 34740.406 | 18.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;416 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 416 | 34740.416 | 18.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;426 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 426 | 34740.426 | 18.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;436 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 436 | 34740.436 | 18.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;446 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 446 | 34740.446 | 18.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;456 | 95.1273 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 456 | 34740.456 | 18.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;466 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 466 | 34740.466 | 18.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;476 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 476 | 34740.476 | 18.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;486 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 486 | 34740.486 | 18.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;496 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 496 | 34740.496 | 18.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;506 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 506 | 34740.506 | 18.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;516 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 516 | 34740.516 | 18.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;526 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 526 | 34740.526 | 18.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;536 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 536 | 34740.536 | 19
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;546 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 546 | 34740.546 | 19.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;556 | 95.1273 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 556 | 34740.556 | 19.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;566 | 95.1273 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 566 | 34740.566 | 19.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;576 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 576 | 34740.576 | 19.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;586 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 586 | 34740.586 | 19.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;596 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 596 | 34740.596 | 19.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;606 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 606 | 34740.606 | 19.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;616 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 616 | 34740.616 | 19.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;626 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 626 | 34740.626 | 19.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;636 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 636 | 34740.636 | 19.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;646 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 646 | 34740.646 | 19.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;656 | 95.1283 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 656 | 34740.656 | 19.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;666 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 666 | 34740.666 | 19.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;676 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 676 | 34740.676 | 19.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;686 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 686 | 34740.686 | 19.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;696 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 696 | 34740.696 | 19.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;706 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 706 | 34740.706 | 19.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;716 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 716 | 34740.716 | 19.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;726 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 726 | 34740.726 | 19.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;736 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 736 | 34740.736 | 19.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;746 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 746 | 34740.746 | 19.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;756 | 95.1283 | 295.2636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 756 | 34740.756 | 19.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;766 | 95.1283 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 766 | 34740.766 | 19.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;776 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 776 | 34740.776 | 19.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;786 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 786 | 34740.786 | 19.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;796 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 796 | 34740.796 | 19.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;806 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 806 | 34740.806 | 19.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;816 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 816 | 34740.816 | 19.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;826 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 826 | 34740.826 | 19.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;836 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 836 | 34740.836 | 19.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;846 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 846 | 34740.846 | 19.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;856 | 95.1263 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 856 | 34740.856 | 19.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;866 | 95.1263 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 866 | 34740.866 | 19.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;876 | 95.1263 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 876 | 34740.876 | 19.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;886 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 886 | 34740.886 | 19.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;896 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 896 | 34740.896 | 19.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;906 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 906 | 34740.906 | 19.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;916 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 916 | 34740.916 | 19.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;926 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 926 | 34740.926 | 19.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;936 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 936 | 34740.936 | 19.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;946 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 946 | 34740.946 | 19.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;956 | 95.1283 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 956 | 34740.956 | 19.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;966 | 95.1283 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 966 | 34740.966 | 19.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;976 | 95.1283 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 976 | 34740.976 | 19.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;986 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 986 | 34740.986 | 19.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:00;996 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 00 | 996 | 34740.996 | 19.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;006 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 006 | 34741.006 | 19.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;016 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 016 | 34741.016 | 19.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;026 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 026 | 34741.026 | 19.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;036 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 036 | 34741.036 | 19.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;046 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 046 | 34741.046 | 19.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;056 | 95.1273 | 295.3205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 056 | 34741.056 | 19.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;066 | 95.1273 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 066 | 34741.066 | 19.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;076 | 95.1273 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 076 | 34741.076 | 19.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;086 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 086 | 34741.086 | 19.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;096 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 096 | 34741.096 | 19.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;106 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 106 | 34741.106 | 19.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;116 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 116 | 34741.116 | 19.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;126 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 126 | 34741.126 | 19.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;136 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 136 | 34741.136 | 19.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;146 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 146 | 34741.146 | 19.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;156 | 95.1263 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 156 | 34741.156 | 19.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;166 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 166 | 34741.166 | 19.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;176 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 176 | 34741.176 | 19.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;186 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 186 | 34741.186 | 19.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;196 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 196 | 34741.196 | 19.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;206 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 206 | 34741.206 | 19.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;216 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 216 | 34741.216 | 19.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;226 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 226 | 34741.226 | 19.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;236 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 236 | 34741.236 | 19.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;246 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 246 | 34741.246 | 19.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;256 | 95.1263 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 256 | 34741.256 | 19.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;266 | 95.1263 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 266 | 34741.266 | 19.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;276 | 95.1263 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 276 | 34741.276 | 19.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;286 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 286 | 34741.286 | 19.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;296 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 296 | 34741.296 | 19.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;306 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 306 | 34741.306 | 19.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;316 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 316 | 34741.316 | 19.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;326 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 326 | 34741.326 | 19.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;336 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 336 | 34741.336 | 19.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;346 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 346 | 34741.346 | 19.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;356 | 95.1273 | 295.2793 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 356 | 34741.356 | 19.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;366 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 366 | 34741.366 | 19.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;376 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 376 | 34741.376 | 19.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;386 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 386 | 34741.386 | 19.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;396 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 396 | 34741.396 | 19.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;406 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 406 | 34741.406 | 19.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;416 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 416 | 34741.416 | 19.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;426 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 426 | 34741.426 | 19.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;436 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 436 | 34741.436 | 19.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;446 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 446 | 34741.446 | 19.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;456 | 95.1273 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 456 | 34741.456 | 19.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;466 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 466 | 34741.466 | 19.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;476 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 476 | 34741.476 | 19.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;486 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 486 | 34741.486 | 19.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;496 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 496 | 34741.496 | 19.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;506 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 506 | 34741.506 | 19.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;516 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 516 | 34741.516 | 19.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;526 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 526 | 34741.526 | 19.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;536 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 536 | 34741.536 | 20
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;546 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 546 | 34741.546 | 20.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;556 | 95.1273 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 556 | 34741.556 | 20.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;566 | 95.1273 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 566 | 34741.566 | 20.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;576 | 95.1273 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 576 | 34741.576 | 20.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;586 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 586 | 34741.586 | 20.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;596 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 596 | 34741.596 | 20.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;606 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 606 | 34741.606 | 20.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;616 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 616 | 34741.616 | 20.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;626 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 626 | 34741.626 | 20.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;636 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 636 | 34741.636 | 20.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;646 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 646 | 34741.646 | 20.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;656 | 95.1263 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 656 | 34741.656 | 20.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;666 | 95.1263 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 666 | 34741.666 | 20.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;676 | 95.1263 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 676 | 34741.676 | 20.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;686 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 686 | 34741.686 | 20.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;696 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 696 | 34741.696 | 20.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;706 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 706 | 34741.706 | 20.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;716 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 716 | 34741.716 | 20.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;726 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 726 | 34741.726 | 20.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;736 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 736 | 34741.736 | 20.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;746 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 746 | 34741.746 | 20.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;756 | 95.1253 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 756 | 34741.756 | 20.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;766 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 766 | 34741.766 | 20.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;776 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 776 | 34741.776 | 20.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;786 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 786 | 34741.786 | 20.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;796 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 796 | 34741.796 | 20.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;806 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 806 | 34741.806 | 20.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;816 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 816 | 34741.816 | 20.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;826 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 826 | 34741.826 | 20.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;836 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 836 | 34741.836 | 20.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;846 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 846 | 34741.846 | 20.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;856 | 95.1253 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 856 | 34741.856 | 20.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;866 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 866 | 34741.866 | 20.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;876 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 876 | 34741.876 | 20.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;886 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 886 | 34741.886 | 20.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;896 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 896 | 34741.896 | 20.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;906 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 906 | 34741.906 | 20.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;916 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 916 | 34741.916 | 20.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;926 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 926 | 34741.926 | 20.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;936 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 936 | 34741.936 | 20.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;946 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 946 | 34741.946 | 20.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;956 | 95.1253 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 956 | 34741.956 | 20.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;966 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 966 | 34741.966 | 20.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;976 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 976 | 34741.976 | 20.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;986 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 986 | 34741.986 | 20.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:01;996 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 01 | 996 | 34741.996 | 20.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;006 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 006 | 34742.006 | 20.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;016 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 016 | 34742.016 | 20.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;026 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 026 | 34742.026 | 20.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;036 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 036 | 34742.036 | 20.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;046 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 046 | 34742.046 | 20.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;056 | 95.1253 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 056 | 34742.056 | 20.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;066 | 95.1253 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 066 | 34742.066 | 20.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;076 | 95.1253 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 076 | 34742.076 | 20.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;086 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 086 | 34742.086 | 20.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;096 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 096 | 34742.096 | 20.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;106 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 106 | 34742.106 | 20.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;116 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 116 | 34742.116 | 20.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;126 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 126 | 34742.126 | 20.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;136 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 136 | 34742.136 | 20.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;146 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 146 | 34742.146 | 20.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;156 | 95.1243 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 156 | 34742.156 | 20.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;166 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 166 | 34742.166 | 20.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;176 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 176 | 34742.176 | 20.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;186 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 186 | 34742.186 | 20.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;196 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 196 | 34742.196 | 20.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;206 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 206 | 34742.206 | 20.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;216 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 216 | 34742.216 | 20.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;226 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 226 | 34742.226 | 20.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;236 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 236 | 34742.236 | 20.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;246 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 246 | 34742.246 | 20.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;256 | 95.1243 | 294.9132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 256 | 34742.256 | 20.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;266 | 95.1243 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 266 | 34742.266 | 20.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;276 | 95.1243 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 276 | 34742.276 | 20.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;286 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 286 | 34742.286 | 20.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;296 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 296 | 34742.296 | 20.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;306 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 306 | 34742.306 | 20.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;316 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 316 | 34742.316 | 20.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;326 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 326 | 34742.326 | 20.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;336 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 336 | 34742.336 | 20.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;346 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 346 | 34742.346 | 20.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;356 | 95.1233 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 356 | 34742.356 | 20.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;366 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 366 | 34742.366 | 20.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;376 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 376 | 34742.376 | 20.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;386 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 386 | 34742.386 | 20.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;396 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 396 | 34742.396 | 20.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;406 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 406 | 34742.406 | 20.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;416 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 416 | 34742.416 | 20.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;426 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 426 | 34742.426 | 20.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;436 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 436 | 34742.436 | 20.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;446 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 446 | 34742.446 | 20.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;456 | 95.1233 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 456 | 34742.456 | 20.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;466 | 95.1233 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 466 | 34742.466 | 20.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;476 | 95.1233 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 476 | 34742.476 | 20.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;486 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 486 | 34742.486 | 20.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;496 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 496 | 34742.496 | 20.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;506 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 506 | 34742.506 | 20.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;516 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 516 | 34742.516 | 20.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;526 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 526 | 34742.526 | 20.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;536 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 536 | 34742.536 | 21
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;546 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 546 | 34742.546 | 21.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;556 | 95.1223 | 294.6544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 556 | 34742.556 | 21.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;566 | 95.1223 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 566 | 34742.566 | 21.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;576 | 95.1223 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 576 | 34742.576 | 21.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;586 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 586 | 34742.586 | 21.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;596 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 596 | 34742.596 | 21.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;606 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 606 | 34742.606 | 21.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;616 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 616 | 34742.616 | 21.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;626 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 626 | 34742.626 | 21.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;636 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 636 | 34742.636 | 21.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;646 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 646 | 34742.646 | 21.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;656 | 95.1243 | 294.5762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 656 | 34742.656 | 21.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;666 | 95.1243 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 666 | 34742.666 | 21.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;676 | 95.1243 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 676 | 34742.676 | 21.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;686 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 686 | 34742.686 | 21.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;696 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 696 | 34742.696 | 21.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;706 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 706 | 34742.706 | 21.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;716 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 716 | 34742.716 | 21.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;726 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 726 | 34742.726 | 21.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;736 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 736 | 34742.736 | 21.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;746 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 746 | 34742.746 | 21.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;756 | 95.1233 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 756 | 34742.756 | 21.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;766 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 766 | 34742.766 | 21.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;776 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 776 | 34742.776 | 21.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;786 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 786 | 34742.786 | 21.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;796 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 796 | 34742.796 | 21.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;806 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 806 | 34742.806 | 21.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;816 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 816 | 34742.816 | 21.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;826 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 826 | 34742.826 | 21.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;836 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 836 | 34742.836 | 21.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;846 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 846 | 34742.846 | 21.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;856 | 95.1233 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 856 | 34742.856 | 21.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;866 | 95.1233 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 866 | 34742.866 | 21.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;876 | 95.1233 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 876 | 34742.876 | 21.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;886 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 886 | 34742.886 | 21.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;896 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 896 | 34742.896 | 21.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;906 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 906 | 34742.906 | 21.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;916 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 916 | 34742.916 | 21.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;926 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 926 | 34742.926 | 21.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;936 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 936 | 34742.936 | 21.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;946 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 946 | 34742.946 | 21.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;956 | 95.1243 | 294.5989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 956 | 34742.956 | 21.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;966 | 95.1243 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 966 | 34742.966 | 21.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;976 | 95.1243 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 976 | 34742.976 | 21.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;986 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 986 | 34742.986 | 21.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:02;996 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 02 | 996 | 34742.996 | 21.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;006 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 006 | 34743.006 | 21.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;016 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 016 | 34743.016 | 21.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;026 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 026 | 34743.026 | 21.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;036 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 036 | 34743.036 | 21.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;046 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 046 | 34743.046 | 21.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;056 | 95.1233 | 294.6042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 056 | 34743.056 | 21.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;066 | 95.1233 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 066 | 34743.066 | 21.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;076 | 95.1233 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 076 | 34743.076 | 21.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;086 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 086 | 34743.086 | 21.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;096 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 096 | 34743.096 | 21.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;106 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 106 | 34743.106 | 21.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;116 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 116 | 34743.116 | 21.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;126 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 126 | 34743.126 | 21.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;136 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 136 | 34743.136 | 21.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;146 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 146 | 34743.146 | 21.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;156 | 95.1223 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 156 | 34743.156 | 21.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;166 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 166 | 34743.166 | 21.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;176 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 176 | 34743.176 | 21.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;186 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 186 | 34743.186 | 21.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;196 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 196 | 34743.196 | 21.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;206 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 206 | 34743.206 | 21.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;216 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 216 | 34743.216 | 21.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;226 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 226 | 34743.226 | 21.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;236 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 236 | 34743.236 | 21.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;246 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 246 | 34743.246 | 21.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;256 | 95.1223 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 256 | 34743.256 | 21.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;266 | 95.1223 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 266 | 34743.266 | 21.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;276 | 95.1223 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 276 | 34743.276 | 21.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;286 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 286 | 34743.286 | 21.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;296 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 296 | 34743.296 | 21.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;306 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 306 | 34743.306 | 21.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;316 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 316 | 34743.316 | 21.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;326 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 326 | 34743.326 | 21.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;336 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 336 | 34743.336 | 21.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;346 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 346 | 34743.346 | 21.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;356 | 95.1233 | 294.5976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 356 | 34743.356 | 21.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;366 | 95.1233 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 366 | 34743.366 | 21.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;376 | 95.1233 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 376 | 34743.376 | 21.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;386 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 386 | 34743.386 | 21.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;396 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 396 | 34743.396 | 21.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;406 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 406 | 34743.406 | 21.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;416 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 416 | 34743.416 | 21.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;426 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 426 | 34743.426 | 21.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;436 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 436 | 34743.436 | 21.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;446 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 446 | 34743.446 | 21.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;456 | 95.1223 | 294.605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 456 | 34743.456 | 21.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;466 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 466 | 34743.466 | 21.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;476 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 476 | 34743.476 | 21.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;486 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 486 | 34743.486 | 21.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;496 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 496 | 34743.496 | 21.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;506 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 506 | 34743.506 | 21.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;516 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 516 | 34743.516 | 21.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;526 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 526 | 34743.526 | 21.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;536 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 536 | 34743.536 | 22
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;546 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 546 | 34743.546 | 22.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;556 | 95.1223 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 556 | 34743.556 | 22.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;566 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 566 | 34743.566 | 22.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;576 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 576 | 34743.576 | 22.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;586 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 586 | 34743.586 | 22.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;596 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 596 | 34743.596 | 22.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;606 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 606 | 34743.606 | 22.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;616 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 616 | 34743.616 | 22.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;626 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 626 | 34743.626 | 22.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;636 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 636 | 34743.636 | 22.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;646 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 646 | 34743.646 | 22.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;656 | 95.1223 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 656 | 34743.656 | 22.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;666 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 666 | 34743.666 | 22.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;676 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 676 | 34743.676 | 22.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;686 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 686 | 34743.686 | 22.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;696 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 696 | 34743.696 | 22.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;706 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 706 | 34743.706 | 22.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;716 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 716 | 34743.716 | 22.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;726 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 726 | 34743.726 | 22.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;736 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 736 | 34743.736 | 22.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;746 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 746 | 34743.746 | 22.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;756 | 95.1223 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 756 | 34743.756 | 22.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;766 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 766 | 34743.766 | 22.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;776 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 776 | 34743.776 | 22.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;786 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 786 | 34743.786 | 22.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;796 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 796 | 34743.796 | 22.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;806 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 806 | 34743.806 | 22.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;816 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 816 | 34743.816 | 22.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;826 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 826 | 34743.826 | 22.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;836 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 836 | 34743.836 | 22.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;846 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 846 | 34743.846 | 22.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;856 | 95.1223 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 856 | 34743.856 | 22.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;866 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 866 | 34743.866 | 22.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;876 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 876 | 34743.876 | 22.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;886 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 886 | 34743.886 | 22.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;896 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 896 | 34743.896 | 22.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;906 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 906 | 34743.906 | 22.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;916 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 916 | 34743.916 | 22.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;926 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 926 | 34743.926 | 22.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;936 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 936 | 34743.936 | 22.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;946 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 946 | 34743.946 | 22.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;956 | 95.1223 | 294.66 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 956 | 34743.956 | 22.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;966 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 966 | 34743.966 | 22.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;976 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 976 | 34743.976 | 22.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;986 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 986 | 34743.986 | 22.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:03;996 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 03 | 996 | 34743.996 | 22.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;006 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 006 | 34744.006 | 22.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;016 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 016 | 34744.016 | 22.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;026 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 026 | 34744.026 | 22.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;036 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 036 | 34744.036 | 22.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;046 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 046 | 34744.046 | 22.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;056 | 95.1223 | 294.6376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 056 | 34744.056 | 22.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;066 | 95.1223 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 066 | 34744.066 | 22.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;076 | 95.1223 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 076 | 34744.076 | 22.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;086 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 086 | 34744.086 | 22.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;096 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 096 | 34744.096 | 22.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;106 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 106 | 34744.106 | 22.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;116 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 116 | 34744.116 | 22.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;126 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 126 | 34744.126 | 22.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;136 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 136 | 34744.136 | 22.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;146 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 146 | 34744.146 | 22.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;156 | 95.1213 | 294.6163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 156 | 34744.156 | 22.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;166 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 166 | 34744.166 | 22.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;176 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 176 | 34744.176 | 22.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;186 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 186 | 34744.186 | 22.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;196 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 196 | 34744.196 | 22.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;206 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 206 | 34744.206 | 22.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;216 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 216 | 34744.216 | 22.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;226 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 226 | 34744.226 | 22.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;236 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 236 | 34744.236 | 22.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;246 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 246 | 34744.246 | 22.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;256 | 95.1213 | 294.5917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 256 | 34744.256 | 22.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;266 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 266 | 34744.266 | 22.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;276 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 276 | 34744.276 | 22.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;286 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 286 | 34744.286 | 22.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;296 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 296 | 34744.296 | 22.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;306 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 306 | 34744.306 | 22.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;316 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 316 | 34744.316 | 22.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;326 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 326 | 34744.326 | 22.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;336 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 336 | 34744.336 | 22.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;346 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 346 | 34744.346 | 22.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;356 | 95.1213 | 294.5473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 356 | 34744.356 | 22.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;366 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 366 | 34744.366 | 22.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;376 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 376 | 34744.376 | 22.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;386 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 386 | 34744.386 | 22.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;396 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 396 | 34744.396 | 22.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;406 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 406 | 34744.406 | 22.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;416 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 416 | 34744.416 | 22.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;426 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 426 | 34744.426 | 22.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;436 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 436 | 34744.436 | 22.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;446 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 446 | 34744.446 | 22.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;456 | 95.1213 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 456 | 34744.456 | 22.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;466 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 466 | 34744.466 | 22.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;476 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 476 | 34744.476 | 22.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;486 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 486 | 34744.486 | 22.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;496 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 496 | 34744.496 | 22.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;506 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 506 | 34744.506 | 22.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;516 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 516 | 34744.516 | 22.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;526 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 526 | 34744.526 | 22.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;536 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 536 | 34744.536 | 23
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;546 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 546 | 34744.546 | 23.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;556 | 95.1213 | 294.5168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 556 | 34744.556 | 23.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;566 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 566 | 34744.566 | 23.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;576 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 576 | 34744.576 | 23.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;586 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 586 | 34744.586 | 23.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;596 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 596 | 34744.596 | 23.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;606 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 606 | 34744.606 | 23.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;616 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 616 | 34744.616 | 23.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;626 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 626 | 34744.626 | 23.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;636 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 636 | 34744.636 | 23.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;646 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 646 | 34744.646 | 23.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;656 | 95.1213 | 294.5075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 656 | 34744.656 | 23.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;666 | 95.1213 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 666 | 34744.666 | 23.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;676 | 95.1213 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 676 | 34744.676 | 23.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;686 | 95.1213 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 686 | 34744.686 | 23.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;696 | 95.1213 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 696 | 34744.696 | 23.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;706 | 95.1213 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 706 | 34744.706 | 23.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;716 | 95.1193 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 716 | 34744.716 | 23.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;726 | 95.1193 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 726 | 34744.726 | 23.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;736 | 95.1193 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 736 | 34744.736 | 23.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;746 | 95.1193 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 746 | 34744.746 | 23.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;756 | 95.1193 | 294.4764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 756 | 34744.756 | 23.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;766 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 766 | 34744.766 | 23.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;776 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 776 | 34744.776 | 23.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;786 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 786 | 34744.786 | 23.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;796 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 796 | 34744.796 | 23.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;806 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 806 | 34744.806 | 23.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;816 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 816 | 34744.816 | 23.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;826 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 826 | 34744.826 | 23.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;836 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 836 | 34744.836 | 23.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;846 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 846 | 34744.846 | 23.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;856 | 95.1193 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 856 | 34744.856 | 23.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;866 | 95.1193 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 866 | 34744.866 | 23.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;876 | 95.1193 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 876 | 34744.876 | 23.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;886 | 95.1193 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 886 | 34744.886 | 23.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;896 | 95.1193 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 896 | 34744.896 | 23.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;906 | 95.1193 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 906 | 34744.906 | 23.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;916 | 95.1203 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 916 | 34744.916 | 23.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;926 | 95.1203 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 926 | 34744.926 | 23.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;936 | 95.1203 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 936 | 34744.936 | 23.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;946 | 95.1203 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 946 | 34744.946 | 23.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;956 | 95.1203 | 294.4314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 956 | 34744.956 | 23.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;966 | 95.1203 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 966 | 34744.966 | 23.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;976 | 95.1203 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 976 | 34744.976 | 23.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;986 | 95.1203 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 986 | 34744.986 | 23.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:04;996 | 95.1203 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 04 | 996 | 34744.996 | 23.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;006 | 95.1203 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 006 | 34745.006 | 23.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;016 | 95.1193 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 016 | 34745.016 | 23.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;026 | 95.1193 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 026 | 34745.026 | 23.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;036 | 95.1193 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 036 | 34745.036 | 23.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;046 | 95.1193 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 046 | 34745.046 | 23.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;056 | 95.1193 | 294.3941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 056 | 34745.056 | 23.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;066 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 066 | 34745.066 | 23.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;076 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 076 | 34745.076 | 23.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;086 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 086 | 34745.086 | 23.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;096 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 096 | 34745.096 | 23.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;106 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 106 | 34745.106 | 23.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;116 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 116 | 34745.116 | 23.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;126 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 126 | 34745.126 | 23.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;136 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 136 | 34745.136 | 23.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;146 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 146 | 34745.146 | 23.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;156 | 95.1193 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 156 | 34745.156 | 23.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;166 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 166 | 34745.166 | 23.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;176 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 176 | 34745.176 | 23.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;186 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 186 | 34745.186 | 23.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;196 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 196 | 34745.196 | 23.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;206 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 206 | 34745.206 | 23.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;216 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 216 | 34745.216 | 23.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;226 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 226 | 34745.226 | 23.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;236 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 236 | 34745.236 | 23.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;246 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 246 | 34745.246 | 23.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;256 | 95.1193 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 256 | 34745.256 | 23.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;266 | 95.1193 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 266 | 34745.266 | 23.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;276 | 95.1193 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 276 | 34745.276 | 23.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;286 | 95.1193 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 286 | 34745.286 | 23.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;296 | 95.1193 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 296 | 34745.296 | 23.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;306 | 95.1193 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 306 | 34745.306 | 23.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;316 | 95.1183 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 316 | 34745.316 | 23.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;326 | 95.1183 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 326 | 34745.326 | 23.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;336 | 95.1183 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 336 | 34745.336 | 23.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;346 | 95.1183 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 346 | 34745.346 | 23.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;356 | 95.1183 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 356 | 34745.356 | 23.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;366 | 95.1183 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 366 | 34745.366 | 23.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;376 | 95.1183 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 376 | 34745.376 | 23.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;386 | 95.1183 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 386 | 34745.386 | 23.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;396 | 95.1183 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 396 | 34745.396 | 23.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;406 | 95.1183 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 406 | 34745.406 | 23.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;416 | 95.1193 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 416 | 34745.416 | 23.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;426 | 95.1193 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 426 | 34745.426 | 23.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;436 | 95.1193 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 436 | 34745.436 | 23.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;446 | 95.1193 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 446 | 34745.446 | 23.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;456 | 95.1193 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 456 | 34745.456 | 23.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;466 | 95.1193 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 466 | 34745.466 | 23.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;476 | 95.1193 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 476 | 34745.476 | 23.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;486 | 95.1193 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 486 | 34745.486 | 23.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;496 | 95.1193 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 496 | 34745.496 | 23.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;506 | 95.1193 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 506 | 34745.506 | 23.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;516 | 95.1183 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 516 | 34745.516 | 23.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;526 | 95.1183 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 526 | 34745.526 | 23.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;536 | 95.1183 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 536 | 34745.536 | 24
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;546 | 95.1183 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 546 | 34745.546 | 24.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;556 | 95.1183 | 294.2813 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 556 | 34745.556 | 24.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;566 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 566 | 34745.566 | 24.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;576 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 576 | 34745.576 | 24.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;586 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 586 | 34745.586 | 24.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;596 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 596 | 34745.596 | 24.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;606 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 606 | 34745.606 | 24.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;616 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 616 | 34745.616 | 24.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;626 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 626 | 34745.626 | 24.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;636 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 636 | 34745.636 | 24.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;646 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 646 | 34745.646 | 24.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;656 | 95.1183 | 294.3281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 656 | 34745.656 | 24.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;666 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 666 | 34745.666 | 24.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;676 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 676 | 34745.676 | 24.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;686 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 686 | 34745.686 | 24.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;696 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 696 | 34745.696 | 24.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;706 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 706 | 34745.706 | 24.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;716 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 716 | 34745.716 | 24.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;726 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 726 | 34745.726 | 24.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;736 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 736 | 34745.736 | 24.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;746 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 746 | 34745.746 | 24.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;756 | 95.1183 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 756 | 34745.756 | 24.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;766 | 95.1183 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 766 | 34745.766 | 24.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;776 | 95.1183 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 776 | 34745.776 | 24.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;786 | 95.1183 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 786 | 34745.786 | 24.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;796 | 95.1183 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 796 | 34745.796 | 24.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;806 | 95.1183 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 806 | 34745.806 | 24.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;816 | 95.1193 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 816 | 34745.816 | 24.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;826 | 95.1193 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 826 | 34745.826 | 24.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;836 | 95.1193 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 836 | 34745.836 | 24.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;846 | 95.1193 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 846 | 34745.846 | 24.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;856 | 95.1193 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 856 | 34745.856 | 24.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;866 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 866 | 34745.866 | 24.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;876 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 876 | 34745.876 | 24.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;886 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 886 | 34745.886 | 24.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;896 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 896 | 34745.896 | 24.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;906 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 906 | 34745.906 | 24.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;916 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 916 | 34745.916 | 24.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;926 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 926 | 34745.926 | 24.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;936 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 936 | 34745.936 | 24.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;946 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 946 | 34745.946 | 24.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;956 | 95.1193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 956 | 34745.956 | 24.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;966 | 95.1193 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 966 | 34745.966 | 24.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;976 | 95.1193 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 976 | 34745.976 | 24.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;986 | 95.1193 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 986 | 34745.986 | 24.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:05;996 | 95.1193 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 05 | 996 | 34745.996 | 24.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;006 | 95.1193 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 006 | 34746.006 | 24.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;016 | 95.1193 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 016 | 34746.016 | 24.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;026 | 95.1193 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 026 | 34746.026 | 24.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;036 | 95.1183 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 036 | 34746.036 | 24.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;046 | 95.1183 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 046 | 34746.046 | 24.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;056 | 95.1183 | 294.5805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 056 | 34746.056 | 24.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;066 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 066 | 34746.066 | 24.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;076 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 076 | 34746.076 | 24.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;086 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 086 | 34746.086 | 24.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;096 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 096 | 34746.096 | 24.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;106 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 106 | 34746.106 | 24.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;116 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 116 | 34746.116 | 24.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;126 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 126 | 34746.126 | 24.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;136 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 136 | 34746.136 | 24.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;146 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 146 | 34746.146 | 24.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;156 | 95.1183 | 294.5684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 156 | 34746.156 | 24.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;166 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 166 | 34746.166 | 24.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;176 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 176 | 34746.176 | 24.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;186 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 186 | 34746.186 | 24.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;196 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 196 | 34746.196 | 24.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;206 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 206 | 34746.206 | 24.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;216 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 216 | 34746.216 | 24.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;226 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 226 | 34746.226 | 24.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;236 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 236 | 34746.236 | 24.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;246 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 246 | 34746.246 | 24.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;256 | 95.1183 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 256 | 34746.256 | 24.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;266 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 266 | 34746.266 | 24.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;276 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 276 | 34746.276 | 24.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;286 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 286 | 34746.286 | 24.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;296 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 296 | 34746.296 | 24.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;306 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 306 | 34746.306 | 24.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;316 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 316 | 34746.316 | 24.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;326 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 326 | 34746.326 | 24.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;336 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 336 | 34746.336 | 24.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;346 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 346 | 34746.346 | 24.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;356 | 95.1183 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 356 | 34746.356 | 24.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;366 | 95.1183 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 366 | 34746.366 | 24.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;376 | 95.1183 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 376 | 34746.376 | 24.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;386 | 95.1183 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 386 | 34746.386 | 24.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;396 | 95.1183 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 396 | 34746.396 | 24.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;406 | 95.1183 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 406 | 34746.406 | 24.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;416 | 95.1183 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 416 | 34746.416 | 24.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;426 | 95.1183 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 426 | 34746.426 | 24.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;436 | 95.1173 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 436 | 34746.436 | 24.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;446 | 95.1173 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 446 | 34746.446 | 24.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;456 | 95.1173 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 456 | 34746.456 | 24.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;466 | 95.1173 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 466 | 34746.466 | 24.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;476 | 95.1173 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 476 | 34746.476 | 24.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;486 | 95.1173 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 486 | 34746.486 | 24.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;496 | 95.1173 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 496 | 34746.496 | 24.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;506 | 95.1173 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 506 | 34746.506 | 24.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;516 | 95.1173 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 516 | 34746.516 | 24.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;526 | 95.1173 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 526 | 34746.526 | 24.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;536 | 95.1183 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 536 | 34746.536 | 25
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;546 | 95.1183 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 546 | 34746.546 | 25.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;556 | 95.1183 | 294.6822 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 556 | 34746.556 | 25.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;566 | 95.1183 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 566 | 34746.566 | 25.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;576 | 95.1183 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 576 | 34746.576 | 25.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;586 | 95.1183 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 586 | 34746.586 | 25.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;596 | 95.1183 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 596 | 34746.596 | 25.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;606 | 95.1183 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 606 | 34746.606 | 25.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;616 | 95.1183 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 616 | 34746.616 | 25.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;626 | 95.1183 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 626 | 34746.626 | 25.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;636 | 95.1173 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 636 | 34746.636 | 25.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;646 | 95.1173 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 646 | 34746.646 | 25.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;656 | 95.1173 | 294.7401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 656 | 34746.656 | 25.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;666 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 666 | 34746.666 | 25.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;676 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 676 | 34746.676 | 25.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;686 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 686 | 34746.686 | 25.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;696 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 696 | 34746.696 | 25.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;706 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 706 | 34746.706 | 25.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;716 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 716 | 34746.716 | 25.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;726 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 726 | 34746.726 | 25.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;736 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 736 | 34746.736 | 25.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;746 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 746 | 34746.746 | 25.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;756 | 95.1173 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 756 | 34746.756 | 25.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;766 | 95.1173 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 766 | 34746.766 | 25.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;776 | 95.1173 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 776 | 34746.776 | 25.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;786 | 95.1173 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 786 | 34746.786 | 25.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;796 | 95.1173 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 796 | 34746.796 | 25.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;806 | 95.1173 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 806 | 34746.806 | 25.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;816 | 95.1173 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 816 | 34746.816 | 25.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;826 | 95.1173 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 826 | 34746.826 | 25.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;836 | 95.1163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 836 | 34746.836 | 25.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;846 | 95.1163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 846 | 34746.846 | 25.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;856 | 95.1163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 856 | 34746.856 | 25.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;866 | 95.1163 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 866 | 34746.866 | 25.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;876 | 95.1163 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 876 | 34746.876 | 25.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;886 | 95.1163 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 886 | 34746.886 | 25.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;896 | 95.1163 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 896 | 34746.896 | 25.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;906 | 95.1163 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 906 | 34746.906 | 25.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;916 | 95.1163 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 916 | 34746.916 | 25.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;926 | 95.1163 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 926 | 34746.926 | 25.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;936 | 95.1173 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 936 | 34746.936 | 25.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;946 | 95.1173 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 946 | 34746.946 | 25.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;956 | 95.1173 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 956 | 34746.956 | 25.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;966 | 95.1173 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 966 | 34746.966 | 25.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;976 | 95.1173 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 976 | 34746.976 | 25.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;986 | 95.1173 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 986 | 34746.986 | 25.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:06;996 | 95.1173 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 06 | 996 | 34746.996 | 25.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;006 | 95.1173 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 006 | 34747.006 | 25.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;016 | 95.1173 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 016 | 34747.016 | 25.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;026 | 95.1173 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 026 | 34747.026 | 25.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;036 | 95.1163 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 036 | 34747.036 | 25.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;046 | 95.1163 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 046 | 34747.046 | 25.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;056 | 95.1163 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 056 | 34747.056 | 25.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;066 | 95.1163 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 066 | 34747.066 | 25.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;076 | 95.1163 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 076 | 34747.076 | 25.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;086 | 95.1163 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 086 | 34747.086 | 25.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;096 | 95.1163 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 096 | 34747.096 | 25.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;106 | 95.1163 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 106 | 34747.106 | 25.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;116 | 95.1163 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 116 | 34747.116 | 25.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;126 | 95.1163 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 126 | 34747.126 | 25.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;136 | 95.1153 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 136 | 34747.136 | 25.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;146 | 95.1153 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 146 | 34747.146 | 25.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;156 | 95.1153 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 156 | 34747.156 | 25.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;166 | 95.1153 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 166 | 34747.166 | 25.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;176 | 95.1153 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 176 | 34747.176 | 25.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;186 | 95.1153 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 186 | 34747.186 | 25.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;196 | 95.1153 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 196 | 34747.196 | 25.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;206 | 95.1153 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 206 | 34747.206 | 25.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;216 | 95.1153 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 216 | 34747.216 | 25.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;226 | 95.1153 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 226 | 34747.226 | 25.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;236 | 95.1163 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 236 | 34747.236 | 25.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;246 | 95.1163 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 246 | 34747.246 | 25.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;256 | 95.1163 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 256 | 34747.256 | 25.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;266 | 95.1163 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 266 | 34747.266 | 25.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;276 | 95.1163 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 276 | 34747.276 | 25.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;286 | 95.1163 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 286 | 34747.286 | 25.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;296 | 95.1163 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 296 | 34747.296 | 25.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;306 | 95.1163 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 306 | 34747.306 | 25.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;316 | 95.1163 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 316 | 34747.316 | 25.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;326 | 95.1163 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 326 | 34747.326 | 25.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;336 | 95.1173 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 336 | 34747.336 | 25.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;346 | 95.1173 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 346 | 34747.346 | 25.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;356 | 95.1173 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 356 | 34747.356 | 25.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;366 | 95.1173 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 366 | 34747.366 | 25.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;376 | 95.1173 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 376 | 34747.376 | 25.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;386 | 95.1173 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 386 | 34747.386 | 25.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;396 | 95.1173 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 396 | 34747.396 | 25.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;406 | 95.1173 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 406 | 34747.406 | 25.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;416 | 95.1173 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 416 | 34747.416 | 25.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;426 | 95.1173 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 426 | 34747.426 | 25.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;436 | 95.1163 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 436 | 34747.436 | 25.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;446 | 95.1163 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 446 | 34747.446 | 25.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;456 | 95.1163 | 294.614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 456 | 34747.456 | 25.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;466 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 466 | 34747.466 | 25.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;476 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 476 | 34747.476 | 25.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;486 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 486 | 34747.486 | 25.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;496 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 496 | 34747.496 | 25.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;506 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 506 | 34747.506 | 25.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;516 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 516 | 34747.516 | 25.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;526 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 526 | 34747.526 | 25.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;536 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 536 | 34747.536 | 26
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;546 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 546 | 34747.546 | 26.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;556 | 95.1163 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 556 | 34747.556 | 26.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;566 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 566 | 34747.566 | 26.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;576 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 576 | 34747.576 | 26.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;586 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 586 | 34747.586 | 26.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;596 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 596 | 34747.596 | 26.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;606 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 606 | 34747.606 | 26.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;616 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 616 | 34747.616 | 26.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;626 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 626 | 34747.626 | 26.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;636 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 636 | 34747.636 | 26.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;646 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 646 | 34747.646 | 26.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;656 | 95.1163 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 656 | 34747.656 | 26.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;666 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 666 | 34747.666 | 26.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;676 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 676 | 34747.676 | 26.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;686 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 686 | 34747.686 | 26.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;696 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 696 | 34747.696 | 26.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;706 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 706 | 34747.706 | 26.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;716 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 716 | 34747.716 | 26.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;726 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 726 | 34747.726 | 26.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;736 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 736 | 34747.736 | 26.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;746 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 746 | 34747.746 | 26.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;756 | 95.1163 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 756 | 34747.756 | 26.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;766 | 95.1163 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 766 | 34747.766 | 26.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;776 | 95.1163 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 776 | 34747.776 | 26.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;786 | 95.1163 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 786 | 34747.786 | 26.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;796 | 95.1163 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 796 | 34747.796 | 26.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;806 | 95.1163 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 806 | 34747.806 | 26.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;816 | 95.1163 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 816 | 34747.816 | 26.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;826 | 95.1163 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 826 | 34747.826 | 26.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;836 | 95.1183 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 836 | 34747.836 | 26.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;846 | 95.1183 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 846 | 34747.846 | 26.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;856 | 95.1183 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 856 | 34747.856 | 26.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;866 | 95.1183 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 866 | 34747.866 | 26.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;876 | 95.1183 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 876 | 34747.876 | 26.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;886 | 95.1183 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 886 | 34747.886 | 26.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;896 | 95.1183 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 896 | 34747.896 | 26.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;906 | 95.1183 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 906 | 34747.906 | 26.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;916 | 95.1183 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 916 | 34747.916 | 26.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;926 | 95.1183 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 926 | 34747.926 | 26.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;936 | 95.1173 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 936 | 34747.936 | 26.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;946 | 95.1173 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 946 | 34747.946 | 26.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;956 | 95.1173 | 294.5842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 956 | 34747.956 | 26.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;966 | 95.1173 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 966 | 34747.966 | 26.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;976 | 95.1173 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 976 | 34747.976 | 26.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;986 | 95.1173 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 986 | 34747.986 | 26.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:07;996 | 95.1173 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 07 | 996 | 34747.996 | 26.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;006 | 95.1173 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 006 | 34748.006 | 26.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;016 | 95.1173 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 016 | 34748.016 | 26.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;026 | 95.1173 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 026 | 34748.026 | 26.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;036 | 95.1163 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 036 | 34748.036 | 26.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;046 | 95.1163 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 046 | 34748.046 | 26.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;056 | 95.1163 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 056 | 34748.056 | 26.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;066 | 95.1163 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 066 | 34748.066 | 26.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;076 | 95.1163 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 076 | 34748.076 | 26.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;086 | 95.1163 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 086 | 34748.086 | 26.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;096 | 95.1163 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 096 | 34748.096 | 26.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;106 | 95.1163 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 106 | 34748.106 | 26.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;116 | 95.1163 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 116 | 34748.116 | 26.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;126 | 95.1163 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 126 | 34748.126 | 26.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;136 | 95.1173 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 136 | 34748.136 | 26.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;146 | 95.1173 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 146 | 34748.146 | 26.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;156 | 95.1173 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 156 | 34748.156 | 26.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;166 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 166 | 34748.166 | 26.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;176 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 176 | 34748.176 | 26.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;186 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 186 | 34748.186 | 26.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;196 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 196 | 34748.196 | 26.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;206 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 206 | 34748.206 | 26.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;216 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 216 | 34748.216 | 26.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;226 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 226 | 34748.226 | 26.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;236 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 236 | 34748.236 | 26.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;246 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 246 | 34748.246 | 26.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;256 | 95.1173 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 256 | 34748.256 | 26.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;266 | 95.1173 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 266 | 34748.266 | 26.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;276 | 95.1173 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 276 | 34748.276 | 26.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;286 | 95.1173 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 286 | 34748.286 | 26.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;296 | 95.1173 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 296 | 34748.296 | 26.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;306 | 95.1173 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 306 | 34748.306 | 26.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;316 | 95.1173 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 316 | 34748.316 | 26.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;326 | 95.1173 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 326 | 34748.326 | 26.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;336 | 95.1153 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 336 | 34748.336 | 26.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;346 | 95.1153 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 346 | 34748.346 | 26.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;356 | 95.1153 | 294.5741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 356 | 34748.356 | 26.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;366 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 366 | 34748.366 | 26.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;376 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 376 | 34748.376 | 26.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;386 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 386 | 34748.386 | 26.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;396 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 396 | 34748.396 | 26.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;406 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 406 | 34748.406 | 26.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;416 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 416 | 34748.416 | 26.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;426 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 426 | 34748.426 | 26.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;436 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 436 | 34748.436 | 26.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;446 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 446 | 34748.446 | 26.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;456 | 95.1153 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 456 | 34748.456 | 26.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;466 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 466 | 34748.466 | 26.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;476 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 476 | 34748.476 | 26.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;486 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 486 | 34748.486 | 26.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;496 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 496 | 34748.496 | 26.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;506 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 506 | 34748.506 | 26.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;516 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 516 | 34748.516 | 26.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;526 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 526 | 34748.526 | 26.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;536 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 536 | 34748.536 | 27
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;546 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 546 | 34748.546 | 27.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;556 | 95.1153 | 294.7024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 556 | 34748.556 | 27.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;566 | 95.1153 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 566 | 34748.566 | 27.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;576 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 576 | 34748.576 | 27.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;586 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 586 | 34748.586 | 27.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;596 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 596 | 34748.596 | 27.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;606 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 606 | 34748.606 | 27.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;616 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 616 | 34748.616 | 27.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;626 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 626 | 34748.626 | 27.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;636 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 636 | 34748.636 | 27.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;646 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 646 | 34748.646 | 27.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;656 | 95.1163 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 656 | 34748.656 | 27.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;666 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 666 | 34748.666 | 27.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;676 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 676 | 34748.676 | 27.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;686 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 686 | 34748.686 | 27.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;696 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 696 | 34748.696 | 27.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;706 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 706 | 34748.706 | 27.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;716 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 716 | 34748.716 | 27.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;726 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 726 | 34748.726 | 27.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;736 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 736 | 34748.736 | 27.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;746 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 746 | 34748.746 | 27.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;756 | 95.1163 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 756 | 34748.756 | 27.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;766 | 95.1163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 766 | 34748.766 | 27.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;776 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 776 | 34748.776 | 27.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;786 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 786 | 34748.786 | 27.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;796 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 796 | 34748.796 | 27.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;806 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 806 | 34748.806 | 27.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;816 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 816 | 34748.816 | 27.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;826 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 826 | 34748.826 | 27.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;836 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 836 | 34748.836 | 27.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;846 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 846 | 34748.846 | 27.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;856 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 856 | 34748.856 | 27.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;866 | 95.1153 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 866 | 34748.866 | 27.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;876 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 876 | 34748.876 | 27.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;886 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 886 | 34748.886 | 27.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;896 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 896 | 34748.896 | 27.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;906 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 906 | 34748.906 | 27.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;916 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 916 | 34748.916 | 27.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;926 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 926 | 34748.926 | 27.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;936 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 936 | 34748.936 | 27.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;946 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 946 | 34748.946 | 27.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;956 | 95.1173 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 956 | 34748.956 | 27.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;966 | 95.1173 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 966 | 34748.966 | 27.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;976 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 976 | 34748.976 | 27.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;986 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 986 | 34748.986 | 27.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:08;996 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 08 | 996 | 34748.996 | 27.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;006 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 006 | 34749.006 | 27.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;016 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 016 | 34749.016 | 27.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;026 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 026 | 34749.026 | 27.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;036 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 036 | 34749.036 | 27.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;046 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 046 | 34749.046 | 27.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;056 | 95.1153 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 056 | 34749.056 | 27.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;066 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 066 | 34749.066 | 27.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;076 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 076 | 34749.076 | 27.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;086 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 086 | 34749.086 | 27.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;096 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 096 | 34749.096 | 27.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;106 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 106 | 34749.106 | 27.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;116 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 116 | 34749.116 | 27.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;126 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 126 | 34749.126 | 27.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;136 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 136 | 34749.136 | 27.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;146 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 146 | 34749.146 | 27.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;156 | 95.1153 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 156 | 34749.156 | 27.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;166 | 95.1153 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 166 | 34749.166 | 27.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;176 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 176 | 34749.176 | 27.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;186 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 186 | 34749.186 | 27.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;196 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 196 | 34749.196 | 27.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;206 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 206 | 34749.206 | 27.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;216 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 216 | 34749.216 | 27.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;226 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 226 | 34749.226 | 27.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;236 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 236 | 34749.236 | 27.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;246 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 246 | 34749.246 | 27.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;256 | 95.1163 | 294.837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 256 | 34749.256 | 27.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;266 | 95.1163 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 266 | 34749.266 | 27.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;276 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 276 | 34749.276 | 27.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;286 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 286 | 34749.286 | 27.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;296 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 296 | 34749.296 | 27.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;306 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 306 | 34749.306 | 27.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;316 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 316 | 34749.316 | 27.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;326 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 326 | 34749.326 | 27.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;336 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 336 | 34749.336 | 27.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;346 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 346 | 34749.346 | 27.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;356 | 95.1153 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 356 | 34749.356 | 27.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;366 | 95.1153 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 366 | 34749.366 | 27.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;376 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 376 | 34749.376 | 27.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;386 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 386 | 34749.386 | 27.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;396 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 396 | 34749.396 | 27.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;406 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 406 | 34749.406 | 27.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;416 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 416 | 34749.416 | 27.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;426 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 426 | 34749.426 | 27.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;436 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 436 | 34749.436 | 27.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;446 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 446 | 34749.446 | 27.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;456 | 95.1163 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 456 | 34749.456 | 27.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;466 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 466 | 34749.466 | 27.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;476 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 476 | 34749.476 | 27.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;486 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 486 | 34749.486 | 27.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;496 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 496 | 34749.496 | 27.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;506 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 506 | 34749.506 | 27.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;516 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 516 | 34749.516 | 27.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;526 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 526 | 34749.526 | 27.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;536 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 536 | 34749.536 | 28
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;546 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 546 | 34749.546 | 28.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;556 | 95.1163 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 556 | 34749.556 | 28.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;566 | 95.1163 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 566 | 34749.566 | 28.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;576 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 576 | 34749.576 | 28.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;586 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 586 | 34749.586 | 28.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;596 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 596 | 34749.596 | 28.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;606 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 606 | 34749.606 | 28.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;616 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 616 | 34749.616 | 28.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;626 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 626 | 34749.626 | 28.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;636 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 636 | 34749.636 | 28.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;646 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 646 | 34749.646 | 28.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;656 | 95.1173 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 656 | 34749.656 | 28.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;666 | 95.1173 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 666 | 34749.666 | 28.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;676 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 676 | 34749.676 | 28.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;686 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 686 | 34749.686 | 28.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;696 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 696 | 34749.696 | 28.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;706 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 706 | 34749.706 | 28.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;716 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 716 | 34749.716 | 28.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;726 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 726 | 34749.726 | 28.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;736 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 736 | 34749.736 | 28.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;746 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 746 | 34749.746 | 28.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;756 | 95.1143 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 756 | 34749.756 | 28.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;766 | 95.1143 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 766 | 34749.766 | 28.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;776 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 776 | 34749.776 | 28.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;786 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 786 | 34749.786 | 28.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;796 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 796 | 34749.796 | 28.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;806 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 806 | 34749.806 | 28.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;816 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 816 | 34749.816 | 28.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;826 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 826 | 34749.826 | 28.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;836 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 836 | 34749.836 | 28.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;846 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 846 | 34749.846 | 28.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;856 | 95.1153 | 294.8408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 856 | 34749.856 | 28.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;866 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 866 | 34749.866 | 28.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;876 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 876 | 34749.876 | 28.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;886 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 886 | 34749.886 | 28.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;896 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 896 | 34749.896 | 28.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;906 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 906 | 34749.906 | 28.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;916 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 916 | 34749.916 | 28.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;926 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 926 | 34749.926 | 28.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;936 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 936 | 34749.936 | 28.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;946 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 946 | 34749.946 | 28.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;956 | 95.1153 | 294.8207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 956 | 34749.956 | 28.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;966 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 966 | 34749.966 | 28.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;976 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 976 | 34749.976 | 28.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;986 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 986 | 34749.986 | 28.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:09;996 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 09 | 996 | 34749.996 | 28.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;006 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 006 | 34750.006 | 28.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;016 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 016 | 34750.016 | 28.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;026 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 026 | 34750.026 | 28.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;036 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 036 | 34750.036 | 28.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;046 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 046 | 34750.046 | 28.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;056 | 95.1153 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 056 | 34750.056 | 28.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;066 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 066 | 34750.066 | 28.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;076 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 076 | 34750.076 | 28.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;086 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 086 | 34750.086 | 28.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;096 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 096 | 34750.096 | 28.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;106 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 106 | 34750.106 | 28.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;116 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 116 | 34750.116 | 28.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;126 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 126 | 34750.126 | 28.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;136 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 136 | 34750.136 | 28.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;146 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 146 | 34750.146 | 28.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;156 | 95.1153 | 294.8006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 156 | 34750.156 | 28.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;166 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 166 | 34750.166 | 28.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;176 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 176 | 34750.176 | 28.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;186 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 186 | 34750.186 | 28.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;196 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 196 | 34750.196 | 28.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;206 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 206 | 34750.206 | 28.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;216 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 216 | 34750.216 | 28.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;226 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 226 | 34750.226 | 28.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;236 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 236 | 34750.236 | 28.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;246 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 246 | 34750.246 | 28.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;256 | 95.1153 | 294.7638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 256 | 34750.256 | 28.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;266 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 266 | 34750.266 | 28.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;276 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 276 | 34750.276 | 28.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;286 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 286 | 34750.286 | 28.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;296 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 296 | 34750.296 | 28.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;306 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 306 | 34750.306 | 28.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;316 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 316 | 34750.316 | 28.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;326 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 326 | 34750.326 | 28.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;336 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 336 | 34750.336 | 28.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;346 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 346 | 34750.346 | 28.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;356 | 95.1153 | 294.7431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 356 | 34750.356 | 28.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;366 | 95.1153 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 366 | 34750.366 | 28.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;376 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 376 | 34750.376 | 28.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;386 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 386 | 34750.386 | 28.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;396 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 396 | 34750.396 | 28.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;406 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 406 | 34750.406 | 28.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;416 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 416 | 34750.416 | 28.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;426 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 426 | 34750.426 | 28.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;436 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 436 | 34750.436 | 28.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;446 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 446 | 34750.446 | 28.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;456 | 95.1163 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 456 | 34750.456 | 28.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;466 | 95.1163 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 466 | 34750.466 | 28.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;476 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 476 | 34750.476 | 28.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;486 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 486 | 34750.486 | 28.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;496 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 496 | 34750.496 | 28.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;506 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 506 | 34750.506 | 28.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;516 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 516 | 34750.516 | 28.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;526 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 526 | 34750.526 | 28.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;536 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 536 | 34750.536 | 29
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;546 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 546 | 34750.546 | 29.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;556 | 95.1153 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 556 | 34750.556 | 29.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;566 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 566 | 34750.566 | 29.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;576 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 576 | 34750.576 | 29.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;586 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 586 | 34750.586 | 29.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;596 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 596 | 34750.596 | 29.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;606 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 606 | 34750.606 | 29.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;616 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 616 | 34750.616 | 29.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;626 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 626 | 34750.626 | 29.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;636 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 636 | 34750.636 | 29.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;646 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 646 | 34750.646 | 29.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;656 | 95.1153 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 656 | 34750.656 | 29.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;666 | 95.1153 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 666 | 34750.666 | 29.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;676 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 676 | 34750.676 | 29.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;686 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 686 | 34750.686 | 29.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;696 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 696 | 34750.696 | 29.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;706 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 706 | 34750.706 | 29.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;716 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 716 | 34750.716 | 29.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;726 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 726 | 34750.726 | 29.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;736 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 736 | 34750.736 | 29.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;746 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 746 | 34750.746 | 29.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;756 | 95.1163 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 756 | 34750.756 | 29.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;766 | 95.1163 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 766 | 34750.766 | 29.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;776 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 776 | 34750.776 | 29.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;786 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 786 | 34750.786 | 29.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;796 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 796 | 34750.796 | 29.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;806 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 806 | 34750.806 | 29.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;816 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 816 | 34750.816 | 29.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;826 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 826 | 34750.826 | 29.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;836 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 836 | 34750.836 | 29.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;846 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 846 | 34750.846 | 29.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;856 | 95.1153 | 294.8612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 856 | 34750.856 | 29.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;866 | 95.1153 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 866 | 34750.866 | 29.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;876 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 876 | 34750.876 | 29.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;886 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 886 | 34750.886 | 29.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;896 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 896 | 34750.896 | 29.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;906 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 906 | 34750.906 | 29.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;916 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 916 | 34750.916 | 29.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;926 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 926 | 34750.926 | 29.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;936 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 936 | 34750.936 | 29.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;946 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 946 | 34750.946 | 29.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;956 | 95.1163 | 294.8308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 956 | 34750.956 | 29.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;966 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 966 | 34750.966 | 29.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;976 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 976 | 34750.976 | 29.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;986 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 986 | 34750.986 | 29.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:10;996 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 10 | 996 | 34750.996 | 29.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;006 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 006 | 34751.006 | 29.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;016 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 016 | 34751.016 | 29.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;026 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 026 | 34751.026 | 29.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;036 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 036 | 34751.036 | 29.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;046 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 046 | 34751.046 | 29.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;056 | 95.1163 | 294.7886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 056 | 34751.056 | 29.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;066 | 95.1163 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 066 | 34751.066 | 29.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;076 | 95.1163 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 076 | 34751.076 | 29.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;086 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 086 | 34751.086 | 29.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;096 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 096 | 34751.096 | 29.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;106 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 106 | 34751.106 | 29.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;116 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 116 | 34751.116 | 29.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;126 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 126 | 34751.126 | 29.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;136 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 136 | 34751.136 | 29.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;146 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 146 | 34751.146 | 29.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;156 | 95.1153 | 294.7689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 156 | 34751.156 | 29.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;166 | 95.1153 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 166 | 34751.166 | 29.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;176 | 95.1153 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 176 | 34751.176 | 29.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;186 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 186 | 34751.186 | 29.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;196 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 196 | 34751.196 | 29.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;206 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 206 | 34751.206 | 29.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;216 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 216 | 34751.216 | 29.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;226 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 226 | 34751.226 | 29.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;236 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 236 | 34751.236 | 29.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;246 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 246 | 34751.246 | 29.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;256 | 95.1163 | 294.778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 256 | 34751.256 | 29.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;266 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 266 | 34751.266 | 29.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;276 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 276 | 34751.276 | 29.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;286 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 286 | 34751.286 | 29.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;296 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 296 | 34751.296 | 29.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;306 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 306 | 34751.306 | 29.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;316 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 316 | 34751.316 | 29.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;326 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 326 | 34751.326 | 29.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;336 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 336 | 34751.336 | 29.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;346 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 346 | 34751.346 | 29.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;356 | 95.1163 | 294.7945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 356 | 34751.356 | 29.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;366 | 95.1163 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 366 | 34751.366 | 29.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;376 | 95.1163 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 376 | 34751.376 | 29.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;386 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 386 | 34751.386 | 29.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;396 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 396 | 34751.396 | 29.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;406 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 406 | 34751.406 | 29.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;416 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 416 | 34751.416 | 29.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;426 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 426 | 34751.426 | 29.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;436 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 436 | 34751.436 | 29.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;446 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 446 | 34751.446 | 29.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;456 | 95.1143 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 456 | 34751.456 | 29.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;466 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 466 | 34751.466 | 29.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;476 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 476 | 34751.476 | 29.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;486 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 486 | 34751.486 | 29.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;496 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 496 | 34751.496 | 29.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;506 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 506 | 34751.506 | 29.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;516 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 516 | 34751.516 | 29.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;526 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 526 | 34751.526 | 29.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;536 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 536 | 34751.536 | 30
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;546 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 546 | 34751.546 | 30.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;556 | 95.1143 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 556 | 34751.556 | 30.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;566 | 95.1143 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 566 | 34751.566 | 30.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;576 | 95.1143 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 576 | 34751.576 | 30.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;586 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 586 | 34751.586 | 30.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;596 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 596 | 34751.596 | 30.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;606 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 606 | 34751.606 | 30.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;616 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 616 | 34751.616 | 30.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;626 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 626 | 34751.626 | 30.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;636 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 636 | 34751.636 | 30.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;646 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 646 | 34751.646 | 30.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;656 | 95.1153 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 656 | 34751.656 | 30.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;666 | 95.1153 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 666 | 34751.666 | 30.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;676 | 95.1153 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 676 | 34751.676 | 30.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;686 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 686 | 34751.686 | 30.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;696 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 696 | 34751.696 | 30.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;706 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 706 | 34751.706 | 30.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;716 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 716 | 34751.716 | 30.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;726 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 726 | 34751.726 | 30.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;736 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 736 | 34751.736 | 30.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;746 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 746 | 34751.746 | 30.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;756 | 95.1133 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 756 | 34751.756 | 30.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;766 | 95.1133 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 766 | 34751.766 | 30.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;776 | 95.1133 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 776 | 34751.776 | 30.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;786 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 786 | 34751.786 | 30.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;796 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 796 | 34751.796 | 30.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;806 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 806 | 34751.806 | 30.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;816 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 816 | 34751.816 | 30.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;826 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 826 | 34751.826 | 30.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;836 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 836 | 34751.836 | 30.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;846 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 846 | 34751.846 | 30.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;856 | 95.1153 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 856 | 34751.856 | 30.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;866 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 866 | 34751.866 | 30.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;876 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 876 | 34751.876 | 30.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;886 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 886 | 34751.886 | 30.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;896 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 896 | 34751.896 | 30.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;906 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 906 | 34751.906 | 30.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;916 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 916 | 34751.916 | 30.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;926 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 926 | 34751.926 | 30.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;936 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 936 | 34751.936 | 30.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;946 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 946 | 34751.946 | 30.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;956 | 95.1153 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 956 | 34751.956 | 30.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;966 | 95.1153 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 966 | 34751.966 | 30.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;976 | 95.1153 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 976 | 34751.976 | 30.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;986 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 986 | 34751.986 | 30.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:11;996 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 11 | 996 | 34751.996 | 30.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;006 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 006 | 34752.006 | 30.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;016 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 016 | 34752.016 | 30.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;026 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 026 | 34752.026 | 30.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;036 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 036 | 34752.036 | 30.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;046 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 046 | 34752.046 | 30.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;056 | 95.1143 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 056 | 34752.056 | 30.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;066 | 95.1143 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 066 | 34752.066 | 30.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;076 | 95.1143 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 076 | 34752.076 | 30.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;086 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 086 | 34752.086 | 30.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;096 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 096 | 34752.096 | 30.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;106 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 106 | 34752.106 | 30.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;116 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 116 | 34752.116 | 30.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;126 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 126 | 34752.126 | 30.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;136 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 136 | 34752.136 | 30.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;146 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 146 | 34752.146 | 30.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;156 | 95.1153 | 295.0214 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 156 | 34752.156 | 30.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;166 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 166 | 34752.166 | 30.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;176 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 176 | 34752.176 | 30.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;186 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 186 | 34752.186 | 30.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;196 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 196 | 34752.196 | 30.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;206 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 206 | 34752.206 | 30.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;216 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 216 | 34752.216 | 30.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;226 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 226 | 34752.226 | 30.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;236 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 236 | 34752.236 | 30.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;246 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 246 | 34752.246 | 30.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;256 | 95.1153 | 295.0357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 256 | 34752.256 | 30.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;266 | 95.1153 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 266 | 34752.266 | 30.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;276 | 95.1153 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 276 | 34752.276 | 30.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;286 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 286 | 34752.286 | 30.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;296 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 296 | 34752.296 | 30.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;306 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 306 | 34752.306 | 30.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;316 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 316 | 34752.316 | 30.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;326 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 326 | 34752.326 | 30.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;336 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 336 | 34752.336 | 30.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;346 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 346 | 34752.346 | 30.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;356 | 95.1163 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 356 | 34752.356 | 30.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;366 | 95.1163 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 366 | 34752.366 | 30.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;376 | 95.1163 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 376 | 34752.376 | 30.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;386 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 386 | 34752.386 | 30.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;396 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 396 | 34752.396 | 30.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;406 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 406 | 34752.406 | 30.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;416 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 416 | 34752.416 | 30.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;426 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 426 | 34752.426 | 30.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;436 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 436 | 34752.436 | 30.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;446 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 446 | 34752.446 | 30.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;456 | 95.1143 | 295.0472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 456 | 34752.456 | 30.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;466 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 466 | 34752.466 | 30.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;476 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 476 | 34752.476 | 30.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;486 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 486 | 34752.486 | 30.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;496 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 496 | 34752.496 | 30.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;506 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 506 | 34752.506 | 30.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;516 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 516 | 34752.516 | 30.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;526 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 526 | 34752.526 | 30.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;536 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 536 | 34752.536 | 31
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;546 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 546 | 34752.546 | 31.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;556 | 95.1143 | 295.0587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 556 | 34752.556 | 31.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;566 | 95.1143 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 566 | 34752.566 | 31.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;576 | 95.1143 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 576 | 34752.576 | 31.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;586 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 586 | 34752.586 | 31.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;596 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 596 | 34752.596 | 31.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;606 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 606 | 34752.606 | 31.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;616 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 616 | 34752.616 | 31.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;626 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 626 | 34752.626 | 31.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;636 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 636 | 34752.636 | 31.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;646 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 646 | 34752.646 | 31.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;656 | 95.1153 | 295.0805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 656 | 34752.656 | 31.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;666 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 666 | 34752.666 | 31.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;676 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 676 | 34752.676 | 31.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;686 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 686 | 34752.686 | 31.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;696 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 696 | 34752.696 | 31.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;706 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 706 | 34752.706 | 31.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;716 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 716 | 34752.716 | 31.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;726 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 726 | 34752.726 | 31.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;736 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 736 | 34752.736 | 31.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;746 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 746 | 34752.746 | 31.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;756 | 95.1153 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 756 | 34752.756 | 31.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;766 | 95.1153 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 766 | 34752.766 | 31.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;776 | 95.1153 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 776 | 34752.776 | 31.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;786 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 786 | 34752.786 | 31.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;796 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 796 | 34752.796 | 31.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;806 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 806 | 34752.806 | 31.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;816 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 816 | 34752.816 | 31.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;826 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 826 | 34752.826 | 31.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;836 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 836 | 34752.836 | 31.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;846 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 846 | 34752.846 | 31.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;856 | 95.1143 | 295.0837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 856 | 34752.856 | 31.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;866 | 95.1143 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 866 | 34752.866 | 31.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;876 | 95.1143 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 876 | 34752.876 | 31.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;886 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 886 | 34752.886 | 31.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;896 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 896 | 34752.896 | 31.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;906 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 906 | 34752.906 | 31.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;916 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 916 | 34752.916 | 31.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;926 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 926 | 34752.926 | 31.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;936 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 936 | 34752.936 | 31.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;946 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 946 | 34752.946 | 31.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;956 | 95.1153 | 295.0874 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 956 | 34752.956 | 31.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;966 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 966 | 34752.966 | 31.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;976 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 976 | 34752.976 | 31.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;986 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 986 | 34752.986 | 31.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:12;996 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 12 | 996 | 34752.996 | 31.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;006 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 006 | 34753.006 | 31.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;016 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 016 | 34753.016 | 31.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;026 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 026 | 34753.026 | 31.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;036 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 036 | 34753.036 | 31.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;046 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 046 | 34753.046 | 31.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;056 | 95.1153 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 056 | 34753.056 | 31.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;066 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 066 | 34753.066 | 31.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;076 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 076 | 34753.076 | 31.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;086 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 086 | 34753.086 | 31.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;096 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 096 | 34753.096 | 31.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;106 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 106 | 34753.106 | 31.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;116 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 116 | 34753.116 | 31.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;126 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 126 | 34753.126 | 31.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;136 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 136 | 34753.136 | 31.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;146 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 146 | 34753.146 | 31.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;156 | 95.1153 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 156 | 34753.156 | 31.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;166 | 95.1153 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 166 | 34753.166 | 31.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;176 | 95.1153 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 176 | 34753.176 | 31.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;186 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 186 | 34753.186 | 31.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;196 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 196 | 34753.196 | 31.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;206 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 206 | 34753.206 | 31.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;216 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 216 | 34753.216 | 31.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;226 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 226 | 34753.226 | 31.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;236 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 236 | 34753.236 | 31.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;246 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 246 | 34753.246 | 31.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;256 | 95.1143 | 294.9759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 256 | 34753.256 | 31.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;266 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 266 | 34753.266 | 31.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;276 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 276 | 34753.276 | 31.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;286 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 286 | 34753.286 | 31.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;296 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 296 | 34753.296 | 31.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;306 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 306 | 34753.306 | 31.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;316 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 316 | 34753.316 | 31.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;326 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 326 | 34753.326 | 31.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;336 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 336 | 34753.336 | 31.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;346 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 346 | 34753.346 | 31.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;356 | 95.1143 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 356 | 34753.356 | 31.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;366 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 366 | 34753.366 | 31.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;376 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 376 | 34753.376 | 31.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;386 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 386 | 34753.386 | 31.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;396 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 396 | 34753.396 | 31.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;406 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 406 | 34753.406 | 31.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;416 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 416 | 34753.416 | 31.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;426 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 426 | 34753.426 | 31.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;436 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 436 | 34753.436 | 31.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;446 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 446 | 34753.446 | 31.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;456 | 95.1143 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 456 | 34753.456 | 31.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;466 | 95.1143 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 466 | 34753.466 | 31.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;476 | 95.1143 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 476 | 34753.476 | 31.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;486 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 486 | 34753.486 | 31.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;496 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 496 | 34753.496 | 31.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;506 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 506 | 34753.506 | 31.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;516 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 516 | 34753.516 | 31.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;526 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 526 | 34753.526 | 31.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;536 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 536 | 34753.536 | 32
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;546 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 546 | 34753.546 | 32.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;556 | 95.1153 | 294.9362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 556 | 34753.556 | 32.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;566 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 566 | 34753.566 | 32.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;576 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 576 | 34753.576 | 32.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;586 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 586 | 34753.586 | 32.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;596 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 596 | 34753.596 | 32.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;606 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 606 | 34753.606 | 32.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;616 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 616 | 34753.616 | 32.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;626 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 626 | 34753.626 | 32.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;636 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 636 | 34753.636 | 32.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;646 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 646 | 34753.646 | 32.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;656 | 95.1153 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 656 | 34753.656 | 32.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;666 | 95.1153 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 666 | 34753.666 | 32.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;676 | 95.1153 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 676 | 34753.676 | 32.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;686 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 686 | 34753.686 | 32.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;696 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 696 | 34753.696 | 32.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;706 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 706 | 34753.706 | 32.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;716 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 716 | 34753.716 | 32.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;726 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 726 | 34753.726 | 32.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;736 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 736 | 34753.736 | 32.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;746 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 746 | 34753.746 | 32.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;756 | 95.1143 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 756 | 34753.756 | 32.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;766 | 95.1143 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 766 | 34753.766 | 32.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;776 | 95.1143 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 776 | 34753.776 | 32.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;786 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 786 | 34753.786 | 32.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;796 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 796 | 34753.796 | 32.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;806 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 806 | 34753.806 | 32.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;816 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 816 | 34753.816 | 32.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;826 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 826 | 34753.826 | 32.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;836 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 836 | 34753.836 | 32.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;846 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 846 | 34753.846 | 32.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;856 | 95.1153 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 856 | 34753.856 | 32.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;866 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 866 | 34753.866 | 32.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;876 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 876 | 34753.876 | 32.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;886 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 886 | 34753.886 | 32.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;896 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 896 | 34753.896 | 32.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;906 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 906 | 34753.906 | 32.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;916 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 916 | 34753.916 | 32.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;926 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 926 | 34753.926 | 32.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;936 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 936 | 34753.936 | 32.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;946 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 946 | 34753.946 | 32.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;956 | 95.1153 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 956 | 34753.956 | 32.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;966 | 95.1153 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 966 | 34753.966 | 32.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;976 | 95.1153 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 976 | 34753.976 | 32.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;986 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 986 | 34753.986 | 32.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:13;996 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 13 | 996 | 34753.996 | 32.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;006 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 006 | 34754.006 | 32.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;016 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 016 | 34754.016 | 32.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;026 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 026 | 34754.026 | 32.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;036 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 036 | 34754.036 | 32.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;046 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 046 | 34754.046 | 32.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;056 | 95.1143 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 056 | 34754.056 | 32.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;066 | 95.1143 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 066 | 34754.066 | 32.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;076 | 95.1143 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 076 | 34754.076 | 32.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;086 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 086 | 34754.086 | 32.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;096 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 096 | 34754.096 | 32.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;106 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 106 | 34754.106 | 32.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;116 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 116 | 34754.116 | 32.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;126 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 126 | 34754.126 | 32.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;136 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 136 | 34754.136 | 32.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;146 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 146 | 34754.146 | 32.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;156 | 95.1153 | 295.1235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 156 | 34754.156 | 32.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;166 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 166 | 34754.166 | 32.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;176 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 176 | 34754.176 | 32.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;186 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 186 | 34754.186 | 32.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;196 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 196 | 34754.196 | 32.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;206 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 206 | 34754.206 | 32.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;216 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 216 | 34754.216 | 32.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;226 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 226 | 34754.226 | 32.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;236 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 236 | 34754.236 | 32.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;246 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 246 | 34754.246 | 32.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;256 | 95.1153 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 256 | 34754.256 | 32.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;266 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 266 | 34754.266 | 32.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;276 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 276 | 34754.276 | 32.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;286 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 286 | 34754.286 | 32.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;296 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 296 | 34754.296 | 32.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;306 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 306 | 34754.306 | 32.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;316 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 316 | 34754.316 | 32.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;326 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 326 | 34754.326 | 32.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;336 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 336 | 34754.336 | 32.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;346 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 346 | 34754.346 | 32.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;356 | 95.1153 | 295.2077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 356 | 34754.356 | 32.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;366 | 95.1153 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 366 | 34754.366 | 32.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;376 | 95.1153 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 376 | 34754.376 | 32.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;386 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 386 | 34754.386 | 32.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;396 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 396 | 34754.396 | 32.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;406 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 406 | 34754.406 | 32.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;416 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 416 | 34754.416 | 32.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;426 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 426 | 34754.426 | 32.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;436 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 436 | 34754.436 | 32.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;446 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 446 | 34754.446 | 32.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;456 | 95.1143 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 456 | 34754.456 | 32.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;466 | 95.1143 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 466 | 34754.466 | 32.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;476 | 95.1143 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 476 | 34754.476 | 32.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;486 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 486 | 34754.486 | 32.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;496 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 496 | 34754.496 | 32.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;506 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 506 | 34754.506 | 32.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;516 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 516 | 34754.516 | 32.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;526 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 526 | 34754.526 | 32.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;536 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 536 | 34754.536 | 33
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;546 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 546 | 34754.546 | 33.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;556 | 95.1133 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 556 | 34754.556 | 33.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;566 | 95.1133 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 566 | 34754.566 | 33.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;576 | 95.1133 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 576 | 34754.576 | 33.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;586 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 586 | 34754.586 | 33.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;596 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 596 | 34754.596 | 33.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;606 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 606 | 34754.606 | 33.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;616 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 616 | 34754.616 | 33.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;626 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 626 | 34754.626 | 33.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;636 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 636 | 34754.636 | 33.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;646 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 646 | 34754.646 | 33.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;656 | 95.1153 | 295.2582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 656 | 34754.656 | 33.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;666 | 95.1153 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 666 | 34754.666 | 33.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;676 | 95.1153 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 676 | 34754.676 | 33.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;686 | 95.1153 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 686 | 34754.686 | 33.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;696 | 95.1153 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 696 | 34754.696 | 33.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;706 | 95.1153 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 706 | 34754.706 | 33.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;716 | 95.1133 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 716 | 34754.716 | 33.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;726 | 95.1133 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 726 | 34754.726 | 33.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;736 | 95.1133 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 736 | 34754.736 | 33.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;746 | 95.1133 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 746 | 34754.746 | 33.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;756 | 95.1133 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 756 | 34754.756 | 33.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;766 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 766 | 34754.766 | 33.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;776 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 776 | 34754.776 | 33.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;786 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 786 | 34754.786 | 33.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;796 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 796 | 34754.796 | 33.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;806 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 806 | 34754.806 | 33.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;816 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 816 | 34754.816 | 33.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;826 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 826 | 34754.826 | 33.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;836 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 836 | 34754.836 | 33.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;846 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 846 | 34754.846 | 33.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;856 | 95.1133 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 856 | 34754.856 | 33.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;866 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 866 | 34754.866 | 33.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;876 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 876 | 34754.876 | 33.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;886 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 886 | 34754.886 | 33.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;896 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 896 | 34754.896 | 33.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;906 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 906 | 34754.906 | 33.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;916 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 916 | 34754.916 | 33.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;926 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 926 | 34754.926 | 33.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;936 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 936 | 34754.936 | 33.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;946 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 946 | 34754.946 | 33.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;956 | 95.1133 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 956 | 34754.956 | 33.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;966 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 966 | 34754.966 | 33.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;976 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 976 | 34754.976 | 33.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;986 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 986 | 34754.986 | 33.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:14;996 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 14 | 996 | 34754.996 | 33.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;006 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 006 | 34755.006 | 33.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;016 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 016 | 34755.016 | 33.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;026 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 026 | 34755.026 | 33.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;036 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 036 | 34755.036 | 33.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;046 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 046 | 34755.046 | 33.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;056 | 95.1133 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 056 | 34755.056 | 33.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;066 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 066 | 34755.066 | 33.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;076 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 076 | 34755.076 | 33.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;086 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 086 | 34755.086 | 33.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;096 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 096 | 34755.096 | 33.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;106 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 106 | 34755.106 | 33.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;116 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 116 | 34755.116 | 33.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;126 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 126 | 34755.126 | 33.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;136 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 136 | 34755.136 | 33.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;146 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 146 | 34755.146 | 33.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;156 | 95.1133 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 156 | 34755.156 | 33.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;166 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 166 | 34755.166 | 33.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;176 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 176 | 34755.176 | 33.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;186 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 186 | 34755.186 | 33.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;196 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 196 | 34755.196 | 33.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;206 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 206 | 34755.206 | 33.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;216 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 216 | 34755.216 | 33.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;226 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 226 | 34755.226 | 33.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;236 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 236 | 34755.236 | 33.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;246 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 246 | 34755.246 | 33.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;256 | 95.1133 | 295.2232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 256 | 34755.256 | 33.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;266 | 95.1133 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 266 | 34755.266 | 33.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;276 | 95.1133 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 276 | 34755.276 | 33.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;286 | 95.1133 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 286 | 34755.286 | 33.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;296 | 95.1133 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 296 | 34755.296 | 33.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;306 | 95.1133 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 306 | 34755.306 | 33.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;316 | 95.1143 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 316 | 34755.316 | 33.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;326 | 95.1143 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 326 | 34755.326 | 33.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;336 | 95.1143 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 336 | 34755.336 | 33.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;346 | 95.1143 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 346 | 34755.346 | 33.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;356 | 95.1143 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 356 | 34755.356 | 33.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;366 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 366 | 34755.366 | 33.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;376 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 376 | 34755.376 | 33.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;386 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 386 | 34755.386 | 33.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;396 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 396 | 34755.396 | 33.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;406 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 406 | 34755.406 | 33.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;416 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 416 | 34755.416 | 33.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;426 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 426 | 34755.426 | 33.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;436 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 436 | 34755.436 | 33.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;446 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 446 | 34755.446 | 33.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;456 | 95.1143 | 295.2052 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 456 | 34755.456 | 33.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;466 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 466 | 34755.466 | 33.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;476 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 476 | 34755.476 | 33.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;486 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 486 | 34755.486 | 33.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;496 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 496 | 34755.496 | 33.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;506 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 506 | 34755.506 | 33.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;516 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 516 | 34755.516 | 33.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;526 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 526 | 34755.526 | 33.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;536 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 536 | 34755.536 | 34
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;546 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 546 | 34755.546 | 34.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;556 | 95.1143 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 556 | 34755.556 | 34.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;566 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 566 | 34755.566 | 34.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;576 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 576 | 34755.576 | 34.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;586 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 586 | 34755.586 | 34.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;596 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 596 | 34755.596 | 34.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;606 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 606 | 34755.606 | 34.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;616 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 616 | 34755.616 | 34.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;626 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 626 | 34755.626 | 34.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;636 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 636 | 34755.636 | 34.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;646 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 646 | 34755.646 | 34.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;656 | 95.1143 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 656 | 34755.656 | 34.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;666 | 95.1143 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 666 | 34755.666 | 34.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;676 | 95.1143 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 676 | 34755.676 | 34.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;686 | 95.1143 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 686 | 34755.686 | 34.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;696 | 95.1143 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 696 | 34755.696 | 34.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;706 | 95.1143 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 706 | 34755.706 | 34.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;716 | 95.1133 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 716 | 34755.716 | 34.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;726 | 95.1133 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 726 | 34755.726 | 34.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;736 | 95.1133 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 736 | 34755.736 | 34.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;746 | 95.1133 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 746 | 34755.746 | 34.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;756 | 95.1133 | 295.1959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 756 | 34755.756 | 34.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;766 | 95.1133 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 766 | 34755.766 | 34.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;776 | 95.1133 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 776 | 34755.776 | 34.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;786 | 95.1133 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 786 | 34755.786 | 34.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;796 | 95.1133 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 796 | 34755.796 | 34.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;806 | 95.1133 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 806 | 34755.806 | 34.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;816 | 95.1123 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 816 | 34755.816 | 34.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;826 | 95.1123 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 826 | 34755.826 | 34.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;836 | 95.1123 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 836 | 34755.836 | 34.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;846 | 95.1123 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 846 | 34755.846 | 34.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;856 | 95.1123 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 856 | 34755.856 | 34.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;866 | 95.1123 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 866 | 34755.866 | 34.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;876 | 95.1123 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 876 | 34755.876 | 34.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;886 | 95.1123 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 886 | 34755.886 | 34.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;896 | 95.1123 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 896 | 34755.896 | 34.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;906 | 95.1123 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 906 | 34755.906 | 34.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;916 | 95.1113 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 916 | 34755.916 | 34.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;926 | 95.1113 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 926 | 34755.926 | 34.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;936 | 95.1113 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 936 | 34755.936 | 34.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;946 | 95.1113 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 946 | 34755.946 | 34.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;956 | 95.1113 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 956 | 34755.956 | 34.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;966 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 966 | 34755.966 | 34.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;976 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 976 | 34755.976 | 34.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;986 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 986 | 34755.986 | 34.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:15;996 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 15 | 996 | 34755.996 | 34.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;006 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 006 | 34756.006 | 34.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;016 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 016 | 34756.016 | 34.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;026 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 026 | 34756.026 | 34.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;036 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 036 | 34756.036 | 34.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;046 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 046 | 34756.046 | 34.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;056 | 95.1113 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 056 | 34756.056 | 34.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;066 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 066 | 34756.066 | 34.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;076 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 076 | 34756.076 | 34.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;086 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 086 | 34756.086 | 34.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;096 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 096 | 34756.096 | 34.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;106 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 106 | 34756.106 | 34.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;116 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 116 | 34756.116 | 34.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;126 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 126 | 34756.126 | 34.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;136 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 136 | 34756.136 | 34.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;146 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 146 | 34756.146 | 34.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;156 | 95.1113 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 156 | 34756.156 | 34.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;166 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 166 | 34756.166 | 34.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;176 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 176 | 34756.176 | 34.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;186 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 186 | 34756.186 | 34.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;196 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 196 | 34756.196 | 34.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;206 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 206 | 34756.206 | 34.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;216 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 216 | 34756.216 | 34.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;226 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 226 | 34756.226 | 34.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;236 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 236 | 34756.236 | 34.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;246 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 246 | 34756.246 | 34.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;256 | 95.1113 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 256 | 34756.256 | 34.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;266 | 95.1113 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 266 | 34756.266 | 34.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;276 | 95.1113 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 276 | 34756.276 | 34.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;286 | 95.1113 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 286 | 34756.286 | 34.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;296 | 95.1113 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 296 | 34756.296 | 34.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;306 | 95.1113 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 306 | 34756.306 | 34.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;316 | 95.1113 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 316 | 34756.316 | 34.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;326 | 95.1113 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 326 | 34756.326 | 34.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;336 | 95.1103 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 336 | 34756.336 | 34.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;346 | 95.1103 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 346 | 34756.346 | 34.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;356 | 95.1103 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 356 | 34756.356 | 34.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;366 | 95.1103 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 366 | 34756.366 | 34.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;376 | 95.1103 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 376 | 34756.376 | 34.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;386 | 95.1103 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 386 | 34756.386 | 34.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;396 | 95.1103 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 396 | 34756.396 | 34.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;406 | 95.1103 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 406 | 34756.406 | 34.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;416 | 95.1103 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 416 | 34756.416 | 34.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;426 | 95.1103 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 426 | 34756.426 | 34.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;436 | 95.1123 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 436 | 34756.436 | 34.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;446 | 95.1123 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 446 | 34756.446 | 34.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;456 | 95.1123 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 456 | 34756.456 | 34.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;466 | 95.1123 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 466 | 34756.466 | 34.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;476 | 95.1123 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 476 | 34756.476 | 34.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;486 | 95.1123 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 486 | 34756.486 | 34.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;496 | 95.1123 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 496 | 34756.496 | 34.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;506 | 95.1123 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 506 | 34756.506 | 34.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;516 | 95.1123 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 516 | 34756.516 | 34.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;526 | 95.1123 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 526 | 34756.526 | 34.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;536 | 95.1113 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 536 | 34756.536 | 35
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;546 | 95.1113 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 546 | 34756.546 | 35.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;556 | 95.1113 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 556 | 34756.556 | 35.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;566 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 566 | 34756.566 | 35.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;576 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 576 | 34756.576 | 35.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;586 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 586 | 34756.586 | 35.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;596 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 596 | 34756.596 | 35.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;606 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 606 | 34756.606 | 35.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;616 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 616 | 34756.616 | 35.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;626 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 626 | 34756.626 | 35.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;636 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 636 | 34756.636 | 35.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;646 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 646 | 34756.646 | 35.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;656 | 95.1113 | 295.2243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 656 | 34756.656 | 35.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;666 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 666 | 34756.666 | 35.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;676 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 676 | 34756.676 | 35.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;686 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 686 | 34756.686 | 35.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;696 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 696 | 34756.696 | 35.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;706 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 706 | 34756.706 | 35.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;716 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 716 | 34756.716 | 35.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;726 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 726 | 34756.726 | 35.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;736 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 736 | 34756.736 | 35.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;746 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 746 | 34756.746 | 35.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;756 | 95.1113 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 756 | 34756.756 | 35.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;766 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 766 | 34756.766 | 35.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;776 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 776 | 34756.776 | 35.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;786 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 786 | 34756.786 | 35.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;796 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 796 | 34756.796 | 35.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;806 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 806 | 34756.806 | 35.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;816 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 816 | 34756.816 | 35.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;826 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 826 | 34756.826 | 35.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;836 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 836 | 34756.836 | 35.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;846 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 846 | 34756.846 | 35.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;856 | 95.1113 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 856 | 34756.856 | 35.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;866 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 866 | 34756.866 | 35.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;876 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 876 | 34756.876 | 35.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;886 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 886 | 34756.886 | 35.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;896 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 896 | 34756.896 | 35.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;906 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 906 | 34756.906 | 35.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;916 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 916 | 34756.916 | 35.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;926 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 926 | 34756.926 | 35.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;936 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 936 | 34756.936 | 35.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;946 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 946 | 34756.946 | 35.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;956 | 95.1113 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 956 | 34756.956 | 35.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;966 | 95.1113 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 966 | 34756.966 | 35.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;976 | 95.1113 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 976 | 34756.976 | 35.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;986 | 95.1113 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 986 | 34756.986 | 35.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:16;996 | 95.1113 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 16 | 996 | 34756.996 | 35.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;006 | 95.1113 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 006 | 34757.006 | 35.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;016 | 95.1113 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 016 | 34757.016 | 35.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;026 | 95.1113 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 026 | 34757.026 | 35.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;036 | 95.1103 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 036 | 34757.036 | 35.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;046 | 95.1103 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 046 | 34757.046 | 35.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;056 | 95.1103 | 295.2575 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 056 | 34757.056 | 35.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;066 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 066 | 34757.066 | 35.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;076 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 076 | 34757.076 | 35.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;086 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 086 | 34757.086 | 35.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;096 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 096 | 34757.096 | 35.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;106 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 106 | 34757.106 | 35.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;116 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 116 | 34757.116 | 35.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;126 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 126 | 34757.126 | 35.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;136 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 136 | 34757.136 | 35.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;146 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 146 | 34757.146 | 35.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;156 | 95.1103 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 156 | 34757.156 | 35.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;166 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 166 | 34757.166 | 35.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;176 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 176 | 34757.176 | 35.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;186 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 186 | 34757.186 | 35.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;196 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 196 | 34757.196 | 35.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;206 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 206 | 34757.206 | 35.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;216 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 216 | 34757.216 | 35.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;226 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 226 | 34757.226 | 35.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;236 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 236 | 34757.236 | 35.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;246 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 246 | 34757.246 | 35.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;256 | 95.1103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 256 | 34757.256 | 35.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;266 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 266 | 34757.266 | 35.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;276 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 276 | 34757.276 | 35.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;286 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 286 | 34757.286 | 35.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;296 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 296 | 34757.296 | 35.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;306 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 306 | 34757.306 | 35.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;316 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 316 | 34757.316 | 35.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;326 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 326 | 34757.326 | 35.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;336 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 336 | 34757.336 | 35.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;346 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 346 | 34757.346 | 35.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;356 | 95.1103 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 356 | 34757.356 | 35.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;366 | 95.1103 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 366 | 34757.366 | 35.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;376 | 95.1103 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 376 | 34757.376 | 35.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;386 | 95.1103 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 386 | 34757.386 | 35.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;396 | 95.1103 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 396 | 34757.396 | 35.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;406 | 95.1103 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 406 | 34757.406 | 35.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;416 | 95.1103 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 416 | 34757.416 | 35.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;426 | 95.1103 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 426 | 34757.426 | 35.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;436 | 95.1093 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 436 | 34757.436 | 35.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;446 | 95.1093 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 446 | 34757.446 | 35.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;456 | 95.1093 | 295.2506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 456 | 34757.456 | 35.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;466 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 466 | 34757.466 | 35.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;476 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 476 | 34757.476 | 35.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;486 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 486 | 34757.486 | 35.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;496 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 496 | 34757.496 | 35.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;506 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 506 | 34757.506 | 35.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;516 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 516 | 34757.516 | 35.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;526 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 526 | 34757.526 | 35.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;536 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 536 | 34757.536 | 36
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;546 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 546 | 34757.546 | 36.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;556 | 95.1093 | 295.2534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 556 | 34757.556 | 36.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;566 | 95.1093 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 566 | 34757.566 | 36.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;576 | 95.1093 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 576 | 34757.576 | 36.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;586 | 95.1093 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 586 | 34757.586 | 36.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;596 | 95.1093 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 596 | 34757.596 | 36.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;606 | 95.1093 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 606 | 34757.606 | 36.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;616 | 95.1093 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 616 | 34757.616 | 36.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;626 | 95.1093 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 626 | 34757.626 | 36.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;636 | 95.1103 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 636 | 34757.636 | 36.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;646 | 95.1103 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 646 | 34757.646 | 36.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;656 | 95.1103 | 295.2617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 656 | 34757.656 | 36.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;666 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 666 | 34757.666 | 36.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;676 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 676 | 34757.676 | 36.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;686 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 686 | 34757.686 | 36.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;696 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 696 | 34757.696 | 36.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;706 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 706 | 34757.706 | 36.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;716 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 716 | 34757.716 | 36.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;726 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 726 | 34757.726 | 36.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;736 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 736 | 34757.736 | 36.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;746 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 746 | 34757.746 | 36.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;756 | 95.1103 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 756 | 34757.756 | 36.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;766 | 95.1103 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 766 | 34757.766 | 36.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;776 | 95.1103 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 776 | 34757.776 | 36.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;786 | 95.1103 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 786 | 34757.786 | 36.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;796 | 95.1103 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 796 | 34757.796 | 36.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;806 | 95.1103 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 806 | 34757.806 | 36.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;816 | 95.1103 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 816 | 34757.816 | 36.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;826 | 95.1103 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 826 | 34757.826 | 36.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;836 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 836 | 34757.836 | 36.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;846 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 846 | 34757.846 | 36.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;856 | 95.1093 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 856 | 34757.856 | 36.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;866 | 95.1093 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 866 | 34757.866 | 36.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;876 | 95.1093 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 876 | 34757.876 | 36.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;886 | 95.1093 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 886 | 34757.886 | 36.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;896 | 95.1093 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 896 | 34757.896 | 36.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;906 | 95.1093 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 906 | 34757.906 | 36.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;916 | 95.1093 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 916 | 34757.916 | 36.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;926 | 95.1093 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 926 | 34757.926 | 36.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;936 | 95.1083 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 936 | 34757.936 | 36.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;946 | 95.1083 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 946 | 34757.946 | 36.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;956 | 95.1083 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 956 | 34757.956 | 36.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;966 | 95.1083 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 966 | 34757.966 | 36.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;976 | 95.1083 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 976 | 34757.976 | 36.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;986 | 95.1083 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 986 | 34757.986 | 36.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:17;996 | 95.1083 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 17 | 996 | 34757.996 | 36.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;006 | 95.1083 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 006 | 34758.006 | 36.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;016 | 95.1083 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 016 | 34758.016 | 36.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;026 | 95.1083 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 026 | 34758.026 | 36.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;036 | 95.1103 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 036 | 34758.036 | 36.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;046 | 95.1103 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 046 | 34758.046 | 36.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;056 | 95.1103 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 056 | 34758.056 | 36.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;066 | 95.1103 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 066 | 34758.066 | 36.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;076 | 95.1103 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 076 | 34758.076 | 36.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;086 | 95.1103 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 086 | 34758.086 | 36.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;096 | 95.1103 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 096 | 34758.096 | 36.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;106 | 95.1103 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 106 | 34758.106 | 36.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;116 | 95.1103 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 116 | 34758.116 | 36.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;126 | 95.1103 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 126 | 34758.126 | 36.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;136 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 136 | 34758.136 | 36.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;146 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 146 | 34758.146 | 36.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;156 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 156 | 34758.156 | 36.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;166 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 166 | 34758.166 | 36.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;176 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 176 | 34758.176 | 36.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;186 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 186 | 34758.186 | 36.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;196 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 196 | 34758.196 | 36.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;206 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 206 | 34758.206 | 36.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;216 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 216 | 34758.216 | 36.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;226 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 226 | 34758.226 | 36.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;236 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 236 | 34758.236 | 36.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;246 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 246 | 34758.246 | 36.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;256 | 95.1093 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 256 | 34758.256 | 36.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;266 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 266 | 34758.266 | 36.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;276 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 276 | 34758.276 | 36.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;286 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 286 | 34758.286 | 36.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;296 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 296 | 34758.296 | 36.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;306 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 306 | 34758.306 | 36.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;316 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 316 | 34758.316 | 36.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;326 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 326 | 34758.326 | 36.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;336 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 336 | 34758.336 | 36.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;346 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 346 | 34758.346 | 36.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;356 | 95.1093 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 356 | 34758.356 | 36.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;366 | 95.1093 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 366 | 34758.366 | 36.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;376 | 95.1093 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 376 | 34758.376 | 36.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;386 | 95.1093 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 386 | 34758.386 | 36.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;396 | 95.1093 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 396 | 34758.396 | 36.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;406 | 95.1093 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 406 | 34758.406 | 36.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;416 | 95.1093 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 416 | 34758.416 | 36.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;426 | 95.1093 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 426 | 34758.426 | 36.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;436 | 95.1103 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 436 | 34758.436 | 36.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;446 | 95.1103 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 446 | 34758.446 | 36.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;456 | 95.1103 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 456 | 34758.456 | 36.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;466 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 466 | 34758.466 | 36.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;476 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 476 | 34758.476 | 36.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;486 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 486 | 34758.486 | 36.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;496 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 496 | 34758.496 | 36.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;506 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 506 | 34758.506 | 36.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;516 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 516 | 34758.516 | 36.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;526 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 526 | 34758.526 | 36.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;536 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 536 | 34758.536 | 37
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;546 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 546 | 34758.546 | 37.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;556 | 95.1103 | 295.2569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 556 | 34758.556 | 37.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;566 | 95.1103 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 566 | 34758.566 | 37.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;576 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 576 | 34758.576 | 37.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;586 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 586 | 34758.586 | 37.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;596 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 596 | 34758.596 | 37.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;606 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 606 | 34758.606 | 37.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;616 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 616 | 34758.616 | 37.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;626 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 626 | 34758.626 | 37.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;636 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 636 | 34758.636 | 37.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;646 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 646 | 34758.646 | 37.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;656 | 95.1093 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 656 | 34758.656 | 37.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;666 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 666 | 34758.666 | 37.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;676 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 676 | 34758.676 | 37.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;686 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 686 | 34758.686 | 37.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;696 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 696 | 34758.696 | 37.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;706 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 706 | 34758.706 | 37.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;716 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 716 | 34758.716 | 37.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;726 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 726 | 34758.726 | 37.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;736 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 736 | 34758.736 | 37.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;746 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 746 | 34758.746 | 37.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;756 | 95.1093 | 295.2766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 756 | 34758.756 | 37.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;766 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 766 | 34758.766 | 37.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;776 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 776 | 34758.776 | 37.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;786 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 786 | 34758.786 | 37.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;796 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 796 | 34758.796 | 37.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;806 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 806 | 34758.806 | 37.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;816 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 816 | 34758.816 | 37.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;826 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 826 | 34758.826 | 37.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;836 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 836 | 34758.836 | 37.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;846 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 846 | 34758.846 | 37.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;856 | 95.1093 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 856 | 34758.856 | 37.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;866 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 866 | 34758.866 | 37.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;876 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 876 | 34758.876 | 37.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;886 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 886 | 34758.886 | 37.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;896 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 896 | 34758.896 | 37.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;906 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 906 | 34758.906 | 37.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;916 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 916 | 34758.916 | 37.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;926 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 926 | 34758.926 | 37.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;936 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 936 | 34758.936 | 37.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;946 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 946 | 34758.946 | 37.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;956 | 95.1093 | 295.2937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 956 | 34758.956 | 37.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;966 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 966 | 34758.966 | 37.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;976 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 976 | 34758.976 | 37.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;986 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 986 | 34758.986 | 37.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:18;996 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 18 | 996 | 34758.996 | 37.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;006 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 006 | 34759.006 | 37.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;016 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 016 | 34759.016 | 37.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;026 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 026 | 34759.026 | 37.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;036 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 036 | 34759.036 | 37.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;046 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 046 | 34759.046 | 37.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;056 | 95.1093 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 056 | 34759.056 | 37.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;066 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 066 | 34759.066 | 37.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;076 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 076 | 34759.076 | 37.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;086 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 086 | 34759.086 | 37.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;096 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 096 | 34759.096 | 37.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;106 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 106 | 34759.106 | 37.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;116 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 116 | 34759.116 | 37.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;126 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 126 | 34759.126 | 37.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;136 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 136 | 34759.136 | 37.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;146 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 146 | 34759.146 | 37.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;156 | 95.1093 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 156 | 34759.156 | 37.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;166 | 95.1093 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 166 | 34759.166 | 37.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;176 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 176 | 34759.176 | 37.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;186 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 186 | 34759.186 | 37.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;196 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 196 | 34759.196 | 37.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;206 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 206 | 34759.206 | 37.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;216 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 216 | 34759.216 | 37.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;226 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 226 | 34759.226 | 37.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;236 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 236 | 34759.236 | 37.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;246 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 246 | 34759.246 | 37.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;256 | 95.1083 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 256 | 34759.256 | 37.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;266 | 95.1083 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 266 | 34759.266 | 37.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;276 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 276 | 34759.276 | 37.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;286 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 286 | 34759.286 | 37.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;296 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 296 | 34759.296 | 37.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;306 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 306 | 34759.306 | 37.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;316 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 316 | 34759.316 | 37.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;326 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 326 | 34759.326 | 37.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;336 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 336 | 34759.336 | 37.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;346 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 346 | 34759.346 | 37.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;356 | 95.1093 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 356 | 34759.356 | 37.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;366 | 95.1093 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 366 | 34759.366 | 37.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;376 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 376 | 34759.376 | 37.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;386 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 386 | 34759.386 | 37.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;396 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 396 | 34759.396 | 37.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;406 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 406 | 34759.406 | 37.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;416 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 416 | 34759.416 | 37.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;426 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 426 | 34759.426 | 37.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;436 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 436 | 34759.436 | 37.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;446 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 446 | 34759.446 | 37.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;456 | 95.1073 | 295.2975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 456 | 34759.456 | 37.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;466 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 466 | 34759.466 | 37.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;476 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 476 | 34759.476 | 37.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;486 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 486 | 34759.486 | 37.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;496 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 496 | 34759.496 | 37.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;506 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 506 | 34759.506 | 37.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;516 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 516 | 34759.516 | 37.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;526 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 526 | 34759.526 | 37.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;536 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 536 | 34759.536 | 38
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;546 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 546 | 34759.546 | 38.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;556 | 95.1073 | 295.2986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 556 | 34759.556 | 38.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;566 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 566 | 34759.566 | 38.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;576 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 576 | 34759.576 | 38.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;586 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 586 | 34759.586 | 38.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;596 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 596 | 34759.596 | 38.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;606 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 606 | 34759.606 | 38.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;616 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 616 | 34759.616 | 38.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;626 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 626 | 34759.626 | 38.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;636 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 636 | 34759.636 | 38.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;646 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 646 | 34759.646 | 38.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;656 | 95.1073 | 295.2897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 656 | 34759.656 | 38.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;666 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 666 | 34759.666 | 38.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;676 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 676 | 34759.676 | 38.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;686 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 686 | 34759.686 | 38.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;696 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 696 | 34759.696 | 38.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;706 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 706 | 34759.706 | 38.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;716 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 716 | 34759.716 | 38.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;726 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 726 | 34759.726 | 38.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;736 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 736 | 34759.736 | 38.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;746 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 746 | 34759.746 | 38.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;756 | 95.1073 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 756 | 34759.756 | 38.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;766 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 766 | 34759.766 | 38.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;776 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 776 | 34759.776 | 38.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;786 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 786 | 34759.786 | 38.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;796 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 796 | 34759.796 | 38.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;806 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 806 | 34759.806 | 38.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;816 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 816 | 34759.816 | 38.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;826 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 826 | 34759.826 | 38.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;836 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 836 | 34759.836 | 38.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;846 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 846 | 34759.846 | 38.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;856 | 95.1073 | 295.2788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 856 | 34759.856 | 38.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;866 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 866 | 34759.866 | 38.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;876 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 876 | 34759.876 | 38.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;886 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 886 | 34759.886 | 38.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;896 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 896 | 34759.896 | 38.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;906 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 906 | 34759.906 | 38.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;916 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 916 | 34759.916 | 38.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;926 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 926 | 34759.926 | 38.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;936 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 936 | 34759.936 | 38.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;946 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 946 | 34759.946 | 38.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;956 | 95.1073 | 295.2884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 956 | 34759.956 | 38.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;966 | 95.1073 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 966 | 34759.966 | 38.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;976 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 976 | 34759.976 | 38.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;986 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 986 | 34759.986 | 38.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:19;996 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 19 | 996 | 34759.996 | 38.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;006 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 006 | 34760.006 | 38.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;016 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 016 | 34760.016 | 38.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;026 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 026 | 34760.026 | 38.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;036 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 036 | 34760.036 | 38.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;046 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 046 | 34760.046 | 38.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;056 | 95.1083 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 056 | 34760.056 | 38.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;066 | 95.1083 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 066 | 34760.066 | 38.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;076 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 076 | 34760.076 | 38.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;086 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 086 | 34760.086 | 38.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;096 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 096 | 34760.096 | 38.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;106 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 106 | 34760.106 | 38.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;116 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 116 | 34760.116 | 38.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;126 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 126 | 34760.126 | 38.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;136 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 136 | 34760.136 | 38.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;146 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 146 | 34760.146 | 38.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;156 | 95.1073 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 156 | 34760.156 | 38.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;166 | 95.1073 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 166 | 34760.166 | 38.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;176 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 176 | 34760.176 | 38.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;186 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 186 | 34760.186 | 38.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;196 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 196 | 34760.196 | 38.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;206 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 206 | 34760.206 | 38.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;216 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 216 | 34760.216 | 38.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;226 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 226 | 34760.226 | 38.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;236 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 236 | 34760.236 | 38.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;246 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 246 | 34760.246 | 38.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;256 | 95.1083 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 256 | 34760.256 | 38.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;266 | 95.1083 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 266 | 34760.266 | 38.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;276 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 276 | 34760.276 | 38.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;286 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 286 | 34760.286 | 38.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;296 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 296 | 34760.296 | 38.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;306 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 306 | 34760.306 | 38.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;316 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 316 | 34760.316 | 38.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;326 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 326 | 34760.326 | 38.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;336 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 336 | 34760.336 | 38.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;346 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 346 | 34760.346 | 38.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;356 | 95.1073 | 295.2773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 356 | 34760.356 | 38.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;366 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 366 | 34760.366 | 38.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;376 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 376 | 34760.376 | 38.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;386 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 386 | 34760.386 | 38.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;396 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 396 | 34760.396 | 38.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;406 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 406 | 34760.406 | 38.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;416 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 416 | 34760.416 | 38.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;426 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 426 | 34760.426 | 38.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;436 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 436 | 34760.436 | 38.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;446 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 446 | 34760.446 | 38.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;456 | 95.1073 | 295.2565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 456 | 34760.456 | 38.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;466 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 466 | 34760.466 | 38.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;476 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 476 | 34760.476 | 38.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;486 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 486 | 34760.486 | 38.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;496 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 496 | 34760.496 | 38.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;506 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 506 | 34760.506 | 38.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;516 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 516 | 34760.516 | 38.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;526 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 526 | 34760.526 | 38.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;536 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 536 | 34760.536 | 39
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;546 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 546 | 34760.546 | 39.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;556 | 95.1073 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 556 | 34760.556 | 39.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;566 | 95.1073 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 566 | 34760.566 | 39.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;576 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 576 | 34760.576 | 39.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;586 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 586 | 34760.586 | 39.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;596 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 596 | 34760.596 | 39.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;606 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 606 | 34760.606 | 39.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;616 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 616 | 34760.616 | 39.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;626 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 626 | 34760.626 | 39.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;636 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 636 | 34760.636 | 39.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;646 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 646 | 34760.646 | 39.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;656 | 95.1063 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 656 | 34760.656 | 39.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;666 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 666 | 34760.666 | 39.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;676 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 676 | 34760.676 | 39.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;686 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 686 | 34760.686 | 39.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;696 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 696 | 34760.696 | 39.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;706 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 706 | 34760.706 | 39.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;716 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 716 | 34760.716 | 39.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;726 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 726 | 34760.726 | 39.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;736 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 736 | 34760.736 | 39.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;746 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 746 | 34760.746 | 39.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;756 | 95.1063 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 756 | 34760.756 | 39.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;766 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 766 | 34760.766 | 39.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;776 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 776 | 34760.776 | 39.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;786 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 786 | 34760.786 | 39.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;796 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 796 | 34760.796 | 39.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;806 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 806 | 34760.806 | 39.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;816 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 816 | 34760.816 | 39.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;826 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 826 | 34760.826 | 39.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;836 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 836 | 34760.836 | 39.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;846 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 846 | 34760.846 | 39.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;856 | 95.1063 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 856 | 34760.856 | 39.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;866 | 95.1063 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 866 | 34760.866 | 39.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;876 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 876 | 34760.876 | 39.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;886 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 886 | 34760.886 | 39.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;896 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 896 | 34760.896 | 39.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;906 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 906 | 34760.906 | 39.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;916 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 916 | 34760.916 | 39.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;926 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 926 | 34760.926 | 39.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;936 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 936 | 34760.936 | 39.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;946 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 946 | 34760.946 | 39.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;956 | 95.1053 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 956 | 34760.956 | 39.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;966 | 95.1053 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 966 | 34760.966 | 39.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;976 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 976 | 34760.976 | 39.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;986 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 986 | 34760.986 | 39.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:20;996 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 20 | 996 | 34760.996 | 39.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;006 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 006 | 34761.006 | 39.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;016 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 016 | 34761.016 | 39.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;026 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 026 | 34761.026 | 39.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;036 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 036 | 34761.036 | 39.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;046 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 046 | 34761.046 | 39.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;056 | 95.1063 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 056 | 34761.056 | 39.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;066 | 95.1063 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 066 | 34761.066 | 39.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;076 | 95.1063 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 076 | 34761.076 | 39.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;086 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 086 | 34761.086 | 39.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;096 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 096 | 34761.096 | 39.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;106 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 106 | 34761.106 | 39.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;116 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 116 | 34761.116 | 39.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;126 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 126 | 34761.126 | 39.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;136 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 136 | 34761.136 | 39.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;146 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 146 | 34761.146 | 39.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;156 | 95.1043 | 295.3067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 156 | 34761.156 | 39.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;166 | 95.1043 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 166 | 34761.166 | 39.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;176 | 95.1043 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 176 | 34761.176 | 39.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;186 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 186 | 34761.186 | 39.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;196 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 196 | 34761.196 | 39.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;206 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 206 | 34761.206 | 39.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;216 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 216 | 34761.216 | 39.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;226 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 226 | 34761.226 | 39.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;236 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 236 | 34761.236 | 39.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;246 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 246 | 34761.246 | 39.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;256 | 95.1053 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 256 | 34761.256 | 39.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;266 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 266 | 34761.266 | 39.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;276 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 276 | 34761.276 | 39.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;286 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 286 | 34761.286 | 39.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;296 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 296 | 34761.296 | 39.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;306 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 306 | 34761.306 | 39.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;316 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 316 | 34761.316 | 39.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;326 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 326 | 34761.326 | 39.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;336 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 336 | 34761.336 | 39.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;346 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 346 | 34761.346 | 39.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;356 | 95.1053 | 295.3362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 356 | 34761.356 | 39.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;366 | 95.1053 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 366 | 34761.366 | 39.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;376 | 95.1053 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 376 | 34761.376 | 39.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;386 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 386 | 34761.386 | 39.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;396 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 396 | 34761.396 | 39.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;406 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 406 | 34761.406 | 39.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;416 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 416 | 34761.416 | 39.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;426 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 426 | 34761.426 | 39.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;436 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 436 | 34761.436 | 39.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;446 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 446 | 34761.446 | 39.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;456 | 95.1043 | 295.3561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 456 | 34761.456 | 39.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;466 | 95.1043 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 466 | 34761.466 | 39.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;476 | 95.1043 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 476 | 34761.476 | 39.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;486 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 486 | 34761.486 | 39.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;496 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 496 | 34761.496 | 39.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;506 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 506 | 34761.506 | 39.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;516 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 516 | 34761.516 | 39.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;526 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 526 | 34761.526 | 39.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;536 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 536 | 34761.536 | 40
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;546 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 546 | 34761.546 | 40.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;556 | 95.1053 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 556 | 34761.556 | 40.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;566 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 566 | 34761.566 | 40.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;576 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 576 | 34761.576 | 40.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;586 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 586 | 34761.586 | 40.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;596 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 596 | 34761.596 | 40.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;606 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 606 | 34761.606 | 40.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;616 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 616 | 34761.616 | 40.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;626 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 626 | 34761.626 | 40.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;636 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 636 | 34761.636 | 40.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;646 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 646 | 34761.646 | 40.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;656 | 95.1053 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 656 | 34761.656 | 40.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;666 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 666 | 34761.666 | 40.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;676 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 676 | 34761.676 | 40.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;686 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 686 | 34761.686 | 40.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;696 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 696 | 34761.696 | 40.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;706 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 706 | 34761.706 | 40.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;716 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 716 | 34761.716 | 40.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;726 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 726 | 34761.726 | 40.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;736 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 736 | 34761.736 | 40.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;746 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 746 | 34761.746 | 40.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;756 | 95.1053 | 295.4025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 756 | 34761.756 | 40.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;766 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 766 | 34761.766 | 40.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;776 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 776 | 34761.776 | 40.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;786 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 786 | 34761.786 | 40.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;796 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 796 | 34761.796 | 40.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;806 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 806 | 34761.806 | 40.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;816 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 816 | 34761.816 | 40.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;826 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 826 | 34761.826 | 40.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;836 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 836 | 34761.836 | 40.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;846 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 846 | 34761.846 | 40.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;856 | 95.1053 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 856 | 34761.856 | 40.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;866 | 95.1053 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 866 | 34761.866 | 40.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;876 | 95.1053 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 876 | 34761.876 | 40.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;886 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 886 | 34761.886 | 40.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;896 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 896 | 34761.896 | 40.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;906 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 906 | 34761.906 | 40.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;916 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 916 | 34761.916 | 40.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;926 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 926 | 34761.926 | 40.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;936 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 936 | 34761.936 | 40.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;946 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 946 | 34761.946 | 40.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;956 | 95.1043 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 956 | 34761.956 | 40.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;966 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 966 | 34761.966 | 40.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;976 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 976 | 34761.976 | 40.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;986 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 986 | 34761.986 | 40.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:21;996 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 21 | 996 | 34761.996 | 40.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;006 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 006 | 34762.006 | 40.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;016 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 016 | 34762.016 | 40.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;026 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 026 | 34762.026 | 40.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;036 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 036 | 34762.036 | 40.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;046 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 046 | 34762.046 | 40.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;056 | 95.1043 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 056 | 34762.056 | 40.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;066 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 066 | 34762.066 | 40.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;076 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 076 | 34762.076 | 40.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;086 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 086 | 34762.086 | 40.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;096 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 096 | 34762.096 | 40.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;106 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 106 | 34762.106 | 40.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;116 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 116 | 34762.116 | 40.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;126 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 126 | 34762.126 | 40.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;136 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 136 | 34762.136 | 40.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;146 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 146 | 34762.146 | 40.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;156 | 95.1043 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 156 | 34762.156 | 40.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;166 | 95.1043 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 166 | 34762.166 | 40.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;176 | 95.1043 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 176 | 34762.176 | 40.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;186 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 186 | 34762.186 | 40.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;196 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 196 | 34762.196 | 40.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;206 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 206 | 34762.206 | 40.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;216 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 216 | 34762.216 | 40.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;226 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 226 | 34762.226 | 40.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;236 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 236 | 34762.236 | 40.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;246 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 246 | 34762.246 | 40.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;256 | 95.1053 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 256 | 34762.256 | 40.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;266 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 266 | 34762.266 | 40.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;276 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 276 | 34762.276 | 40.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;286 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 286 | 34762.286 | 40.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;296 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 296 | 34762.296 | 40.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;306 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 306 | 34762.306 | 40.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;316 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 316 | 34762.316 | 40.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;326 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 326 | 34762.326 | 40.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;336 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 336 | 34762.336 | 40.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;346 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 346 | 34762.346 | 40.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;356 | 95.1053 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 356 | 34762.356 | 40.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;366 | 95.1053 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 366 | 34762.366 | 40.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;376 | 95.1053 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 376 | 34762.376 | 40.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;386 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 386 | 34762.386 | 40.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;396 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 396 | 34762.396 | 40.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;406 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 406 | 34762.406 | 40.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;416 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 416 | 34762.416 | 40.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;426 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 426 | 34762.426 | 40.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;436 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 436 | 34762.436 | 40.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;446 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 446 | 34762.446 | 40.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;456 | 95.1033 | 295.3791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 456 | 34762.456 | 40.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;466 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 466 | 34762.466 | 40.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;476 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 476 | 34762.476 | 40.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;486 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 486 | 34762.486 | 40.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;496 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 496 | 34762.496 | 40.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;506 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 506 | 34762.506 | 40.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;516 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 516 | 34762.516 | 40.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;526 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 526 | 34762.526 | 40.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;536 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 536 | 34762.536 | 41
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;546 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 546 | 34762.546 | 41.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;556 | 95.1033 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 556 | 34762.556 | 41.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;566 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 566 | 34762.566 | 41.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;576 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 576 | 34762.576 | 41.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;586 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 586 | 34762.586 | 41.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;596 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 596 | 34762.596 | 41.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;606 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 606 | 34762.606 | 41.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;616 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 616 | 34762.616 | 41.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;626 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 626 | 34762.626 | 41.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;636 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 636 | 34762.636 | 41.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;646 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 646 | 34762.646 | 41.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;656 | 95.1033 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 656 | 34762.656 | 41.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;666 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 666 | 34762.666 | 41.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;676 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 676 | 34762.676 | 41.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;686 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 686 | 34762.686 | 41.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;696 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 696 | 34762.696 | 41.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;706 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 706 | 34762.706 | 41.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;716 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 716 | 34762.716 | 41.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;726 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 726 | 34762.726 | 41.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;736 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 736 | 34762.736 | 41.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;746 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 746 | 34762.746 | 41.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;756 | 95.1023 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 756 | 34762.756 | 41.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;766 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 766 | 34762.766 | 41.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;776 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 776 | 34762.776 | 41.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;786 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 786 | 34762.786 | 41.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;796 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 796 | 34762.796 | 41.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;806 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 806 | 34762.806 | 41.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;816 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 816 | 34762.816 | 41.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;826 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 826 | 34762.826 | 41.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;836 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 836 | 34762.836 | 41.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;846 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 846 | 34762.846 | 41.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;856 | 95.1023 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 856 | 34762.856 | 41.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;866 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 866 | 34762.866 | 41.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;876 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 876 | 34762.876 | 41.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;886 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 886 | 34762.886 | 41.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;896 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 896 | 34762.896 | 41.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;906 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 906 | 34762.906 | 41.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;916 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 916 | 34762.916 | 41.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;926 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 926 | 34762.926 | 41.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;936 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 936 | 34762.936 | 41.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;946 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 946 | 34762.946 | 41.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;956 | 95.1023 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 956 | 34762.956 | 41.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;966 | 95.1023 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 966 | 34762.966 | 41.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;976 | 95.1023 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 976 | 34762.976 | 41.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;986 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 986 | 34762.986 | 41.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:22;996 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 22 | 996 | 34762.996 | 41.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;006 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 006 | 34763.006 | 41.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;016 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 016 | 34763.016 | 41.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;026 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 026 | 34763.026 | 41.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;036 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 036 | 34763.036 | 41.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;046 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 046 | 34763.046 | 41.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;056 | 95.1013 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 056 | 34763.056 | 41.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;066 | 95.1013 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 066 | 34763.066 | 41.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;076 | 95.1013 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 076 | 34763.076 | 41.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;086 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 086 | 34763.086 | 41.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;096 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 096 | 34763.096 | 41.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;106 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 106 | 34763.106 | 41.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;116 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 116 | 34763.116 | 41.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;126 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 126 | 34763.126 | 41.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;136 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 136 | 34763.136 | 41.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;146 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 146 | 34763.146 | 41.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;156 | 95.1023 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 156 | 34763.156 | 41.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;166 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 166 | 34763.166 | 41.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;176 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 176 | 34763.176 | 41.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;186 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 186 | 34763.186 | 41.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;196 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 196 | 34763.196 | 41.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;206 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 206 | 34763.206 | 41.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;216 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 216 | 34763.216 | 41.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;226 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 226 | 34763.226 | 41.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;236 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 236 | 34763.236 | 41.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;246 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 246 | 34763.246 | 41.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;256 | 95.1023 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 256 | 34763.256 | 41.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;266 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 266 | 34763.266 | 41.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;276 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 276 | 34763.276 | 41.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;286 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 286 | 34763.286 | 41.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;296 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 296 | 34763.296 | 41.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;306 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 306 | 34763.306 | 41.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;316 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 316 | 34763.316 | 41.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;326 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 326 | 34763.326 | 41.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;336 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 336 | 34763.336 | 41.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;346 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 346 | 34763.346 | 41.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;356 | 95.1023 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 356 | 34763.356 | 41.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;366 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 366 | 34763.366 | 41.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;376 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 376 | 34763.376 | 41.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;386 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 386 | 34763.386 | 41.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;396 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 396 | 34763.396 | 41.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;406 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 406 | 34763.406 | 41.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;416 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 416 | 34763.416 | 41.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;426 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 426 | 34763.426 | 41.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;436 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 436 | 34763.436 | 41.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;446 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 446 | 34763.446 | 41.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;456 | 95.1023 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 456 | 34763.456 | 41.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;466 | 95.1023 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 466 | 34763.466 | 41.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;476 | 95.1023 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 476 | 34763.476 | 41.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;486 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 486 | 34763.486 | 41.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;496 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 496 | 34763.496 | 41.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;506 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 506 | 34763.506 | 41.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;516 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 516 | 34763.516 | 41.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;526 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 526 | 34763.526 | 41.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;536 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 536 | 34763.536 | 42
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;546 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 546 | 34763.546 | 42.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;556 | 95.1013 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 556 | 34763.556 | 42.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;566 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 566 | 34763.566 | 42.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;576 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 576 | 34763.576 | 42.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;586 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 586 | 34763.586 | 42.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;596 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 596 | 34763.596 | 42.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;606 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 606 | 34763.606 | 42.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;616 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 616 | 34763.616 | 42.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;626 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 626 | 34763.626 | 42.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;636 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 636 | 34763.636 | 42.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;646 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 646 | 34763.646 | 42.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;656 | 95.1013 | 295.3459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 656 | 34763.656 | 42.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;666 | 95.1013 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 666 | 34763.666 | 42.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;676 | 95.1013 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 676 | 34763.676 | 42.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;686 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 686 | 34763.686 | 42.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;696 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 696 | 34763.696 | 42.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;706 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 706 | 34763.706 | 42.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;716 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 716 | 34763.716 | 42.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;726 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 726 | 34763.726 | 42.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;736 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 736 | 34763.736 | 42.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;746 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 746 | 34763.746 | 42.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;756 | 95.1023 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 756 | 34763.756 | 42.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;766 | 95.1023 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 766 | 34763.766 | 42.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;776 | 95.1023 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 776 | 34763.776 | 42.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;786 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 786 | 34763.786 | 42.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;796 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 796 | 34763.796 | 42.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;806 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 806 | 34763.806 | 42.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;816 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 816 | 34763.816 | 42.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;826 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 826 | 34763.826 | 42.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;836 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 836 | 34763.836 | 42.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;846 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 846 | 34763.846 | 42.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;856 | 95.1013 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 856 | 34763.856 | 42.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;866 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 866 | 34763.866 | 42.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;876 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 876 | 34763.876 | 42.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;886 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 886 | 34763.886 | 42.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;896 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 896 | 34763.896 | 42.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;906 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 906 | 34763.906 | 42.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;916 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 916 | 34763.916 | 42.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;926 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 926 | 34763.926 | 42.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;936 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 936 | 34763.936 | 42.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;946 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 946 | 34763.946 | 42.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;956 | 95.1013 | 295.3606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 956 | 34763.956 | 42.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;966 | 95.1013 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 966 | 34763.966 | 42.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;976 | 95.1013 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 976 | 34763.976 | 42.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;986 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 986 | 34763.986 | 42.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:23;996 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 23 | 996 | 34763.996 | 42.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;006 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 006 | 34764.006 | 42.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;016 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 016 | 34764.016 | 42.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;026 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 026 | 34764.026 | 42.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;036 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 036 | 34764.036 | 42.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;046 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 046 | 34764.046 | 42.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;056 | 95.1023 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 056 | 34764.056 | 42.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;066 | 95.1023 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 066 | 34764.066 | 42.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;076 | 95.1023 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 076 | 34764.076 | 42.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;086 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 086 | 34764.086 | 42.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;096 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 096 | 34764.096 | 42.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;106 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 106 | 34764.106 | 42.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;116 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 116 | 34764.116 | 42.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;126 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 126 | 34764.126 | 42.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;136 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 136 | 34764.136 | 42.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;146 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 146 | 34764.146 | 42.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;156 | 95.1013 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 156 | 34764.156 | 42.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;166 | 95.1013 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 166 | 34764.166 | 42.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;176 | 95.1013 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 176 | 34764.176 | 42.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;186 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 186 | 34764.186 | 42.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;196 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 196 | 34764.196 | 42.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;206 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 206 | 34764.206 | 42.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;216 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 216 | 34764.216 | 42.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;226 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 226 | 34764.226 | 42.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;236 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 236 | 34764.236 | 42.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;246 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 246 | 34764.246 | 42.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;256 | 95.1003 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 256 | 34764.256 | 42.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;266 | 95.1003 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 266 | 34764.266 | 42.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;276 | 95.1003 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 276 | 34764.276 | 42.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;286 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 286 | 34764.286 | 42.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;296 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 296 | 34764.296 | 42.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;306 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 306 | 34764.306 | 42.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;316 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 316 | 34764.316 | 42.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;326 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 326 | 34764.326 | 42.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;336 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 336 | 34764.336 | 42.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;346 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 346 | 34764.346 | 42.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;356 | 95.1013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 356 | 34764.356 | 42.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;366 | 95.1013 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 366 | 34764.366 | 42.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;376 | 95.1013 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 376 | 34764.376 | 42.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;386 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 386 | 34764.386 | 42.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;396 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 396 | 34764.396 | 42.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;406 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 406 | 34764.406 | 42.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;416 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 416 | 34764.416 | 42.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;426 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 426 | 34764.426 | 42.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;436 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 436 | 34764.436 | 42.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;446 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 446 | 34764.446 | 42.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;456 | 95.1003 | 295.3701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 456 | 34764.456 | 42.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;466 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 466 | 34764.466 | 42.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;476 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 476 | 34764.476 | 42.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;486 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 486 | 34764.486 | 42.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;496 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 496 | 34764.496 | 42.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;506 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 506 | 34764.506 | 42.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;516 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 516 | 34764.516 | 42.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;526 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 526 | 34764.526 | 42.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;536 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 536 | 34764.536 | 43
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;546 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 546 | 34764.546 | 43.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;556 | 95.1003 | 295.3577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 556 | 34764.556 | 43.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;566 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 566 | 34764.566 | 43.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;576 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 576 | 34764.576 | 43.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;586 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 586 | 34764.586 | 43.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;596 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 596 | 34764.596 | 43.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;606 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 606 | 34764.606 | 43.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;616 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 616 | 34764.616 | 43.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;626 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 626 | 34764.626 | 43.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;636 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 636 | 34764.636 | 43.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;646 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 646 | 34764.646 | 43.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;656 | 95.1003 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 656 | 34764.656 | 43.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;666 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 666 | 34764.666 | 43.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;676 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 676 | 34764.676 | 43.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;686 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 686 | 34764.686 | 43.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;696 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 696 | 34764.696 | 43.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;706 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 706 | 34764.706 | 43.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;716 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 716 | 34764.716 | 43.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;726 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 726 | 34764.726 | 43.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;736 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 736 | 34764.736 | 43.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;746 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 746 | 34764.746 | 43.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;756 | 95.1003 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 756 | 34764.756 | 43.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;766 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 766 | 34764.766 | 43.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;776 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 776 | 34764.776 | 43.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;786 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 786 | 34764.786 | 43.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;796 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 796 | 34764.796 | 43.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;806 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 806 | 34764.806 | 43.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;816 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 816 | 34764.816 | 43.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;826 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 826 | 34764.826 | 43.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;836 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 836 | 34764.836 | 43.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;846 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 846 | 34764.846 | 43.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;856 | 95.1003 | 295.2591 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 856 | 34764.856 | 43.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;866 | 95.1003 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 866 | 34764.866 | 43.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;876 | 95.1003 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 876 | 34764.876 | 43.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;886 | 95.1003 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 886 | 34764.886 | 43.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;896 | 95.1003 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 896 | 34764.896 | 43.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;906 | 95.1003 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 906 | 34764.906 | 43.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;916 | 95.0993 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 916 | 34764.916 | 43.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;926 | 95.0993 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 926 | 34764.926 | 43.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;936 | 95.0993 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 936 | 34764.936 | 43.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;946 | 95.0993 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 946 | 34764.946 | 43.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;956 | 95.0993 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 956 | 34764.956 | 43.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;966 | 95.0993 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 966 | 34764.966 | 43.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;976 | 95.0993 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 976 | 34764.976 | 43.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;986 | 95.0993 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 986 | 34764.986 | 43.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:24;996 | 95.0993 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 24 | 996 | 34764.996 | 43.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;006 | 95.0993 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 006 | 34765.006 | 43.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;016 | 95.1003 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 016 | 34765.016 | 43.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;026 | 95.1003 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 026 | 34765.026 | 43.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;036 | 95.1003 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 036 | 34765.036 | 43.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;046 | 95.1003 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 046 | 34765.046 | 43.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;056 | 95.1003 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 056 | 34765.056 | 43.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;066 | 95.1003 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 066 | 34765.066 | 43.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;076 | 95.1003 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 076 | 34765.076 | 43.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;086 | 95.1003 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 086 | 34765.086 | 43.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;096 | 95.1003 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 096 | 34765.096 | 43.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;106 | 95.1003 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 106 | 34765.106 | 43.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;116 | 95.1013 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 116 | 34765.116 | 43.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;126 | 95.1013 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 126 | 34765.126 | 43.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;136 | 95.1013 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 136 | 34765.136 | 43.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;146 | 95.1013 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 146 | 34765.146 | 43.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;156 | 95.1013 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 156 | 34765.156 | 43.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;166 | 95.1013 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 166 | 34765.166 | 43.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;176 | 95.1013 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 176 | 34765.176 | 43.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;186 | 95.1013 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 186 | 34765.186 | 43.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;196 | 95.1013 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 196 | 34765.196 | 43.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;206 | 95.1013 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 206 | 34765.206 | 43.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;216 | 95.1003 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 216 | 34765.216 | 43.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;226 | 95.1003 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 226 | 34765.226 | 43.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;236 | 95.1003 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 236 | 34765.236 | 43.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;246 | 95.1003 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 246 | 34765.246 | 43.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;256 | 95.1003 | 295.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 256 | 34765.256 | 43.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;266 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 266 | 34765.266 | 43.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;276 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 276 | 34765.276 | 43.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;286 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 286 | 34765.286 | 43.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;296 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 296 | 34765.296 | 43.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;306 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 306 | 34765.306 | 43.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;316 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 316 | 34765.316 | 43.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;326 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 326 | 34765.326 | 43.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;336 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 336 | 34765.336 | 43.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;346 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 346 | 34765.346 | 43.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;356 | 95.1003 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 356 | 34765.356 | 43.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;366 | 95.1003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 366 | 34765.366 | 43.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;376 | 95.1003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 376 | 34765.376 | 43.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;386 | 95.1003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 386 | 34765.386 | 43.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;396 | 95.1003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 396 | 34765.396 | 43.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;406 | 95.1003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 406 | 34765.406 | 43.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;416 | 95.0993 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 416 | 34765.416 | 43.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;426 | 95.0993 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 426 | 34765.426 | 43.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;436 | 95.0993 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 436 | 34765.436 | 43.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;446 | 95.0993 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 446 | 34765.446 | 43.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;456 | 95.0993 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 456 | 34765.456 | 43.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;466 | 95.0993 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 466 | 34765.466 | 43.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;476 | 95.0993 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 476 | 34765.476 | 43.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;486 | 95.0993 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 486 | 34765.486 | 43.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;496 | 95.0993 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 496 | 34765.496 | 43.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;506 | 95.0993 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 506 | 34765.506 | 43.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;516 | 95.1003 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 516 | 34765.516 | 43.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;526 | 95.1003 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 526 | 34765.526 | 43.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;536 | 95.1003 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 536 | 34765.536 | 44
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;546 | 95.1003 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 546 | 34765.546 | 44.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;556 | 95.1003 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 556 | 34765.556 | 44.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;566 | 95.1003 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 566 | 34765.566 | 44.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;576 | 95.1003 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 576 | 34765.576 | 44.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;586 | 95.1003 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 586 | 34765.586 | 44.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;596 | 95.1003 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 596 | 34765.596 | 44.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;606 | 95.1003 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 606 | 34765.606 | 44.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;616 | 95.0993 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 616 | 34765.616 | 44.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;626 | 95.0993 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 626 | 34765.626 | 44.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;636 | 95.0993 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 636 | 34765.636 | 44.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;646 | 95.0993 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 646 | 34765.646 | 44.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;656 | 95.0993 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 656 | 34765.656 | 44.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;666 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 666 | 34765.666 | 44.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;676 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 676 | 34765.676 | 44.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;686 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 686 | 34765.686 | 44.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;696 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 696 | 34765.696 | 44.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;706 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 706 | 34765.706 | 44.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;716 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 716 | 34765.716 | 44.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;726 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 726 | 34765.726 | 44.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;736 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 736 | 34765.736 | 44.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;746 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 746 | 34765.746 | 44.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;756 | 95.0993 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 756 | 34765.756 | 44.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;766 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 766 | 34765.766 | 44.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;776 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 776 | 34765.776 | 44.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;786 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 786 | 34765.786 | 44.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;796 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 796 | 34765.796 | 44.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;806 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 806 | 34765.806 | 44.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;816 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 816 | 34765.816 | 44.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;826 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 826 | 34765.826 | 44.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;836 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 836 | 34765.836 | 44.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;846 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 846 | 34765.846 | 44.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;856 | 95.0993 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 856 | 34765.856 | 44.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;866 | 95.0993 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 866 | 34765.866 | 44.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;876 | 95.0993 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 876 | 34765.876 | 44.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;886 | 95.0993 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 886 | 34765.886 | 44.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;896 | 95.0993 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 896 | 34765.896 | 44.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;906 | 95.0993 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 906 | 34765.906 | 44.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;916 | 95.0983 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 916 | 34765.916 | 44.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;926 | 95.0983 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 926 | 34765.926 | 44.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;936 | 95.0983 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 936 | 34765.936 | 44.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;946 | 95.0983 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 946 | 34765.946 | 44.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;956 | 95.0983 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 956 | 34765.956 | 44.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;966 | 95.0983 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 966 | 34765.966 | 44.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;976 | 95.0983 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 976 | 34765.976 | 44.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;986 | 95.0983 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 986 | 34765.986 | 44.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:25;996 | 95.0983 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 25 | 996 | 34765.996 | 44.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;006 | 95.0983 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 006 | 34766.006 | 44.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;016 | 95.0973 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 016 | 34766.016 | 44.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;026 | 95.0973 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 026 | 34766.026 | 44.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;036 | 95.0973 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 036 | 34766.036 | 44.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;046 | 95.0973 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 046 | 34766.046 | 44.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;056 | 95.0973 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 056 | 34766.056 | 44.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;066 | 95.0973 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 066 | 34766.066 | 44.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;076 | 95.0973 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 076 | 34766.076 | 44.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;086 | 95.0973 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 086 | 34766.086 | 44.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;096 | 95.0973 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 096 | 34766.096 | 44.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;106 | 95.0973 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 106 | 34766.106 | 44.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;116 | 95.0973 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 116 | 34766.116 | 44.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;126 | 95.0973 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 126 | 34766.126 | 44.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;136 | 95.0983 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 136 | 34766.136 | 44.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;146 | 95.0983 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 146 | 34766.146 | 44.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;156 | 95.0983 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 156 | 34766.156 | 44.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;166 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 166 | 34766.166 | 44.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;176 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 176 | 34766.176 | 44.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;186 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 186 | 34766.186 | 44.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;196 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 196 | 34766.196 | 44.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;206 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 206 | 34766.206 | 44.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;216 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 216 | 34766.216 | 44.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;226 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 226 | 34766.226 | 44.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;236 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 236 | 34766.236 | 44.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;246 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 246 | 34766.246 | 44.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;256 | 95.0983 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 256 | 34766.256 | 44.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;266 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 266 | 34766.266 | 44.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;276 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 276 | 34766.276 | 44.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;286 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 286 | 34766.286 | 44.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;296 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 296 | 34766.296 | 44.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;306 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 306 | 34766.306 | 44.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;316 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 316 | 34766.316 | 44.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;326 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 326 | 34766.326 | 44.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;336 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 336 | 34766.336 | 44.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;346 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 346 | 34766.346 | 44.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;356 | 95.0983 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 356 | 34766.356 | 44.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;366 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 366 | 34766.366 | 44.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;376 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 376 | 34766.376 | 44.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;386 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 386 | 34766.386 | 44.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;396 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 396 | 34766.396 | 44.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;406 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 406 | 34766.406 | 44.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;416 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 416 | 34766.416 | 44.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;426 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 426 | 34766.426 | 44.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;436 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 436 | 34766.436 | 44.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;446 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 446 | 34766.446 | 44.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;456 | 95.0983 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 456 | 34766.456 | 44.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;466 | 95.0983 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 466 | 34766.466 | 44.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;476 | 95.0983 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 476 | 34766.476 | 44.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;486 | 95.0983 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 486 | 34766.486 | 44.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;496 | 95.0983 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 496 | 34766.496 | 44.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;506 | 95.0983 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 506 | 34766.506 | 44.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;516 | 95.0983 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 516 | 34766.516 | 44.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;526 | 95.0983 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 526 | 34766.526 | 44.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;536 | 95.0973 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 536 | 34766.536 | 45
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;546 | 95.0973 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 546 | 34766.546 | 45.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;556 | 95.0973 | 295.1442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 556 | 34766.556 | 45.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;566 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 566 | 34766.566 | 45.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;576 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 576 | 34766.576 | 45.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;586 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 586 | 34766.586 | 45.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;596 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 596 | 34766.596 | 45.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;606 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 606 | 34766.606 | 45.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;616 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 616 | 34766.616 | 45.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;626 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 626 | 34766.626 | 45.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;636 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 636 | 34766.636 | 45.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;646 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 646 | 34766.646 | 45.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;656 | 95.0973 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 656 | 34766.656 | 45.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;666 | 95.0973 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 666 | 34766.666 | 45.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;676 | 95.0973 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 676 | 34766.676 | 45.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;686 | 95.0973 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 686 | 34766.686 | 45.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;696 | 95.0973 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 696 | 34766.696 | 45.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;706 | 95.0973 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 706 | 34766.706 | 45.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;716 | 95.0973 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 716 | 34766.716 | 45.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;726 | 95.0973 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 726 | 34766.726 | 45.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;736 | 95.0963 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 736 | 34766.736 | 45.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;746 | 95.0963 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 746 | 34766.746 | 45.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;756 | 95.0963 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 756 | 34766.756 | 45.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;766 | 95.0963 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 766 | 34766.766 | 45.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;776 | 95.0963 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 776 | 34766.776 | 45.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;786 | 95.0963 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 786 | 34766.786 | 45.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;796 | 95.0963 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 796 | 34766.796 | 45.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;806 | 95.0963 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 806 | 34766.806 | 45.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;816 | 95.0963 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 816 | 34766.816 | 45.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;826 | 95.0963 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 826 | 34766.826 | 45.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;836 | 95.0973 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 836 | 34766.836 | 45.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;846 | 95.0973 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 846 | 34766.846 | 45.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;856 | 95.0973 | 295.1494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 856 | 34766.856 | 45.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;866 | 95.0973 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 866 | 34766.866 | 45.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;876 | 95.0973 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 876 | 34766.876 | 45.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;886 | 95.0973 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 886 | 34766.886 | 45.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;896 | 95.0973 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 896 | 34766.896 | 45.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;906 | 95.0973 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 906 | 34766.906 | 45.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;916 | 95.0973 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 916 | 34766.916 | 45.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;926 | 95.0973 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 926 | 34766.926 | 45.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;936 | 95.0963 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 936 | 34766.936 | 45.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;946 | 95.0963 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 946 | 34766.946 | 45.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;956 | 95.0963 | 295.1596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 956 | 34766.956 | 45.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;966 | 95.0963 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 966 | 34766.966 | 45.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;976 | 95.0963 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 976 | 34766.976 | 45.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;986 | 95.0963 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 986 | 34766.986 | 45.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:26;996 | 95.0963 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 26 | 996 | 34766.996 | 45.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;006 | 95.0963 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 006 | 34767.006 | 45.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;016 | 95.0963 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 016 | 34767.016 | 45.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;026 | 95.0963 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 026 | 34767.026 | 45.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;036 | 95.0973 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 036 | 34767.036 | 45.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;046 | 95.0973 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 046 | 34767.046 | 45.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;056 | 95.0973 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 056 | 34767.056 | 45.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;066 | 95.0973 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 066 | 34767.066 | 45.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;076 | 95.0973 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 076 | 34767.076 | 45.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;086 | 95.0973 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 086 | 34767.086 | 45.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;096 | 95.0973 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 096 | 34767.096 | 45.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;106 | 95.0973 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 106 | 34767.106 | 45.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;116 | 95.0973 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 116 | 34767.116 | 45.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;126 | 95.0973 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 126 | 34767.126 | 45.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;136 | 95.0963 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 136 | 34767.136 | 45.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;146 | 95.0963 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 146 | 34767.146 | 45.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;156 | 95.0963 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 156 | 34767.156 | 45.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;166 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 166 | 34767.166 | 45.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;176 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 176 | 34767.176 | 45.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;186 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 186 | 34767.186 | 45.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;196 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 196 | 34767.196 | 45.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;206 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 206 | 34767.206 | 45.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;216 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 216 | 34767.216 | 45.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;226 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 226 | 34767.226 | 45.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;236 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 236 | 34767.236 | 45.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;246 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 246 | 34767.246 | 45.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;256 | 95.0963 | 295.196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 256 | 34767.256 | 45.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;266 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 266 | 34767.266 | 45.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;276 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 276 | 34767.276 | 45.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;286 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 286 | 34767.286 | 45.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;296 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 296 | 34767.296 | 45.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;306 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 306 | 34767.306 | 45.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;316 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 316 | 34767.316 | 45.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;326 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 326 | 34767.326 | 45.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;336 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 336 | 34767.336 | 45.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;346 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 346 | 34767.346 | 45.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;356 | 95.0963 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 356 | 34767.356 | 45.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;366 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 366 | 34767.366 | 45.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;376 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 376 | 34767.376 | 45.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;386 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 386 | 34767.386 | 45.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;396 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 396 | 34767.396 | 45.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;406 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 406 | 34767.406 | 45.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;416 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 416 | 34767.416 | 45.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;426 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 426 | 34767.426 | 45.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;436 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 436 | 34767.436 | 45.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;446 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 446 | 34767.446 | 45.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;456 | 95.0963 | 295.1691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 456 | 34767.456 | 45.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;466 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 466 | 34767.466 | 45.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;476 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 476 | 34767.476 | 45.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;486 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 486 | 34767.486 | 45.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;496 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 496 | 34767.496 | 45.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;506 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 506 | 34767.506 | 45.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;516 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 516 | 34767.516 | 45.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;526 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 526 | 34767.526 | 45.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;536 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 536 | 34767.536 | 46
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;546 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 546 | 34767.546 | 46.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;556 | 95.0963 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 556 | 34767.556 | 46.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;566 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 566 | 34767.566 | 46.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;576 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 576 | 34767.576 | 46.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;586 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 586 | 34767.586 | 46.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;596 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 596 | 34767.596 | 46.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;606 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 606 | 34767.606 | 46.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;616 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 616 | 34767.616 | 46.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;626 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 626 | 34767.626 | 46.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;636 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 636 | 34767.636 | 46.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;646 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 646 | 34767.646 | 46.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;656 | 95.0963 | 295.1479 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 656 | 34767.656 | 46.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;666 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 666 | 34767.666 | 46.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;676 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 676 | 34767.676 | 46.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;686 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 686 | 34767.686 | 46.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;696 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 696 | 34767.696 | 46.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;706 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 706 | 34767.706 | 46.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;716 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 716 | 34767.716 | 46.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;726 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 726 | 34767.726 | 46.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;736 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 736 | 34767.736 | 46.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;746 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 746 | 34767.746 | 46.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;756 | 95.0963 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 756 | 34767.756 | 46.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;766 | 95.0963 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 766 | 34767.766 | 46.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;776 | 95.0963 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 776 | 34767.776 | 46.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;786 | 95.0963 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 786 | 34767.786 | 46.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;796 | 95.0963 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 796 | 34767.796 | 46.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;806 | 95.0963 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 806 | 34767.806 | 46.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;816 | 95.0963 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 816 | 34767.816 | 46.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;826 | 95.0963 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 826 | 34767.826 | 46.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;836 | 95.0973 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 836 | 34767.836 | 46.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;846 | 95.0973 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 846 | 34767.846 | 46.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;856 | 95.0973 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 856 | 34767.856 | 46.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;866 | 95.0973 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 866 | 34767.866 | 46.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;876 | 95.0973 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 876 | 34767.876 | 46.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;886 | 95.0973 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 886 | 34767.886 | 46.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;896 | 95.0973 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 896 | 34767.896 | 46.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;906 | 95.0973 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 906 | 34767.906 | 46.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;916 | 95.0973 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 916 | 34767.916 | 46.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;926 | 95.0973 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 926 | 34767.926 | 46.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;936 | 95.0963 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 936 | 34767.936 | 46.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;946 | 95.0963 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 946 | 34767.946 | 46.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;956 | 95.0963 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 956 | 34767.956 | 46.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;966 | 95.0963 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 966 | 34767.966 | 46.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;976 | 95.0963 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 976 | 34767.976 | 46.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;986 | 95.0963 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 986 | 34767.986 | 46.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:27;996 | 95.0963 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 27 | 996 | 34767.996 | 46.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;006 | 95.0963 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 006 | 34768.006 | 46.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;016 | 95.0963 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 016 | 34768.016 | 46.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;026 | 95.0963 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 026 | 34768.026 | 46.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;036 | 95.0953 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 036 | 34768.036 | 46.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;046 | 95.0953 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 046 | 34768.046 | 46.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;056 | 95.0953 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 056 | 34768.056 | 46.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;066 | 95.0953 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 066 | 34768.066 | 46.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;076 | 95.0953 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 076 | 34768.076 | 46.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;086 | 95.0953 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 086 | 34768.086 | 46.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;096 | 95.0953 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 096 | 34768.096 | 46.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;106 | 95.0953 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 106 | 34768.106 | 46.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;116 | 95.0953 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 116 | 34768.116 | 46.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;126 | 95.0953 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 126 | 34768.126 | 46.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;136 | 95.0973 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 136 | 34768.136 | 46.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;146 | 95.0973 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 146 | 34768.146 | 46.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;156 | 95.0973 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 156 | 34768.156 | 46.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;166 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 166 | 34768.166 | 46.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;176 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 176 | 34768.176 | 46.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;186 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 186 | 34768.186 | 46.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;196 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 196 | 34768.196 | 46.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;206 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 206 | 34768.206 | 46.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;216 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 216 | 34768.216 | 46.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;226 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 226 | 34768.226 | 46.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;236 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 236 | 34768.236 | 46.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;246 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 246 | 34768.246 | 46.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;256 | 95.0973 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 256 | 34768.256 | 46.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;266 | 95.0973 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 266 | 34768.266 | 46.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;276 | 95.0973 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 276 | 34768.276 | 46.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;286 | 95.0973 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 286 | 34768.286 | 46.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;296 | 95.0973 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 296 | 34768.296 | 46.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;306 | 95.0973 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 306 | 34768.306 | 46.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;316 | 95.0973 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 316 | 34768.316 | 46.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;326 | 95.0973 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 326 | 34768.326 | 46.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;336 | 95.0953 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 336 | 34768.336 | 46.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;346 | 95.0953 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 346 | 34768.346 | 46.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;356 | 95.0953 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 356 | 34768.356 | 46.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;366 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 366 | 34768.366 | 46.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;376 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 376 | 34768.376 | 46.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;386 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 386 | 34768.386 | 46.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;396 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 396 | 34768.396 | 46.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;406 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 406 | 34768.406 | 46.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;416 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 416 | 34768.416 | 46.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;426 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 426 | 34768.426 | 46.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;436 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 436 | 34768.436 | 46.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;446 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 446 | 34768.446 | 46.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;456 | 95.0953 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 456 | 34768.456 | 46.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;466 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 466 | 34768.466 | 46.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;476 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 476 | 34768.476 | 46.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;486 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 486 | 34768.486 | 46.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;496 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 496 | 34768.496 | 46.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;506 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 506 | 34768.506 | 46.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;516 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 516 | 34768.516 | 46.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;526 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 526 | 34768.526 | 46.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;536 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 536 | 34768.536 | 47
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;546 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 546 | 34768.546 | 47.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;556 | 95.0953 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 556 | 34768.556 | 47.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;566 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 566 | 34768.566 | 47.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;576 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 576 | 34768.576 | 47.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;586 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 586 | 34768.586 | 47.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;596 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 596 | 34768.596 | 47.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;606 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 606 | 34768.606 | 47.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;616 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 616 | 34768.616 | 47.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;626 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 626 | 34768.626 | 47.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;636 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 636 | 34768.636 | 47.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;646 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 646 | 34768.646 | 47.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;656 | 95.0953 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 656 | 34768.656 | 47.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;666 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 666 | 34768.666 | 47.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;676 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 676 | 34768.676 | 47.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;686 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 686 | 34768.686 | 47.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;696 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 696 | 34768.696 | 47.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;706 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 706 | 34768.706 | 47.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;716 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 716 | 34768.716 | 47.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;726 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 726 | 34768.726 | 47.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;736 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 736 | 34768.736 | 47.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;746 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 746 | 34768.746 | 47.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;756 | 95.0953 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 756 | 34768.756 | 47.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;766 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 766 | 34768.766 | 47.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;776 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 776 | 34768.776 | 47.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;786 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 786 | 34768.786 | 47.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;796 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 796 | 34768.796 | 47.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;806 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 806 | 34768.806 | 47.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;816 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 816 | 34768.816 | 47.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;826 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 826 | 34768.826 | 47.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;836 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 836 | 34768.836 | 47.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;846 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 846 | 34768.846 | 47.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;856 | 95.0953 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 856 | 34768.856 | 47.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;866 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 866 | 34768.866 | 47.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;876 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 876 | 34768.876 | 47.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;886 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 886 | 34768.886 | 47.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;896 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 896 | 34768.896 | 47.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;906 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 906 | 34768.906 | 47.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;916 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 916 | 34768.916 | 47.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;926 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 926 | 34768.926 | 47.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;936 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 936 | 34768.936 | 47.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;946 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 946 | 34768.946 | 47.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;956 | 95.0953 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 956 | 34768.956 | 47.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;966 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 966 | 34768.966 | 47.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;976 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 976 | 34768.976 | 47.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;986 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 986 | 34768.986 | 47.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:28;996 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 28 | 996 | 34768.996 | 47.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;006 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 006 | 34769.006 | 47.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;016 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 016 | 34769.016 | 47.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;026 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 026 | 34769.026 | 47.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;036 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 036 | 34769.036 | 47.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;046 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 046 | 34769.046 | 47.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;056 | 95.0953 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 056 | 34769.056 | 47.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;066 | 95.0953 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 066 | 34769.066 | 47.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;076 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 076 | 34769.076 | 47.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;086 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 086 | 34769.086 | 47.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;096 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 096 | 34769.096 | 47.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;106 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 106 | 34769.106 | 47.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;116 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 116 | 34769.116 | 47.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;126 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 126 | 34769.126 | 47.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;136 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 136 | 34769.136 | 47.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;146 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 146 | 34769.146 | 47.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;156 | 95.0943 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 156 | 34769.156 | 47.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;166 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 166 | 34769.166 | 47.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;176 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 176 | 34769.176 | 47.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;186 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 186 | 34769.186 | 47.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;196 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 196 | 34769.196 | 47.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;206 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 206 | 34769.206 | 47.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;216 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 216 | 34769.216 | 47.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;226 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 226 | 34769.226 | 47.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;236 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 236 | 34769.236 | 47.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;246 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 246 | 34769.246 | 47.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;256 | 95.0943 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 256 | 34769.256 | 47.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;266 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 266 | 34769.266 | 47.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;276 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 276 | 34769.276 | 47.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;286 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 286 | 34769.286 | 47.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;296 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 296 | 34769.296 | 47.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;306 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 306 | 34769.306 | 47.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;316 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 316 | 34769.316 | 47.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;326 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 326 | 34769.326 | 47.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;336 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 336 | 34769.336 | 47.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;346 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 346 | 34769.346 | 47.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;356 | 95.0943 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 356 | 34769.356 | 47.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;366 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 366 | 34769.366 | 47.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;376 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 376 | 34769.376 | 47.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;386 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 386 | 34769.386 | 47.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;396 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 396 | 34769.396 | 47.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;406 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 406 | 34769.406 | 47.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;416 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 416 | 34769.416 | 47.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;426 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 426 | 34769.426 | 47.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;436 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 436 | 34769.436 | 47.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;446 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 446 | 34769.446 | 47.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;456 | 95.0943 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 456 | 34769.456 | 47.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;466 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 466 | 34769.466 | 47.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;476 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 476 | 34769.476 | 47.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;486 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 486 | 34769.486 | 47.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;496 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 496 | 34769.496 | 47.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;506 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 506 | 34769.506 | 47.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;516 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 516 | 34769.516 | 47.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;526 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 526 | 34769.526 | 47.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;536 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 536 | 34769.536 | 48
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;546 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 546 | 34769.546 | 48.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;556 | 95.0943 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 556 | 34769.556 | 48.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;566 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 566 | 34769.566 | 48.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;576 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 576 | 34769.576 | 48.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;586 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 586 | 34769.586 | 48.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;596 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 596 | 34769.596 | 48.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;606 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 606 | 34769.606 | 48.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;616 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 616 | 34769.616 | 48.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;626 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 626 | 34769.626 | 48.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;636 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 636 | 34769.636 | 48.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;646 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 646 | 34769.646 | 48.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;656 | 95.0943 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 656 | 34769.656 | 48.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;666 | 95.0943 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 666 | 34769.666 | 48.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;676 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 676 | 34769.676 | 48.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;686 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 686 | 34769.686 | 48.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;696 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 696 | 34769.696 | 48.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;706 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 706 | 34769.706 | 48.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;716 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 716 | 34769.716 | 48.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;726 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 726 | 34769.726 | 48.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;736 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 736 | 34769.736 | 48.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;746 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 746 | 34769.746 | 48.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;756 | 95.0933 | 295.175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 756 | 34769.756 | 48.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;766 | 95.0933 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 766 | 34769.766 | 48.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;776 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 776 | 34769.776 | 48.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;786 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 786 | 34769.786 | 48.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;796 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 796 | 34769.796 | 48.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;806 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 806 | 34769.806 | 48.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;816 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 816 | 34769.816 | 48.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;826 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 826 | 34769.826 | 48.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;836 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 836 | 34769.836 | 48.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;846 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 846 | 34769.846 | 48.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;856 | 95.0943 | 295.1661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 856 | 34769.856 | 48.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;866 | 95.0943 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 866 | 34769.866 | 48.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;876 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 876 | 34769.876 | 48.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;886 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 886 | 34769.886 | 48.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;896 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 896 | 34769.896 | 48.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;906 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 906 | 34769.906 | 48.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;916 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 916 | 34769.916 | 48.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;926 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 926 | 34769.926 | 48.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;936 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 936 | 34769.936 | 48.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;946 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 946 | 34769.946 | 48.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;956 | 95.0933 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 956 | 34769.956 | 48.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;966 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 966 | 34769.966 | 48.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;976 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 976 | 34769.976 | 48.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;986 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 986 | 34769.986 | 48.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:29;996 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 29 | 996 | 34769.996 | 48.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;006 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 006 | 34770.006 | 48.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;016 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 016 | 34770.016 | 48.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;026 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 026 | 34770.026 | 48.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;036 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 036 | 34770.036 | 48.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;046 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 046 | 34770.046 | 48.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;056 | 95.0933 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 056 | 34770.056 | 48.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;066 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 066 | 34770.066 | 48.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;076 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 076 | 34770.076 | 48.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;086 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 086 | 34770.086 | 48.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;096 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 096 | 34770.096 | 48.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;106 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 106 | 34770.106 | 48.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;116 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 116 | 34770.116 | 48.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;126 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 126 | 34770.126 | 48.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;136 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 136 | 34770.136 | 48.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;146 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 146 | 34770.146 | 48.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;156 | 95.0933 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 156 | 34770.156 | 48.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;166 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 166 | 34770.166 | 48.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;176 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 176 | 34770.176 | 48.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;186 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 186 | 34770.186 | 48.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;196 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 196 | 34770.196 | 48.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;206 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 206 | 34770.206 | 48.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;216 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 216 | 34770.216 | 48.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;226 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 226 | 34770.226 | 48.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;236 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 236 | 34770.236 | 48.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;246 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 246 | 34770.246 | 48.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;256 | 95.0933 | 295.1549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 256 | 34770.256 | 48.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;266 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 266 | 34770.266 | 48.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;276 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 276 | 34770.276 | 48.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;286 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 286 | 34770.286 | 48.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;296 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 296 | 34770.296 | 48.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;306 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 306 | 34770.306 | 48.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;316 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 316 | 34770.316 | 48.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;326 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 326 | 34770.326 | 48.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;336 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 336 | 34770.336 | 48.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;346 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 346 | 34770.346 | 48.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;356 | 95.0933 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 356 | 34770.356 | 48.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;366 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 366 | 34770.366 | 48.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;376 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 376 | 34770.376 | 48.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;386 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 386 | 34770.386 | 48.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;396 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 396 | 34770.396 | 48.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;406 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 406 | 34770.406 | 48.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;416 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 416 | 34770.416 | 48.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;426 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 426 | 34770.426 | 48.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;436 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 436 | 34770.436 | 48.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;446 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 446 | 34770.446 | 48.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;456 | 95.0933 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 456 | 34770.456 | 48.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;466 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 466 | 34770.466 | 48.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;476 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 476 | 34770.476 | 48.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;486 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 486 | 34770.486 | 48.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;496 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 496 | 34770.496 | 48.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;506 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 506 | 34770.506 | 48.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;516 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 516 | 34770.516 | 48.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;526 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 526 | 34770.526 | 48.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;536 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 536 | 34770.536 | 49
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;546 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 546 | 34770.546 | 49.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;556 | 95.0933 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 556 | 34770.556 | 49.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;566 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 566 | 34770.566 | 49.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;576 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 576 | 34770.576 | 49.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;586 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 586 | 34770.586 | 49.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;596 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 596 | 34770.596 | 49.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;606 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 606 | 34770.606 | 49.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;616 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 616 | 34770.616 | 49.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;626 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 626 | 34770.626 | 49.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;636 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 636 | 34770.636 | 49.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;646 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 646 | 34770.646 | 49.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;656 | 95.0933 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 656 | 34770.656 | 49.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;666 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 666 | 34770.666 | 49.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;676 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 676 | 34770.676 | 49.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;686 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 686 | 34770.686 | 49.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;696 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 696 | 34770.696 | 49.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;706 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 706 | 34770.706 | 49.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;716 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 716 | 34770.716 | 49.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;726 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 726 | 34770.726 | 49.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;736 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 736 | 34770.736 | 49.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;746 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 746 | 34770.746 | 49.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;756 | 95.0933 | 295.142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 756 | 34770.756 | 49.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;766 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 766 | 34770.766 | 49.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;776 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 776 | 34770.776 | 49.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;786 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 786 | 34770.786 | 49.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;796 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 796 | 34770.796 | 49.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;806 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 806 | 34770.806 | 49.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;816 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 816 | 34770.816 | 49.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;826 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 826 | 34770.826 | 49.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;836 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 836 | 34770.836 | 49.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;846 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 846 | 34770.846 | 49.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;856 | 95.0933 | 295.1543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 856 | 34770.856 | 49.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;866 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 866 | 34770.866 | 49.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;876 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 876 | 34770.876 | 49.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;886 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 886 | 34770.886 | 49.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;896 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 896 | 34770.896 | 49.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;906 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 906 | 34770.906 | 49.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;916 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 916 | 34770.916 | 49.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;926 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 926 | 34770.926 | 49.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;936 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 936 | 34770.936 | 49.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;946 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 946 | 34770.946 | 49.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;956 | 95.0933 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 956 | 34770.956 | 49.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;966 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 966 | 34770.966 | 49.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;976 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 976 | 34770.976 | 49.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;986 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 986 | 34770.986 | 49.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:30;996 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 30 | 996 | 34770.996 | 49.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;006 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 006 | 34771.006 | 49.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;016 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 016 | 34771.016 | 49.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;026 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 026 | 34771.026 | 49.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;036 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 036 | 34771.036 | 49.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;046 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 046 | 34771.046 | 49.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;056 | 95.0933 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 056 | 34771.056 | 49.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;066 | 95.0933 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 066 | 34771.066 | 49.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;076 | 95.0933 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 076 | 34771.076 | 49.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;086 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 086 | 34771.086 | 49.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;096 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 096 | 34771.096 | 49.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;106 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 106 | 34771.106 | 49.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;116 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 116 | 34771.116 | 49.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;126 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 126 | 34771.126 | 49.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;136 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 136 | 34771.136 | 49.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;146 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 146 | 34771.146 | 49.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;156 | 95.0923 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 156 | 34771.156 | 49.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;166 | 95.0923 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 166 | 34771.166 | 49.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;176 | 95.0923 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 176 | 34771.176 | 49.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;186 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 186 | 34771.186 | 49.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;196 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 196 | 34771.196 | 49.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;206 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 206 | 34771.206 | 49.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;216 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 216 | 34771.216 | 49.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;226 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 226 | 34771.226 | 49.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;236 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 236 | 34771.236 | 49.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;246 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 246 | 34771.246 | 49.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;256 | 95.0933 | 295.1925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 256 | 34771.256 | 49.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;266 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 266 | 34771.266 | 49.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;276 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 276 | 34771.276 | 49.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;286 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 286 | 34771.286 | 49.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;296 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 296 | 34771.296 | 49.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;306 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 306 | 34771.306 | 49.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;316 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 316 | 34771.316 | 49.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;326 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 326 | 34771.326 | 49.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;336 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 336 | 34771.336 | 49.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;346 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 346 | 34771.346 | 49.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;356 | 95.0933 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 356 | 34771.356 | 49.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;366 | 95.0933 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 366 | 34771.366 | 49.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;376 | 95.0933 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 376 | 34771.376 | 49.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;386 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 386 | 34771.386 | 49.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;396 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 396 | 34771.396 | 49.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;406 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 406 | 34771.406 | 49.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;416 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 416 | 34771.416 | 49.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;426 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 426 | 34771.426 | 49.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;436 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 436 | 34771.436 | 49.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;446 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 446 | 34771.446 | 49.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;456 | 95.0913 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 456 | 34771.456 | 49.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;466 | 95.0913 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 466 | 34771.466 | 49.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;476 | 95.0913 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 476 | 34771.476 | 49.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;486 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 486 | 34771.486 | 49.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;496 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 496 | 34771.496 | 49.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;506 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 506 | 34771.506 | 49.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;516 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 516 | 34771.516 | 49.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;526 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 526 | 34771.526 | 49.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;536 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 536 | 34771.536 | 50
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;546 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 546 | 34771.546 | 50.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;556 | 95.0933 | 295.2343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 556 | 34771.556 | 50.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;566 | 95.0933 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 566 | 34771.566 | 50.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;576 | 95.0933 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 576 | 34771.576 | 50.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;586 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 586 | 34771.586 | 50.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;596 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 596 | 34771.596 | 50.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;606 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 606 | 34771.606 | 50.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;616 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 616 | 34771.616 | 50.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;626 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 626 | 34771.626 | 50.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;636 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 636 | 34771.636 | 50.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;646 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 646 | 34771.646 | 50.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;656 | 95.0923 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 656 | 34771.656 | 50.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;666 | 95.0923 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 666 | 34771.666 | 50.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;676 | 95.0923 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 676 | 34771.676 | 50.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;686 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 686 | 34771.686 | 50.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;696 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 696 | 34771.696 | 50.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;706 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 706 | 34771.706 | 50.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;716 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 716 | 34771.716 | 50.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;726 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 726 | 34771.726 | 50.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;736 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 736 | 34771.736 | 50.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;746 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 746 | 34771.746 | 50.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;756 | 95.0913 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 756 | 34771.756 | 50.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;766 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 766 | 34771.766 | 50.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;776 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 776 | 34771.776 | 50.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;786 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 786 | 34771.786 | 50.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;796 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 796 | 34771.796 | 50.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;806 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 806 | 34771.806 | 50.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;816 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 816 | 34771.816 | 50.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;826 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 826 | 34771.826 | 50.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;836 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 836 | 34771.836 | 50.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;846 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 846 | 34771.846 | 50.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;856 | 95.0913 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 856 | 34771.856 | 50.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;866 | 95.0913 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 866 | 34771.866 | 50.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;876 | 95.0913 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 876 | 34771.876 | 50.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;886 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 886 | 34771.886 | 50.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;896 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 896 | 34771.896 | 50.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;906 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 906 | 34771.906 | 50.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;916 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 916 | 34771.916 | 50.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;926 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 926 | 34771.926 | 50.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;936 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 936 | 34771.936 | 50.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;946 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 946 | 34771.946 | 50.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;956 | 95.0923 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 956 | 34771.956 | 50.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;966 | 95.0923 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 966 | 34771.966 | 50.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;976 | 95.0923 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 976 | 34771.976 | 50.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;986 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 986 | 34771.986 | 50.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:31;996 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 31 | 996 | 34771.996 | 50.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;006 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 006 | 34772.006 | 50.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;016 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 016 | 34772.016 | 50.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;026 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 026 | 34772.026 | 50.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;036 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 036 | 34772.036 | 50.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;046 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 046 | 34772.046 | 50.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;056 | 95.0913 | 295.1975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 056 | 34772.056 | 50.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;066 | 95.0913 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 066 | 34772.066 | 50.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;076 | 95.0913 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 076 | 34772.076 | 50.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;086 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 086 | 34772.086 | 50.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;096 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 096 | 34772.096 | 50.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;106 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 106 | 34772.106 | 50.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;116 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 116 | 34772.116 | 50.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;126 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 126 | 34772.126 | 50.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;136 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 136 | 34772.136 | 50.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;146 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 146 | 34772.146 | 50.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;156 | 95.0903 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 156 | 34772.156 | 50.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;166 | 95.0903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 166 | 34772.166 | 50.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;176 | 95.0903 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 176 | 34772.176 | 50.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;186 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 186 | 34772.186 | 50.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;196 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 196 | 34772.196 | 50.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;206 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 206 | 34772.206 | 50.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;216 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 216 | 34772.216 | 50.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;226 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 226 | 34772.226 | 50.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;236 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 236 | 34772.236 | 50.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;246 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 246 | 34772.246 | 50.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;256 | 95.0913 | 295.2092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 256 | 34772.256 | 50.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;266 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 266 | 34772.266 | 50.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;276 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 276 | 34772.276 | 50.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;286 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 286 | 34772.286 | 50.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;296 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 296 | 34772.296 | 50.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;306 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 306 | 34772.306 | 50.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;316 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 316 | 34772.316 | 50.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;326 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 326 | 34772.326 | 50.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;336 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 336 | 34772.336 | 50.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;346 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 346 | 34772.346 | 50.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;356 | 95.0913 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 356 | 34772.356 | 50.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;366 | 95.0913 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 366 | 34772.366 | 50.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;376 | 95.0913 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 376 | 34772.376 | 50.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;386 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 386 | 34772.386 | 50.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;396 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 396 | 34772.396 | 50.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;406 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 406 | 34772.406 | 50.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;416 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 416 | 34772.416 | 50.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;426 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 426 | 34772.426 | 50.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;436 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 436 | 34772.436 | 50.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;446 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 446 | 34772.446 | 50.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;456 | 95.0903 | 295.1851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 456 | 34772.456 | 50.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;466 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 466 | 34772.466 | 50.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;476 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 476 | 34772.476 | 50.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;486 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 486 | 34772.486 | 50.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;496 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 496 | 34772.496 | 50.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;506 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 506 | 34772.506 | 50.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;516 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 516 | 34772.516 | 50.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;526 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 526 | 34772.526 | 50.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;536 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 536 | 34772.536 | 51
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;546 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 546 | 34772.546 | 51.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;556 | 95.0903 | 295.1696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 556 | 34772.556 | 51.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;566 | 95.0903 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 566 | 34772.566 | 51.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;576 | 95.0903 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 576 | 34772.576 | 51.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;586 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 586 | 34772.586 | 51.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;596 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 596 | 34772.596 | 51.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;606 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 606 | 34772.606 | 51.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;616 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 616 | 34772.616 | 51.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;626 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 626 | 34772.626 | 51.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;636 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 636 | 34772.636 | 51.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;646 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 646 | 34772.646 | 51.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;656 | 95.0883 | 295.1706 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 656 | 34772.656 | 51.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;666 | 95.0883 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 666 | 34772.666 | 51.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;676 | 95.0883 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 676 | 34772.676 | 51.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;686 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 686 | 34772.686 | 51.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;696 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 696 | 34772.696 | 51.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;706 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 706 | 34772.706 | 51.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;716 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 716 | 34772.716 | 51.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;726 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 726 | 34772.726 | 51.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;736 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 736 | 34772.736 | 51.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;746 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 746 | 34772.746 | 51.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;756 | 95.0903 | 295.1908 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 756 | 34772.756 | 51.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;766 | 95.0903 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 766 | 34772.766 | 51.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;776 | 95.0903 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 776 | 34772.776 | 51.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;786 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 786 | 34772.786 | 51.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;796 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 796 | 34772.796 | 51.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;806 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 806 | 34772.806 | 51.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;816 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 816 | 34772.816 | 51.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;826 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 826 | 34772.826 | 51.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;836 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 836 | 34772.836 | 51.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;846 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 846 | 34772.846 | 51.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;856 | 95.0893 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 856 | 34772.856 | 51.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;866 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 866 | 34772.866 | 51.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;876 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 876 | 34772.876 | 51.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;886 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 886 | 34772.886 | 51.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;896 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 896 | 34772.896 | 51.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;906 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 906 | 34772.906 | 51.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;916 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 916 | 34772.916 | 51.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;926 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 926 | 34772.926 | 51.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;936 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 936 | 34772.936 | 51.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;946 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 946 | 34772.946 | 51.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;956 | 95.0893 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 956 | 34772.956 | 51.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;966 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 966 | 34772.966 | 51.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;976 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 976 | 34772.976 | 51.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;986 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 986 | 34772.986 | 51.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:32;996 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 32 | 996 | 34772.996 | 51.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;006 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 006 | 34773.006 | 51.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;016 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 016 | 34773.016 | 51.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;026 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 026 | 34773.026 | 51.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;036 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 036 | 34773.036 | 51.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;046 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 046 | 34773.046 | 51.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;056 | 95.0893 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 056 | 34773.056 | 51.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;066 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 066 | 34773.066 | 51.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;076 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 076 | 34773.076 | 51.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;086 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 086 | 34773.086 | 51.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;096 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 096 | 34773.096 | 51.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;106 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 106 | 34773.106 | 51.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;116 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 116 | 34773.116 | 51.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;126 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 126 | 34773.126 | 51.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;136 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 136 | 34773.136 | 51.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;146 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 146 | 34773.146 | 51.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;156 | 95.0893 | 295.2446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 156 | 34773.156 | 51.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;166 | 95.0893 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 166 | 34773.166 | 51.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;176 | 95.0893 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 176 | 34773.176 | 51.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;186 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 186 | 34773.186 | 51.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;196 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 196 | 34773.196 | 51.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;206 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 206 | 34773.206 | 51.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;216 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 216 | 34773.216 | 51.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;226 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 226 | 34773.226 | 51.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;236 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 236 | 34773.236 | 51.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;246 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 246 | 34773.246 | 51.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;256 | 95.0913 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 256 | 34773.256 | 51.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;266 | 95.0913 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 266 | 34773.266 | 51.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;276 | 95.0913 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 276 | 34773.276 | 51.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;286 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 286 | 34773.286 | 51.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;296 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 296 | 34773.296 | 51.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;306 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 306 | 34773.306 | 51.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;316 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 316 | 34773.316 | 51.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;326 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 326 | 34773.326 | 51.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;336 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 336 | 34773.336 | 51.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;346 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 346 | 34773.346 | 51.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;356 | 95.0893 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 356 | 34773.356 | 51.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;366 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 366 | 34773.366 | 51.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;376 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 376 | 34773.376 | 51.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;386 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 386 | 34773.386 | 51.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;396 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 396 | 34773.396 | 51.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;406 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 406 | 34773.406 | 51.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;416 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 416 | 34773.416 | 51.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;426 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 426 | 34773.426 | 51.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;436 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 436 | 34773.436 | 51.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;446 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 446 | 34773.446 | 51.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;456 | 95.0893 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 456 | 34773.456 | 51.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;466 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 466 | 34773.466 | 51.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;476 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 476 | 34773.476 | 51.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;486 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 486 | 34773.486 | 51.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;496 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 496 | 34773.496 | 51.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;506 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 506 | 34773.506 | 51.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;516 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 516 | 34773.516 | 51.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;526 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 526 | 34773.526 | 51.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;536 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 536 | 34773.536 | 52
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;546 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 546 | 34773.546 | 52.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;556 | 95.0893 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 556 | 34773.556 | 52.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;566 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 566 | 34773.566 | 52.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;576 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 576 | 34773.576 | 52.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;586 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 586 | 34773.586 | 52.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;596 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 596 | 34773.596 | 52.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;606 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 606 | 34773.606 | 52.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;616 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 616 | 34773.616 | 52.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;626 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 626 | 34773.626 | 52.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;636 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 636 | 34773.636 | 52.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;646 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 646 | 34773.646 | 52.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;656 | 95.0893 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 656 | 34773.656 | 52.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;666 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 666 | 34773.666 | 52.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;676 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 676 | 34773.676 | 52.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;686 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 686 | 34773.686 | 52.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;696 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 696 | 34773.696 | 52.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;706 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 706 | 34773.706 | 52.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;716 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 716 | 34773.716 | 52.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;726 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 726 | 34773.726 | 52.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;736 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 736 | 34773.736 | 52.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;746 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 746 | 34773.746 | 52.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;756 | 95.0893 | 295.2492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 756 | 34773.756 | 52.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;766 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 766 | 34773.766 | 52.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;776 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 776 | 34773.776 | 52.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;786 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 786 | 34773.786 | 52.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;796 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 796 | 34773.796 | 52.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;806 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 806 | 34773.806 | 52.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;816 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 816 | 34773.816 | 52.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;826 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 826 | 34773.826 | 52.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;836 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 836 | 34773.836 | 52.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;846 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 846 | 34773.846 | 52.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;856 | 95.0893 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 856 | 34773.856 | 52.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;866 | 95.0893 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 866 | 34773.866 | 52.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;876 | 95.0893 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 876 | 34773.876 | 52.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;886 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 886 | 34773.886 | 52.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;896 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 896 | 34773.896 | 52.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;906 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 906 | 34773.906 | 52.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;916 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 916 | 34773.916 | 52.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;926 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 926 | 34773.926 | 52.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;936 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 936 | 34773.936 | 52.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;946 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 946 | 34773.946 | 52.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;956 | 95.0883 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 956 | 34773.956 | 52.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;966 | 95.0883 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 966 | 34773.966 | 52.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;976 | 95.0883 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 976 | 34773.976 | 52.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;986 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 986 | 34773.986 | 52.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:33;996 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 33 | 996 | 34773.996 | 52.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;006 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 006 | 34774.006 | 52.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;016 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 016 | 34774.016 | 52.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;026 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 026 | 34774.026 | 52.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;036 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 036 | 34774.036 | 52.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;046 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 046 | 34774.046 | 52.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;056 | 95.0873 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 056 | 34774.056 | 52.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;066 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 066 | 34774.066 | 52.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;076 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 076 | 34774.076 | 52.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;086 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 086 | 34774.086 | 52.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;096 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 096 | 34774.096 | 52.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;106 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 106 | 34774.106 | 52.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;116 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 116 | 34774.116 | 52.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;126 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 126 | 34774.126 | 52.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;136 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 136 | 34774.136 | 52.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;146 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 146 | 34774.146 | 52.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;156 | 95.0873 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 156 | 34774.156 | 52.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;166 | 95.0873 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 166 | 34774.166 | 52.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;176 | 95.0873 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 176 | 34774.176 | 52.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;186 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 186 | 34774.186 | 52.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;196 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 196 | 34774.196 | 52.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;206 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 206 | 34774.206 | 52.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;216 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 216 | 34774.216 | 52.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;226 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 226 | 34774.226 | 52.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;236 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 236 | 34774.236 | 52.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;246 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 246 | 34774.246 | 52.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;256 | 95.0883 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 256 | 34774.256 | 52.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;266 | 95.0883 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 266 | 34774.266 | 52.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;276 | 95.0883 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 276 | 34774.276 | 52.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;286 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 286 | 34774.286 | 52.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;296 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 296 | 34774.296 | 52.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;306 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 306 | 34774.306 | 52.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;316 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 316 | 34774.316 | 52.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;326 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 326 | 34774.326 | 52.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;336 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 336 | 34774.336 | 52.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;346 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 346 | 34774.346 | 52.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;356 | 95.0873 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 356 | 34774.356 | 52.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;366 | 95.0873 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 366 | 34774.366 | 52.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;376 | 95.0873 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 376 | 34774.376 | 52.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;386 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 386 | 34774.386 | 52.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;396 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 396 | 34774.396 | 52.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;406 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 406 | 34774.406 | 52.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;416 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 416 | 34774.416 | 52.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;426 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 426 | 34774.426 | 52.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;436 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 436 | 34774.436 | 52.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;446 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 446 | 34774.446 | 52.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;456 | 95.0883 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 456 | 34774.456 | 52.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;466 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 466 | 34774.466 | 52.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;476 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 476 | 34774.476 | 52.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;486 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 486 | 34774.486 | 52.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;496 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 496 | 34774.496 | 52.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;506 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 506 | 34774.506 | 52.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;516 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 516 | 34774.516 | 52.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;526 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 526 | 34774.526 | 52.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;536 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 536 | 34774.536 | 53
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;546 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 546 | 34774.546 | 53.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;556 | 95.0883 | 295.113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 556 | 34774.556 | 53.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;566 | 95.0883 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 566 | 34774.566 | 53.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;576 | 95.0883 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 576 | 34774.576 | 53.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;586 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 586 | 34774.586 | 53.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;596 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 596 | 34774.596 | 53.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;606 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 606 | 34774.606 | 53.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;616 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 616 | 34774.616 | 53.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;626 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 626 | 34774.626 | 53.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;636 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 636 | 34774.636 | 53.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;646 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 646 | 34774.646 | 53.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;656 | 95.0873 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 656 | 34774.656 | 53.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;666 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 666 | 34774.666 | 53.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;676 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 676 | 34774.676 | 53.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;686 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 686 | 34774.686 | 53.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;696 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 696 | 34774.696 | 53.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;706 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 706 | 34774.706 | 53.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;716 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 716 | 34774.716 | 53.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;726 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 726 | 34774.726 | 53.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;736 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 736 | 34774.736 | 53.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;746 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 746 | 34774.746 | 53.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;756 | 95.0873 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 756 | 34774.756 | 53.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;766 | 95.0873 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 766 | 34774.766 | 53.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;776 | 95.0873 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 776 | 34774.776 | 53.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;786 | 95.0873 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 786 | 34774.786 | 53.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;796 | 95.0873 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 796 | 34774.796 | 53.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;806 | 95.0873 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 806 | 34774.806 | 53.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;816 | 95.0883 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 816 | 34774.816 | 53.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;826 | 95.0883 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 826 | 34774.826 | 53.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;836 | 95.0883 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 836 | 34774.836 | 53.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;846 | 95.0883 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 846 | 34774.846 | 53.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;856 | 95.0883 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 856 | 34774.856 | 53.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;866 | 95.0883 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 866 | 34774.866 | 53.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;876 | 95.0883 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 876 | 34774.876 | 53.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;886 | 95.0883 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 886 | 34774.886 | 53.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;896 | 95.0883 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 896 | 34774.896 | 53.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;906 | 95.0883 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 906 | 34774.906 | 53.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;916 | 95.0873 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 916 | 34774.916 | 53.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;926 | 95.0873 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 926 | 34774.926 | 53.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;936 | 95.0873 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 936 | 34774.936 | 53.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;946 | 95.0873 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 946 | 34774.946 | 53.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;956 | 95.0873 | 295.0774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 956 | 34774.956 | 53.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;966 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 966 | 34774.966 | 53.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;976 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 976 | 34774.976 | 53.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;986 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 986 | 34774.986 | 53.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:34;996 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 34 | 996 | 34774.996 | 53.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;006 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 006 | 34775.006 | 53.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;016 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 016 | 34775.016 | 53.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;026 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 026 | 34775.026 | 53.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;036 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 036 | 34775.036 | 53.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;046 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 046 | 34775.046 | 53.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;056 | 95.0873 | 295.0678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 056 | 34775.056 | 53.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;066 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 066 | 34775.066 | 53.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;076 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 076 | 34775.076 | 53.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;086 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 086 | 34775.086 | 53.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;096 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 096 | 34775.096 | 53.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;106 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 106 | 34775.106 | 53.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;116 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 116 | 34775.116 | 53.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;126 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 126 | 34775.126 | 53.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;136 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 136 | 34775.136 | 53.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;146 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 146 | 34775.146 | 53.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;156 | 95.0873 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 156 | 34775.156 | 53.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;166 | 95.0873 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 166 | 34775.166 | 53.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;176 | 95.0873 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 176 | 34775.176 | 53.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;186 | 95.0873 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 186 | 34775.186 | 53.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;196 | 95.0873 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 196 | 34775.196 | 53.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;206 | 95.0873 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 206 | 34775.206 | 53.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;216 | 95.0863 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 216 | 34775.216 | 53.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;226 | 95.0863 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 226 | 34775.226 | 53.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;236 | 95.0863 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 236 | 34775.236 | 53.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;246 | 95.0863 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 246 | 34775.246 | 53.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;256 | 95.0863 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 256 | 34775.256 | 53.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;266 | 95.0863 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 266 | 34775.266 | 53.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;276 | 95.0863 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 276 | 34775.276 | 53.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;286 | 95.0863 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 286 | 34775.286 | 53.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;296 | 95.0863 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 296 | 34775.296 | 53.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;306 | 95.0863 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 306 | 34775.306 | 53.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;316 | 95.0873 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 316 | 34775.316 | 53.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;326 | 95.0873 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 326 | 34775.326 | 53.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;336 | 95.0873 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 336 | 34775.336 | 53.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;346 | 95.0873 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 346 | 34775.346 | 53.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;356 | 95.0873 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 356 | 34775.356 | 53.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;366 | 95.0873 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 366 | 34775.366 | 53.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;376 | 95.0873 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 376 | 34775.376 | 53.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;386 | 95.0873 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 386 | 34775.386 | 53.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;396 | 95.0873 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 396 | 34775.396 | 53.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;406 | 95.0873 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 406 | 34775.406 | 53.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;416 | 95.0863 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 416 | 34775.416 | 53.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;426 | 95.0863 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 426 | 34775.426 | 53.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;436 | 95.0863 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 436 | 34775.436 | 53.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;446 | 95.0863 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 446 | 34775.446 | 53.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;456 | 95.0863 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 456 | 34775.456 | 53.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;466 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 466 | 34775.466 | 53.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;476 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 476 | 34775.476 | 53.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;486 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 486 | 34775.486 | 53.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;496 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 496 | 34775.496 | 53.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;506 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 506 | 34775.506 | 53.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;516 | 95.0873 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 516 | 34775.516 | 53.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;526 | 95.0873 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 526 | 34775.526 | 53.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;536 | 95.0873 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 536 | 34775.536 | 54
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;546 | 95.0873 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 546 | 34775.546 | 54.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;556 | 95.0873 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 556 | 34775.556 | 54.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;566 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 566 | 34775.566 | 54.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;576 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 576 | 34775.576 | 54.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;586 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 586 | 34775.586 | 54.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;596 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 596 | 34775.596 | 54.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;606 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 606 | 34775.606 | 54.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;616 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 616 | 34775.616 | 54.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;626 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 626 | 34775.626 | 54.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;636 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 636 | 34775.636 | 54.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;646 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 646 | 34775.646 | 54.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;656 | 95.0873 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 656 | 34775.656 | 54.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;666 | 95.0873 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 666 | 34775.666 | 54.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;676 | 95.0873 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 676 | 34775.676 | 54.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;686 | 95.0873 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 686 | 34775.686 | 54.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;696 | 95.0873 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 696 | 34775.696 | 54.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;706 | 95.0873 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 706 | 34775.706 | 54.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;716 | 95.0853 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 716 | 34775.716 | 54.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;726 | 95.0853 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 726 | 34775.726 | 54.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;736 | 95.0853 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 736 | 34775.736 | 54.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;746 | 95.0853 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 746 | 34775.746 | 54.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;756 | 95.0853 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 756 | 34775.756 | 54.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;766 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 766 | 34775.766 | 54.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;776 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 776 | 34775.776 | 54.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;786 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 786 | 34775.786 | 54.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;796 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 796 | 34775.796 | 54.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;806 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 806 | 34775.806 | 54.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;816 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 816 | 34775.816 | 54.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;826 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 826 | 34775.826 | 54.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;836 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 836 | 34775.836 | 54.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;846 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 846 | 34775.846 | 54.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;856 | 95.0853 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 856 | 34775.856 | 54.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;866 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 866 | 34775.866 | 54.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;876 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 876 | 34775.876 | 54.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;886 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 886 | 34775.886 | 54.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;896 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 896 | 34775.896 | 54.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;906 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 906 | 34775.906 | 54.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;916 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 916 | 34775.916 | 54.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;926 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 926 | 34775.926 | 54.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;936 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 936 | 34775.936 | 54.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;946 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 946 | 34775.946 | 54.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;956 | 95.0853 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 956 | 34775.956 | 54.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;966 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 966 | 34775.966 | 54.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;976 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 976 | 34775.976 | 54.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;986 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 986 | 34775.986 | 54.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:35;996 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 35 | 996 | 34775.996 | 54.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;006 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 006 | 34776.006 | 54.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;016 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 016 | 34776.016 | 54.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;026 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 026 | 34776.026 | 54.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;036 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 036 | 34776.036 | 54.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;046 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 046 | 34776.046 | 54.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;056 | 95.0853 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 056 | 34776.056 | 54.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;066 | 95.0853 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 066 | 34776.066 | 54.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;076 | 95.0853 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 076 | 34776.076 | 54.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;086 | 95.0853 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 086 | 34776.086 | 54.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;096 | 95.0853 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 096 | 34776.096 | 54.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;106 | 95.0853 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 106 | 34776.106 | 54.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;116 | 95.0853 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 116 | 34776.116 | 54.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;126 | 95.0853 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 126 | 34776.126 | 54.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;136 | 95.0863 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 136 | 34776.136 | 54.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;146 | 95.0863 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 146 | 34776.146 | 54.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;156 | 95.0863 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 156 | 34776.156 | 54.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;166 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 166 | 34776.166 | 54.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;176 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 176 | 34776.176 | 54.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;186 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 186 | 34776.186 | 54.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;196 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 196 | 34776.196 | 54.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;206 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 206 | 34776.206 | 54.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;216 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 216 | 34776.216 | 54.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;226 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 226 | 34776.226 | 54.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;236 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 236 | 34776.236 | 54.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;246 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 246 | 34776.246 | 54.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;256 | 95.0863 | 295.1992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 256 | 34776.256 | 54.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;266 | 95.0863 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 266 | 34776.266 | 54.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;276 | 95.0863 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 276 | 34776.276 | 54.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;286 | 95.0863 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 286 | 34776.286 | 54.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;296 | 95.0863 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 296 | 34776.296 | 54.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;306 | 95.0863 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 306 | 34776.306 | 54.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;316 | 95.0863 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 316 | 34776.316 | 54.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;326 | 95.0863 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 326 | 34776.326 | 54.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;336 | 95.0853 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 336 | 34776.336 | 54.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;346 | 95.0853 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 346 | 34776.346 | 54.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;356 | 95.0853 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 356 | 34776.356 | 54.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;366 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 366 | 34776.366 | 54.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;376 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 376 | 34776.376 | 54.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;386 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 386 | 34776.386 | 54.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;396 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 396 | 34776.396 | 54.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;406 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 406 | 34776.406 | 54.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;416 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 416 | 34776.416 | 54.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;426 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 426 | 34776.426 | 54.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;436 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 436 | 34776.436 | 54.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;446 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 446 | 34776.446 | 54.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;456 | 95.0853 | 295.2016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 456 | 34776.456 | 54.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;466 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 466 | 34776.466 | 54.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;476 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 476 | 34776.476 | 54.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;486 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 486 | 34776.486 | 54.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;496 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 496 | 34776.496 | 54.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;506 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 506 | 34776.506 | 54.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;516 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 516 | 34776.516 | 54.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;526 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 526 | 34776.526 | 54.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;536 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 536 | 34776.536 | 55
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;546 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 546 | 34776.546 | 55.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;556 | 95.0853 | 295.2228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 556 | 34776.556 | 55.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;566 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 566 | 34776.566 | 55.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;576 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 576 | 34776.576 | 55.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;586 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 586 | 34776.586 | 55.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;596 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 596 | 34776.596 | 55.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;606 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 606 | 34776.606 | 55.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;616 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 616 | 34776.616 | 55.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;626 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 626 | 34776.626 | 55.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;636 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 636 | 34776.636 | 55.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;646 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 646 | 34776.646 | 55.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;656 | 95.0853 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 656 | 34776.656 | 55.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;666 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 666 | 34776.666 | 55.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;676 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 676 | 34776.676 | 55.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;686 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 686 | 34776.686 | 55.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;696 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 696 | 34776.696 | 55.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;706 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 706 | 34776.706 | 55.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;716 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 716 | 34776.716 | 55.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;726 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 726 | 34776.726 | 55.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;736 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 736 | 34776.736 | 55.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;746 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 746 | 34776.746 | 55.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;756 | 95.0853 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 756 | 34776.756 | 55.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;766 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 766 | 34776.766 | 55.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;776 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 776 | 34776.776 | 55.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;786 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 786 | 34776.786 | 55.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;796 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 796 | 34776.796 | 55.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;806 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 806 | 34776.806 | 55.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;816 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 816 | 34776.816 | 55.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;826 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 826 | 34776.826 | 55.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;836 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 836 | 34776.836 | 55.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;846 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 846 | 34776.846 | 55.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;856 | 95.0853 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 856 | 34776.856 | 55.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;866 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 866 | 34776.866 | 55.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;876 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 876 | 34776.876 | 55.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;886 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 886 | 34776.886 | 55.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;896 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 896 | 34776.896 | 55.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;906 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 906 | 34776.906 | 55.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;916 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 916 | 34776.916 | 55.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;926 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 926 | 34776.926 | 55.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;936 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 936 | 34776.936 | 55.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;946 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 946 | 34776.946 | 55.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;956 | 95.0853 | 295.2293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 956 | 34776.956 | 55.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;966 | 95.0853 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 966 | 34776.966 | 55.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;976 | 95.0853 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 976 | 34776.976 | 55.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;986 | 95.0853 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 986 | 34776.986 | 55.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:36;996 | 95.0853 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 36 | 996 | 34776.996 | 55.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;006 | 95.0853 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 006 | 34777.006 | 55.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;016 | 95.0853 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 016 | 34777.016 | 55.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;026 | 95.0853 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 026 | 34777.026 | 55.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;036 | 95.0843 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 036 | 34777.036 | 55.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;046 | 95.0843 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 046 | 34777.046 | 55.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;056 | 95.0843 | 295.2148 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 056 | 34777.056 | 55.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;066 | 95.0843 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 066 | 34777.066 | 55.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;076 | 95.0843 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 076 | 34777.076 | 55.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;086 | 95.0843 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 086 | 34777.086 | 55.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;096 | 95.0843 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 096 | 34777.096 | 55.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;106 | 95.0843 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 106 | 34777.106 | 55.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;116 | 95.0843 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 116 | 34777.116 | 55.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;126 | 95.0843 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 126 | 34777.126 | 55.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;136 | 95.0833 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 136 | 34777.136 | 55.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;146 | 95.0833 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 146 | 34777.146 | 55.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;156 | 95.0833 | 295.2065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 156 | 34777.156 | 55.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;166 | 95.0833 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 166 | 34777.166 | 55.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;176 | 95.0833 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 176 | 34777.176 | 55.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;186 | 95.0833 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 186 | 34777.186 | 55.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;196 | 95.0833 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 196 | 34777.196 | 55.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;206 | 95.0833 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 206 | 34777.206 | 55.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;216 | 95.0833 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 216 | 34777.216 | 55.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;226 | 95.0833 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 226 | 34777.226 | 55.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;236 | 95.0843 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 236 | 34777.236 | 55.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;246 | 95.0843 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 246 | 34777.246 | 55.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;256 | 95.0843 | 295.2053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 256 | 34777.256 | 55.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;266 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 266 | 34777.266 | 55.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;276 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 276 | 34777.276 | 55.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;286 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 286 | 34777.286 | 55.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;296 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 296 | 34777.296 | 55.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;306 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 306 | 34777.306 | 55.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;316 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 316 | 34777.316 | 55.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;326 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 326 | 34777.326 | 55.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;336 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 336 | 34777.336 | 55.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;346 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 346 | 34777.346 | 55.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;356 | 95.0843 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 356 | 34777.356 | 55.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;366 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 366 | 34777.366 | 55.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;376 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 376 | 34777.376 | 55.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;386 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 386 | 34777.386 | 55.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;396 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 396 | 34777.396 | 55.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;406 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 406 | 34777.406 | 55.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;416 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 416 | 34777.416 | 55.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;426 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 426 | 34777.426 | 55.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;436 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 436 | 34777.436 | 55.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;446 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 446 | 34777.446 | 55.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;456 | 95.0843 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 456 | 34777.456 | 55.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;466 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 466 | 34777.466 | 55.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;476 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 476 | 34777.476 | 55.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;486 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 486 | 34777.486 | 55.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;496 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 496 | 34777.496 | 55.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;506 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 506 | 34777.506 | 55.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;516 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 516 | 34777.516 | 55.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;526 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 526 | 34777.526 | 55.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;536 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 536 | 34777.536 | 56
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;546 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 546 | 34777.546 | 56.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;556 | 95.0843 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 556 | 34777.556 | 56.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;566 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 566 | 34777.566 | 56.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;576 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 576 | 34777.576 | 56.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;586 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 586 | 34777.586 | 56.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;596 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 596 | 34777.596 | 56.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;606 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 606 | 34777.606 | 56.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;616 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 616 | 34777.616 | 56.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;626 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 626 | 34777.626 | 56.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;636 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 636 | 34777.636 | 56.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;646 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 646 | 34777.646 | 56.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;656 | 95.0843 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 656 | 34777.656 | 56.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;666 | 95.0843 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 666 | 34777.666 | 56.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;676 | 95.0843 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 676 | 34777.676 | 56.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;686 | 95.0843 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 686 | 34777.686 | 56.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;696 | 95.0843 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 696 | 34777.696 | 56.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;706 | 95.0843 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 706 | 34777.706 | 56.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;716 | 95.0843 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 716 | 34777.716 | 56.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;726 | 95.0843 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 726 | 34777.726 | 56.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;736 | 95.0833 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 736 | 34777.736 | 56.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;746 | 95.0833 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 746 | 34777.746 | 56.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;756 | 95.0833 | 295.0536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 756 | 34777.756 | 56.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;766 | 95.0833 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 766 | 34777.766 | 56.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;776 | 95.0833 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 776 | 34777.776 | 56.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;786 | 95.0833 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 786 | 34777.786 | 56.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;796 | 95.0833 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 796 | 34777.796 | 56.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;806 | 95.0833 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 806 | 34777.806 | 56.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;816 | 95.0833 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 816 | 34777.816 | 56.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;826 | 95.0833 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 826 | 34777.826 | 56.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;836 | 95.0843 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 836 | 34777.836 | 56.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;846 | 95.0843 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 846 | 34777.846 | 56.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;856 | 95.0843 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 856 | 34777.856 | 56.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;866 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 866 | 34777.866 | 56.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;876 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 876 | 34777.876 | 56.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;886 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 886 | 34777.886 | 56.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;896 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 896 | 34777.896 | 56.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;906 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 906 | 34777.906 | 56.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;916 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 916 | 34777.916 | 56.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;926 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 926 | 34777.926 | 56.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;936 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 936 | 34777.936 | 56.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;946 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 946 | 34777.946 | 56.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;956 | 95.0843 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 956 | 34777.956 | 56.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;966 | 95.0843 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 966 | 34777.966 | 56.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;976 | 95.0843 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 976 | 34777.976 | 56.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;986 | 95.0843 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 986 | 34777.986 | 56.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:37;996 | 95.0843 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 37 | 996 | 34777.996 | 56.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;006 | 95.0843 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 006 | 34778.006 | 56.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;016 | 95.0843 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 016 | 34778.016 | 56.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;026 | 95.0843 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 026 | 34778.026 | 56.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;036 | 95.0833 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 036 | 34778.036 | 56.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;046 | 95.0833 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 046 | 34778.046 | 56.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;056 | 95.0833 | 295.0669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 056 | 34778.056 | 56.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;066 | 95.0833 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 066 | 34778.066 | 56.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;076 | 95.0833 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 076 | 34778.076 | 56.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;086 | 95.0833 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 086 | 34778.086 | 56.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;096 | 95.0833 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 096 | 34778.096 | 56.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;106 | 95.0833 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 106 | 34778.106 | 56.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;116 | 95.0833 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 116 | 34778.116 | 56.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;126 | 95.0833 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 126 | 34778.126 | 56.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;136 | 95.0843 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 136 | 34778.136 | 56.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;146 | 95.0843 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 146 | 34778.146 | 56.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;156 | 95.0843 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 156 | 34778.156 | 56.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;166 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 166 | 34778.166 | 56.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;176 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 176 | 34778.176 | 56.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;186 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 186 | 34778.186 | 56.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;196 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 196 | 34778.196 | 56.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;206 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 206 | 34778.206 | 56.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;216 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 216 | 34778.216 | 56.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;226 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 226 | 34778.226 | 56.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;236 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 236 | 34778.236 | 56.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;246 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 246 | 34778.246 | 56.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;256 | 95.0843 | 295.0614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 256 | 34778.256 | 56.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;266 | 95.0843 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 266 | 34778.266 | 56.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;276 | 95.0843 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 276 | 34778.276 | 56.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;286 | 95.0843 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 286 | 34778.286 | 56.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;296 | 95.0843 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 296 | 34778.296 | 56.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;306 | 95.0843 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 306 | 34778.306 | 56.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;316 | 95.0843 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 316 | 34778.316 | 56.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;326 | 95.0843 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 326 | 34778.326 | 56.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;336 | 95.0833 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 336 | 34778.336 | 56.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;346 | 95.0833 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 346 | 34778.346 | 56.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;356 | 95.0833 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 356 | 34778.356 | 56.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;366 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 366 | 34778.366 | 56.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;376 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 376 | 34778.376 | 56.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;386 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 386 | 34778.386 | 56.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;396 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 396 | 34778.396 | 56.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;406 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 406 | 34778.406 | 56.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;416 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 416 | 34778.416 | 56.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;426 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 426 | 34778.426 | 56.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;436 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 436 | 34778.436 | 56.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;446 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 446 | 34778.446 | 56.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;456 | 95.0833 | 295.0562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 456 | 34778.456 | 56.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;466 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 466 | 34778.466 | 56.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;476 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 476 | 34778.476 | 56.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;486 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 486 | 34778.486 | 56.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;496 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 496 | 34778.496 | 56.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;506 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 506 | 34778.506 | 56.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;516 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 516 | 34778.516 | 56.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;526 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 526 | 34778.526 | 56.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;536 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 536 | 34778.536 | 57
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;546 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 546 | 34778.546 | 57.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;556 | 95.0833 | 295.0763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 556 | 34778.556 | 57.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;566 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 566 | 34778.566 | 57.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;576 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 576 | 34778.576 | 57.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;586 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 586 | 34778.586 | 57.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;596 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 596 | 34778.596 | 57.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;606 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 606 | 34778.606 | 57.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;616 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 616 | 34778.616 | 57.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;626 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 626 | 34778.626 | 57.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;636 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 636 | 34778.636 | 57.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;646 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 646 | 34778.646 | 57.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;656 | 95.0833 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 656 | 34778.656 | 57.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;666 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 666 | 34778.666 | 57.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;676 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 676 | 34778.676 | 57.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;686 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 686 | 34778.686 | 57.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;696 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 696 | 34778.696 | 57.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;706 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 706 | 34778.706 | 57.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;716 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 716 | 34778.716 | 57.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;726 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 726 | 34778.726 | 57.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;736 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 736 | 34778.736 | 57.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;746 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 746 | 34778.746 | 57.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;756 | 95.0833 | 295.145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 756 | 34778.756 | 57.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;766 | 95.0833 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 766 | 34778.766 | 57.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;776 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 776 | 34778.776 | 57.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;786 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 786 | 34778.786 | 57.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;796 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 796 | 34778.796 | 57.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;806 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 806 | 34778.806 | 57.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;816 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 816 | 34778.816 | 57.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;826 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 826 | 34778.826 | 57.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;836 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 836 | 34778.836 | 57.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;846 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 846 | 34778.846 | 57.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;856 | 95.0813 | 295.1704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 856 | 34778.856 | 57.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;866 | 95.0813 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 866 | 34778.866 | 57.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;876 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 876 | 34778.876 | 57.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;886 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 886 | 34778.886 | 57.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;896 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 896 | 34778.896 | 57.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;906 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 906 | 34778.906 | 57.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;916 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 916 | 34778.916 | 57.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;926 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 926 | 34778.926 | 57.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;936 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 936 | 34778.936 | 57.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;946 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 946 | 34778.946 | 57.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;956 | 95.0823 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 956 | 34778.956 | 57.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;966 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 966 | 34778.966 | 57.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;976 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 976 | 34778.976 | 57.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;986 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 986 | 34778.986 | 57.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:38;996 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 38 | 996 | 34778.996 | 57.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;006 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 006 | 34779.006 | 57.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;016 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 016 | 34779.016 | 57.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;026 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 026 | 34779.026 | 57.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;036 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 036 | 34779.036 | 57.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;046 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 046 | 34779.046 | 57.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;056 | 95.0823 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 056 | 34779.056 | 57.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;066 | 95.0823 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 066 | 34779.066 | 57.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;076 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 076 | 34779.076 | 57.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;086 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 086 | 34779.086 | 57.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;096 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 096 | 34779.096 | 57.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;106 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 106 | 34779.106 | 57.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;116 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 116 | 34779.116 | 57.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;126 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 126 | 34779.126 | 57.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;136 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 136 | 34779.136 | 57.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;146 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 146 | 34779.146 | 57.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;156 | 95.0813 | 295.272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 156 | 34779.156 | 57.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;166 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 166 | 34779.166 | 57.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;176 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 176 | 34779.176 | 57.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;186 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 186 | 34779.186 | 57.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;196 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 196 | 34779.196 | 57.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;206 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 206 | 34779.206 | 57.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;216 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 216 | 34779.216 | 57.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;226 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 226 | 34779.226 | 57.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;236 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 236 | 34779.236 | 57.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;246 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 246 | 34779.246 | 57.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;256 | 95.0813 | 295.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 256 | 34779.256 | 57.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;266 | 95.0813 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 266 | 34779.266 | 57.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;276 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 276 | 34779.276 | 57.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;286 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 286 | 34779.286 | 57.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;296 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 296 | 34779.296 | 57.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;306 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 306 | 34779.306 | 57.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;316 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 316 | 34779.316 | 57.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;326 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 326 | 34779.326 | 57.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;336 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 336 | 34779.336 | 57.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;346 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 346 | 34779.346 | 57.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;356 | 95.0823 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 356 | 34779.356 | 57.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;366 | 95.0823 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 366 | 34779.366 | 57.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;376 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 376 | 34779.376 | 57.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;386 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 386 | 34779.386 | 57.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;396 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 396 | 34779.396 | 57.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;406 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 406 | 34779.406 | 57.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;416 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 416 | 34779.416 | 57.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;426 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 426 | 34779.426 | 57.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;436 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 436 | 34779.436 | 57.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;446 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 446 | 34779.446 | 57.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;456 | 95.0813 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 456 | 34779.456 | 57.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;466 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 466 | 34779.466 | 57.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;476 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 476 | 34779.476 | 57.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;486 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 486 | 34779.486 | 57.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;496 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 496 | 34779.496 | 57.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;506 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 506 | 34779.506 | 57.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;516 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 516 | 34779.516 | 57.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;526 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 526 | 34779.526 | 57.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;536 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 536 | 34779.536 | 58
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;546 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 546 | 34779.546 | 58.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;556 | 95.0813 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 556 | 34779.556 | 58.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;566 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 566 | 34779.566 | 58.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;576 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 576 | 34779.576 | 58.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;586 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 586 | 34779.586 | 58.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;596 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 596 | 34779.596 | 58.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;606 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 606 | 34779.606 | 58.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;616 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 616 | 34779.616 | 58.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;626 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 626 | 34779.626 | 58.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;636 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 636 | 34779.636 | 58.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;646 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 646 | 34779.646 | 58.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;656 | 95.0813 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 656 | 34779.656 | 58.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;666 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 666 | 34779.666 | 58.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;676 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 676 | 34779.676 | 58.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;686 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 686 | 34779.686 | 58.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;696 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 696 | 34779.696 | 58.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;706 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 706 | 34779.706 | 58.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;716 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 716 | 34779.716 | 58.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;726 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 726 | 34779.726 | 58.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;736 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 736 | 34779.736 | 58.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;746 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 746 | 34779.746 | 58.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;756 | 95.0813 | 295.3446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 756 | 34779.756 | 58.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;766 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 766 | 34779.766 | 58.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;776 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 776 | 34779.776 | 58.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;786 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 786 | 34779.786 | 58.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;796 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 796 | 34779.796 | 58.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;806 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 806 | 34779.806 | 58.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;816 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 816 | 34779.816 | 58.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;826 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 826 | 34779.826 | 58.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;836 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 836 | 34779.836 | 58.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;846 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 846 | 34779.846 | 58.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;856 | 95.0813 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 856 | 34779.856 | 58.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;866 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 866 | 34779.866 | 58.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;876 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 876 | 34779.876 | 58.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;886 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 886 | 34779.886 | 58.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;896 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 896 | 34779.896 | 58.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;906 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 906 | 34779.906 | 58.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;916 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 916 | 34779.916 | 58.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;926 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 926 | 34779.926 | 58.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;936 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 936 | 34779.936 | 58.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;946 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 946 | 34779.946 | 58.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;956 | 95.0813 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 956 | 34779.956 | 58.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;966 | 95.0813 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 966 | 34779.966 | 58.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;976 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 976 | 34779.976 | 58.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;986 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 986 | 34779.986 | 58.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:39;996 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 39 | 996 | 34779.996 | 58.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;006 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 006 | 34780.006 | 58.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;016 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 016 | 34780.016 | 58.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;026 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 026 | 34780.026 | 58.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;036 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 036 | 34780.036 | 58.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;046 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 046 | 34780.046 | 58.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;056 | 95.0803 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 056 | 34780.056 | 58.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;066 | 95.0803 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 066 | 34780.066 | 58.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;076 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 076 | 34780.076 | 58.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;086 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 086 | 34780.086 | 58.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;096 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 096 | 34780.096 | 58.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;106 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 106 | 34780.106 | 58.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;116 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 116 | 34780.116 | 58.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;126 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 126 | 34780.126 | 58.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;136 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 136 | 34780.136 | 58.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;146 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 146 | 34780.146 | 58.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;156 | 95.0813 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 156 | 34780.156 | 58.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;166 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 166 | 34780.166 | 58.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;176 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 176 | 34780.176 | 58.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;186 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 186 | 34780.186 | 58.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;196 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 196 | 34780.196 | 58.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;206 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 206 | 34780.206 | 58.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;216 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 216 | 34780.216 | 58.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;226 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 226 | 34780.226 | 58.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;236 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 236 | 34780.236 | 58.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;246 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 246 | 34780.246 | 58.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;256 | 95.0813 | 295.3643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 256 | 34780.256 | 58.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;266 | 95.0813 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 266 | 34780.266 | 58.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;276 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 276 | 34780.276 | 58.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;286 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 286 | 34780.286 | 58.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;296 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 296 | 34780.296 | 58.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;306 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 306 | 34780.306 | 58.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;316 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 316 | 34780.316 | 58.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;326 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 326 | 34780.326 | 58.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;336 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 336 | 34780.336 | 58.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;346 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 346 | 34780.346 | 58.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;356 | 95.0803 | 295.3632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 356 | 34780.356 | 58.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;366 | 95.0803 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 366 | 34780.366 | 58.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;376 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 376 | 34780.376 | 58.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;386 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 386 | 34780.386 | 58.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;396 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 396 | 34780.396 | 58.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;406 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 406 | 34780.406 | 58.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;416 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 416 | 34780.416 | 58.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;426 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 426 | 34780.426 | 58.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;436 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 436 | 34780.436 | 58.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;446 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 446 | 34780.446 | 58.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;456 | 95.0793 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 456 | 34780.456 | 58.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;466 | 95.0793 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 466 | 34780.466 | 58.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;476 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 476 | 34780.476 | 58.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;486 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 486 | 34780.486 | 58.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;496 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 496 | 34780.496 | 58.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;506 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 506 | 34780.506 | 58.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;516 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 516 | 34780.516 | 58.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;526 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 526 | 34780.526 | 58.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;536 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 536 | 34780.536 | 59
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;546 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 546 | 34780.546 | 59.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;556 | 95.0803 | 295.3507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 556 | 34780.556 | 59.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;566 | 95.0803 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 566 | 34780.566 | 59.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;576 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 576 | 34780.576 | 59.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;586 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 586 | 34780.586 | 59.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;596 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 596 | 34780.596 | 59.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;606 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 606 | 34780.606 | 59.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;616 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 616 | 34780.616 | 59.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;626 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 626 | 34780.626 | 59.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;636 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 636 | 34780.636 | 59.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;646 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 646 | 34780.646 | 59.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;656 | 95.0793 | 295.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 656 | 34780.656 | 59.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;666 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 666 | 34780.666 | 59.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;676 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 676 | 34780.676 | 59.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;686 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 686 | 34780.686 | 59.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;696 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 696 | 34780.696 | 59.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;706 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 706 | 34780.706 | 59.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;716 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 716 | 34780.716 | 59.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;726 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 726 | 34780.726 | 59.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;736 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 736 | 34780.736 | 59.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;746 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 746 | 34780.746 | 59.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;756 | 95.0793 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 756 | 34780.756 | 59.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;766 | 95.0793 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 766 | 34780.766 | 59.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;776 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 776 | 34780.776 | 59.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;786 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 786 | 34780.786 | 59.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;796 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 796 | 34780.796 | 59.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;806 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 806 | 34780.806 | 59.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;816 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 816 | 34780.816 | 59.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;826 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 826 | 34780.826 | 59.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;836 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 836 | 34780.836 | 59.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;846 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 846 | 34780.846 | 59.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;856 | 95.0803 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 856 | 34780.856 | 59.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;866 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 866 | 34780.866 | 59.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;876 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 876 | 34780.876 | 59.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;886 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 886 | 34780.886 | 59.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;896 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 896 | 34780.896 | 59.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;906 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 906 | 34780.906 | 59.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;916 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 916 | 34780.916 | 59.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;926 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 926 | 34780.926 | 59.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;936 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 936 | 34780.936 | 59.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;946 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 946 | 34780.946 | 59.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;956 | 95.0803 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 956 | 34780.956 | 59.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;966 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 966 | 34780.966 | 59.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;976 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 976 | 34780.976 | 59.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;986 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 986 | 34780.986 | 59.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:40;996 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 40 | 996 | 34780.996 | 59.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;006 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 006 | 34781.006 | 59.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;016 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 016 | 34781.016 | 59.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;026 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 026 | 34781.026 | 59.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;036 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 036 | 34781.036 | 59.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;046 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 046 | 34781.046 | 59.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;056 | 95.0803 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 056 | 34781.056 | 59.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;066 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 066 | 34781.066 | 59.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;076 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 076 | 34781.076 | 59.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;086 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 086 | 34781.086 | 59.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;096 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 096 | 34781.096 | 59.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;106 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 106 | 34781.106 | 59.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;116 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 116 | 34781.116 | 59.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;126 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 126 | 34781.126 | 59.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;136 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 136 | 34781.136 | 59.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;146 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 146 | 34781.146 | 59.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;156 | 95.0803 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 156 | 34781.156 | 59.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;166 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 166 | 34781.166 | 59.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;176 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 176 | 34781.176 | 59.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;186 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 186 | 34781.186 | 59.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;196 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 196 | 34781.196 | 59.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;206 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 206 | 34781.206 | 59.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;216 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 216 | 34781.216 | 59.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;226 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 226 | 34781.226 | 59.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;236 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 236 | 34781.236 | 59.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;246 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 246 | 34781.246 | 59.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;256 | 95.0803 | 295.2989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 256 | 34781.256 | 59.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;266 | 95.0803 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 266 | 34781.266 | 59.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;276 | 95.0803 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 276 | 34781.276 | 59.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;286 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 286 | 34781.286 | 59.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;296 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 296 | 34781.296 | 59.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;306 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 306 | 34781.306 | 59.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;316 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 316 | 34781.316 | 59.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;326 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 326 | 34781.326 | 59.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;336 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 336 | 34781.336 | 59.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;346 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 346 | 34781.346 | 59.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;356 | 95.0793 | 295.3004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 356 | 34781.356 | 59.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;366 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 366 | 34781.366 | 59.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;376 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 376 | 34781.376 | 59.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;386 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 386 | 34781.386 | 59.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;396 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 396 | 34781.396 | 59.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;406 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 406 | 34781.406 | 59.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;416 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 416 | 34781.416 | 59.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;426 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 426 | 34781.426 | 59.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;436 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 436 | 34781.436 | 59.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;446 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 446 | 34781.446 | 59.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;456 | 95.0793 | 295.326 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 456 | 34781.456 | 59.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;466 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 466 | 34781.466 | 59.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;476 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 476 | 34781.476 | 59.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;486 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 486 | 34781.486 | 59.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;496 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 496 | 34781.496 | 59.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;506 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 506 | 34781.506 | 59.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;516 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 516 | 34781.516 | 59.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;526 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 526 | 34781.526 | 59.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;536 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 536 | 34781.536 | 60
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;546 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 546 | 34781.546 | 60.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;556 | 95.0793 | 295.3579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 556 | 34781.556 | 60.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;566 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 566 | 34781.566 | 60.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;576 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 576 | 34781.576 | 60.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;586 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 586 | 34781.586 | 60.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;596 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 596 | 34781.596 | 60.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;606 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 606 | 34781.606 | 60.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;616 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 616 | 34781.616 | 60.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;626 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 626 | 34781.626 | 60.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;636 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 636 | 34781.636 | 60.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;646 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 646 | 34781.646 | 60.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;656 | 95.0793 | 295.3729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 656 | 34781.656 | 60.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;666 | 95.0793 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 666 | 34781.666 | 60.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;676 | 95.0793 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 676 | 34781.676 | 60.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;686 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 686 | 34781.686 | 60.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;696 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 696 | 34781.696 | 60.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;706 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 706 | 34781.706 | 60.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;716 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 716 | 34781.716 | 60.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;726 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 726 | 34781.726 | 60.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;736 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 736 | 34781.736 | 60.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;746 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 746 | 34781.746 | 60.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;756 | 95.0783 | 295.3728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 756 | 34781.756 | 60.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;766 | 95.0783 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 766 | 34781.766 | 60.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;776 | 95.0783 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 776 | 34781.776 | 60.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;786 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 786 | 34781.786 | 60.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;796 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 796 | 34781.796 | 60.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;806 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 806 | 34781.806 | 60.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;816 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 816 | 34781.816 | 60.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;826 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 826 | 34781.826 | 60.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;836 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 836 | 34781.836 | 60.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;846 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 846 | 34781.846 | 60.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;856 | 95.0793 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 856 | 34781.856 | 60.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;866 | 95.0793 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 866 | 34781.866 | 60.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;876 | 95.0793 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 876 | 34781.876 | 60.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;886 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 886 | 34781.886 | 60.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;896 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 896 | 34781.896 | 60.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;906 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 906 | 34781.906 | 60.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;916 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 916 | 34781.916 | 60.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;926 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 926 | 34781.926 | 60.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;936 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 936 | 34781.936 | 60.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;946 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 946 | 34781.946 | 60.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;956 | 95.0783 | 295.3653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 956 | 34781.956 | 60.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;966 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 966 | 34781.966 | 60.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;976 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 976 | 34781.976 | 60.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;986 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 986 | 34781.986 | 60.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:41;996 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 41 | 996 | 34781.996 | 60.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;006 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 006 | 34782.006 | 60.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;016 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 016 | 34782.016 | 60.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;026 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 026 | 34782.026 | 60.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;036 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 036 | 34782.036 | 60.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;046 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 046 | 34782.046 | 60.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;056 | 95.0783 | 295.3856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 056 | 34782.056 | 60.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;066 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 066 | 34782.066 | 60.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;076 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 076 | 34782.076 | 60.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;086 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 086 | 34782.086 | 60.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;096 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 096 | 34782.096 | 60.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;106 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 106 | 34782.106 | 60.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;116 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 116 | 34782.116 | 60.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;126 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 126 | 34782.126 | 60.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;136 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 136 | 34782.136 | 60.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;146 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 146 | 34782.146 | 60.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;156 | 95.0783 | 295.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 156 | 34782.156 | 60.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;166 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 166 | 34782.166 | 60.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;176 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 176 | 34782.176 | 60.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;186 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 186 | 34782.186 | 60.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;196 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 196 | 34782.196 | 60.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;206 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 206 | 34782.206 | 60.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;216 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 216 | 34782.216 | 60.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;226 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 226 | 34782.226 | 60.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;236 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 236 | 34782.236 | 60.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;246 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 246 | 34782.246 | 60.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;256 | 95.0783 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 256 | 34782.256 | 60.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;266 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 266 | 34782.266 | 60.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;276 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 276 | 34782.276 | 60.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;286 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 286 | 34782.286 | 60.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;296 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 296 | 34782.296 | 60.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;306 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 306 | 34782.306 | 60.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;316 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 316 | 34782.316 | 60.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;326 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 326 | 34782.326 | 60.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;336 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 336 | 34782.336 | 60.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;346 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 346 | 34782.346 | 60.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;356 | 95.0783 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 356 | 34782.356 | 60.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;366 | 95.0783 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 366 | 34782.366 | 60.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;376 | 95.0783 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 376 | 34782.376 | 60.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;386 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 386 | 34782.386 | 60.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;396 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 396 | 34782.396 | 60.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;406 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 406 | 34782.406 | 60.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;416 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 416 | 34782.416 | 60.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;426 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 426 | 34782.426 | 60.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;436 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 436 | 34782.436 | 60.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;446 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 446 | 34782.446 | 60.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;456 | 95.0773 | 295.4877 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 456 | 34782.456 | 60.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;466 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 466 | 34782.466 | 60.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;476 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 476 | 34782.476 | 60.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;486 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 486 | 34782.486 | 60.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;496 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 496 | 34782.496 | 60.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;506 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 506 | 34782.506 | 60.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;516 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 516 | 34782.516 | 60.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;526 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 526 | 34782.526 | 60.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;536 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 536 | 34782.536 | 61
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;546 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 546 | 34782.546 | 61.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;556 | 95.0773 | 295.4677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 556 | 34782.556 | 61.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;566 | 95.0773 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 566 | 34782.566 | 61.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;576 | 95.0773 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 576 | 34782.576 | 61.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;586 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 586 | 34782.586 | 61.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;596 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 596 | 34782.596 | 61.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;606 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 606 | 34782.606 | 61.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;616 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 616 | 34782.616 | 61.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;626 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 626 | 34782.626 | 61.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;636 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 636 | 34782.636 | 61.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;646 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 646 | 34782.646 | 61.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;656 | 95.0793 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 656 | 34782.656 | 61.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;666 | 95.0793 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 666 | 34782.666 | 61.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;676 | 95.0793 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 676 | 34782.676 | 61.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;686 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 686 | 34782.686 | 61.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;696 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 696 | 34782.696 | 61.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;706 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 706 | 34782.706 | 61.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;716 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 716 | 34782.716 | 61.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;726 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 726 | 34782.726 | 61.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;736 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 736 | 34782.736 | 61.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;746 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 746 | 34782.746 | 61.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;756 | 95.0773 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 756 | 34782.756 | 61.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;766 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 766 | 34782.766 | 61.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;776 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 776 | 34782.776 | 61.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;786 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 786 | 34782.786 | 61.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;796 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 796 | 34782.796 | 61.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;806 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 806 | 34782.806 | 61.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;816 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 816 | 34782.816 | 61.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;826 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 826 | 34782.826 | 61.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;836 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 836 | 34782.836 | 61.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;846 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 846 | 34782.846 | 61.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;856 | 95.0773 | 295.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 856 | 34782.856 | 61.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;866 | 95.0773 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 866 | 34782.866 | 61.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;876 | 95.0773 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 876 | 34782.876 | 61.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;886 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 886 | 34782.886 | 61.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;896 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 896 | 34782.896 | 61.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;906 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 906 | 34782.906 | 61.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;916 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 916 | 34782.916 | 61.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;926 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 926 | 34782.926 | 61.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;936 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 936 | 34782.936 | 61.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;946 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 946 | 34782.946 | 61.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;956 | 95.0783 | 295.4303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 956 | 34782.956 | 61.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;966 | 95.0783 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 966 | 34782.966 | 61.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;976 | 95.0783 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 976 | 34782.976 | 61.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;986 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 986 | 34782.986 | 61.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:42;996 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 42 | 996 | 34782.996 | 61.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;006 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 006 | 34783.006 | 61.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;016 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 016 | 34783.016 | 61.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;026 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 026 | 34783.026 | 61.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;036 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 036 | 34783.036 | 61.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;046 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 046 | 34783.046 | 61.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;056 | 95.0773 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 056 | 34783.056 | 61.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;066 | 95.0773 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 066 | 34783.066 | 61.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;076 | 95.0773 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 076 | 34783.076 | 61.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;086 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 086 | 34783.086 | 61.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;096 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 096 | 34783.096 | 61.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;106 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 106 | 34783.106 | 61.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;116 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 116 | 34783.116 | 61.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;126 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 126 | 34783.126 | 61.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;136 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 136 | 34783.136 | 61.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;146 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 146 | 34783.146 | 61.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;156 | 95.0783 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 156 | 34783.156 | 61.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;166 | 95.0783 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 166 | 34783.166 | 61.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;176 | 95.0783 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 176 | 34783.176 | 61.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;186 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 186 | 34783.186 | 61.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;196 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 196 | 34783.196 | 61.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;206 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 206 | 34783.206 | 61.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;216 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 216 | 34783.216 | 61.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;226 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 226 | 34783.226 | 61.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;236 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 236 | 34783.236 | 61.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;246 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 246 | 34783.246 | 61.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;256 | 95.0773 | 295.4009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 256 | 34783.256 | 61.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;266 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 266 | 34783.266 | 61.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;276 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 276 | 34783.276 | 61.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;286 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 286 | 34783.286 | 61.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;296 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 296 | 34783.296 | 61.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;306 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 306 | 34783.306 | 61.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;316 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 316 | 34783.316 | 61.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;326 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 326 | 34783.326 | 61.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;336 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 336 | 34783.336 | 61.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;346 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 346 | 34783.346 | 61.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;356 | 95.0773 | 295.3767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 356 | 34783.356 | 61.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;366 | 95.0773 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 366 | 34783.366 | 61.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;376 | 95.0773 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 376 | 34783.376 | 61.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;386 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 386 | 34783.386 | 61.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;396 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 396 | 34783.396 | 61.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;406 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 406 | 34783.406 | 61.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;416 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 416 | 34783.416 | 61.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;426 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 426 | 34783.426 | 61.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;436 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 436 | 34783.436 | 61.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;446 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 446 | 34783.446 | 61.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;456 | 95.0753 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 456 | 34783.456 | 61.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;466 | 95.0753 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 466 | 34783.466 | 61.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;476 | 95.0753 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 476 | 34783.476 | 61.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;486 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 486 | 34783.486 | 61.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;496 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 496 | 34783.496 | 61.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;506 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 506 | 34783.506 | 61.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;516 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 516 | 34783.516 | 61.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;526 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 526 | 34783.526 | 61.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;536 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 536 | 34783.536 | 62
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;546 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 546 | 34783.546 | 62.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;556 | 95.0763 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 556 | 34783.556 | 62.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;566 | 95.0763 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 566 | 34783.566 | 62.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;576 | 95.0763 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 576 | 34783.576 | 62.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;586 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 586 | 34783.586 | 62.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;596 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 596 | 34783.596 | 62.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;606 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 606 | 34783.606 | 62.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;616 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 616 | 34783.616 | 62.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;626 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 626 | 34783.626 | 62.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;636 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 636 | 34783.636 | 62.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;646 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 646 | 34783.646 | 62.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;656 | 95.0753 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 656 | 34783.656 | 62.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;666 | 95.0753 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 666 | 34783.666 | 62.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;676 | 95.0753 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 676 | 34783.676 | 62.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;686 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 686 | 34783.686 | 62.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;696 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 696 | 34783.696 | 62.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;706 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 706 | 34783.706 | 62.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;716 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 716 | 34783.716 | 62.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;726 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 726 | 34783.726 | 62.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;736 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 736 | 34783.736 | 62.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;746 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 746 | 34783.746 | 62.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;756 | 95.0763 | 295.3305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 756 | 34783.756 | 62.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;766 | 95.0763 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 766 | 34783.766 | 62.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;776 | 95.0763 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 776 | 34783.776 | 62.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;786 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 786 | 34783.786 | 62.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;796 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 796 | 34783.796 | 62.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;806 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 806 | 34783.806 | 62.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;816 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 816 | 34783.816 | 62.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;826 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 826 | 34783.826 | 62.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;836 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 836 | 34783.836 | 62.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;846 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 846 | 34783.846 | 62.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;856 | 95.0753 | 295.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 856 | 34783.856 | 62.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;866 | 95.0753 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 866 | 34783.866 | 62.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;876 | 95.0753 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 876 | 34783.876 | 62.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;886 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 886 | 34783.886 | 62.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;896 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 896 | 34783.896 | 62.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;906 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 906 | 34783.906 | 62.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;916 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 916 | 34783.916 | 62.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;926 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 926 | 34783.926 | 62.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;936 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 936 | 34783.936 | 62.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;946 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 946 | 34783.946 | 62.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;956 | 95.0763 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 956 | 34783.956 | 62.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;966 | 95.0763 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 966 | 34783.966 | 62.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;976 | 95.0763 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 976 | 34783.976 | 62.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;986 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 986 | 34783.986 | 62.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:43;996 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 43 | 996 | 34783.996 | 62.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;006 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 006 | 34784.006 | 62.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;016 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 016 | 34784.016 | 62.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;026 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 026 | 34784.026 | 62.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;036 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 036 | 34784.036 | 62.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;046 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 046 | 34784.046 | 62.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;056 | 95.0743 | 295.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 056 | 34784.056 | 62.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;066 | 95.0743 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 066 | 34784.066 | 62.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;076 | 95.0743 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 076 | 34784.076 | 62.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;086 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 086 | 34784.086 | 62.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;096 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 096 | 34784.096 | 62.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;106 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 106 | 34784.106 | 62.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;116 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 116 | 34784.116 | 62.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;126 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 126 | 34784.126 | 62.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;136 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 136 | 34784.136 | 62.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;146 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 146 | 34784.146 | 62.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;156 | 95.0753 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 156 | 34784.156 | 62.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;166 | 95.0753 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 166 | 34784.166 | 62.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;176 | 95.0753 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 176 | 34784.176 | 62.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;186 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 186 | 34784.186 | 62.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;196 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 196 | 34784.196 | 62.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;206 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 206 | 34784.206 | 62.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;216 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 216 | 34784.216 | 62.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;226 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 226 | 34784.226 | 62.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;236 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 236 | 34784.236 | 62.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;246 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 246 | 34784.246 | 62.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;256 | 95.0763 | 295.3171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 256 | 34784.256 | 62.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;266 | 95.0763 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 266 | 34784.266 | 62.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;276 | 95.0763 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 276 | 34784.276 | 62.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;286 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 286 | 34784.286 | 62.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;296 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 296 | 34784.296 | 62.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;306 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 306 | 34784.306 | 62.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;316 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 316 | 34784.316 | 62.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;326 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 326 | 34784.326 | 62.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;336 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 336 | 34784.336 | 62.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;346 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 346 | 34784.346 | 62.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;356 | 95.0743 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 356 | 34784.356 | 62.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;366 | 95.0743 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 366 | 34784.366 | 62.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;376 | 95.0743 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 376 | 34784.376 | 62.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;386 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 386 | 34784.386 | 62.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;396 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 396 | 34784.396 | 62.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;406 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 406 | 34784.406 | 62.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;416 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 416 | 34784.416 | 62.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;426 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 426 | 34784.426 | 62.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;436 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 436 | 34784.436 | 62.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;446 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 446 | 34784.446 | 62.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;456 | 95.0753 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 456 | 34784.456 | 62.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;466 | 95.0753 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 466 | 34784.466 | 62.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;476 | 95.0753 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 476 | 34784.476 | 62.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;486 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 486 | 34784.486 | 62.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;496 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 496 | 34784.496 | 62.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;506 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 506 | 34784.506 | 62.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;516 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 516 | 34784.516 | 62.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;526 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 526 | 34784.526 | 62.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;536 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 536 | 34784.536 | 63
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;546 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 546 | 34784.546 | 63.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;556 | 95.0743 | 295.2538 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 556 | 34784.556 | 63.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;566 | 95.0743 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 566 | 34784.566 | 63.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;576 | 95.0743 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 576 | 34784.576 | 63.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;586 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 586 | 34784.586 | 63.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;596 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 596 | 34784.596 | 63.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;606 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 606 | 34784.606 | 63.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;616 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 616 | 34784.616 | 63.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;626 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 626 | 34784.626 | 63.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;636 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 636 | 34784.636 | 63.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;646 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 646 | 34784.646 | 63.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;656 | 95.0753 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 656 | 34784.656 | 63.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;666 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 666 | 34784.666 | 63.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;676 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 676 | 34784.676 | 63.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;686 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 686 | 34784.686 | 63.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;696 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 696 | 34784.696 | 63.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;706 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 706 | 34784.706 | 63.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;716 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 716 | 34784.716 | 63.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;726 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 726 | 34784.726 | 63.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;736 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 736 | 34784.736 | 63.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;746 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 746 | 34784.746 | 63.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;756 | 95.0753 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 756 | 34784.756 | 63.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;766 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 766 | 34784.766 | 63.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;776 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 776 | 34784.776 | 63.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;786 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 786 | 34784.786 | 63.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;796 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 796 | 34784.796 | 63.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;806 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 806 | 34784.806 | 63.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;816 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 816 | 34784.816 | 63.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;826 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 826 | 34784.826 | 63.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;836 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 836 | 34784.836 | 63.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;846 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 846 | 34784.846 | 63.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;856 | 95.0753 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 856 | 34784.856 | 63.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;866 | 95.0753 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 866 | 34784.866 | 63.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;876 | 95.0753 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 876 | 34784.876 | 63.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;886 | 95.0753 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 886 | 34784.886 | 63.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;896 | 95.0753 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 896 | 34784.896 | 63.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;906 | 95.0753 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 906 | 34784.906 | 63.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;916 | 95.0743 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 916 | 34784.916 | 63.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;926 | 95.0743 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 926 | 34784.926 | 63.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;936 | 95.0743 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 936 | 34784.936 | 63.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;946 | 95.0743 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 946 | 34784.946 | 63.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;956 | 95.0743 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 956 | 34784.956 | 63.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;966 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 966 | 34784.966 | 63.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;976 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 976 | 34784.976 | 63.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;986 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 986 | 34784.986 | 63.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:44;996 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 44 | 996 | 34784.996 | 63.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;006 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 006 | 34785.006 | 63.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;016 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 016 | 34785.016 | 63.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;026 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 026 | 34785.026 | 63.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;036 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 036 | 34785.036 | 63.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;046 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 046 | 34785.046 | 63.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;056 | 95.0743 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 056 | 34785.056 | 63.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;066 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 066 | 34785.066 | 63.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;076 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 076 | 34785.076 | 63.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;086 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 086 | 34785.086 | 63.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;096 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 096 | 34785.096 | 63.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;106 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 106 | 34785.106 | 63.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;116 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 116 | 34785.116 | 63.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;126 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 126 | 34785.126 | 63.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;136 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 136 | 34785.136 | 63.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;146 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 146 | 34785.146 | 63.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;156 | 95.0743 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 156 | 34785.156 | 63.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;166 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 166 | 34785.166 | 63.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;176 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 176 | 34785.176 | 63.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;186 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 186 | 34785.186 | 63.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;196 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 196 | 34785.196 | 63.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;206 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 206 | 34785.206 | 63.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;216 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 216 | 34785.216 | 63.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;226 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 226 | 34785.226 | 63.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;236 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 236 | 34785.236 | 63.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;246 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 246 | 34785.246 | 63.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;256 | 95.0743 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 256 | 34785.256 | 63.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;266 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 266 | 34785.266 | 63.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;276 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 276 | 34785.276 | 63.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;286 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 286 | 34785.286 | 63.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;296 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 296 | 34785.296 | 63.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;306 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 306 | 34785.306 | 63.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;316 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 316 | 34785.316 | 63.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;326 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 326 | 34785.326 | 63.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;336 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 336 | 34785.336 | 63.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;346 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 346 | 34785.346 | 63.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;356 | 95.0743 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 356 | 34785.356 | 63.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;366 | 95.0743 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 366 | 34785.366 | 63.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;376 | 95.0743 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 376 | 34785.376 | 63.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;386 | 95.0743 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 386 | 34785.386 | 63.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;396 | 95.0743 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 396 | 34785.396 | 63.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;406 | 95.0743 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 406 | 34785.406 | 63.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;416 | 95.0733 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 416 | 34785.416 | 63.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;426 | 95.0733 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 426 | 34785.426 | 63.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;436 | 95.0733 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 436 | 34785.436 | 63.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;446 | 95.0733 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 446 | 34785.446 | 63.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;456 | 95.0733 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 456 | 34785.456 | 63.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;466 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 466 | 34785.466 | 63.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;476 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 476 | 34785.476 | 63.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;486 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 486 | 34785.486 | 63.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;496 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 496 | 34785.496 | 63.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;506 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 506 | 34785.506 | 63.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;516 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 516 | 34785.516 | 63.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;526 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 526 | 34785.526 | 63.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;536 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 536 | 34785.536 | 64
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;546 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 546 | 34785.546 | 64.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;556 | 95.0733 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 556 | 34785.556 | 64.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;566 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 566 | 34785.566 | 64.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;576 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 576 | 34785.576 | 64.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;586 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 586 | 34785.586 | 64.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;596 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 596 | 34785.596 | 64.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;606 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 606 | 34785.606 | 64.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;616 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 616 | 34785.616 | 64.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;626 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 626 | 34785.626 | 64.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;636 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 636 | 34785.636 | 64.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;646 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 646 | 34785.646 | 64.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;656 | 95.0733 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 656 | 34785.656 | 64.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;666 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 666 | 34785.666 | 64.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;676 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 676 | 34785.676 | 64.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;686 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 686 | 34785.686 | 64.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;696 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 696 | 34785.696 | 64.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;706 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 706 | 34785.706 | 64.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;716 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 716 | 34785.716 | 64.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;726 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 726 | 34785.726 | 64.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;736 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 736 | 34785.736 | 64.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;746 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 746 | 34785.746 | 64.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;756 | 95.0733 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 756 | 34785.756 | 64.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;766 | 95.0733 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 766 | 34785.766 | 64.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;776 | 95.0733 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 776 | 34785.776 | 64.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;786 | 95.0733 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 786 | 34785.786 | 64.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;796 | 95.0733 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 796 | 34785.796 | 64.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;806 | 95.0733 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 806 | 34785.806 | 64.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;816 | 95.0743 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 816 | 34785.816 | 64.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;826 | 95.0743 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 826 | 34785.826 | 64.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;836 | 95.0743 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 836 | 34785.836 | 64.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;846 | 95.0743 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 846 | 34785.846 | 64.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;856 | 95.0743 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 856 | 34785.856 | 64.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;866 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 866 | 34785.866 | 64.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;876 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 876 | 34785.876 | 64.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;886 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 886 | 34785.886 | 64.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;896 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 896 | 34785.896 | 64.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;906 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 906 | 34785.906 | 64.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;916 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 916 | 34785.916 | 64.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;926 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 926 | 34785.926 | 64.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;936 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 936 | 34785.936 | 64.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;946 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 946 | 34785.946 | 64.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;956 | 95.0743 | 295.3303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 956 | 34785.956 | 64.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;966 | 95.0743 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 966 | 34785.966 | 64.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;976 | 95.0743 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 976 | 34785.976 | 64.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;986 | 95.0743 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 986 | 34785.986 | 64.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:45;996 | 95.0743 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 45 | 996 | 34785.996 | 64.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;006 | 95.0743 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 006 | 34786.006 | 64.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;016 | 95.0723 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 016 | 34786.016 | 64.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;026 | 95.0723 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 026 | 34786.026 | 64.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;036 | 95.0723 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 036 | 34786.036 | 64.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;046 | 95.0723 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 046 | 34786.046 | 64.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;056 | 95.0723 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 056 | 34786.056 | 64.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;066 | 95.0723 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 066 | 34786.066 | 64.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;076 | 95.0723 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 076 | 34786.076 | 64.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;086 | 95.0723 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 086 | 34786.086 | 64.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;096 | 95.0723 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 096 | 34786.096 | 64.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;106 | 95.0723 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 106 | 34786.106 | 64.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;116 | 95.0733 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 116 | 34786.116 | 64.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;126 | 95.0733 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 126 | 34786.126 | 64.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;136 | 95.0733 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 136 | 34786.136 | 64.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;146 | 95.0733 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 146 | 34786.146 | 64.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;156 | 95.0733 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 156 | 34786.156 | 64.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;166 | 95.0733 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 166 | 34786.166 | 64.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;176 | 95.0733 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 176 | 34786.176 | 64.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;186 | 95.0733 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 186 | 34786.186 | 64.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;196 | 95.0733 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 196 | 34786.196 | 64.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;206 | 95.0733 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 206 | 34786.206 | 64.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;216 | 95.0733 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 216 | 34786.216 | 64.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;226 | 95.0733 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 226 | 34786.226 | 64.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;236 | 95.0743 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 236 | 34786.236 | 64.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;246 | 95.0743 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 246 | 34786.246 | 64.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;256 | 95.0743 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 256 | 34786.256 | 64.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;266 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 266 | 34786.266 | 64.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;276 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 276 | 34786.276 | 64.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;286 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 286 | 34786.286 | 64.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;296 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 296 | 34786.296 | 64.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;306 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 306 | 34786.306 | 64.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;316 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 316 | 34786.316 | 64.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;326 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 326 | 34786.326 | 64.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;336 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 336 | 34786.336 | 64.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;346 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 346 | 34786.346 | 64.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;356 | 95.0743 | 295.2403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 356 | 34786.356 | 64.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;366 | 95.0743 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 366 | 34786.366 | 64.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;376 | 95.0743 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 376 | 34786.376 | 64.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;386 | 95.0743 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 386 | 34786.386 | 64.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;396 | 95.0743 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 396 | 34786.396 | 64.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;406 | 95.0743 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 406 | 34786.406 | 64.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;416 | 95.0743 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 416 | 34786.416 | 64.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;426 | 95.0743 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 426 | 34786.426 | 64.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;436 | 95.0733 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 436 | 34786.436 | 64.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;446 | 95.0733 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 446 | 34786.446 | 64.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;456 | 95.0733 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 456 | 34786.456 | 64.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;466 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 466 | 34786.466 | 64.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;476 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 476 | 34786.476 | 64.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;486 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 486 | 34786.486 | 64.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;496 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 496 | 34786.496 | 64.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;506 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 506 | 34786.506 | 64.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;516 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 516 | 34786.516 | 64.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;526 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 526 | 34786.526 | 64.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;536 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 536 | 34786.536 | 65
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;546 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 546 | 34786.546 | 65.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;556 | 95.0733 | 295.2537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 556 | 34786.556 | 65.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;566 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 566 | 34786.566 | 65.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;576 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 576 | 34786.576 | 65.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;586 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 586 | 34786.586 | 65.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;596 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 596 | 34786.596 | 65.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;606 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 606 | 34786.606 | 65.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;616 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 616 | 34786.616 | 65.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;626 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 626 | 34786.626 | 65.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;636 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 636 | 34786.636 | 65.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;646 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 646 | 34786.646 | 65.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;656 | 95.0733 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 656 | 34786.656 | 65.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;666 | 95.0733 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 666 | 34786.666 | 65.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;676 | 95.0733 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 676 | 34786.676 | 65.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;686 | 95.0733 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 686 | 34786.686 | 65.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;696 | 95.0733 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 696 | 34786.696 | 65.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;706 | 95.0733 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 706 | 34786.706 | 65.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;716 | 95.0733 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 716 | 34786.716 | 65.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;726 | 95.0733 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 726 | 34786.726 | 65.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;736 | 95.0713 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 736 | 34786.736 | 65.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;746 | 95.0713 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 746 | 34786.746 | 65.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;756 | 95.0713 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 756 | 34786.756 | 65.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;766 | 95.0713 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 766 | 34786.766 | 65.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;776 | 95.0713 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 776 | 34786.776 | 65.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;786 | 95.0713 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 786 | 34786.786 | 65.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;796 | 95.0713 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 796 | 34786.796 | 65.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;806 | 95.0713 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 806 | 34786.806 | 65.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;816 | 95.0713 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 816 | 34786.816 | 65.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;826 | 95.0713 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 826 | 34786.826 | 65.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;836 | 95.0723 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 836 | 34786.836 | 65.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;846 | 95.0723 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 846 | 34786.846 | 65.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;856 | 95.0723 | 295.2308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 856 | 34786.856 | 65.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;866 | 95.0723 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 866 | 34786.866 | 65.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;876 | 95.0723 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 876 | 34786.876 | 65.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;886 | 95.0723 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 886 | 34786.886 | 65.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;896 | 95.0723 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 896 | 34786.896 | 65.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;906 | 95.0723 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 906 | 34786.906 | 65.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;916 | 95.0723 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 916 | 34786.916 | 65.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;926 | 95.0723 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 926 | 34786.926 | 65.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;936 | 95.0713 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 936 | 34786.936 | 65.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;946 | 95.0713 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 946 | 34786.946 | 65.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;956 | 95.0713 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 956 | 34786.956 | 65.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;966 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 966 | 34786.966 | 65.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;976 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 976 | 34786.976 | 65.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;986 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 986 | 34786.986 | 65.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:46;996 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 46 | 996 | 34786.996 | 65.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;006 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 006 | 34787.006 | 65.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;016 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 016 | 34787.016 | 65.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;026 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 026 | 34787.026 | 65.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;036 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 036 | 34787.036 | 65.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;046 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 046 | 34787.046 | 65.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;056 | 95.0713 | 295.2024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 056 | 34787.056 | 65.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;066 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 066 | 34787.066 | 65.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;076 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 076 | 34787.076 | 65.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;086 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 086 | 34787.086 | 65.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;096 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 096 | 34787.096 | 65.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;106 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 106 | 34787.106 | 65.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;116 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 116 | 34787.116 | 65.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;126 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 126 | 34787.126 | 65.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;136 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 136 | 34787.136 | 65.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;146 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 146 | 34787.146 | 65.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;156 | 95.0713 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 156 | 34787.156 | 65.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;166 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 166 | 34787.166 | 65.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;176 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 176 | 34787.176 | 65.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;186 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 186 | 34787.186 | 65.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;196 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 196 | 34787.196 | 65.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;206 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 206 | 34787.206 | 65.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;216 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 216 | 34787.216 | 65.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;226 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 226 | 34787.226 | 65.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;236 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 236 | 34787.236 | 65.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;246 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 246 | 34787.246 | 65.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;256 | 95.0713 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 256 | 34787.256 | 65.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;266 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 266 | 34787.266 | 65.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;276 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 276 | 34787.276 | 65.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;286 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 286 | 34787.286 | 65.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;296 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 296 | 34787.296 | 65.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;306 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 306 | 34787.306 | 65.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;316 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 316 | 34787.316 | 65.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;326 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 326 | 34787.326 | 65.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;336 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 336 | 34787.336 | 65.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;346 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 346 | 34787.346 | 65.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;356 | 95.0713 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 356 | 34787.356 | 65.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;366 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 366 | 34787.366 | 65.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;376 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 376 | 34787.376 | 65.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;386 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 386 | 34787.386 | 65.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;396 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 396 | 34787.396 | 65.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;406 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 406 | 34787.406 | 65.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;416 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 416 | 34787.416 | 65.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;426 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 426 | 34787.426 | 65.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;436 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 436 | 34787.436 | 65.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;446 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 446 | 34787.446 | 65.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;456 | 95.0713 | 295.1051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 456 | 34787.456 | 65.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;466 | 95.0713 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 466 | 34787.466 | 65.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;476 | 95.0713 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 476 | 34787.476 | 65.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;486 | 95.0713 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 486 | 34787.486 | 65.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;496 | 95.0713 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 496 | 34787.496 | 65.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;506 | 95.0713 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 506 | 34787.506 | 65.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;516 | 95.0713 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 516 | 34787.516 | 65.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;526 | 95.0713 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 526 | 34787.526 | 65.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;536 | 95.0723 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 536 | 34787.536 | 66
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;546 | 95.0723 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 546 | 34787.546 | 66.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;556 | 95.0723 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 556 | 34787.556 | 66.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;566 | 95.0723 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 566 | 34787.566 | 66.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;576 | 95.0723 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 576 | 34787.576 | 66.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;586 | 95.0723 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 586 | 34787.586 | 66.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;596 | 95.0723 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 596 | 34787.596 | 66.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;606 | 95.0723 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 606 | 34787.606 | 66.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;616 | 95.0723 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 616 | 34787.616 | 66.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;626 | 95.0723 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 626 | 34787.626 | 66.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;636 | 95.0713 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 636 | 34787.636 | 66.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;646 | 95.0713 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 646 | 34787.646 | 66.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;656 | 95.0713 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 656 | 34787.656 | 66.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;666 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 666 | 34787.666 | 66.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;676 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 676 | 34787.676 | 66.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;686 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 686 | 34787.686 | 66.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;696 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 696 | 34787.696 | 66.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;706 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 706 | 34787.706 | 66.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;716 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 716 | 34787.716 | 66.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;726 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 726 | 34787.726 | 66.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;736 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 736 | 34787.736 | 66.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;746 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 746 | 34787.746 | 66.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;756 | 95.0713 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 756 | 34787.756 | 66.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;766 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 766 | 34787.766 | 66.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;776 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 776 | 34787.776 | 66.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;786 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 786 | 34787.786 | 66.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;796 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 796 | 34787.796 | 66.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;806 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 806 | 34787.806 | 66.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;816 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 816 | 34787.816 | 66.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;826 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 826 | 34787.826 | 66.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;836 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 836 | 34787.836 | 66.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;846 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 846 | 34787.846 | 66.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;856 | 95.0713 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 856 | 34787.856 | 66.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;866 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 866 | 34787.866 | 66.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;876 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 876 | 34787.876 | 66.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;886 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 886 | 34787.886 | 66.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;896 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 896 | 34787.896 | 66.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;906 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 906 | 34787.906 | 66.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;916 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 916 | 34787.916 | 66.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;926 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 926 | 34787.926 | 66.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;936 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 936 | 34787.936 | 66.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;946 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 946 | 34787.946 | 66.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;956 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 956 | 34787.956 | 66.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;966 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 966 | 34787.966 | 66.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;976 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 976 | 34787.976 | 66.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;986 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 986 | 34787.986 | 66.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:47;996 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 47 | 996 | 34787.996 | 66.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;006 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 006 | 34788.006 | 66.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;016 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 016 | 34788.016 | 66.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;026 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 026 | 34788.026 | 66.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;036 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 036 | 34788.036 | 66.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;046 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 046 | 34788.046 | 66.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;056 | 95.0713 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 056 | 34788.056 | 66.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;066 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 066 | 34788.066 | 66.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;076 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 076 | 34788.076 | 66.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;086 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 086 | 34788.086 | 66.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;096 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 096 | 34788.096 | 66.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;106 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 106 | 34788.106 | 66.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;116 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 116 | 34788.116 | 66.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;126 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 126 | 34788.126 | 66.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;136 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 136 | 34788.136 | 66.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;146 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 146 | 34788.146 | 66.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;156 | 95.0713 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 156 | 34788.156 | 66.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;166 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 166 | 34788.166 | 66.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;176 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 176 | 34788.176 | 66.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;186 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 186 | 34788.186 | 66.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;196 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 196 | 34788.196 | 66.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;206 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 206 | 34788.206 | 66.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;216 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 216 | 34788.216 | 66.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;226 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 226 | 34788.226 | 66.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;236 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 236 | 34788.236 | 66.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;246 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 246 | 34788.246 | 66.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;256 | 95.0713 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 256 | 34788.256 | 66.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;266 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 266 | 34788.266 | 66.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;276 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 276 | 34788.276 | 66.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;286 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 286 | 34788.286 | 66.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;296 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 296 | 34788.296 | 66.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;306 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 306 | 34788.306 | 66.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;316 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 316 | 34788.316 | 66.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;326 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 326 | 34788.326 | 66.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;336 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 336 | 34788.336 | 66.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;346 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 346 | 34788.346 | 66.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;356 | 95.0713 | 294.8861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 356 | 34788.356 | 66.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;366 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 366 | 34788.366 | 66.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;376 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 376 | 34788.376 | 66.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;386 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 386 | 34788.386 | 66.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;396 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 396 | 34788.396 | 66.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;406 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 406 | 34788.406 | 66.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;416 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 416 | 34788.416 | 66.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;426 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 426 | 34788.426 | 66.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;436 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 436 | 34788.436 | 66.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;446 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 446 | 34788.446 | 66.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;456 | 95.0713 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 456 | 34788.456 | 66.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;466 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 466 | 34788.466 | 66.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;476 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 476 | 34788.476 | 66.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;486 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 486 | 34788.486 | 66.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;496 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 496 | 34788.496 | 66.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;506 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 506 | 34788.506 | 66.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;516 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 516 | 34788.516 | 66.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;526 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 526 | 34788.526 | 66.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;536 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 536 | 34788.536 | 67
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;546 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 546 | 34788.546 | 67.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;556 | 95.0713 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 556 | 34788.556 | 67.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;566 | 95.0713 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 566 | 34788.566 | 67.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;576 | 95.0713 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 576 | 34788.576 | 67.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;586 | 95.0713 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 586 | 34788.586 | 67.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;596 | 95.0713 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 596 | 34788.596 | 67.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;606 | 95.0713 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 606 | 34788.606 | 67.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;616 | 95.0713 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 616 | 34788.616 | 67.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;626 | 95.0713 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 626 | 34788.626 | 67.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;636 | 95.0703 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 636 | 34788.636 | 67.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;646 | 95.0703 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 646 | 34788.646 | 67.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;656 | 95.0703 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 656 | 34788.656 | 67.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;666 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 666 | 34788.666 | 67.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;676 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 676 | 34788.676 | 67.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;686 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 686 | 34788.686 | 67.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;696 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 696 | 34788.696 | 67.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;706 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 706 | 34788.706 | 67.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;716 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 716 | 34788.716 | 67.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;726 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 726 | 34788.726 | 67.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;736 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 736 | 34788.736 | 67.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;746 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 746 | 34788.746 | 67.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;756 | 95.0703 | 294.991 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 756 | 34788.756 | 67.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;766 | 95.0703 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 766 | 34788.766 | 67.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;776 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 776 | 34788.776 | 67.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;786 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 786 | 34788.786 | 67.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;796 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 796 | 34788.796 | 67.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;806 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 806 | 34788.806 | 67.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;816 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 816 | 34788.816 | 67.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;826 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 826 | 34788.826 | 67.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;836 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 836 | 34788.836 | 67.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;846 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 846 | 34788.846 | 67.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;856 | 95.0713 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 856 | 34788.856 | 67.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;866 | 95.0713 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 866 | 34788.866 | 67.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;876 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 876 | 34788.876 | 67.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;886 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 886 | 34788.886 | 67.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;896 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 896 | 34788.896 | 67.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;906 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 906 | 34788.906 | 67.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;916 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 916 | 34788.916 | 67.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;926 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 926 | 34788.926 | 67.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;936 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 936 | 34788.936 | 67.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;946 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 946 | 34788.946 | 67.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;956 | 95.0703 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 956 | 34788.956 | 67.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;966 | 95.0703 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 966 | 34788.966 | 67.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;976 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 976 | 34788.976 | 67.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;986 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 986 | 34788.986 | 67.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:48;996 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 48 | 996 | 34788.996 | 67.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;006 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 006 | 34789.006 | 67.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;016 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 016 | 34789.016 | 67.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;026 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 026 | 34789.026 | 67.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;036 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 036 | 34789.036 | 67.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;046 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 046 | 34789.046 | 67.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;056 | 95.0693 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 056 | 34789.056 | 67.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;066 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 066 | 34789.066 | 67.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;076 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 076 | 34789.076 | 67.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;086 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 086 | 34789.086 | 67.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;096 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 096 | 34789.096 | 67.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;106 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 106 | 34789.106 | 67.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;116 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 116 | 34789.116 | 67.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;126 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 126 | 34789.126 | 67.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;136 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 136 | 34789.136 | 67.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;146 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 146 | 34789.146 | 67.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;156 | 95.0693 | 294.9583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 156 | 34789.156 | 67.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;166 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 166 | 34789.166 | 67.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;176 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 176 | 34789.176 | 67.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;186 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 186 | 34789.186 | 67.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;196 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 196 | 34789.196 | 67.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;206 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 206 | 34789.206 | 67.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;216 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 216 | 34789.216 | 67.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;226 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 226 | 34789.226 | 67.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;236 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 236 | 34789.236 | 67.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;246 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 246 | 34789.246 | 67.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;256 | 95.0693 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 256 | 34789.256 | 67.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;266 | 95.0693 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 266 | 34789.266 | 67.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;276 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 276 | 34789.276 | 67.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;286 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 286 | 34789.286 | 67.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;296 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 296 | 34789.296 | 67.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;306 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 306 | 34789.306 | 67.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;316 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 316 | 34789.316 | 67.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;326 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 326 | 34789.326 | 67.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;336 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 336 | 34789.336 | 67.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;346 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 346 | 34789.346 | 67.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;356 | 95.0703 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 356 | 34789.356 | 67.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;366 | 95.0703 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 366 | 34789.366 | 67.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;376 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 376 | 34789.376 | 67.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;386 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 386 | 34789.386 | 67.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;396 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 396 | 34789.396 | 67.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;406 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 406 | 34789.406 | 67.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;416 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 416 | 34789.416 | 67.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;426 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 426 | 34789.426 | 67.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;436 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 436 | 34789.436 | 67.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;446 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 446 | 34789.446 | 67.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;456 | 95.0693 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 456 | 34789.456 | 67.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;466 | 95.0693 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 466 | 34789.466 | 67.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;476 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 476 | 34789.476 | 67.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;486 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 486 | 34789.486 | 67.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;496 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 496 | 34789.496 | 67.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;506 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 506 | 34789.506 | 67.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;516 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 516 | 34789.516 | 67.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;526 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 526 | 34789.526 | 67.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;536 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 536 | 34789.536 | 68
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;546 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 546 | 34789.546 | 68.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;556 | 95.0713 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 556 | 34789.556 | 68.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;566 | 95.0713 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 566 | 34789.566 | 68.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;576 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 576 | 34789.576 | 68.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;586 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 586 | 34789.586 | 68.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;596 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 596 | 34789.596 | 68.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;606 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 606 | 34789.606 | 68.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;616 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 616 | 34789.616 | 68.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;626 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 626 | 34789.626 | 68.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;636 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 636 | 34789.636 | 68.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;646 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 646 | 34789.646 | 68.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;656 | 95.0693 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 656 | 34789.656 | 68.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;666 | 95.0693 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 666 | 34789.666 | 68.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;676 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 676 | 34789.676 | 68.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;686 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 686 | 34789.686 | 68.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;696 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 696 | 34789.696 | 68.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;706 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 706 | 34789.706 | 68.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;716 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 716 | 34789.716 | 68.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;726 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 726 | 34789.726 | 68.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;736 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 736 | 34789.736 | 68.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;746 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 746 | 34789.746 | 68.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;756 | 95.0683 | 295.0827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 756 | 34789.756 | 68.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;766 | 95.0683 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 766 | 34789.766 | 68.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;776 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 776 | 34789.776 | 68.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;786 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 786 | 34789.786 | 68.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;796 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 796 | 34789.796 | 68.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;806 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 806 | 34789.806 | 68.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;816 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 816 | 34789.816 | 68.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;826 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 826 | 34789.826 | 68.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;836 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 836 | 34789.836 | 68.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;846 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 846 | 34789.846 | 68.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;856 | 95.0693 | 295.07 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 856 | 34789.856 | 68.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;866 | 95.0693 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 866 | 34789.866 | 68.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;876 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 876 | 34789.876 | 68.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;886 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 886 | 34789.886 | 68.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;896 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 896 | 34789.896 | 68.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;906 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 906 | 34789.906 | 68.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;916 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 916 | 34789.916 | 68.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;926 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 926 | 34789.926 | 68.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;936 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 936 | 34789.936 | 68.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;946 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 946 | 34789.946 | 68.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;956 | 95.0683 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 956 | 34789.956 | 68.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;966 | 95.0683 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 966 | 34789.966 | 68.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;976 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 976 | 34789.976 | 68.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;986 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 986 | 34789.986 | 68.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:49;996 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 49 | 996 | 34789.996 | 68.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;006 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 006 | 34790.006 | 68.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;016 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 016 | 34790.016 | 68.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;026 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 026 | 34790.026 | 68.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;036 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 036 | 34790.036 | 68.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;046 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 046 | 34790.046 | 68.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;056 | 95.0693 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 056 | 34790.056 | 68.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;066 | 95.0693 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 066 | 34790.066 | 68.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;076 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 076 | 34790.076 | 68.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;086 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 086 | 34790.086 | 68.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;096 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 096 | 34790.096 | 68.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;106 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 106 | 34790.106 | 68.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;116 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 116 | 34790.116 | 68.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;126 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 126 | 34790.126 | 68.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;136 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 136 | 34790.136 | 68.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;146 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 146 | 34790.146 | 68.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;156 | 95.0683 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 156 | 34790.156 | 68.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;166 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 166 | 34790.166 | 68.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;176 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 176 | 34790.176 | 68.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;186 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 186 | 34790.186 | 68.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;196 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 196 | 34790.196 | 68.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;206 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 206 | 34790.206 | 68.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;216 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 216 | 34790.216 | 68.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;226 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 226 | 34790.226 | 68.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;236 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 236 | 34790.236 | 68.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;246 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 246 | 34790.246 | 68.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;256 | 95.0683 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 256 | 34790.256 | 68.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;266 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 266 | 34790.266 | 68.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;276 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 276 | 34790.276 | 68.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;286 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 286 | 34790.286 | 68.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;296 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 296 | 34790.296 | 68.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;306 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 306 | 34790.306 | 68.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;316 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 316 | 34790.316 | 68.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;326 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 326 | 34790.326 | 68.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;336 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 336 | 34790.336 | 68.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;346 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 346 | 34790.346 | 68.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;356 | 95.0683 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 356 | 34790.356 | 68.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;366 | 95.0683 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 366 | 34790.366 | 68.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;376 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 376 | 34790.376 | 68.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;386 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 386 | 34790.386 | 68.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;396 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 396 | 34790.396 | 68.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;406 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 406 | 34790.406 | 68.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;416 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 416 | 34790.416 | 68.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;426 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 426 | 34790.426 | 68.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;436 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 436 | 34790.436 | 68.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;446 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 446 | 34790.446 | 68.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;456 | 95.0673 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 456 | 34790.456 | 68.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;466 | 95.0673 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 466 | 34790.466 | 68.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;476 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 476 | 34790.476 | 68.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;486 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 486 | 34790.486 | 68.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;496 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 496 | 34790.496 | 68.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;506 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 506 | 34790.506 | 68.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;516 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 516 | 34790.516 | 68.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;526 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 526 | 34790.526 | 68.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;536 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 536 | 34790.536 | 69
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;546 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 546 | 34790.546 | 69.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;556 | 95.0663 | 295.0841 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 556 | 34790.556 | 69.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;566 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 566 | 34790.566 | 69.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;576 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 576 | 34790.576 | 69.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;586 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 586 | 34790.586 | 69.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;596 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 596 | 34790.596 | 69.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;606 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 606 | 34790.606 | 69.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;616 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 616 | 34790.616 | 69.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;626 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 626 | 34790.626 | 69.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;636 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 636 | 34790.636 | 69.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;646 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 646 | 34790.646 | 69.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;656 | 95.0663 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 656 | 34790.656 | 69.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;666 | 95.0663 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 666 | 34790.666 | 69.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;676 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 676 | 34790.676 | 69.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;686 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 686 | 34790.686 | 69.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;696 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 696 | 34790.696 | 69.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;706 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 706 | 34790.706 | 69.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;716 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 716 | 34790.716 | 69.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;726 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 726 | 34790.726 | 69.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;736 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 736 | 34790.736 | 69.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;746 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 746 | 34790.746 | 69.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;756 | 95.0673 | 295.0331 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 756 | 34790.756 | 69.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;766 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 766 | 34790.766 | 69.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;776 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 776 | 34790.776 | 69.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;786 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 786 | 34790.786 | 69.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;796 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 796 | 34790.796 | 69.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;806 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 806 | 34790.806 | 69.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;816 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 816 | 34790.816 | 69.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;826 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 826 | 34790.826 | 69.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;836 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 836 | 34790.836 | 69.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;846 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 846 | 34790.846 | 69.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;856 | 95.0673 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 856 | 34790.856 | 69.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;866 | 95.0673 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 866 | 34790.866 | 69.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;876 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 876 | 34790.876 | 69.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;886 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 886 | 34790.886 | 69.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;896 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 896 | 34790.896 | 69.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;906 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 906 | 34790.906 | 69.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;916 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 916 | 34790.916 | 69.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;926 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 926 | 34790.926 | 69.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;936 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 936 | 34790.936 | 69.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;946 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 946 | 34790.946 | 69.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;956 | 95.0683 | 294.9571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 956 | 34790.956 | 69.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;966 | 95.0683 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 966 | 34790.966 | 69.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;976 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 976 | 34790.976 | 69.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;986 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 986 | 34790.986 | 69.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:50;996 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 50 | 996 | 34790.996 | 69.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;006 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 006 | 34791.006 | 69.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;016 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 016 | 34791.016 | 69.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;026 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 026 | 34791.026 | 69.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;036 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 036 | 34791.036 | 69.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;046 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 046 | 34791.046 | 69.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;056 | 95.0673 | 294.9212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 056 | 34791.056 | 69.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;066 | 95.0673 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 066 | 34791.066 | 69.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;076 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 076 | 34791.076 | 69.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;086 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 086 | 34791.086 | 69.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;096 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 096 | 34791.096 | 69.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;106 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 106 | 34791.106 | 69.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;116 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 116 | 34791.116 | 69.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;126 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 126 | 34791.126 | 69.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;136 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 136 | 34791.136 | 69.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;146 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 146 | 34791.146 | 69.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;156 | 95.0663 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 156 | 34791.156 | 69.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;166 | 95.0663 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 166 | 34791.166 | 69.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;176 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 176 | 34791.176 | 69.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;186 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 186 | 34791.186 | 69.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;196 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 196 | 34791.196 | 69.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;206 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 206 | 34791.206 | 69.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;216 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 216 | 34791.216 | 69.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;226 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 226 | 34791.226 | 69.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;236 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 236 | 34791.236 | 69.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;246 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 246 | 34791.246 | 69.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;256 | 95.0673 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 256 | 34791.256 | 69.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;266 | 95.0673 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 266 | 34791.266 | 69.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;276 | 95.0673 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 276 | 34791.276 | 69.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;286 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 286 | 34791.286 | 69.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;296 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 296 | 34791.296 | 69.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;306 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 306 | 34791.306 | 69.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;316 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 316 | 34791.316 | 69.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;326 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 326 | 34791.326 | 69.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;336 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 336 | 34791.336 | 69.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;346 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 346 | 34791.346 | 69.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;356 | 95.0663 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 356 | 34791.356 | 69.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;366 | 95.0663 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 366 | 34791.366 | 69.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;376 | 95.0663 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 376 | 34791.376 | 69.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;386 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 386 | 34791.386 | 69.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;396 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 396 | 34791.396 | 69.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;406 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 406 | 34791.406 | 69.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;416 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 416 | 34791.416 | 69.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;426 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 426 | 34791.426 | 69.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;436 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 436 | 34791.436 | 69.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;446 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 446 | 34791.446 | 69.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;456 | 95.0673 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 456 | 34791.456 | 69.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;466 | 95.0673 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 466 | 34791.466 | 69.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;476 | 95.0673 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 476 | 34791.476 | 69.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;486 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 486 | 34791.486 | 69.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;496 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 496 | 34791.496 | 69.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;506 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 506 | 34791.506 | 69.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;516 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 516 | 34791.516 | 69.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;526 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 526 | 34791.526 | 69.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;536 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 536 | 34791.536 | 70
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;546 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 546 | 34791.546 | 70.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;556 | 95.0663 | 294.9964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 556 | 34791.556 | 70.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;566 | 95.0663 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 566 | 34791.566 | 70.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;576 | 95.0663 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 576 | 34791.576 | 70.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;586 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 586 | 34791.586 | 70.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;596 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 596 | 34791.596 | 70.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;606 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 606 | 34791.606 | 70.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;616 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 616 | 34791.616 | 70.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;626 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 626 | 34791.626 | 70.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;636 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 636 | 34791.636 | 70.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;646 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 646 | 34791.646 | 70.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;656 | 95.0673 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 656 | 34791.656 | 70.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;666 | 95.0673 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 666 | 34791.666 | 70.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;676 | 95.0673 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 676 | 34791.676 | 70.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;686 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 686 | 34791.686 | 70.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;696 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 696 | 34791.696 | 70.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;706 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 706 | 34791.706 | 70.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;716 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 716 | 34791.716 | 70.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;726 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 726 | 34791.726 | 70.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;736 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 736 | 34791.736 | 70.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;746 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 746 | 34791.746 | 70.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;756 | 95.0663 | 295.0129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 756 | 34791.756 | 70.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;766 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 766 | 34791.766 | 70.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;776 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 776 | 34791.776 | 70.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;786 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 786 | 34791.786 | 70.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;796 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 796 | 34791.796 | 70.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;806 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 806 | 34791.806 | 70.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;816 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 816 | 34791.816 | 70.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;826 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 826 | 34791.826 | 70.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;836 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 836 | 34791.836 | 70.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;846 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 846 | 34791.846 | 70.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;856 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 856 | 34791.856 | 70.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;866 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 866 | 34791.866 | 70.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;876 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 876 | 34791.876 | 70.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;886 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 886 | 34791.886 | 70.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;896 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 896 | 34791.896 | 70.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;906 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 906 | 34791.906 | 70.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;916 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 916 | 34791.916 | 70.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;926 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 926 | 34791.926 | 70.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;936 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 936 | 34791.936 | 70.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;946 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 946 | 34791.946 | 70.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;956 | 95.0663 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 956 | 34791.956 | 70.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;966 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 966 | 34791.966 | 70.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;976 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 976 | 34791.976 | 70.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;986 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 986 | 34791.986 | 70.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:51;996 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 51 | 996 | 34791.996 | 70.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;006 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 006 | 34792.006 | 70.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;016 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 016 | 34792.016 | 70.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;026 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 026 | 34792.026 | 70.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;036 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 036 | 34792.036 | 70.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;046 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 046 | 34792.046 | 70.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;056 | 95.0663 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 056 | 34792.056 | 70.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;066 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 066 | 34792.066 | 70.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;076 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 076 | 34792.076 | 70.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;086 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 086 | 34792.086 | 70.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;096 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 096 | 34792.096 | 70.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;106 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 106 | 34792.106 | 70.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;116 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 116 | 34792.116 | 70.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;126 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 126 | 34792.126 | 70.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;136 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 136 | 34792.136 | 70.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;146 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 146 | 34792.146 | 70.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;156 | 95.0663 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 156 | 34792.156 | 70.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;166 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 166 | 34792.166 | 70.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;176 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 176 | 34792.176 | 70.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;186 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 186 | 34792.186 | 70.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;196 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 196 | 34792.196 | 70.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;206 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 206 | 34792.206 | 70.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;216 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 216 | 34792.216 | 70.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;226 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 226 | 34792.226 | 70.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;236 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 236 | 34792.236 | 70.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;246 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 246 | 34792.246 | 70.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;256 | 95.0663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 256 | 34792.256 | 70.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;266 | 95.0663 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 266 | 34792.266 | 70.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;276 | 95.0663 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 276 | 34792.276 | 70.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;286 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 286 | 34792.286 | 70.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;296 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 296 | 34792.296 | 70.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;306 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 306 | 34792.306 | 70.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;316 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 316 | 34792.316 | 70.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;326 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 326 | 34792.326 | 70.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;336 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 336 | 34792.336 | 70.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;346 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 346 | 34792.346 | 70.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;356 | 95.0673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 356 | 34792.356 | 70.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;366 | 95.0673 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 366 | 34792.366 | 70.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;376 | 95.0673 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 376 | 34792.376 | 70.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;386 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 386 | 34792.386 | 70.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;396 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 396 | 34792.396 | 70.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;406 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 406 | 34792.406 | 70.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;416 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 416 | 34792.416 | 70.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;426 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 426 | 34792.426 | 70.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;436 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 436 | 34792.436 | 70.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;446 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 446 | 34792.446 | 70.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;456 | 95.0653 | 295.1649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 456 | 34792.456 | 70.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;466 | 95.0653 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 466 | 34792.466 | 70.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;476 | 95.0653 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 476 | 34792.476 | 70.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;486 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 486 | 34792.486 | 70.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;496 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 496 | 34792.496 | 70.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;506 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 506 | 34792.506 | 70.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;516 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 516 | 34792.516 | 70.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;526 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 526 | 34792.526 | 70.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;536 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 536 | 34792.536 | 71
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;546 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 546 | 34792.546 | 71.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;556 | 95.0663 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 556 | 34792.556 | 71.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;566 | 95.0663 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 566 | 34792.566 | 71.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;576 | 95.0663 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 576 | 34792.576 | 71.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;586 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 586 | 34792.586 | 71.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;596 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 596 | 34792.596 | 71.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;606 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 606 | 34792.606 | 71.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;616 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 616 | 34792.616 | 71.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;626 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 626 | 34792.626 | 71.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;636 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 636 | 34792.636 | 71.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;646 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 646 | 34792.646 | 71.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;656 | 95.0653 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 656 | 34792.656 | 71.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;666 | 95.0653 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 666 | 34792.666 | 71.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;676 | 95.0653 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 676 | 34792.676 | 71.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;686 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 686 | 34792.686 | 71.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;696 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 696 | 34792.696 | 71.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;706 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 706 | 34792.706 | 71.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;716 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 716 | 34792.716 | 71.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;726 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 726 | 34792.726 | 71.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;736 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 736 | 34792.736 | 71.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;746 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 746 | 34792.746 | 71.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;756 | 95.0643 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 756 | 34792.756 | 71.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;766 | 95.0643 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 766 | 34792.766 | 71.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;776 | 95.0643 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 776 | 34792.776 | 71.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;786 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 786 | 34792.786 | 71.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;796 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 796 | 34792.796 | 71.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;806 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 806 | 34792.806 | 71.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;816 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 816 | 34792.816 | 71.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;826 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 826 | 34792.826 | 71.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;836 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 836 | 34792.836 | 71.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;846 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 846 | 34792.846 | 71.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;856 | 95.0633 | 295.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 856 | 34792.856 | 71.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;866 | 95.0633 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 866 | 34792.866 | 71.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;876 | 95.0633 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 876 | 34792.876 | 71.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;886 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 886 | 34792.886 | 71.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;896 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 896 | 34792.896 | 71.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;906 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 906 | 34792.906 | 71.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;916 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 916 | 34792.916 | 71.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;926 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 926 | 34792.926 | 71.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;936 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 936 | 34792.936 | 71.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;946 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 946 | 34792.946 | 71.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;956 | 95.0653 | 295.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 956 | 34792.956 | 71.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;966 | 95.0653 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 966 | 34792.966 | 71.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;976 | 95.0653 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 976 | 34792.976 | 71.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;986 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 986 | 34792.986 | 71.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:52;996 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 52 | 996 | 34792.996 | 71.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;006 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 006 | 34793.006 | 71.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;016 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 016 | 34793.016 | 71.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;026 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 026 | 34793.026 | 71.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;036 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 036 | 34793.036 | 71.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;046 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 046 | 34793.046 | 71.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;056 | 95.0633 | 295.246 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 056 | 34793.056 | 71.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;066 | 95.0633 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 066 | 34793.066 | 71.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;076 | 95.0633 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 076 | 34793.076 | 71.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;086 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 086 | 34793.086 | 71.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;096 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 096 | 34793.096 | 71.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;106 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 106 | 34793.106 | 71.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;116 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 116 | 34793.116 | 71.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;126 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 126 | 34793.126 | 71.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;136 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 136 | 34793.136 | 71.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;146 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 146 | 34793.146 | 71.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;156 | 95.0653 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 156 | 34793.156 | 71.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;166 | 95.0653 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 166 | 34793.166 | 71.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;176 | 95.0653 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 176 | 34793.176 | 71.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;186 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 186 | 34793.186 | 71.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;196 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 196 | 34793.196 | 71.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;206 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 206 | 34793.206 | 71.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;216 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 216 | 34793.216 | 71.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;226 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 226 | 34793.226 | 71.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;236 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 236 | 34793.236 | 71.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;246 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 246 | 34793.246 | 71.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;256 | 95.0643 | 295.2084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 256 | 34793.256 | 71.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;266 | 95.0643 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 266 | 34793.266 | 71.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;276 | 95.0643 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 276 | 34793.276 | 71.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;286 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 286 | 34793.286 | 71.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;296 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 296 | 34793.296 | 71.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;306 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 306 | 34793.306 | 71.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;316 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 316 | 34793.316 | 71.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;326 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 326 | 34793.326 | 71.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;336 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 336 | 34793.336 | 71.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;346 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 346 | 34793.346 | 71.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;356 | 95.0633 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 356 | 34793.356 | 71.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;366 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 366 | 34793.366 | 71.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;376 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 376 | 34793.376 | 71.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;386 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 386 | 34793.386 | 71.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;396 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 396 | 34793.396 | 71.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;406 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 406 | 34793.406 | 71.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;416 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 416 | 34793.416 | 71.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;426 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 426 | 34793.426 | 71.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;436 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 436 | 34793.436 | 71.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;446 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 446 | 34793.446 | 71.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;456 | 95.0633 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 456 | 34793.456 | 71.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;466 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 466 | 34793.466 | 71.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;476 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 476 | 34793.476 | 71.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;486 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 486 | 34793.486 | 71.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;496 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 496 | 34793.496 | 71.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;506 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 506 | 34793.506 | 71.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;516 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 516 | 34793.516 | 71.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;526 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 526 | 34793.526 | 71.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;536 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 536 | 34793.536 | 72
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;546 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 546 | 34793.546 | 72.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;556 | 95.0633 | 295.2351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 556 | 34793.556 | 72.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;566 | 95.0633 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 566 | 34793.566 | 72.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;576 | 95.0633 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 576 | 34793.576 | 72.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;586 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 586 | 34793.586 | 72.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;596 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 596 | 34793.596 | 72.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;606 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 606 | 34793.606 | 72.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;616 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 616 | 34793.616 | 72.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;626 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 626 | 34793.626 | 72.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;636 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 636 | 34793.636 | 72.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;646 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 646 | 34793.646 | 72.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;656 | 95.0623 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 656 | 34793.656 | 72.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;666 | 95.0623 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 666 | 34793.666 | 72.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;676 | 95.0623 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 676 | 34793.676 | 72.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;686 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 686 | 34793.686 | 72.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;696 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 696 | 34793.696 | 72.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;706 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 706 | 34793.706 | 72.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;716 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 716 | 34793.716 | 72.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;726 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 726 | 34793.726 | 72.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;736 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 736 | 34793.736 | 72.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;746 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 746 | 34793.746 | 72.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;756 | 95.0633 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 756 | 34793.756 | 72.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;766 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 766 | 34793.766 | 72.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;776 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 776 | 34793.776 | 72.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;786 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 786 | 34793.786 | 72.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;796 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 796 | 34793.796 | 72.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;806 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 806 | 34793.806 | 72.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;816 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 816 | 34793.816 | 72.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;826 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 826 | 34793.826 | 72.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;836 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 836 | 34793.836 | 72.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;846 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 846 | 34793.846 | 72.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;856 | 95.0633 | 295.2724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 856 | 34793.856 | 72.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;866 | 95.0633 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 866 | 34793.866 | 72.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;876 | 95.0633 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 876 | 34793.876 | 72.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;886 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 886 | 34793.886 | 72.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;896 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 896 | 34793.896 | 72.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;906 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 906 | 34793.906 | 72.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;916 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 916 | 34793.916 | 72.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;926 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 926 | 34793.926 | 72.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;936 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 936 | 34793.936 | 72.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;946 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 946 | 34793.946 | 72.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;956 | 95.0643 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 956 | 34793.956 | 72.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;966 | 95.0643 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 966 | 34793.966 | 72.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;976 | 95.0643 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 976 | 34793.976 | 72.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;986 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 986 | 34793.986 | 72.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:53;996 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 53 | 996 | 34793.996 | 72.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;006 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 006 | 34794.006 | 72.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;016 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 016 | 34794.016 | 72.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;026 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 026 | 34794.026 | 72.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;036 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 036 | 34794.036 | 72.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;046 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 046 | 34794.046 | 72.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;056 | 95.0623 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 056 | 34794.056 | 72.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;066 | 95.0623 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 066 | 34794.066 | 72.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;076 | 95.0623 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 076 | 34794.076 | 72.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;086 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 086 | 34794.086 | 72.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;096 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 096 | 34794.096 | 72.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;106 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 106 | 34794.106 | 72.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;116 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 116 | 34794.116 | 72.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;126 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 126 | 34794.126 | 72.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;136 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 136 | 34794.136 | 72.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;146 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 146 | 34794.146 | 72.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;156 | 95.0633 | 295.2645 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 156 | 34794.156 | 72.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;166 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 166 | 34794.166 | 72.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;176 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 176 | 34794.176 | 72.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;186 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 186 | 34794.186 | 72.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;196 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 196 | 34794.196 | 72.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;206 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 206 | 34794.206 | 72.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;216 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 216 | 34794.216 | 72.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;226 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 226 | 34794.226 | 72.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;236 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 236 | 34794.236 | 72.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;246 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 246 | 34794.246 | 72.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;256 | 95.0633 | 295.2694 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 256 | 34794.256 | 72.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;266 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 266 | 34794.266 | 72.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;276 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 276 | 34794.276 | 72.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;286 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 286 | 34794.286 | 72.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;296 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 296 | 34794.296 | 72.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;306 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 306 | 34794.306 | 72.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;316 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 316 | 34794.316 | 72.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;326 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 326 | 34794.326 | 72.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;336 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 336 | 34794.336 | 72.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;346 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 346 | 34794.346 | 72.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;356 | 95.0633 | 295.298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 356 | 34794.356 | 72.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;366 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 366 | 34794.366 | 72.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;376 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 376 | 34794.376 | 72.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;386 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 386 | 34794.386 | 72.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;396 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 396 | 34794.396 | 72.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;406 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 406 | 34794.406 | 72.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;416 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 416 | 34794.416 | 72.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;426 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 426 | 34794.426 | 72.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;436 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 436 | 34794.436 | 72.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;446 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 446 | 34794.446 | 72.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;456 | 95.0633 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 456 | 34794.456 | 72.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;466 | 95.0633 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 466 | 34794.466 | 72.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;476 | 95.0633 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 476 | 34794.476 | 72.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;486 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 486 | 34794.486 | 72.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;496 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 496 | 34794.496 | 72.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;506 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 506 | 34794.506 | 72.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;516 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 516 | 34794.516 | 72.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;526 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 526 | 34794.526 | 72.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;536 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 536 | 34794.536 | 73
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;546 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 546 | 34794.546 | 73.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;556 | 95.0623 | 295.3374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 556 | 34794.556 | 73.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;566 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 566 | 34794.566 | 73.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;576 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 576 | 34794.576 | 73.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;586 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 586 | 34794.586 | 73.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;596 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 596 | 34794.596 | 73.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;606 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 606 | 34794.606 | 73.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;616 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 616 | 34794.616 | 73.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;626 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 626 | 34794.626 | 73.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;636 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 636 | 34794.636 | 73.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;646 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 646 | 34794.646 | 73.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;656 | 95.0623 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 656 | 34794.656 | 73.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;666 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 666 | 34794.666 | 73.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;676 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 676 | 34794.676 | 73.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;686 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 686 | 34794.686 | 73.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;696 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 696 | 34794.696 | 73.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;706 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 706 | 34794.706 | 73.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;716 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 716 | 34794.716 | 73.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;726 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 726 | 34794.726 | 73.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;736 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 736 | 34794.736 | 73.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;746 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 746 | 34794.746 | 73.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;756 | 95.0623 | 295.3474 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 756 | 34794.756 | 73.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;766 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 766 | 34794.766 | 73.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;776 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 776 | 34794.776 | 73.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;786 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 786 | 34794.786 | 73.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;796 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 796 | 34794.796 | 73.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;806 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 806 | 34794.806 | 73.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;816 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 816 | 34794.816 | 73.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;826 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 826 | 34794.826 | 73.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;836 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 836 | 34794.836 | 73.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;846 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 846 | 34794.846 | 73.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;856 | 95.0623 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 856 | 34794.856 | 73.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;866 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 866 | 34794.866 | 73.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;876 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 876 | 34794.876 | 73.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;886 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 886 | 34794.886 | 73.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;896 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 896 | 34794.896 | 73.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;906 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 906 | 34794.906 | 73.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;916 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 916 | 34794.916 | 73.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;926 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 926 | 34794.926 | 73.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;936 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 936 | 34794.936 | 73.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;946 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 946 | 34794.946 | 73.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;956 | 95.0623 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 956 | 34794.956 | 73.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;966 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 966 | 34794.966 | 73.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;976 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 976 | 34794.976 | 73.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;986 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 986 | 34794.986 | 73.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:54;996 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 54 | 996 | 34794.996 | 73.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;006 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 006 | 34795.006 | 73.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;016 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 016 | 34795.016 | 73.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;026 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 026 | 34795.026 | 73.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;036 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 036 | 34795.036 | 73.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;046 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 046 | 34795.046 | 73.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;056 | 95.0623 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 056 | 34795.056 | 73.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;066 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 066 | 34795.066 | 73.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;076 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 076 | 34795.076 | 73.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;086 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 086 | 34795.086 | 73.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;096 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 096 | 34795.096 | 73.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;106 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 106 | 34795.106 | 73.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;116 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 116 | 34795.116 | 73.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;126 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 126 | 34795.126 | 73.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;136 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 136 | 34795.136 | 73.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;146 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 146 | 34795.146 | 73.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;156 | 95.0623 | 295.4564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 156 | 34795.156 | 73.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;166 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 166 | 34795.166 | 73.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;176 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 176 | 34795.176 | 73.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;186 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 186 | 34795.186 | 73.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;196 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 196 | 34795.196 | 73.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;206 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 206 | 34795.206 | 73.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;216 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 216 | 34795.216 | 73.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;226 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 226 | 34795.226 | 73.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;236 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 236 | 34795.236 | 73.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;246 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 246 | 34795.246 | 73.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;256 | 95.0623 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 256 | 34795.256 | 73.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;266 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 266 | 34795.266 | 73.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;276 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 276 | 34795.276 | 73.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;286 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 286 | 34795.286 | 73.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;296 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 296 | 34795.296 | 73.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;306 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 306 | 34795.306 | 73.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;316 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 316 | 34795.316 | 73.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;326 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 326 | 34795.326 | 73.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;336 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 336 | 34795.336 | 73.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;346 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 346 | 34795.346 | 73.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;356 | 95.0623 | 295.4589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 356 | 34795.356 | 73.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;366 | 95.0623 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 366 | 34795.366 | 73.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;376 | 95.0623 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 376 | 34795.376 | 73.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;386 | 95.0623 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 386 | 34795.386 | 73.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;396 | 95.0623 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 396 | 34795.396 | 73.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;406 | 95.0623 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 406 | 34795.406 | 73.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;416 | 95.0613 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 416 | 34795.416 | 73.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;426 | 95.0613 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 426 | 34795.426 | 73.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;436 | 95.0613 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 436 | 34795.436 | 73.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;446 | 95.0613 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 446 | 34795.446 | 73.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;456 | 95.0613 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 456 | 34795.456 | 73.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;466 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 466 | 34795.466 | 73.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;476 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 476 | 34795.476 | 73.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;486 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 486 | 34795.486 | 73.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;496 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 496 | 34795.496 | 73.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;506 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 506 | 34795.506 | 73.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;516 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 516 | 34795.516 | 73.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;526 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 526 | 34795.526 | 73.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;536 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 536 | 34795.536 | 74
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;546 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 546 | 34795.546 | 74.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;556 | 95.0613 | 295.4468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 556 | 34795.556 | 74.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;566 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 566 | 34795.566 | 74.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;576 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 576 | 34795.576 | 74.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;586 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 586 | 34795.586 | 74.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;596 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 596 | 34795.596 | 74.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;606 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 606 | 34795.606 | 74.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;616 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 616 | 34795.616 | 74.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;626 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 626 | 34795.626 | 74.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;636 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 636 | 34795.636 | 74.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;646 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 646 | 34795.646 | 74.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;656 | 95.0613 | 295.4231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 656 | 34795.656 | 74.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;666 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 666 | 34795.666 | 74.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;676 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 676 | 34795.676 | 74.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;686 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 686 | 34795.686 | 74.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;696 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 696 | 34795.696 | 74.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;706 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 706 | 34795.706 | 74.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;716 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 716 | 34795.716 | 74.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;726 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 726 | 34795.726 | 74.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;736 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 736 | 34795.736 | 74.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;746 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 746 | 34795.746 | 74.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;756 | 95.0613 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 756 | 34795.756 | 74.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;766 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 766 | 34795.766 | 74.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;776 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 776 | 34795.776 | 74.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;786 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 786 | 34795.786 | 74.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;796 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 796 | 34795.796 | 74.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;806 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 806 | 34795.806 | 74.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;816 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 816 | 34795.816 | 74.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;826 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 826 | 34795.826 | 74.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;836 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 836 | 34795.836 | 74.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;846 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 846 | 34795.846 | 74.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;856 | 95.0613 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 856 | 34795.856 | 74.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;866 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 866 | 34795.866 | 74.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;876 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 876 | 34795.876 | 74.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;886 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 886 | 34795.886 | 74.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;896 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 896 | 34795.896 | 74.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;906 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 906 | 34795.906 | 74.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;916 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 916 | 34795.916 | 74.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;926 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 926 | 34795.926 | 74.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;936 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 936 | 34795.936 | 74.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;946 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 946 | 34795.946 | 74.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;956 | 95.0613 | 295.3975 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 956 | 34795.956 | 74.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;966 | 95.0613 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 966 | 34795.966 | 74.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;976 | 95.0613 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 976 | 34795.976 | 74.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;986 | 95.0613 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 986 | 34795.986 | 74.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:55;996 | 95.0613 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 55 | 996 | 34795.996 | 74.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;006 | 95.0613 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 006 | 34796.006 | 74.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;016 | 95.0593 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 016 | 34796.016 | 74.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;026 | 95.0593 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 026 | 34796.026 | 74.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;036 | 95.0593 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 036 | 34796.036 | 74.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;046 | 95.0593 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 046 | 34796.046 | 74.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;056 | 95.0593 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 056 | 34796.056 | 74.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;066 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 066 | 34796.066 | 74.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;076 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 076 | 34796.076 | 74.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;086 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 086 | 34796.086 | 74.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;096 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 096 | 34796.096 | 74.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;106 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 106 | 34796.106 | 74.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;116 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 116 | 34796.116 | 74.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;126 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 126 | 34796.126 | 74.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;136 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 136 | 34796.136 | 74.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;146 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 146 | 34796.146 | 74.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;156 | 95.0593 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 156 | 34796.156 | 74.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;166 | 95.0593 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 166 | 34796.166 | 74.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;176 | 95.0593 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 176 | 34796.176 | 74.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;186 | 95.0593 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 186 | 34796.186 | 74.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;196 | 95.0593 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 196 | 34796.196 | 74.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;206 | 95.0593 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 206 | 34796.206 | 74.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;216 | 95.0613 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 216 | 34796.216 | 74.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;226 | 95.0613 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 226 | 34796.226 | 74.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;236 | 95.0613 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 236 | 34796.236 | 74.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;246 | 95.0613 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 246 | 34796.246 | 74.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;256 | 95.0613 | 295.3953 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 256 | 34796.256 | 74.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;266 | 95.0613 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 266 | 34796.266 | 74.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;276 | 95.0613 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 276 | 34796.276 | 74.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;286 | 95.0613 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 286 | 34796.286 | 74.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;296 | 95.0613 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 296 | 34796.296 | 74.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;306 | 95.0613 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 306 | 34796.306 | 74.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;316 | 95.0613 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 316 | 34796.316 | 74.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;326 | 95.0613 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 326 | 34796.326 | 74.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;336 | 95.0603 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 336 | 34796.336 | 74.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;346 | 95.0603 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 346 | 34796.346 | 74.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;356 | 95.0603 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 356 | 34796.356 | 74.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;366 | 95.0603 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 366 | 34796.366 | 74.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;376 | 95.0603 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 376 | 34796.376 | 74.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;386 | 95.0603 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 386 | 34796.386 | 74.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;396 | 95.0603 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 396 | 34796.396 | 74.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;406 | 95.0603 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 406 | 34796.406 | 74.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;416 | 95.0603 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 416 | 34796.416 | 74.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;426 | 95.0603 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 426 | 34796.426 | 74.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;436 | 95.0593 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 436 | 34796.436 | 74.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;446 | 95.0593 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 446 | 34796.446 | 74.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;456 | 95.0593 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 456 | 34796.456 | 74.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;466 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 466 | 34796.466 | 74.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;476 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 476 | 34796.476 | 74.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;486 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 486 | 34796.486 | 74.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;496 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 496 | 34796.496 | 74.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;506 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 506 | 34796.506 | 74.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;516 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 516 | 34796.516 | 74.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;526 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 526 | 34796.526 | 74.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;536 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 536 | 34796.536 | 75
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;546 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 546 | 34796.546 | 75.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;556 | 95.0593 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 556 | 34796.556 | 75.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;566 | 95.0593 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 566 | 34796.566 | 75.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;576 | 95.0593 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 576 | 34796.576 | 75.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;586 | 95.0593 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 586 | 34796.586 | 75.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;596 | 95.0593 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 596 | 34796.596 | 75.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;606 | 95.0593 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 606 | 34796.606 | 75.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;616 | 95.0593 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 616 | 34796.616 | 75.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;626 | 95.0593 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 626 | 34796.626 | 75.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;636 | 95.0603 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 636 | 34796.636 | 75.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;646 | 95.0603 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 646 | 34796.646 | 75.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;656 | 95.0603 | 295.3805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 656 | 34796.656 | 75.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;666 | 95.0603 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 666 | 34796.666 | 75.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;676 | 95.0603 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 676 | 34796.676 | 75.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;686 | 95.0603 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 686 | 34796.686 | 75.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;696 | 95.0603 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 696 | 34796.696 | 75.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;706 | 95.0603 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 706 | 34796.706 | 75.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;716 | 95.0603 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 716 | 34796.716 | 75.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;726 | 95.0603 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 726 | 34796.726 | 75.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;736 | 95.0593 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 736 | 34796.736 | 75.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;746 | 95.0593 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 746 | 34796.746 | 75.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;756 | 95.0593 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 756 | 34796.756 | 75.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;766 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 766 | 34796.766 | 75.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;776 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 776 | 34796.776 | 75.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;786 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 786 | 34796.786 | 75.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;796 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 796 | 34796.796 | 75.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;806 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 806 | 34796.806 | 75.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;816 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 816 | 34796.816 | 75.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;826 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 826 | 34796.826 | 75.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;836 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 836 | 34796.836 | 75.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;846 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 846 | 34796.846 | 75.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;856 | 95.0593 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 856 | 34796.856 | 75.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;866 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 866 | 34796.866 | 75.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;876 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 876 | 34796.876 | 75.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;886 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 886 | 34796.886 | 75.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;896 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 896 | 34796.896 | 75.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;906 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 906 | 34796.906 | 75.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;916 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 916 | 34796.916 | 75.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;926 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 926 | 34796.926 | 75.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;936 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 936 | 34796.936 | 75.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;946 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 946 | 34796.946 | 75.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;956 | 95.0593 | 295.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 956 | 34796.956 | 75.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;966 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 966 | 34796.966 | 75.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;976 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 976 | 34796.976 | 75.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;986 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 986 | 34796.986 | 75.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:56;996 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 56 | 996 | 34796.996 | 75.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;006 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 006 | 34797.006 | 75.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;016 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 016 | 34797.016 | 75.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;026 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 026 | 34797.026 | 75.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;036 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 036 | 34797.036 | 75.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;046 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 046 | 34797.046 | 75.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;056 | 95.0593 | 295.379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 056 | 34797.056 | 75.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;066 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 066 | 34797.066 | 75.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;076 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 076 | 34797.076 | 75.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;086 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 086 | 34797.086 | 75.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;096 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 096 | 34797.096 | 75.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;106 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 106 | 34797.106 | 75.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;116 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 116 | 34797.116 | 75.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;126 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 126 | 34797.126 | 75.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;136 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 136 | 34797.136 | 75.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;146 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 146 | 34797.146 | 75.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;156 | 95.0593 | 295.4097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 156 | 34797.156 | 75.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;166 | 95.0593 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 166 | 34797.166 | 75.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;176 | 95.0593 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 176 | 34797.176 | 75.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;186 | 95.0593 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 186 | 34797.186 | 75.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;196 | 95.0593 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 196 | 34797.196 | 75.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;206 | 95.0593 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 206 | 34797.206 | 75.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;216 | 95.0593 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 216 | 34797.216 | 75.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;226 | 95.0593 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 226 | 34797.226 | 75.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;236 | 95.0603 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 236 | 34797.236 | 75.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;246 | 95.0603 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 246 | 34797.246 | 75.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;256 | 95.0603 | 295.4343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 256 | 34797.256 | 75.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;266 | 95.0603 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 266 | 34797.266 | 75.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;276 | 95.0603 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 276 | 34797.276 | 75.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;286 | 95.0603 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 286 | 34797.286 | 75.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;296 | 95.0603 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 296 | 34797.296 | 75.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;306 | 95.0603 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 306 | 34797.306 | 75.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;316 | 95.0603 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 316 | 34797.316 | 75.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;326 | 95.0603 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 326 | 34797.326 | 75.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;336 | 95.0593 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 336 | 34797.336 | 75.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;346 | 95.0593 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 346 | 34797.346 | 75.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;356 | 95.0593 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 356 | 34797.356 | 75.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;366 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 366 | 34797.366 | 75.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;376 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 376 | 34797.376 | 75.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;386 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 386 | 34797.386 | 75.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;396 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 396 | 34797.396 | 75.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;406 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 406 | 34797.406 | 75.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;416 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 416 | 34797.416 | 75.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;426 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 426 | 34797.426 | 75.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;436 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 436 | 34797.436 | 75.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;446 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 446 | 34797.446 | 75.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;456 | 95.0593 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 456 | 34797.456 | 75.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;466 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 466 | 34797.466 | 75.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;476 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 476 | 34797.476 | 75.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;486 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 486 | 34797.486 | 75.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;496 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 496 | 34797.496 | 75.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;506 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 506 | 34797.506 | 75.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;516 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 516 | 34797.516 | 75.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;526 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 526 | 34797.526 | 75.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;536 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 536 | 34797.536 | 76
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;546 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 546 | 34797.546 | 76.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;556 | 95.0593 | 295.5039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 556 | 34797.556 | 76.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;566 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 566 | 34797.566 | 76.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;576 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 576 | 34797.576 | 76.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;586 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 586 | 34797.586 | 76.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;596 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 596 | 34797.596 | 76.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;606 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 606 | 34797.606 | 76.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;616 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 616 | 34797.616 | 76.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;626 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 626 | 34797.626 | 76.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;636 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 636 | 34797.636 | 76.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;646 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 646 | 34797.646 | 76.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;656 | 95.0593 | 295.5461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 656 | 34797.656 | 76.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;666 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 666 | 34797.666 | 76.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;676 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 676 | 34797.676 | 76.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;686 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 686 | 34797.686 | 76.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;696 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 696 | 34797.696 | 76.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;706 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 706 | 34797.706 | 76.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;716 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 716 | 34797.716 | 76.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;726 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 726 | 34797.726 | 76.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;736 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 736 | 34797.736 | 76.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;746 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 746 | 34797.746 | 76.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;756 | 95.0593 | 295.5811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 756 | 34797.756 | 76.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;766 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 766 | 34797.766 | 76.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;776 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 776 | 34797.776 | 76.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;786 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 786 | 34797.786 | 76.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;796 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 796 | 34797.796 | 76.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;806 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 806 | 34797.806 | 76.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;816 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 816 | 34797.816 | 76.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;826 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 826 | 34797.826 | 76.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;836 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 836 | 34797.836 | 76.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;846 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 846 | 34797.846 | 76.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;856 | 95.0593 | 295.6242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 856 | 34797.856 | 76.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;866 | 95.0593 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 866 | 34797.866 | 76.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;876 | 95.0593 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 876 | 34797.876 | 76.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;886 | 95.0593 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 886 | 34797.886 | 76.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;896 | 95.0593 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 896 | 34797.896 | 76.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;906 | 95.0593 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 906 | 34797.906 | 76.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;916 | 95.0593 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 916 | 34797.916 | 76.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;926 | 95.0593 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 926 | 34797.926 | 76.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;936 | 95.0573 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 936 | 34797.936 | 76.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;946 | 95.0573 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 946 | 34797.946 | 76.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;956 | 95.0573 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 956 | 34797.956 | 76.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;966 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 966 | 34797.966 | 76.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;976 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 976 | 34797.976 | 76.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;986 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 986 | 34797.986 | 76.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:57;996 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 57 | 996 | 34797.996 | 76.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;006 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 006 | 34798.006 | 76.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;016 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 016 | 34798.016 | 76.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;026 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 026 | 34798.026 | 76.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;036 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 036 | 34798.036 | 76.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;046 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 046 | 34798.046 | 76.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;056 | 95.0573 | 295.5986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 056 | 34798.056 | 76.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;066 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 066 | 34798.066 | 76.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;076 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 076 | 34798.076 | 76.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;086 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 086 | 34798.086 | 76.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;096 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 096 | 34798.096 | 76.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;106 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 106 | 34798.106 | 76.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;116 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 116 | 34798.116 | 76.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;126 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 126 | 34798.126 | 76.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;136 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 136 | 34798.136 | 76.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;146 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 146 | 34798.146 | 76.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;156 | 95.0573 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 156 | 34798.156 | 76.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;166 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 166 | 34798.166 | 76.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;176 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 176 | 34798.176 | 76.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;186 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 186 | 34798.186 | 76.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;196 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 196 | 34798.196 | 76.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;206 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 206 | 34798.206 | 76.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;216 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 216 | 34798.216 | 76.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;226 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 226 | 34798.226 | 76.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;236 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 236 | 34798.236 | 76.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;246 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 246 | 34798.246 | 76.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;256 | 95.0573 | 295.5514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 256 | 34798.256 | 76.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;266 | 95.0573 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 266 | 34798.266 | 76.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;276 | 95.0573 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 276 | 34798.276 | 76.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;286 | 95.0573 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 286 | 34798.286 | 76.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;296 | 95.0573 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 296 | 34798.296 | 76.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;306 | 95.0573 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 306 | 34798.306 | 76.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;316 | 95.0573 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 316 | 34798.316 | 76.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;326 | 95.0573 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 326 | 34798.326 | 76.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;336 | 95.0583 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 336 | 34798.336 | 76.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;346 | 95.0583 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 346 | 34798.346 | 76.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;356 | 95.0583 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 356 | 34798.356 | 76.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;366 | 95.0583 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 366 | 34798.366 | 76.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;376 | 95.0583 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 376 | 34798.376 | 76.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;386 | 95.0583 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 386 | 34798.386 | 76.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;396 | 95.0583 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 396 | 34798.396 | 76.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;406 | 95.0583 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 406 | 34798.406 | 76.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;416 | 95.0583 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 416 | 34798.416 | 76.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;426 | 95.0583 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 426 | 34798.426 | 76.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;436 | 95.0573 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 436 | 34798.436 | 76.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;446 | 95.0573 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 446 | 34798.446 | 76.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;456 | 95.0573 | 295.5198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 456 | 34798.456 | 76.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;466 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 466 | 34798.466 | 76.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;476 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 476 | 34798.476 | 76.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;486 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 486 | 34798.486 | 76.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;496 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 496 | 34798.496 | 76.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;506 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 506 | 34798.506 | 76.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;516 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 516 | 34798.516 | 76.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;526 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 526 | 34798.526 | 76.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;536 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 536 | 34798.536 | 77
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;546 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 546 | 34798.546 | 77.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;556 | 95.0573 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 556 | 34798.556 | 77.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;566 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 566 | 34798.566 | 77.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;576 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 576 | 34798.576 | 77.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;586 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 586 | 34798.586 | 77.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;596 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 596 | 34798.596 | 77.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;606 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 606 | 34798.606 | 77.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;616 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 616 | 34798.616 | 77.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;626 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 626 | 34798.626 | 77.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;636 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 636 | 34798.636 | 77.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;646 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 646 | 34798.646 | 77.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;656 | 95.0573 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 656 | 34798.656 | 77.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;666 | 95.0573 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 666 | 34798.666 | 77.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;676 | 95.0573 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 676 | 34798.676 | 77.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;686 | 95.0573 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 686 | 34798.686 | 77.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;696 | 95.0573 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 696 | 34798.696 | 77.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;706 | 95.0573 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 706 | 34798.706 | 77.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;716 | 95.0573 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 716 | 34798.716 | 77.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;726 | 95.0573 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 726 | 34798.726 | 77.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;736 | 95.0563 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 736 | 34798.736 | 77.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;746 | 95.0563 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 746 | 34798.746 | 77.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;756 | 95.0563 | 295.4736 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 756 | 34798.756 | 77.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;766 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 766 | 34798.766 | 77.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;776 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 776 | 34798.776 | 77.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;786 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 786 | 34798.786 | 77.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;796 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 796 | 34798.796 | 77.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;806 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 806 | 34798.806 | 77.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;816 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 816 | 34798.816 | 77.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;826 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 826 | 34798.826 | 77.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;836 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 836 | 34798.836 | 77.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;846 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 846 | 34798.846 | 77.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;856 | 95.0563 | 295.4308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 856 | 34798.856 | 77.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;866 | 95.0563 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 866 | 34798.866 | 77.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;876 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 876 | 34798.876 | 77.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;886 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 886 | 34798.886 | 77.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;896 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 896 | 34798.896 | 77.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;906 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 906 | 34798.906 | 77.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;916 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 916 | 34798.916 | 77.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;926 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 926 | 34798.926 | 77.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;936 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 936 | 34798.936 | 77.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;946 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 946 | 34798.946 | 77.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;956 | 95.0573 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 956 | 34798.956 | 77.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;966 | 95.0573 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 966 | 34798.966 | 77.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;976 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 976 | 34798.976 | 77.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;986 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 986 | 34798.986 | 77.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:58;996 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 58 | 996 | 34798.996 | 77.46
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;006 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 006 | 34799.006 | 77.47
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;016 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 016 | 34799.016 | 77.48
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;026 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 026 | 34799.026 | 77.49
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;036 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 036 | 34799.036 | 77.5
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;046 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 046 | 34799.046 | 77.51
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;056 | 95.0583 | 295.3718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 056 | 34799.056 | 77.52
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;066 | 95.0583 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 066 | 34799.066 | 77.53
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;076 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 076 | 34799.076 | 77.54
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;086 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 086 | 34799.086 | 77.55
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;096 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 096 | 34799.096 | 77.56
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;106 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 106 | 34799.106 | 77.57
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;116 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 116 | 34799.116 | 77.58
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;126 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 126 | 34799.126 | 77.59
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;136 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 136 | 34799.136 | 77.6
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;146 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 146 | 34799.146 | 77.61
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;156 | 95.0573 | 295.3647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 156 | 34799.156 | 77.62
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;166 | 95.0573 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 166 | 34799.166 | 77.63
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;176 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 176 | 34799.176 | 77.64
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;186 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 186 | 34799.186 | 77.65
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;196 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 196 | 34799.196 | 77.66
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;206 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 206 | 34799.206 | 77.67
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;216 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 216 | 34799.216 | 77.68
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;226 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 226 | 34799.226 | 77.69
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;236 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 236 | 34799.236 | 77.7
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;246 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 246 | 34799.246 | 77.71
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;256 | 95.0583 | 295.3972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 256 | 34799.256 | 77.72
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;266 | 95.0583 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 266 | 34799.266 | 77.73
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;276 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 276 | 34799.276 | 77.74
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;286 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 286 | 34799.286 | 77.75
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;296 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 296 | 34799.296 | 77.76
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;306 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 306 | 34799.306 | 77.77
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;316 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 316 | 34799.316 | 77.78
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;326 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 326 | 34799.326 | 77.79
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;336 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 336 | 34799.336 | 77.8
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;346 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 346 | 34799.346 | 77.81
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;356 | 95.0573 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 356 | 34799.356 | 77.82
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;366 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 366 | 34799.366 | 77.83
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;376 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 376 | 34799.376 | 77.84
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;386 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 386 | 34799.386 | 77.85
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;396 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 396 | 34799.396 | 77.86
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;406 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 406 | 34799.406 | 77.87
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;416 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 416 | 34799.416 | 77.88
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;426 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 426 | 34799.426 | 77.89
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;436 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 436 | 34799.436 | 77.9
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;446 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 446 | 34799.446 | 77.91
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;456 | 95.0573 | 295.4031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 456 | 34799.456 | 77.92
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;466 | 95.0573 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 466 | 34799.466 | 77.93
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;476 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 476 | 34799.476 | 77.94
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;486 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 486 | 34799.486 | 77.95
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;496 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 496 | 34799.496 | 77.96
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;506 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 506 | 34799.506 | 77.97
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;516 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 516 | 34799.516 | 77.98
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;526 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 526 | 34799.526 | 77.99
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;536 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 536 | 34799.536 | 78
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;546 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 546 | 34799.546 | 78.01
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;556 | 95.0563 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 556 | 34799.556 | 78.02
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;566 | 95.0563 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 566 | 34799.566 | 78.03
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;576 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 576 | 34799.576 | 78.04
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;586 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 586 | 34799.586 | 78.05
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;596 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 596 | 34799.596 | 78.06
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;606 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 606 | 34799.606 | 78.07
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;616 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 616 | 34799.616 | 78.08
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;626 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 626 | 34799.626 | 78.09
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;636 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 636 | 34799.636 | 78.1
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;646 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 646 | 34799.646 | 78.11
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;656 | 95.0573 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 656 | 34799.656 | 78.12
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;666 | 95.0573 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 666 | 34799.666 | 78.13
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;676 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 676 | 34799.676 | 78.14
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;686 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 686 | 34799.686 | 78.15
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;696 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 696 | 34799.696 | 78.16
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;706 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 706 | 34799.706 | 78.17
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;716 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 716 | 34799.716 | 78.18
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;726 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 726 | 34799.726 | 78.19
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;736 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 736 | 34799.736 | 78.2
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;746 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 746 | 34799.746 | 78.21
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;756 | 95.0563 | 295.3917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 756 | 34799.756 | 78.22
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;766 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 766 | 34799.766 | 78.23
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;776 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 776 | 34799.776 | 78.24
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;786 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 786 | 34799.786 | 78.25
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;796 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 796 | 34799.796 | 78.26
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;806 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 806 | 34799.806 | 78.27
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;816 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 816 | 34799.816 | 78.28
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;826 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 826 | 34799.826 | 78.29
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;836 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 836 | 34799.836 | 78.3
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;846 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 846 | 34799.846 | 78.31
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;856 | 95.0563 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 856 | 34799.856 | 78.32
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;866 | 95.0563 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 866 | 34799.866 | 78.33
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;876 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 876 | 34799.876 | 78.34
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;886 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 886 | 34799.886 | 78.35
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;896 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 896 | 34799.896 | 78.36
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;906 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 906 | 34799.906 | 78.37
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;916 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 916 | 34799.916 | 78.38
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;926 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 926 | 34799.926 | 78.39
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;936 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 936 | 34799.936 | 78.4
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;946 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 946 | 34799.946 | 78.41
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;956 | 95.0553 | 295.4488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 956 | 34799.956 | 78.42
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;966 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 966 | 34799.966 | 78.43
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;976 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 976 | 34799.976 | 78.44
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;986 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 986 | 34799.986 | 78.45
Data | 10/27/2023 | 09:39:59;996 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 39 | 59 | 996 | 34799.996 | 78.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;006 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 006 | 34800.006 | 78.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;016 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 016 | 34800.016 | 78.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;026 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 026 | 34800.026 | 78.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;036 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 036 | 34800.036 | 78.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;046 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 046 | 34800.046 | 78.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;056 | 95.0553 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 056 | 34800.056 | 78.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;066 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 066 | 34800.066 | 78.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;076 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 076 | 34800.076 | 78.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;086 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 086 | 34800.086 | 78.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;096 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 096 | 34800.096 | 78.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;106 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 106 | 34800.106 | 78.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;116 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 116 | 34800.116 | 78.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;126 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 126 | 34800.126 | 78.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;136 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 136 | 34800.136 | 78.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;146 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 146 | 34800.146 | 78.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;156 | 95.0553 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 156 | 34800.156 | 78.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;166 | 95.0553 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 166 | 34800.166 | 78.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;176 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 176 | 34800.176 | 78.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;186 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 186 | 34800.186 | 78.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;196 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 196 | 34800.196 | 78.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;206 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 206 | 34800.206 | 78.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;216 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 216 | 34800.216 | 78.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;226 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 226 | 34800.226 | 78.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;236 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 236 | 34800.236 | 78.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;246 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 246 | 34800.246 | 78.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;256 | 95.0563 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 256 | 34800.256 | 78.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;266 | 95.0563 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 266 | 34800.266 | 78.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;276 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 276 | 34800.276 | 78.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;286 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 286 | 34800.286 | 78.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;296 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 296 | 34800.296 | 78.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;306 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 306 | 34800.306 | 78.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;316 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 316 | 34800.316 | 78.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;326 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 326 | 34800.326 | 78.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;336 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 336 | 34800.336 | 78.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;346 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 346 | 34800.346 | 78.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;356 | 95.0543 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 356 | 34800.356 | 78.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;366 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 366 | 34800.366 | 78.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;376 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 376 | 34800.376 | 78.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;386 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 386 | 34800.386 | 78.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;396 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 396 | 34800.396 | 78.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;406 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 406 | 34800.406 | 78.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;416 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 416 | 34800.416 | 78.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;426 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 426 | 34800.426 | 78.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;436 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 436 | 34800.436 | 78.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;446 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 446 | 34800.446 | 78.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;456 | 95.0543 | 295.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 456 | 34800.456 | 78.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;466 | 95.0543 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 466 | 34800.466 | 78.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;476 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 476 | 34800.476 | 78.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;486 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 486 | 34800.486 | 78.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;496 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 496 | 34800.496 | 78.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;506 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 506 | 34800.506 | 78.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;516 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 516 | 34800.516 | 78.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;526 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 526 | 34800.526 | 78.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;536 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 536 | 34800.536 | 79
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;546 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 546 | 34800.546 | 79.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;556 | 95.0553 | 295.4925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 556 | 34800.556 | 79.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;566 | 95.0553 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 566 | 34800.566 | 79.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;576 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 576 | 34800.576 | 79.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;586 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 586 | 34800.586 | 79.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;596 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 596 | 34800.596 | 79.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;606 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 606 | 34800.606 | 79.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;616 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 616 | 34800.616 | 79.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;626 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 626 | 34800.626 | 79.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;636 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 636 | 34800.636 | 79.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;646 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 646 | 34800.646 | 79.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;656 | 95.0543 | 295.523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 656 | 34800.656 | 79.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;666 | 95.0543 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 666 | 34800.666 | 79.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;676 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 676 | 34800.676 | 79.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;686 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 686 | 34800.686 | 79.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;696 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 696 | 34800.696 | 79.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;706 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 706 | 34800.706 | 79.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;716 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 716 | 34800.716 | 79.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;726 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 726 | 34800.726 | 79.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;736 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 736 | 34800.736 | 79.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;746 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 746 | 34800.746 | 79.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;756 | 95.0553 | 295.5332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 756 | 34800.756 | 79.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;766 | 95.0553 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 766 | 34800.766 | 79.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;776 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 776 | 34800.776 | 79.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;786 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 786 | 34800.786 | 79.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;796 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 796 | 34800.796 | 79.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;806 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 806 | 34800.806 | 79.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;816 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 816 | 34800.816 | 79.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;826 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 826 | 34800.826 | 79.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;836 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 836 | 34800.836 | 79.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;846 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 846 | 34800.846 | 79.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;856 | 95.0563 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 856 | 34800.856 | 79.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;866 | 95.0563 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 866 | 34800.866 | 79.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;876 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 876 | 34800.876 | 79.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;886 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 886 | 34800.886 | 79.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;896 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 896 | 34800.896 | 79.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;906 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 906 | 34800.906 | 79.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;916 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 916 | 34800.916 | 79.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;926 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 926 | 34800.926 | 79.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;936 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 936 | 34800.936 | 79.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;946 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 946 | 34800.946 | 79.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;956 | 95.0553 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 956 | 34800.956 | 79.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;966 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 966 | 34800.966 | 79.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;976 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 976 | 34800.976 | 79.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;986 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 986 | 34800.986 | 79.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:00;996 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 00 | 996 | 34800.996 | 79.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;006 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 006 | 34801.006 | 79.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;016 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 016 | 34801.016 | 79.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;026 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 026 | 34801.026 | 79.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;036 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 036 | 34801.036 | 79.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;046 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 046 | 34801.046 | 79.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;056 | 95.0553 | 295.4699 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 056 | 34801.056 | 79.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;066 | 95.0553 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 066 | 34801.066 | 79.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;076 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 076 | 34801.076 | 79.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;086 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 086 | 34801.086 | 79.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;096 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 096 | 34801.096 | 79.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;106 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 106 | 34801.106 | 79.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;116 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 116 | 34801.116 | 79.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;126 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 126 | 34801.126 | 79.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;136 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 136 | 34801.136 | 79.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;146 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 146 | 34801.146 | 79.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;156 | 95.0543 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 156 | 34801.156 | 79.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;166 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 166 | 34801.166 | 79.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;176 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 176 | 34801.176 | 79.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;186 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 186 | 34801.186 | 79.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;196 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 196 | 34801.196 | 79.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;206 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 206 | 34801.206 | 79.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;216 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 216 | 34801.216 | 79.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;226 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 226 | 34801.226 | 79.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;236 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 236 | 34801.236 | 79.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;246 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 246 | 34801.246 | 79.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;256 | 95.0543 | 295.4133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 256 | 34801.256 | 79.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;266 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 266 | 34801.266 | 79.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;276 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 276 | 34801.276 | 79.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;286 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 286 | 34801.286 | 79.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;296 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 296 | 34801.296 | 79.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;306 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 306 | 34801.306 | 79.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;316 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 316 | 34801.316 | 79.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;326 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 326 | 34801.326 | 79.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;336 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 336 | 34801.336 | 79.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;346 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 346 | 34801.346 | 79.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;356 | 95.0543 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 356 | 34801.356 | 79.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;366 | 95.0543 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 366 | 34801.366 | 79.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;376 | 95.0543 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 376 | 34801.376 | 79.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;386 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 386 | 34801.386 | 79.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;396 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 396 | 34801.396 | 79.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;406 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 406 | 34801.406 | 79.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;416 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 416 | 34801.416 | 79.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;426 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 426 | 34801.426 | 79.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;436 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 436 | 34801.436 | 79.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;446 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 446 | 34801.446 | 79.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;456 | 95.0533 | 295.4373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 456 | 34801.456 | 79.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;466 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 466 | 34801.466 | 79.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;476 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 476 | 34801.476 | 79.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;486 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 486 | 34801.486 | 79.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;496 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 496 | 34801.496 | 79.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;506 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 506 | 34801.506 | 79.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;516 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 516 | 34801.516 | 79.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;526 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 526 | 34801.526 | 79.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;536 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 536 | 34801.536 | 80
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;546 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 546 | 34801.546 | 80.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;556 | 95.0533 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 556 | 34801.556 | 80.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;566 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 566 | 34801.566 | 80.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;576 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 576 | 34801.576 | 80.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;586 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 586 | 34801.586 | 80.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;596 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 596 | 34801.596 | 80.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;606 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 606 | 34801.606 | 80.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;616 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 616 | 34801.616 | 80.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;626 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 626 | 34801.626 | 80.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;636 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 636 | 34801.636 | 80.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;646 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 646 | 34801.646 | 80.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;656 | 95.0533 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 656 | 34801.656 | 80.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;666 | 95.0533 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 666 | 34801.666 | 80.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;676 | 95.0533 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 676 | 34801.676 | 80.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;686 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 686 | 34801.686 | 80.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;696 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 696 | 34801.696 | 80.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;706 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 706 | 34801.706 | 80.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;716 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 716 | 34801.716 | 80.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;726 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 726 | 34801.726 | 80.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;736 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 736 | 34801.736 | 80.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;746 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 746 | 34801.746 | 80.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;756 | 95.0543 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 756 | 34801.756 | 80.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;766 | 95.0543 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 766 | 34801.766 | 80.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;776 | 95.0543 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 776 | 34801.776 | 80.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;786 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 786 | 34801.786 | 80.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;796 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 796 | 34801.796 | 80.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;806 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 806 | 34801.806 | 80.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;816 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 816 | 34801.816 | 80.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;826 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 826 | 34801.826 | 80.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;836 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 836 | 34801.836 | 80.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;846 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 846 | 34801.846 | 80.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;856 | 95.0523 | 295.3749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 856 | 34801.856 | 80.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;866 | 95.0523 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 866 | 34801.866 | 80.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;876 | 95.0523 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 876 | 34801.876 | 80.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;886 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 886 | 34801.886 | 80.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;896 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 896 | 34801.896 | 80.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;906 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 906 | 34801.906 | 80.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;916 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 916 | 34801.916 | 80.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;926 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 926 | 34801.926 | 80.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;936 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 936 | 34801.936 | 80.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;946 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 946 | 34801.946 | 80.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;956 | 95.0533 | 295.3598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 956 | 34801.956 | 80.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;966 | 95.0533 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 966 | 34801.966 | 80.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;976 | 95.0533 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 976 | 34801.976 | 80.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;986 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 986 | 34801.986 | 80.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:01;996 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 01 | 996 | 34801.996 | 80.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;006 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 006 | 34802.006 | 80.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;016 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 016 | 34802.016 | 80.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;026 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 026 | 34802.026 | 80.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;036 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 036 | 34802.036 | 80.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;046 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 046 | 34802.046 | 80.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;056 | 95.0523 | 295.3607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 056 | 34802.056 | 80.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;066 | 95.0523 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 066 | 34802.066 | 80.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;076 | 95.0523 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 076 | 34802.076 | 80.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;086 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 086 | 34802.086 | 80.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;096 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 096 | 34802.096 | 80.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;106 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 106 | 34802.106 | 80.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;116 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 116 | 34802.116 | 80.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;126 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 126 | 34802.126 | 80.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;136 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 136 | 34802.136 | 80.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;146 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 146 | 34802.146 | 80.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;156 | 95.0533 | 295.3799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 156 | 34802.156 | 80.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;166 | 95.0533 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 166 | 34802.166 | 80.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;176 | 95.0533 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 176 | 34802.176 | 80.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;186 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 186 | 34802.186 | 80.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;196 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 196 | 34802.196 | 80.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;206 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 206 | 34802.206 | 80.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;216 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 216 | 34802.216 | 80.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;226 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 226 | 34802.226 | 80.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;236 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 236 | 34802.236 | 80.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;246 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 246 | 34802.246 | 80.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;256 | 95.0523 | 295.3838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 256 | 34802.256 | 80.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;266 | 95.0523 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 266 | 34802.266 | 80.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;276 | 95.0523 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 276 | 34802.276 | 80.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;286 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 286 | 34802.286 | 80.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;296 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 296 | 34802.296 | 80.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;306 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 306 | 34802.306 | 80.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;316 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 316 | 34802.316 | 80.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;326 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 326 | 34802.326 | 80.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;336 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 336 | 34802.336 | 80.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;346 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 346 | 34802.346 | 80.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;356 | 95.0533 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 356 | 34802.356 | 80.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;366 | 95.0533 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 366 | 34802.366 | 80.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;376 | 95.0533 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 376 | 34802.376 | 80.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;386 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 386 | 34802.386 | 80.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;396 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 396 | 34802.396 | 80.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;406 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 406 | 34802.406 | 80.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;416 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 416 | 34802.416 | 80.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;426 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 426 | 34802.426 | 80.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;436 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 436 | 34802.436 | 80.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;446 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 446 | 34802.446 | 80.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;456 | 95.0523 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 456 | 34802.456 | 80.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;466 | 95.0523 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 466 | 34802.466 | 80.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;476 | 95.0523 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 476 | 34802.476 | 80.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;486 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 486 | 34802.486 | 80.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;496 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 496 | 34802.496 | 80.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;506 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 506 | 34802.506 | 80.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;516 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 516 | 34802.516 | 80.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;526 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 526 | 34802.526 | 80.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;536 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 536 | 34802.536 | 81
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;546 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 546 | 34802.546 | 81.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;556 | 95.0533 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 556 | 34802.556 | 81.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;566 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 566 | 34802.566 | 81.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;576 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 576 | 34802.576 | 81.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;586 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 586 | 34802.586 | 81.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;596 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 596 | 34802.596 | 81.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;606 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 606 | 34802.606 | 81.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;616 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 616 | 34802.616 | 81.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;626 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 626 | 34802.626 | 81.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;636 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 636 | 34802.636 | 81.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;646 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 646 | 34802.646 | 81.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;656 | 95.0533 | 295.4033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 656 | 34802.656 | 81.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;666 | 95.0533 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 666 | 34802.666 | 81.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;676 | 95.0533 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 676 | 34802.676 | 81.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;686 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 686 | 34802.686 | 81.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;696 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 696 | 34802.696 | 81.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;706 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 706 | 34802.706 | 81.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;716 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 716 | 34802.716 | 81.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;726 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 726 | 34802.726 | 81.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;736 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 736 | 34802.736 | 81.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;746 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 746 | 34802.746 | 81.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;756 | 95.0523 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 756 | 34802.756 | 81.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;766 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 766 | 34802.766 | 81.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;776 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 776 | 34802.776 | 81.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;786 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 786 | 34802.786 | 81.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;796 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 796 | 34802.796 | 81.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;806 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 806 | 34802.806 | 81.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;816 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 816 | 34802.816 | 81.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;826 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 826 | 34802.826 | 81.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;836 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 836 | 34802.836 | 81.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;846 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 846 | 34802.846 | 81.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;856 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 856 | 34802.856 | 81.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;866 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 866 | 34802.866 | 81.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;876 | 95.0523 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 876 | 34802.876 | 81.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;886 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 886 | 34802.886 | 81.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;896 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 896 | 34802.896 | 81.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;906 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 906 | 34802.906 | 81.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;916 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 916 | 34802.916 | 81.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;926 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 926 | 34802.926 | 81.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;936 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 936 | 34802.936 | 81.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;946 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 946 | 34802.946 | 81.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;956 | 95.0533 | 295.4307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 956 | 34802.956 | 81.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;966 | 95.0533 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 966 | 34802.966 | 81.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;976 | 95.0533 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 976 | 34802.976 | 81.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;986 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 986 | 34802.986 | 81.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:02;996 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 02 | 996 | 34802.996 | 81.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;006 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 006 | 34803.006 | 81.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;016 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 016 | 34803.016 | 81.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;026 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 026 | 34803.026 | 81.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;036 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 036 | 34803.036 | 81.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;046 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 046 | 34803.046 | 81.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;056 | 95.0523 | 295.4225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 056 | 34803.056 | 81.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;066 | 95.0523 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 066 | 34803.066 | 81.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;076 | 95.0523 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 076 | 34803.076 | 81.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;086 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 086 | 34803.086 | 81.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;096 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 096 | 34803.096 | 81.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;106 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 106 | 34803.106 | 81.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;116 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 116 | 34803.116 | 81.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;126 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 126 | 34803.126 | 81.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;136 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 136 | 34803.136 | 81.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;146 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 146 | 34803.146 | 81.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;156 | 95.0533 | 295.4236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 156 | 34803.156 | 81.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;166 | 95.0533 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 166 | 34803.166 | 81.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;176 | 95.0533 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 176 | 34803.176 | 81.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;186 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 186 | 34803.186 | 81.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;196 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 196 | 34803.196 | 81.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;206 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 206 | 34803.206 | 81.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;216 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 216 | 34803.216 | 81.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;226 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 226 | 34803.226 | 81.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;236 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 236 | 34803.236 | 81.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;246 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 246 | 34803.246 | 81.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;256 | 95.0513 | 295.4179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 256 | 34803.256 | 81.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;266 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 266 | 34803.266 | 81.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;276 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 276 | 34803.276 | 81.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;286 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 286 | 34803.286 | 81.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;296 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 296 | 34803.296 | 81.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;306 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 306 | 34803.306 | 81.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;316 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 316 | 34803.316 | 81.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;326 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 326 | 34803.326 | 81.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;336 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 336 | 34803.336 | 81.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;346 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 346 | 34803.346 | 81.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;356 | 95.0513 | 295.3989 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 356 | 34803.356 | 81.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;366 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 366 | 34803.366 | 81.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;376 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 376 | 34803.376 | 81.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;386 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 386 | 34803.386 | 81.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;396 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 396 | 34803.396 | 81.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;406 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 406 | 34803.406 | 81.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;416 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 416 | 34803.416 | 81.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;426 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 426 | 34803.426 | 81.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;436 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 436 | 34803.436 | 81.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;446 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 446 | 34803.446 | 81.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;456 | 95.0513 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 456 | 34803.456 | 81.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;466 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 466 | 34803.466 | 81.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;476 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 476 | 34803.476 | 81.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;486 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 486 | 34803.486 | 81.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;496 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 496 | 34803.496 | 81.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;506 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 506 | 34803.506 | 81.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;516 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 516 | 34803.516 | 81.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;526 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 526 | 34803.526 | 81.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;536 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 536 | 34803.536 | 82
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;546 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 546 | 34803.546 | 82.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;556 | 95.0513 | 295.4188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 556 | 34803.556 | 82.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;566 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 566 | 34803.566 | 82.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;576 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 576 | 34803.576 | 82.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;586 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 586 | 34803.586 | 82.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;596 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 596 | 34803.596 | 82.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;606 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 606 | 34803.606 | 82.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;616 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 616 | 34803.616 | 82.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;626 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 626 | 34803.626 | 82.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;636 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 636 | 34803.636 | 82.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;646 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 646 | 34803.646 | 82.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;656 | 95.0513 | 295.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 656 | 34803.656 | 82.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;666 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 666 | 34803.666 | 82.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;676 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 676 | 34803.676 | 82.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;686 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 686 | 34803.686 | 82.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;696 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 696 | 34803.696 | 82.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;706 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 706 | 34803.706 | 82.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;716 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 716 | 34803.716 | 82.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;726 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 726 | 34803.726 | 82.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;736 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 736 | 34803.736 | 82.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;746 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 746 | 34803.746 | 82.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;756 | 95.0513 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 756 | 34803.756 | 82.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;766 | 95.0513 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 766 | 34803.766 | 82.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;776 | 95.0513 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 776 | 34803.776 | 82.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;786 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 786 | 34803.786 | 82.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;796 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 796 | 34803.796 | 82.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;806 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 806 | 34803.806 | 82.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;816 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 816 | 34803.816 | 82.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;826 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 826 | 34803.826 | 82.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;836 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 836 | 34803.836 | 82.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;846 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 846 | 34803.846 | 82.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;856 | 95.0503 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 856 | 34803.856 | 82.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;866 | 95.0503 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 866 | 34803.866 | 82.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;876 | 95.0503 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 876 | 34803.876 | 82.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;886 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 886 | 34803.886 | 82.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;896 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 896 | 34803.896 | 82.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;906 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 906 | 34803.906 | 82.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;916 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 916 | 34803.916 | 82.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;926 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 926 | 34803.926 | 82.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;936 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 936 | 34803.936 | 82.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;946 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 946 | 34803.946 | 82.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;956 | 95.0513 | 295.3979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 956 | 34803.956 | 82.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;966 | 95.0513 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 966 | 34803.966 | 82.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;976 | 95.0513 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 976 | 34803.976 | 82.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;986 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 986 | 34803.986 | 82.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:03;996 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 03 | 996 | 34803.996 | 82.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;006 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 006 | 34804.006 | 82.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;016 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 016 | 34804.016 | 82.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;026 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 026 | 34804.026 | 82.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;036 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 036 | 34804.036 | 82.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;046 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 046 | 34804.046 | 82.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;056 | 95.0503 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 056 | 34804.056 | 82.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;066 | 95.0503 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 066 | 34804.066 | 82.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;076 | 95.0503 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 076 | 34804.076 | 82.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;086 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 086 | 34804.086 | 82.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;096 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 096 | 34804.096 | 82.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;106 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 106 | 34804.106 | 82.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;116 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 116 | 34804.116 | 82.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;126 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 126 | 34804.126 | 82.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;136 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 136 | 34804.136 | 82.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;146 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 146 | 34804.146 | 82.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;156 | 95.0513 | 295.3536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 156 | 34804.156 | 82.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;166 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 166 | 34804.166 | 82.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;176 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 176 | 34804.176 | 82.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;186 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 186 | 34804.186 | 82.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;196 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 196 | 34804.196 | 82.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;206 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 206 | 34804.206 | 82.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;216 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 216 | 34804.216 | 82.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;226 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 226 | 34804.226 | 82.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;236 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 236 | 34804.236 | 82.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;246 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 246 | 34804.246 | 82.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;256 | 95.0513 | 295.3545 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 256 | 34804.256 | 82.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;266 | 95.0513 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 266 | 34804.266 | 82.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;276 | 95.0513 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 276 | 34804.276 | 82.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;286 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 286 | 34804.286 | 82.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;296 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 296 | 34804.296 | 82.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;306 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 306 | 34804.306 | 82.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;316 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 316 | 34804.316 | 82.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;326 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 326 | 34804.326 | 82.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;336 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 336 | 34804.336 | 82.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;346 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 346 | 34804.346 | 82.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;356 | 95.0493 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 356 | 34804.356 | 82.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;366 | 95.0493 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 366 | 34804.366 | 82.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;376 | 95.0493 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 376 | 34804.376 | 82.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;386 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 386 | 34804.386 | 82.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;396 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 396 | 34804.396 | 82.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;406 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 406 | 34804.406 | 82.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;416 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 416 | 34804.416 | 82.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;426 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 426 | 34804.426 | 82.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;436 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 436 | 34804.436 | 82.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;446 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 446 | 34804.446 | 82.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;456 | 95.0503 | 295.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 456 | 34804.456 | 82.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;466 | 95.0503 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 466 | 34804.466 | 82.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;476 | 95.0503 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 476 | 34804.476 | 82.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;486 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 486 | 34804.486 | 82.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;496 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 496 | 34804.496 | 82.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;506 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 506 | 34804.506 | 82.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;516 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 516 | 34804.516 | 82.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;526 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 526 | 34804.526 | 82.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;536 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 536 | 34804.536 | 83
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;546 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 546 | 34804.546 | 83.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;556 | 95.0513 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 556 | 34804.556 | 83.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;566 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 566 | 34804.566 | 83.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;576 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 576 | 34804.576 | 83.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;586 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 586 | 34804.586 | 83.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;596 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 596 | 34804.596 | 83.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;606 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 606 | 34804.606 | 83.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;616 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 616 | 34804.616 | 83.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;626 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 626 | 34804.626 | 83.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;636 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 636 | 34804.636 | 83.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;646 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 646 | 34804.646 | 83.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;656 | 95.0513 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 656 | 34804.656 | 83.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;666 | 95.0513 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 666 | 34804.666 | 83.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;676 | 95.0513 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 676 | 34804.676 | 83.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;686 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 686 | 34804.686 | 83.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;696 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 696 | 34804.696 | 83.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;706 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 706 | 34804.706 | 83.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;716 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 716 | 34804.716 | 83.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;726 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 726 | 34804.726 | 83.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;736 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 736 | 34804.736 | 83.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;746 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 746 | 34804.746 | 83.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;756 | 95.0503 | 295.3122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 756 | 34804.756 | 83.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;766 | 95.0503 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 766 | 34804.766 | 83.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;776 | 95.0503 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 776 | 34804.776 | 83.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;786 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 786 | 34804.786 | 83.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;796 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 796 | 34804.796 | 83.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;806 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 806 | 34804.806 | 83.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;816 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 816 | 34804.816 | 83.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;826 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 826 | 34804.826 | 83.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;836 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 836 | 34804.836 | 83.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;846 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 846 | 34804.846 | 83.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;856 | 95.0493 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 856 | 34804.856 | 83.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;866 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 866 | 34804.866 | 83.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;876 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 876 | 34804.876 | 83.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;886 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 886 | 34804.886 | 83.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;896 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 896 | 34804.896 | 83.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;906 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 906 | 34804.906 | 83.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;916 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 916 | 34804.916 | 83.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;926 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 926 | 34804.926 | 83.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;936 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 936 | 34804.936 | 83.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;946 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 946 | 34804.946 | 83.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;956 | 95.0493 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 956 | 34804.956 | 83.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;966 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 966 | 34804.966 | 83.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;976 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 976 | 34804.976 | 83.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;986 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 986 | 34804.986 | 83.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:04;996 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 04 | 996 | 34804.996 | 83.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;006 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 006 | 34805.006 | 83.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;016 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 016 | 34805.016 | 83.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;026 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 026 | 34805.026 | 83.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;036 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 036 | 34805.036 | 83.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;046 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 046 | 34805.046 | 83.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;056 | 95.0493 | 295.3763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 056 | 34805.056 | 83.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;066 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 066 | 34805.066 | 83.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;076 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 076 | 34805.076 | 83.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;086 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 086 | 34805.086 | 83.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;096 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 096 | 34805.096 | 83.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;106 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 106 | 34805.106 | 83.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;116 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 116 | 34805.116 | 83.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;126 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 126 | 34805.126 | 83.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;136 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 136 | 34805.136 | 83.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;146 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 146 | 34805.146 | 83.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;156 | 95.0493 | 295.3846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 156 | 34805.156 | 83.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;166 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 166 | 34805.166 | 83.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;176 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 176 | 34805.176 | 83.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;186 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 186 | 34805.186 | 83.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;196 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 196 | 34805.196 | 83.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;206 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 206 | 34805.206 | 83.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;216 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 216 | 34805.216 | 83.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;226 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 226 | 34805.226 | 83.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;236 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 236 | 34805.236 | 83.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;246 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 246 | 34805.246 | 83.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;256 | 95.0493 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 256 | 34805.256 | 83.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;266 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 266 | 34805.266 | 83.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;276 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 276 | 34805.276 | 83.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;286 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 286 | 34805.286 | 83.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;296 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 296 | 34805.296 | 83.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;306 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 306 | 34805.306 | 83.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;316 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 316 | 34805.316 | 83.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;326 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 326 | 34805.326 | 83.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;336 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 336 | 34805.336 | 83.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;346 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 346 | 34805.346 | 83.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;356 | 95.0493 | 295.3923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 356 | 34805.356 | 83.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;366 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 366 | 34805.366 | 83.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;376 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 376 | 34805.376 | 83.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;386 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 386 | 34805.386 | 83.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;396 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 396 | 34805.396 | 83.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;406 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 406 | 34805.406 | 83.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;416 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 416 | 34805.416 | 83.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;426 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 426 | 34805.426 | 83.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;436 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 436 | 34805.436 | 83.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;446 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 446 | 34805.446 | 83.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;456 | 95.0493 | 295.3863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 456 | 34805.456 | 83.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;466 | 95.0493 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 466 | 34805.466 | 83.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;476 | 95.0493 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 476 | 34805.476 | 83.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;486 | 95.0493 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 486 | 34805.486 | 83.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;496 | 95.0493 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 496 | 34805.496 | 83.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;506 | 95.0493 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 506 | 34805.506 | 83.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;516 | 95.0483 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 516 | 34805.516 | 83.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;526 | 95.0483 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 526 | 34805.526 | 83.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;536 | 95.0483 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 536 | 34805.536 | 84
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;546 | 95.0483 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 546 | 34805.546 | 84.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;556 | 95.0483 | 295.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 556 | 34805.556 | 84.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;566 | 95.0483 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 566 | 34805.566 | 84.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;576 | 95.0483 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 576 | 34805.576 | 84.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;586 | 95.0483 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 586 | 34805.586 | 84.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;596 | 95.0483 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 596 | 34805.596 | 84.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;606 | 95.0483 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 606 | 34805.606 | 84.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;616 | 95.0493 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 616 | 34805.616 | 84.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;626 | 95.0493 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 626 | 34805.626 | 84.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;636 | 95.0493 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 636 | 34805.636 | 84.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;646 | 95.0493 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 646 | 34805.646 | 84.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;656 | 95.0493 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 656 | 34805.656 | 84.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;666 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 666 | 34805.666 | 84.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;676 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 676 | 34805.676 | 84.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;686 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 686 | 34805.686 | 84.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;696 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 696 | 34805.696 | 84.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;706 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 706 | 34805.706 | 84.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;716 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 716 | 34805.716 | 84.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;726 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 726 | 34805.726 | 84.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;736 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 736 | 34805.736 | 84.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;746 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 746 | 34805.746 | 84.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;756 | 95.0493 | 295.4054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 756 | 34805.756 | 84.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;766 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 766 | 34805.766 | 84.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;776 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 776 | 34805.776 | 84.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;786 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 786 | 34805.786 | 84.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;796 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 796 | 34805.796 | 84.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;806 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 806 | 34805.806 | 84.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;816 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 816 | 34805.816 | 84.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;826 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 826 | 34805.826 | 84.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;836 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 836 | 34805.836 | 84.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;846 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 846 | 34805.846 | 84.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;856 | 95.0493 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 856 | 34805.856 | 84.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;866 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 866 | 34805.866 | 84.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;876 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 876 | 34805.876 | 84.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;886 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 886 | 34805.886 | 84.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;896 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 896 | 34805.896 | 84.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;906 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 906 | 34805.906 | 84.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;916 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 916 | 34805.916 | 84.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;926 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 926 | 34805.926 | 84.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;936 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 936 | 34805.936 | 84.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;946 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 946 | 34805.946 | 84.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;956 | 95.0493 | 295.3566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 956 | 34805.956 | 84.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;966 | 95.0493 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 966 | 34805.966 | 84.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;976 | 95.0493 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 976 | 34805.976 | 84.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;986 | 95.0493 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 986 | 34805.986 | 84.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:05;996 | 95.0493 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 05 | 996 | 34805.996 | 84.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;006 | 95.0493 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 006 | 34806.006 | 84.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;016 | 95.0483 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 016 | 34806.016 | 84.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;026 | 95.0483 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 026 | 34806.026 | 84.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;036 | 95.0483 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 036 | 34806.036 | 84.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;046 | 95.0483 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 046 | 34806.046 | 84.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;056 | 95.0483 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 056 | 34806.056 | 84.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;066 | 95.0483 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 066 | 34806.066 | 84.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;076 | 95.0483 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 076 | 34806.076 | 84.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;086 | 95.0483 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 086 | 34806.086 | 84.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;096 | 95.0483 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 096 | 34806.096 | 84.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;106 | 95.0483 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 106 | 34806.106 | 84.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;116 | 95.0493 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 116 | 34806.116 | 84.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;126 | 95.0493 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 126 | 34806.126 | 84.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;136 | 95.0493 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 136 | 34806.136 | 84.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;146 | 95.0493 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 146 | 34806.146 | 84.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;156 | 95.0493 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 156 | 34806.156 | 84.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;166 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 166 | 34806.166 | 84.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;176 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 176 | 34806.176 | 84.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;186 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 186 | 34806.186 | 84.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;196 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 196 | 34806.196 | 84.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;206 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 206 | 34806.206 | 84.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;216 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 216 | 34806.216 | 84.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;226 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 226 | 34806.226 | 84.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;236 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 236 | 34806.236 | 84.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;246 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 246 | 34806.246 | 84.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;256 | 95.0493 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 256 | 34806.256 | 84.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;266 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 266 | 34806.266 | 84.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;276 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 276 | 34806.276 | 84.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;286 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 286 | 34806.286 | 84.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;296 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 296 | 34806.296 | 84.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;306 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 306 | 34806.306 | 84.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;316 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 316 | 34806.316 | 84.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;326 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 326 | 34806.326 | 84.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;336 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 336 | 34806.336 | 84.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;346 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 346 | 34806.346 | 84.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;356 | 95.0493 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 356 | 34806.356 | 84.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;366 | 95.0493 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 366 | 34806.366 | 84.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;376 | 95.0493 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 376 | 34806.376 | 84.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;386 | 95.0493 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 386 | 34806.386 | 84.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;396 | 95.0493 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 396 | 34806.396 | 84.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;406 | 95.0493 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 406 | 34806.406 | 84.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;416 | 95.0493 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 416 | 34806.416 | 84.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;426 | 95.0493 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 426 | 34806.426 | 84.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;436 | 95.0483 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 436 | 34806.436 | 84.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;446 | 95.0483 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 446 | 34806.446 | 84.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;456 | 95.0483 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 456 | 34806.456 | 84.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;466 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 466 | 34806.466 | 84.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;476 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 476 | 34806.476 | 84.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;486 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 486 | 34806.486 | 84.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;496 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 496 | 34806.496 | 84.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;506 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 506 | 34806.506 | 84.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;516 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 516 | 34806.516 | 84.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;526 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 526 | 34806.526 | 84.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;536 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 536 | 34806.536 | 85
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;546 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 546 | 34806.546 | 85.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;556 | 95.0483 | 295.36 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 556 | 34806.556 | 85.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;566 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 566 | 34806.566 | 85.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;576 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 576 | 34806.576 | 85.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;586 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 586 | 34806.586 | 85.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;596 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 596 | 34806.596 | 85.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;606 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 606 | 34806.606 | 85.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;616 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 616 | 34806.616 | 85.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;626 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 626 | 34806.626 | 85.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;636 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 636 | 34806.636 | 85.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;646 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 646 | 34806.646 | 85.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;656 | 95.0483 | 295.3727 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 656 | 34806.656 | 85.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;666 | 95.0483 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 666 | 34806.666 | 85.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;676 | 95.0483 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 676 | 34806.676 | 85.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;686 | 95.0483 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 686 | 34806.686 | 85.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;696 | 95.0483 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 696 | 34806.696 | 85.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;706 | 95.0483 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 706 | 34806.706 | 85.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;716 | 95.0483 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 716 | 34806.716 | 85.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;726 | 95.0483 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 726 | 34806.726 | 85.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;736 | 95.0473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 736 | 34806.736 | 85.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;746 | 95.0473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 746 | 34806.746 | 85.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;756 | 95.0473 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 756 | 34806.756 | 85.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;766 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 766 | 34806.766 | 85.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;776 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 776 | 34806.776 | 85.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;786 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 786 | 34806.786 | 85.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;796 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 796 | 34806.796 | 85.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;806 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 806 | 34806.806 | 85.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;816 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 816 | 34806.816 | 85.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;826 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 826 | 34806.826 | 85.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;836 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 836 | 34806.836 | 85.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;846 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 846 | 34806.846 | 85.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;856 | 95.0473 | 295.3898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 856 | 34806.856 | 85.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;866 | 95.0473 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 866 | 34806.866 | 85.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;876 | 95.0473 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 876 | 34806.876 | 85.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;886 | 95.0473 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 886 | 34806.886 | 85.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;896 | 95.0473 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 896 | 34806.896 | 85.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;906 | 95.0473 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 906 | 34806.906 | 85.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;916 | 95.0473 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 916 | 34806.916 | 85.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;926 | 95.0473 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 926 | 34806.926 | 85.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;936 | 95.0463 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 936 | 34806.936 | 85.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;946 | 95.0463 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 946 | 34806.946 | 85.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;956 | 95.0463 | 295.4175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 956 | 34806.956 | 85.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;966 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 966 | 34806.966 | 85.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;976 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 976 | 34806.976 | 85.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;986 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 986 | 34806.986 | 85.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:06;996 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 06 | 996 | 34806.996 | 85.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;006 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 006 | 34807.006 | 85.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;016 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 016 | 34807.016 | 85.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;026 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 026 | 34807.026 | 85.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;036 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 036 | 34807.036 | 85.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;046 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 046 | 34807.046 | 85.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;056 | 95.0463 | 295.4395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 056 | 34807.056 | 85.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;066 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 066 | 34807.066 | 85.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;076 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 076 | 34807.076 | 85.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;086 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 086 | 34807.086 | 85.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;096 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 096 | 34807.096 | 85.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;106 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 106 | 34807.106 | 85.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;116 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 116 | 34807.116 | 85.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;126 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 126 | 34807.126 | 85.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;136 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 136 | 34807.136 | 85.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;146 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 146 | 34807.146 | 85.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;156 | 95.0463 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 156 | 34807.156 | 85.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;166 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 166 | 34807.166 | 85.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;176 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 176 | 34807.176 | 85.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;186 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 186 | 34807.186 | 85.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;196 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 196 | 34807.196 | 85.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;206 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 206 | 34807.206 | 85.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;216 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 216 | 34807.216 | 85.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;226 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 226 | 34807.226 | 85.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;236 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 236 | 34807.236 | 85.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;246 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 246 | 34807.246 | 85.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;256 | 95.0463 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 256 | 34807.256 | 85.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;266 | 95.0463 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 266 | 34807.266 | 85.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;276 | 95.0463 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 276 | 34807.276 | 85.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;286 | 95.0463 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 286 | 34807.286 | 85.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;296 | 95.0463 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 296 | 34807.296 | 85.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;306 | 95.0463 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 306 | 34807.306 | 85.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;316 | 95.0463 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 316 | 34807.316 | 85.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;326 | 95.0463 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 326 | 34807.326 | 85.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;336 | 95.0443 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 336 | 34807.336 | 85.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;346 | 95.0443 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 346 | 34807.346 | 85.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;356 | 95.0443 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 356 | 34807.356 | 85.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;366 | 95.0443 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 366 | 34807.366 | 85.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;376 | 95.0443 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 376 | 34807.376 | 85.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;386 | 95.0443 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 386 | 34807.386 | 85.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;396 | 95.0443 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 396 | 34807.396 | 85.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;406 | 95.0443 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 406 | 34807.406 | 85.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;416 | 95.0443 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 416 | 34807.416 | 85.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;426 | 95.0443 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 426 | 34807.426 | 85.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;436 | 95.0453 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 436 | 34807.436 | 85.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;446 | 95.0453 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 446 | 34807.446 | 85.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;456 | 95.0453 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 456 | 34807.456 | 85.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;466 | 95.0453 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 466 | 34807.466 | 85.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;476 | 95.0453 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 476 | 34807.476 | 85.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;486 | 95.0453 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 486 | 34807.486 | 85.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;496 | 95.0453 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 496 | 34807.496 | 85.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;506 | 95.0453 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 506 | 34807.506 | 85.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;516 | 95.0453 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 516 | 34807.516 | 85.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;526 | 95.0453 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 526 | 34807.526 | 85.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;536 | 95.0443 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 536 | 34807.536 | 86
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;546 | 95.0443 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 546 | 34807.546 | 86.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;556 | 95.0443 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 556 | 34807.556 | 86.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;566 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 566 | 34807.566 | 86.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;576 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 576 | 34807.576 | 86.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;586 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 586 | 34807.586 | 86.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;596 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 596 | 34807.596 | 86.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;606 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 606 | 34807.606 | 86.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;616 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 616 | 34807.616 | 86.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;626 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 626 | 34807.626 | 86.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;636 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 636 | 34807.636 | 86.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;646 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 646 | 34807.646 | 86.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;656 | 95.0443 | 295.4621 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 656 | 34807.656 | 86.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;666 | 95.0443 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 666 | 34807.666 | 86.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;676 | 95.0443 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 676 | 34807.676 | 86.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;686 | 95.0443 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 686 | 34807.686 | 86.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;696 | 95.0443 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 696 | 34807.696 | 86.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;706 | 95.0443 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 706 | 34807.706 | 86.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;716 | 95.0443 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 716 | 34807.716 | 86.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;726 | 95.0443 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 726 | 34807.726 | 86.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;736 | 95.0453 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 736 | 34807.736 | 86.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;746 | 95.0453 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 746 | 34807.746 | 86.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;756 | 95.0453 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 756 | 34807.756 | 86.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;766 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 766 | 34807.766 | 86.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;776 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 776 | 34807.776 | 86.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;786 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 786 | 34807.786 | 86.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;796 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 796 | 34807.796 | 86.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;806 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 806 | 34807.806 | 86.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;816 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 816 | 34807.816 | 86.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;826 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 826 | 34807.826 | 86.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;836 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 836 | 34807.836 | 86.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;846 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 846 | 34807.846 | 86.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;856 | 95.0453 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 856 | 34807.856 | 86.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;866 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 866 | 34807.866 | 86.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;876 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 876 | 34807.876 | 86.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;886 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 886 | 34807.886 | 86.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;896 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 896 | 34807.896 | 86.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;906 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 906 | 34807.906 | 86.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;916 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 916 | 34807.916 | 86.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;926 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 926 | 34807.926 | 86.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;936 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 936 | 34807.936 | 86.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;946 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 946 | 34807.946 | 86.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;956 | 95.0453 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 956 | 34807.956 | 86.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;966 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 966 | 34807.966 | 86.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;976 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 976 | 34807.976 | 86.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;986 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 986 | 34807.986 | 86.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:07;996 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 07 | 996 | 34807.996 | 86.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;006 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 006 | 34808.006 | 86.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;016 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 016 | 34808.016 | 86.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;026 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 026 | 34808.026 | 86.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;036 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 036 | 34808.036 | 86.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;046 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 046 | 34808.046 | 86.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;056 | 95.0453 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 056 | 34808.056 | 86.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;066 | 95.0453 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 066 | 34808.066 | 86.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;076 | 95.0453 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 076 | 34808.076 | 86.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;086 | 95.0453 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 086 | 34808.086 | 86.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;096 | 95.0453 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 096 | 34808.096 | 86.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;106 | 95.0453 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 106 | 34808.106 | 86.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;116 | 95.0453 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 116 | 34808.116 | 86.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;126 | 95.0453 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 126 | 34808.126 | 86.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;136 | 95.0443 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 136 | 34808.136 | 86.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;146 | 95.0443 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 146 | 34808.146 | 86.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;156 | 95.0443 | 295.4229 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 156 | 34808.156 | 86.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;166 | 95.0443 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 166 | 34808.166 | 86.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;176 | 95.0443 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 176 | 34808.176 | 86.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;186 | 95.0443 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 186 | 34808.186 | 86.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;196 | 95.0443 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 196 | 34808.196 | 86.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;206 | 95.0443 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 206 | 34808.206 | 86.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;216 | 95.0443 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 216 | 34808.216 | 86.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;226 | 95.0443 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 226 | 34808.226 | 86.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;236 | 95.0453 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 236 | 34808.236 | 86.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;246 | 95.0453 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 246 | 34808.246 | 86.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;256 | 95.0453 | 295.3968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 256 | 34808.256 | 86.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;266 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 266 | 34808.266 | 86.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;276 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 276 | 34808.276 | 86.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;286 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 286 | 34808.286 | 86.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;296 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 296 | 34808.296 | 86.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;306 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 306 | 34808.306 | 86.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;316 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 316 | 34808.316 | 86.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;326 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 326 | 34808.326 | 86.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;336 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 336 | 34808.336 | 86.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;346 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 346 | 34808.346 | 86.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;356 | 95.0453 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 356 | 34808.356 | 86.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;366 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 366 | 34808.366 | 86.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;376 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 376 | 34808.376 | 86.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;386 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 386 | 34808.386 | 86.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;396 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 396 | 34808.396 | 86.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;406 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 406 | 34808.406 | 86.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;416 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 416 | 34808.416 | 86.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;426 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 426 | 34808.426 | 86.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;436 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 436 | 34808.436 | 86.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;446 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 446 | 34808.446 | 86.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;456 | 95.0453 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 456 | 34808.456 | 86.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;466 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 466 | 34808.466 | 86.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;476 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 476 | 34808.476 | 86.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;486 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 486 | 34808.486 | 86.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;496 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 496 | 34808.496 | 86.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;506 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 506 | 34808.506 | 86.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;516 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 516 | 34808.516 | 86.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;526 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 526 | 34808.526 | 86.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;536 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 536 | 34808.536 | 87
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;546 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 546 | 34808.546 | 87.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;556 | 95.0453 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 556 | 34808.556 | 87.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;566 | 95.0453 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 566 | 34808.566 | 87.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;576 | 95.0453 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 576 | 34808.576 | 87.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;586 | 95.0453 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 586 | 34808.586 | 87.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;596 | 95.0453 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 596 | 34808.596 | 87.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;606 | 95.0453 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 606 | 34808.606 | 87.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;616 | 95.0453 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 616 | 34808.616 | 87.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;626 | 95.0453 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 626 | 34808.626 | 87.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;636 | 95.0443 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 636 | 34808.636 | 87.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;646 | 95.0443 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 646 | 34808.646 | 87.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;656 | 95.0443 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 656 | 34808.656 | 87.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;666 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 666 | 34808.666 | 87.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;676 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 676 | 34808.676 | 87.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;686 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 686 | 34808.686 | 87.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;696 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 696 | 34808.696 | 87.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;706 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 706 | 34808.706 | 87.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;716 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 716 | 34808.716 | 87.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;726 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 726 | 34808.726 | 87.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;736 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 736 | 34808.736 | 87.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;746 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 746 | 34808.746 | 87.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;756 | 95.0443 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 756 | 34808.756 | 87.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;766 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 766 | 34808.766 | 87.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;776 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 776 | 34808.776 | 87.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;786 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 786 | 34808.786 | 87.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;796 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 796 | 34808.796 | 87.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;806 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 806 | 34808.806 | 87.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;816 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 816 | 34808.816 | 87.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;826 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 826 | 34808.826 | 87.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;836 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 836 | 34808.836 | 87.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;846 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 846 | 34808.846 | 87.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;856 | 95.0443 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 856 | 34808.856 | 87.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;866 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 866 | 34808.866 | 87.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;876 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 876 | 34808.876 | 87.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;886 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 886 | 34808.886 | 87.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;896 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 896 | 34808.896 | 87.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;906 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 906 | 34808.906 | 87.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;916 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 916 | 34808.916 | 87.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;926 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 926 | 34808.926 | 87.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;936 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 936 | 34808.936 | 87.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;946 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 946 | 34808.946 | 87.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;956 | 95.0443 | 295.5243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 956 | 34808.956 | 87.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;966 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 966 | 34808.966 | 87.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;976 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 976 | 34808.976 | 87.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;986 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 986 | 34808.986 | 87.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:08;996 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 08 | 996 | 34808.996 | 87.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;006 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 006 | 34809.006 | 87.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;016 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 016 | 34809.016 | 87.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;026 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 026 | 34809.026 | 87.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;036 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 036 | 34809.036 | 87.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;046 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 046 | 34809.046 | 87.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;056 | 95.0443 | 295.5197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 056 | 34809.056 | 87.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;066 | 95.0443 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 066 | 34809.066 | 87.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;076 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 076 | 34809.076 | 87.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;086 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 086 | 34809.086 | 87.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;096 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 096 | 34809.096 | 87.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;106 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 106 | 34809.106 | 87.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;116 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 116 | 34809.116 | 87.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;126 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 126 | 34809.126 | 87.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;136 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 136 | 34809.136 | 87.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;146 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 146 | 34809.146 | 87.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;156 | 95.0433 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 156 | 34809.156 | 87.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;166 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 166 | 34809.166 | 87.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;176 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 176 | 34809.176 | 87.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;186 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 186 | 34809.186 | 87.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;196 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 196 | 34809.196 | 87.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;206 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 206 | 34809.206 | 87.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;216 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 216 | 34809.216 | 87.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;226 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 226 | 34809.226 | 87.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;236 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 236 | 34809.236 | 87.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;246 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 246 | 34809.246 | 87.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;256 | 95.0433 | 295.5218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 256 | 34809.256 | 87.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;266 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 266 | 34809.266 | 87.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;276 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 276 | 34809.276 | 87.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;286 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 286 | 34809.286 | 87.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;296 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 296 | 34809.296 | 87.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;306 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 306 | 34809.306 | 87.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;316 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 316 | 34809.316 | 87.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;326 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 326 | 34809.326 | 87.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;336 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 336 | 34809.336 | 87.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;346 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 346 | 34809.346 | 87.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;356 | 95.0433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 356 | 34809.356 | 87.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;366 | 95.0433 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 366 | 34809.366 | 87.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;376 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 376 | 34809.376 | 87.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;386 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 386 | 34809.386 | 87.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;396 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 396 | 34809.396 | 87.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;406 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 406 | 34809.406 | 87.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;416 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 416 | 34809.416 | 87.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;426 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 426 | 34809.426 | 87.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;436 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 436 | 34809.436 | 87.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;446 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 446 | 34809.446 | 87.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;456 | 95.0423 | 295.5244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 456 | 34809.456 | 87.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;466 | 95.0423 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 466 | 34809.466 | 87.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;476 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 476 | 34809.476 | 87.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;486 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 486 | 34809.486 | 87.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;496 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 496 | 34809.496 | 87.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;506 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 506 | 34809.506 | 87.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;516 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 516 | 34809.516 | 87.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;526 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 526 | 34809.526 | 87.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;536 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 536 | 34809.536 | 88
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;546 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 546 | 34809.546 | 88.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;556 | 95.0443 | 295.5063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 556 | 34809.556 | 88.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;566 | 95.0443 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 566 | 34809.566 | 88.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;576 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 576 | 34809.576 | 88.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;586 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 586 | 34809.586 | 88.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;596 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 596 | 34809.596 | 88.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;606 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 606 | 34809.606 | 88.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;616 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 616 | 34809.616 | 88.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;626 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 626 | 34809.626 | 88.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;636 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 636 | 34809.636 | 88.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;646 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 646 | 34809.646 | 88.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;656 | 95.0423 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 656 | 34809.656 | 88.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;666 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 666 | 34809.666 | 88.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;676 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 676 | 34809.676 | 88.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;686 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 686 | 34809.686 | 88.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;696 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 696 | 34809.696 | 88.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;706 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 706 | 34809.706 | 88.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;716 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 716 | 34809.716 | 88.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;726 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 726 | 34809.726 | 88.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;736 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 736 | 34809.736 | 88.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;746 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 746 | 34809.746 | 88.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;756 | 95.0423 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 756 | 34809.756 | 88.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;766 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 766 | 34809.766 | 88.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;776 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 776 | 34809.776 | 88.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;786 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 786 | 34809.786 | 88.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;796 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 796 | 34809.796 | 88.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;806 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 806 | 34809.806 | 88.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;816 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 816 | 34809.816 | 88.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;826 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 826 | 34809.826 | 88.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;836 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 836 | 34809.836 | 88.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;846 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 846 | 34809.846 | 88.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;856 | 95.0423 | 295.4918 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 856 | 34809.856 | 88.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;866 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 866 | 34809.866 | 88.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;876 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 876 | 34809.876 | 88.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;886 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 886 | 34809.886 | 88.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;896 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 896 | 34809.896 | 88.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;906 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 906 | 34809.906 | 88.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;916 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 916 | 34809.916 | 88.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;926 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 926 | 34809.926 | 88.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;936 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 936 | 34809.936 | 88.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;946 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 946 | 34809.946 | 88.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;956 | 95.0423 | 295.5177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 956 | 34809.956 | 88.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;966 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 966 | 34809.966 | 88.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;976 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 976 | 34809.976 | 88.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;986 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 986 | 34809.986 | 88.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:09;996 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 09 | 996 | 34809.996 | 88.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;006 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 006 | 34810.006 | 88.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;016 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 016 | 34810.016 | 88.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;026 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 026 | 34810.026 | 88.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;036 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 036 | 34810.036 | 88.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;046 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 046 | 34810.046 | 88.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;056 | 95.0423 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 056 | 34810.056 | 88.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;066 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 066 | 34810.066 | 88.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;076 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 076 | 34810.076 | 88.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;086 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 086 | 34810.086 | 88.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;096 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 096 | 34810.096 | 88.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;106 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 106 | 34810.106 | 88.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;116 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 116 | 34810.116 | 88.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;126 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 126 | 34810.126 | 88.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;136 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 136 | 34810.136 | 88.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;146 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 146 | 34810.146 | 88.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;156 | 95.0423 | 295.5492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 156 | 34810.156 | 88.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;166 | 95.0423 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 166 | 34810.166 | 88.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;176 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 176 | 34810.176 | 88.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;186 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 186 | 34810.186 | 88.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;196 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 196 | 34810.196 | 88.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;206 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 206 | 34810.206 | 88.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;216 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 216 | 34810.216 | 88.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;226 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 226 | 34810.226 | 88.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;236 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 236 | 34810.236 | 88.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;246 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 246 | 34810.246 | 88.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;256 | 95.0433 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 256 | 34810.256 | 88.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;266 | 95.0433 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 266 | 34810.266 | 88.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;276 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 276 | 34810.276 | 88.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;286 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 286 | 34810.286 | 88.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;296 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 296 | 34810.296 | 88.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;306 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 306 | 34810.306 | 88.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;316 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 316 | 34810.316 | 88.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;326 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 326 | 34810.326 | 88.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;336 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 336 | 34810.336 | 88.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;346 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 346 | 34810.346 | 88.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;356 | 95.0423 | 295.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 356 | 34810.356 | 88.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;366 | 95.0423 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 366 | 34810.366 | 88.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;376 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 376 | 34810.376 | 88.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;386 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 386 | 34810.386 | 88.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;396 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 396 | 34810.396 | 88.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;406 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 406 | 34810.406 | 88.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;416 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 416 | 34810.416 | 88.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;426 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 426 | 34810.426 | 88.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;436 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 436 | 34810.436 | 88.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;446 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 446 | 34810.446 | 88.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;456 | 95.0413 | 295.5316 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 456 | 34810.456 | 88.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;466 | 95.0413 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 466 | 34810.466 | 88.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;476 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 476 | 34810.476 | 88.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;486 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 486 | 34810.486 | 88.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;496 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 496 | 34810.496 | 88.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;506 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 506 | 34810.506 | 88.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;516 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 516 | 34810.516 | 88.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;526 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 526 | 34810.526 | 88.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;536 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 536 | 34810.536 | 89
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;546 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 546 | 34810.546 | 89.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;556 | 95.0403 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 556 | 34810.556 | 89.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;566 | 95.0403 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 566 | 34810.566 | 89.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;576 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 576 | 34810.576 | 89.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;586 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 586 | 34810.586 | 89.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;596 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 596 | 34810.596 | 89.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;606 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 606 | 34810.606 | 89.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;616 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 616 | 34810.616 | 89.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;626 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 626 | 34810.626 | 89.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;636 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 636 | 34810.636 | 89.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;646 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 646 | 34810.646 | 89.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;656 | 95.0413 | 295.5716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 656 | 34810.656 | 89.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;666 | 95.0413 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 666 | 34810.666 | 89.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;676 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 676 | 34810.676 | 89.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;686 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 686 | 34810.686 | 89.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;696 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 696 | 34810.696 | 89.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;706 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 706 | 34810.706 | 89.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;716 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 716 | 34810.716 | 89.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;726 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 726 | 34810.726 | 89.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;736 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 736 | 34810.736 | 89.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;746 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 746 | 34810.746 | 89.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;756 | 95.0403 | 295.5812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 756 | 34810.756 | 89.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;766 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 766 | 34810.766 | 89.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;776 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 776 | 34810.776 | 89.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;786 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 786 | 34810.786 | 89.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;796 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 796 | 34810.796 | 89.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;806 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 806 | 34810.806 | 89.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;816 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 816 | 34810.816 | 89.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;826 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 826 | 34810.826 | 89.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;836 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 836 | 34810.836 | 89.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;846 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 846 | 34810.846 | 89.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;856 | 95.0403 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 856 | 34810.856 | 89.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;866 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 866 | 34810.866 | 89.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;876 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 876 | 34810.876 | 89.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;886 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 886 | 34810.886 | 89.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;896 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 896 | 34810.896 | 89.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;906 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 906 | 34810.906 | 89.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;916 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 916 | 34810.916 | 89.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;926 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 926 | 34810.926 | 89.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;936 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 936 | 34810.936 | 89.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;946 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 946 | 34810.946 | 89.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;956 | 95.0403 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 956 | 34810.956 | 89.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;966 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 966 | 34810.966 | 89.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;976 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 976 | 34810.976 | 89.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;986 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 986 | 34810.986 | 89.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:10;996 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 10 | 996 | 34810.996 | 89.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;006 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 006 | 34811.006 | 89.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;016 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 016 | 34811.016 | 89.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;026 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 026 | 34811.026 | 89.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;036 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 036 | 34811.036 | 89.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;046 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 046 | 34811.046 | 89.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;056 | 95.0403 | 295.5494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 056 | 34811.056 | 89.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;066 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 066 | 34811.066 | 89.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;076 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 076 | 34811.076 | 89.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;086 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 086 | 34811.086 | 89.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;096 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 096 | 34811.096 | 89.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;106 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 106 | 34811.106 | 89.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;116 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 116 | 34811.116 | 89.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;126 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 126 | 34811.126 | 89.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;136 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 136 | 34811.136 | 89.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;146 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 146 | 34811.146 | 89.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;156 | 95.0403 | 295.57 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 156 | 34811.156 | 89.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;166 | 95.0403 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 166 | 34811.166 | 89.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;176 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 176 | 34811.176 | 89.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;186 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 186 | 34811.186 | 89.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;196 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 196 | 34811.196 | 89.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;206 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 206 | 34811.206 | 89.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;216 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 216 | 34811.216 | 89.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;226 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 226 | 34811.226 | 89.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;236 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 236 | 34811.236 | 89.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;246 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 246 | 34811.246 | 89.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;256 | 95.0393 | 295.6025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 256 | 34811.256 | 89.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;266 | 95.0393 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 266 | 34811.266 | 89.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;276 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 276 | 34811.276 | 89.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;286 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 286 | 34811.286 | 89.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;296 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 296 | 34811.296 | 89.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;306 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 306 | 34811.306 | 89.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;316 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 316 | 34811.316 | 89.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;326 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 326 | 34811.326 | 89.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;336 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 336 | 34811.336 | 89.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;346 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 346 | 34811.346 | 89.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;356 | 95.0403 | 295.6305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 356 | 34811.356 | 89.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;366 | 95.0403 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 366 | 34811.366 | 89.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;376 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 376 | 34811.376 | 89.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;386 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 386 | 34811.386 | 89.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;396 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 396 | 34811.396 | 89.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;406 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 406 | 34811.406 | 89.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;416 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 416 | 34811.416 | 89.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;426 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 426 | 34811.426 | 89.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;436 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 436 | 34811.436 | 89.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;446 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 446 | 34811.446 | 89.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;456 | 95.0393 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 456 | 34811.456 | 89.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;466 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 466 | 34811.466 | 89.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;476 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 476 | 34811.476 | 89.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;486 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 486 | 34811.486 | 89.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;496 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 496 | 34811.496 | 89.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;506 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 506 | 34811.506 | 89.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;516 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 516 | 34811.516 | 89.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;526 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 526 | 34811.526 | 89.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;536 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 536 | 34811.536 | 90
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;546 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 546 | 34811.546 | 90.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;556 | 95.0393 | 295.6293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 556 | 34811.556 | 90.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;566 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 566 | 34811.566 | 90.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;576 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 576 | 34811.576 | 90.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;586 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 586 | 34811.586 | 90.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;596 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 596 | 34811.596 | 90.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;606 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 606 | 34811.606 | 90.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;616 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 616 | 34811.616 | 90.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;626 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 626 | 34811.626 | 90.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;636 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 636 | 34811.636 | 90.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;646 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 646 | 34811.646 | 90.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;656 | 95.0393 | 295.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 656 | 34811.656 | 90.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;666 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 666 | 34811.666 | 90.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;676 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 676 | 34811.676 | 90.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;686 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 686 | 34811.686 | 90.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;696 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 696 | 34811.696 | 90.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;706 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 706 | 34811.706 | 90.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;716 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 716 | 34811.716 | 90.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;726 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 726 | 34811.726 | 90.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;736 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 736 | 34811.736 | 90.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;746 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 746 | 34811.746 | 90.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;756 | 95.0393 | 295.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 756 | 34811.756 | 90.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;766 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 766 | 34811.766 | 90.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;776 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 776 | 34811.776 | 90.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;786 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 786 | 34811.786 | 90.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;796 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 796 | 34811.796 | 90.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;806 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 806 | 34811.806 | 90.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;816 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 816 | 34811.816 | 90.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;826 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 826 | 34811.826 | 90.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;836 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 836 | 34811.836 | 90.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;846 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 846 | 34811.846 | 90.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;856 | 95.0393 | 295.5223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 856 | 34811.856 | 90.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;866 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 866 | 34811.866 | 90.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;876 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 876 | 34811.876 | 90.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;886 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 886 | 34811.886 | 90.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;896 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 896 | 34811.896 | 90.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;906 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 906 | 34811.906 | 90.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;916 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 916 | 34811.916 | 90.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;926 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 926 | 34811.926 | 90.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;936 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 936 | 34811.936 | 90.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;946 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 946 | 34811.946 | 90.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;956 | 95.0393 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 956 | 34811.956 | 90.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;966 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 966 | 34811.966 | 90.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;976 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 976 | 34811.976 | 90.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;986 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 986 | 34811.986 | 90.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:11;996 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 11 | 996 | 34811.996 | 90.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;006 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 006 | 34812.006 | 90.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;016 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 016 | 34812.016 | 90.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;026 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 026 | 34812.026 | 90.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;036 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 036 | 34812.036 | 90.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;046 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 046 | 34812.046 | 90.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;056 | 95.0393 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 056 | 34812.056 | 90.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;066 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 066 | 34812.066 | 90.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;076 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 076 | 34812.076 | 90.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;086 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 086 | 34812.086 | 90.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;096 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 096 | 34812.096 | 90.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;106 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 106 | 34812.106 | 90.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;116 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 116 | 34812.116 | 90.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;126 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 126 | 34812.126 | 90.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;136 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 136 | 34812.136 | 90.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;146 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 146 | 34812.146 | 90.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;156 | 95.0393 | 295.5438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 156 | 34812.156 | 90.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;166 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 166 | 34812.166 | 90.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;176 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 176 | 34812.176 | 90.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;186 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 186 | 34812.186 | 90.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;196 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 196 | 34812.196 | 90.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;206 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 206 | 34812.206 | 90.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;216 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 216 | 34812.216 | 90.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;226 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 226 | 34812.226 | 90.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;236 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 236 | 34812.236 | 90.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;246 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 246 | 34812.246 | 90.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;256 | 95.0393 | 295.5529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 256 | 34812.256 | 90.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;266 | 95.0393 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 266 | 34812.266 | 90.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;276 | 95.0393 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 276 | 34812.276 | 90.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;286 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 286 | 34812.286 | 90.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;296 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 296 | 34812.296 | 90.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;306 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 306 | 34812.306 | 90.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;316 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 316 | 34812.316 | 90.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;326 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 326 | 34812.326 | 90.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;336 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 336 | 34812.336 | 90.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;346 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 346 | 34812.346 | 90.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;356 | 95.0383 | 295.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 356 | 34812.356 | 90.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;366 | 95.0383 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 366 | 34812.366 | 90.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;376 | 95.0383 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 376 | 34812.376 | 90.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;386 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 386 | 34812.386 | 90.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;396 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 396 | 34812.396 | 90.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;406 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 406 | 34812.406 | 90.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;416 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 416 | 34812.416 | 90.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;426 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 426 | 34812.426 | 90.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;436 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 436 | 34812.436 | 90.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;446 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 446 | 34812.446 | 90.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;456 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 456 | 34812.456 | 90.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;466 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 466 | 34812.466 | 90.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;476 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 476 | 34812.476 | 90.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;486 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 486 | 34812.486 | 90.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;496 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 496 | 34812.496 | 90.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;506 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 506 | 34812.506 | 90.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;516 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 516 | 34812.516 | 90.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;526 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 526 | 34812.526 | 90.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;536 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 536 | 34812.536 | 91
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;546 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 546 | 34812.546 | 91.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;556 | 95.0373 | 295.5496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 556 | 34812.556 | 91.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;566 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 566 | 34812.566 | 91.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;576 | 95.0373 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 576 | 34812.576 | 91.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;586 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 586 | 34812.586 | 91.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;596 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 596 | 34812.596 | 91.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;606 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 606 | 34812.606 | 91.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;616 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 616 | 34812.616 | 91.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;626 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 626 | 34812.626 | 91.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;636 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 636 | 34812.636 | 91.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;646 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 646 | 34812.646 | 91.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;656 | 95.0363 | 295.5516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 656 | 34812.656 | 91.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;666 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 666 | 34812.666 | 91.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;676 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 676 | 34812.676 | 91.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;686 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 686 | 34812.686 | 91.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;696 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 696 | 34812.696 | 91.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;706 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 706 | 34812.706 | 91.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;716 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 716 | 34812.716 | 91.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;726 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 726 | 34812.726 | 91.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;736 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 736 | 34812.736 | 91.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;746 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 746 | 34812.746 | 91.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;756 | 95.0363 | 295.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 756 | 34812.756 | 91.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;766 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 766 | 34812.766 | 91.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;776 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 776 | 34812.776 | 91.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;786 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 786 | 34812.786 | 91.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;796 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 796 | 34812.796 | 91.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;806 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 806 | 34812.806 | 91.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;816 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 816 | 34812.816 | 91.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;826 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 826 | 34812.826 | 91.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;836 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 836 | 34812.836 | 91.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;846 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 846 | 34812.846 | 91.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;856 | 95.0363 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 856 | 34812.856 | 91.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;866 | 95.0363 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 866 | 34812.866 | 91.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;876 | 95.0363 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 876 | 34812.876 | 91.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;886 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 886 | 34812.886 | 91.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;896 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 896 | 34812.896 | 91.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;906 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 906 | 34812.906 | 91.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;916 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 916 | 34812.916 | 91.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;926 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 926 | 34812.926 | 91.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;936 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 936 | 34812.936 | 91.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;946 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 946 | 34812.946 | 91.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;956 | 95.0373 | 295.5519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 956 | 34812.956 | 91.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;966 | 95.0373 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 966 | 34812.966 | 91.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;976 | 95.0373 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 976 | 34812.976 | 91.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;986 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 986 | 34812.986 | 91.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:12;996 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 12 | 996 | 34812.996 | 91.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;006 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 006 | 34813.006 | 91.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;016 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 016 | 34813.016 | 91.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;026 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 026 | 34813.026 | 91.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;036 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 036 | 34813.036 | 91.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;046 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 046 | 34813.046 | 91.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;056 | 95.0363 | 295.526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 056 | 34813.056 | 91.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;066 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 066 | 34813.066 | 91.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;076 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 076 | 34813.076 | 91.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;086 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 086 | 34813.086 | 91.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;096 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 096 | 34813.096 | 91.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;106 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 106 | 34813.106 | 91.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;116 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 116 | 34813.116 | 91.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;126 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 126 | 34813.126 | 91.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;136 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 136 | 34813.136 | 91.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;146 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 146 | 34813.146 | 91.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;156 | 95.0363 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 156 | 34813.156 | 91.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;166 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 166 | 34813.166 | 91.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;176 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 176 | 34813.176 | 91.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;186 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 186 | 34813.186 | 91.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;196 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 196 | 34813.196 | 91.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;206 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 206 | 34813.206 | 91.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;216 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 216 | 34813.216 | 91.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;226 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 226 | 34813.226 | 91.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;236 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 236 | 34813.236 | 91.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;246 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 246 | 34813.246 | 91.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;256 | 95.0363 | 295.4442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 256 | 34813.256 | 91.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;266 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 266 | 34813.266 | 91.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;276 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 276 | 34813.276 | 91.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;286 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 286 | 34813.286 | 91.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;296 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 296 | 34813.296 | 91.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;306 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 306 | 34813.306 | 91.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;316 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 316 | 34813.316 | 91.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;326 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 326 | 34813.326 | 91.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;336 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 336 | 34813.336 | 91.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;346 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 346 | 34813.346 | 91.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;356 | 95.0363 | 295.4275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 356 | 34813.356 | 91.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;366 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 366 | 34813.366 | 91.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;376 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 376 | 34813.376 | 91.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;386 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 386 | 34813.386 | 91.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;396 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 396 | 34813.396 | 91.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;406 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 406 | 34813.406 | 91.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;416 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 416 | 34813.416 | 91.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;426 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 426 | 34813.426 | 91.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;436 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 436 | 34813.436 | 91.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;446 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 446 | 34813.446 | 91.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;456 | 95.0363 | 295.4208 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 456 | 34813.456 | 91.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;466 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 466 | 34813.466 | 91.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;476 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 476 | 34813.476 | 91.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;486 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 486 | 34813.486 | 91.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;496 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 496 | 34813.496 | 91.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;506 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 506 | 34813.506 | 91.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;516 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 516 | 34813.516 | 91.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;526 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 526 | 34813.526 | 91.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;536 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 536 | 34813.536 | 92
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;546 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 546 | 34813.546 | 92.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;556 | 95.0363 | 295.4217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 556 | 34813.556 | 92.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;566 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 566 | 34813.566 | 92.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;576 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 576 | 34813.576 | 92.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;586 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 586 | 34813.586 | 92.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;596 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 596 | 34813.596 | 92.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;606 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 606 | 34813.606 | 92.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;616 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 616 | 34813.616 | 92.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;626 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 626 | 34813.626 | 92.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;636 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 636 | 34813.636 | 92.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;646 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 646 | 34813.646 | 92.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;656 | 95.0363 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 656 | 34813.656 | 92.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;666 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 666 | 34813.666 | 92.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;676 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 676 | 34813.676 | 92.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;686 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 686 | 34813.686 | 92.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;696 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 696 | 34813.696 | 92.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;706 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 706 | 34813.706 | 92.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;716 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 716 | 34813.716 | 92.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;726 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 726 | 34813.726 | 92.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;736 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 736 | 34813.736 | 92.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;746 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 746 | 34813.746 | 92.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;756 | 95.0363 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 756 | 34813.756 | 92.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;766 | 95.0363 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 766 | 34813.766 | 92.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;776 | 95.0363 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 776 | 34813.776 | 92.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;786 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 786 | 34813.786 | 92.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;796 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 796 | 34813.796 | 92.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;806 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 806 | 34813.806 | 92.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;816 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 816 | 34813.816 | 92.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;826 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 826 | 34813.826 | 92.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;836 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 836 | 34813.836 | 92.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;846 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 846 | 34813.846 | 92.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;856 | 95.0353 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 856 | 34813.856 | 92.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;866 | 95.0353 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 866 | 34813.866 | 92.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;876 | 95.0353 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 876 | 34813.876 | 92.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;886 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 886 | 34813.886 | 92.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;896 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 896 | 34813.896 | 92.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;906 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 906 | 34813.906 | 92.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;916 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 916 | 34813.916 | 92.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;926 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 926 | 34813.926 | 92.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;936 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 936 | 34813.936 | 92.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;946 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 946 | 34813.946 | 92.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;956 | 95.0363 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 956 | 34813.956 | 92.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;966 | 95.0363 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 966 | 34813.966 | 92.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;976 | 95.0363 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 976 | 34813.976 | 92.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;986 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 986 | 34813.986 | 92.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:13;996 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 13 | 996 | 34813.996 | 92.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;006 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 006 | 34814.006 | 92.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;016 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 016 | 34814.016 | 92.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;026 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 026 | 34814.026 | 92.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;036 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 036 | 34814.036 | 92.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;046 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 046 | 34814.046 | 92.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;056 | 95.0353 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 056 | 34814.056 | 92.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;066 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 066 | 34814.066 | 92.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;076 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 076 | 34814.076 | 92.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;086 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 086 | 34814.086 | 92.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;096 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 096 | 34814.096 | 92.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;106 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 106 | 34814.106 | 92.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;116 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 116 | 34814.116 | 92.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;126 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 126 | 34814.126 | 92.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;136 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 136 | 34814.136 | 92.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;146 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 146 | 34814.146 | 92.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;156 | 95.0353 | 295.4027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 156 | 34814.156 | 92.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;166 | 95.0353 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 166 | 34814.166 | 92.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;176 | 95.0353 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 176 | 34814.176 | 92.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;186 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 186 | 34814.186 | 92.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;196 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 196 | 34814.196 | 92.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;206 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 206 | 34814.206 | 92.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;216 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 216 | 34814.216 | 92.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;226 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 226 | 34814.226 | 92.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;236 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 236 | 34814.236 | 92.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;246 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 246 | 34814.246 | 92.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;256 | 95.0343 | 295.3945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 256 | 34814.256 | 92.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;266 | 95.0343 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 266 | 34814.266 | 92.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;276 | 95.0343 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 276 | 34814.276 | 92.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;286 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 286 | 34814.286 | 92.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;296 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 296 | 34814.296 | 92.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;306 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 306 | 34814.306 | 92.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;316 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 316 | 34814.316 | 92.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;326 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 326 | 34814.326 | 92.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;336 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 336 | 34814.336 | 92.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;346 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 346 | 34814.346 | 92.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;356 | 95.0353 | 295.3894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 356 | 34814.356 | 92.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;366 | 95.0353 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 366 | 34814.366 | 92.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;376 | 95.0353 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 376 | 34814.376 | 92.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;386 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 386 | 34814.386 | 92.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;396 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 396 | 34814.396 | 92.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;406 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 406 | 34814.406 | 92.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;416 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 416 | 34814.416 | 92.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;426 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 426 | 34814.426 | 92.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;436 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 436 | 34814.436 | 92.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;446 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 446 | 34814.446 | 92.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;456 | 95.0343 | 295.3861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 456 | 34814.456 | 92.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;466 | 95.0343 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 466 | 34814.466 | 92.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;476 | 95.0343 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 476 | 34814.476 | 92.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;486 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 486 | 34814.486 | 92.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;496 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 496 | 34814.496 | 92.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;506 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 506 | 34814.506 | 92.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;516 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 516 | 34814.516 | 92.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;526 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 526 | 34814.526 | 92.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;536 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 536 | 34814.536 | 93
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;546 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 546 | 34814.546 | 93.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;556 | 95.0353 | 295.3818 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 556 | 34814.556 | 93.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;566 | 95.0353 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 566 | 34814.566 | 93.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;576 | 95.0353 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 576 | 34814.576 | 93.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;586 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 586 | 34814.586 | 93.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;596 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 596 | 34814.596 | 93.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;606 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 606 | 34814.606 | 93.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;616 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 616 | 34814.616 | 93.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;626 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 626 | 34814.626 | 93.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;636 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 636 | 34814.636 | 93.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;646 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 646 | 34814.646 | 93.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;656 | 95.0343 | 295.3702 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 656 | 34814.656 | 93.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;666 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 666 | 34814.666 | 93.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;676 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 676 | 34814.676 | 93.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;686 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 686 | 34814.686 | 93.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;696 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 696 | 34814.696 | 93.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;706 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 706 | 34814.706 | 93.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;716 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 716 | 34814.716 | 93.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;726 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 726 | 34814.726 | 93.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;736 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 736 | 34814.736 | 93.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;746 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 746 | 34814.746 | 93.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;756 | 95.0343 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 756 | 34814.756 | 93.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;766 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 766 | 34814.766 | 93.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;776 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 776 | 34814.776 | 93.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;786 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 786 | 34814.786 | 93.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;796 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 796 | 34814.796 | 93.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;806 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 806 | 34814.806 | 93.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;816 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 816 | 34814.816 | 93.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;826 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 826 | 34814.826 | 93.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;836 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 836 | 34814.836 | 93.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;846 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 846 | 34814.846 | 93.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;856 | 95.0343 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 856 | 34814.856 | 93.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;866 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 866 | 34814.866 | 93.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;876 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 876 | 34814.876 | 93.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;886 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 886 | 34814.886 | 93.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;896 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 896 | 34814.896 | 93.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;906 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 906 | 34814.906 | 93.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;916 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 916 | 34814.916 | 93.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;926 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 926 | 34814.926 | 93.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;936 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 936 | 34814.936 | 93.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;946 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 946 | 34814.946 | 93.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;956 | 95.0343 | 295.3502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 956 | 34814.956 | 93.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;966 | 95.0343 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 966 | 34814.966 | 93.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;976 | 95.0343 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 976 | 34814.976 | 93.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;986 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 986 | 34814.986 | 93.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:14;996 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 14 | 996 | 34814.996 | 93.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;006 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 006 | 34815.006 | 93.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;016 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 016 | 34815.016 | 93.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;026 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 026 | 34815.026 | 93.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;036 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 036 | 34815.036 | 93.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;046 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 046 | 34815.046 | 93.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;056 | 95.0323 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 056 | 34815.056 | 93.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;066 | 95.0323 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 066 | 34815.066 | 93.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;076 | 95.0323 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 076 | 34815.076 | 93.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;086 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 086 | 34815.086 | 93.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;096 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 096 | 34815.096 | 93.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;106 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 106 | 34815.106 | 93.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;116 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 116 | 34815.116 | 93.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;126 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 126 | 34815.126 | 93.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;136 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 136 | 34815.136 | 93.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;146 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 146 | 34815.146 | 93.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;156 | 95.0343 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 156 | 34815.156 | 93.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;166 | 95.0343 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 166 | 34815.166 | 93.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;176 | 95.0343 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 176 | 34815.176 | 93.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;186 | 95.0343 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 186 | 34815.186 | 93.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;196 | 95.0343 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 196 | 34815.196 | 93.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;206 | 95.0343 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 206 | 34815.206 | 93.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;216 | 95.0323 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 216 | 34815.216 | 93.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;226 | 95.0323 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 226 | 34815.226 | 93.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;236 | 95.0323 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 236 | 34815.236 | 93.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;246 | 95.0323 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 246 | 34815.246 | 93.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;256 | 95.0323 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 256 | 34815.256 | 93.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;266 | 95.0323 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 266 | 34815.266 | 93.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;276 | 95.0323 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 276 | 34815.276 | 93.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;286 | 95.0323 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 286 | 34815.286 | 93.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;296 | 95.0323 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 296 | 34815.296 | 93.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;306 | 95.0323 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 306 | 34815.306 | 93.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;316 | 95.0333 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 316 | 34815.316 | 93.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;326 | 95.0333 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 326 | 34815.326 | 93.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;336 | 95.0333 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 336 | 34815.336 | 93.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;346 | 95.0333 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 346 | 34815.346 | 93.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;356 | 95.0333 | 295.3539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 356 | 34815.356 | 93.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;366 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 366 | 34815.366 | 93.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;376 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 376 | 34815.376 | 93.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;386 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 386 | 34815.386 | 93.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;396 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 396 | 34815.396 | 93.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;406 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 406 | 34815.406 | 93.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;416 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 416 | 34815.416 | 93.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;426 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 426 | 34815.426 | 93.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;436 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 436 | 34815.436 | 93.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;446 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 446 | 34815.446 | 93.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;456 | 95.0333 | 295.3552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 456 | 34815.456 | 93.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;466 | 95.0333 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 466 | 34815.466 | 93.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;476 | 95.0333 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 476 | 34815.476 | 93.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;486 | 95.0333 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 486 | 34815.486 | 93.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;496 | 95.0333 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 496 | 34815.496 | 93.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;506 | 95.0333 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 506 | 34815.506 | 93.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;516 | 95.0343 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 516 | 34815.516 | 93.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;526 | 95.0343 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 526 | 34815.526 | 93.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;536 | 95.0343 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 536 | 34815.536 | 94
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;546 | 95.0343 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 546 | 34815.546 | 94.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;556 | 95.0343 | 295.3817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 556 | 34815.556 | 94.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;566 | 95.0343 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 566 | 34815.566 | 94.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;576 | 95.0343 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 576 | 34815.576 | 94.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;586 | 95.0343 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 586 | 34815.586 | 94.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;596 | 95.0343 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 596 | 34815.596 | 94.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;606 | 95.0343 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 606 | 34815.606 | 94.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;616 | 95.0333 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 616 | 34815.616 | 94.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;626 | 95.0333 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 626 | 34815.626 | 94.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;636 | 95.0333 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 636 | 34815.636 | 94.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;646 | 95.0333 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 646 | 34815.646 | 94.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;656 | 95.0333 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 656 | 34815.656 | 94.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;666 | 95.0333 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 666 | 34815.666 | 94.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;676 | 95.0333 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 676 | 34815.676 | 94.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;686 | 95.0333 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 686 | 34815.686 | 94.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;696 | 95.0333 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 696 | 34815.696 | 94.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;706 | 95.0333 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 706 | 34815.706 | 94.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;716 | 95.0323 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 716 | 34815.716 | 94.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;726 | 95.0323 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 726 | 34815.726 | 94.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;736 | 95.0323 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 736 | 34815.736 | 94.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;746 | 95.0323 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 746 | 34815.746 | 94.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;756 | 95.0323 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 756 | 34815.756 | 94.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;766 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 766 | 34815.766 | 94.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;776 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 776 | 34815.776 | 94.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;786 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 786 | 34815.786 | 94.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;796 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 796 | 34815.796 | 94.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;806 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 806 | 34815.806 | 94.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;816 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 816 | 34815.816 | 94.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;826 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 826 | 34815.826 | 94.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;836 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 836 | 34815.836 | 94.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;846 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 846 | 34815.846 | 94.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;856 | 95.0323 | 295.4648 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 856 | 34815.856 | 94.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;866 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 866 | 34815.866 | 94.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;876 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 876 | 34815.876 | 94.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;886 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 886 | 34815.886 | 94.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;896 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 896 | 34815.896 | 94.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;906 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 906 | 34815.906 | 94.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;916 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 916 | 34815.916 | 94.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;926 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 926 | 34815.926 | 94.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;936 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 936 | 34815.936 | 94.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;946 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 946 | 34815.946 | 94.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;956 | 95.0323 | 295.46 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 956 | 34815.956 | 94.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;966 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 966 | 34815.966 | 94.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;976 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 976 | 34815.976 | 94.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;986 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 986 | 34815.986 | 94.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:15;996 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 15 | 996 | 34815.996 | 94.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;006 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 006 | 34816.006 | 94.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;016 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 016 | 34816.016 | 94.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;026 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 026 | 34816.026 | 94.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;036 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 036 | 34816.036 | 94.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;046 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 046 | 34816.046 | 94.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;056 | 95.0323 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 056 | 34816.056 | 94.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;066 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 066 | 34816.066 | 94.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;076 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 076 | 34816.076 | 94.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;086 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 086 | 34816.086 | 94.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;096 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 096 | 34816.096 | 94.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;106 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 106 | 34816.106 | 94.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;116 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 116 | 34816.116 | 94.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;126 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 126 | 34816.126 | 94.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;136 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 136 | 34816.136 | 94.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;146 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 146 | 34816.146 | 94.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;156 | 95.0323 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 156 | 34816.156 | 94.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;166 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 166 | 34816.166 | 94.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;176 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 176 | 34816.176 | 94.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;186 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 186 | 34816.186 | 94.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;196 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 196 | 34816.196 | 94.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;206 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 206 | 34816.206 | 94.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;216 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 216 | 34816.216 | 94.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;226 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 226 | 34816.226 | 94.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;236 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 236 | 34816.236 | 94.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;246 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 246 | 34816.246 | 94.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;256 | 95.0323 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 256 | 34816.256 | 94.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;266 | 95.0323 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 266 | 34816.266 | 94.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;276 | 95.0323 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 276 | 34816.276 | 94.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;286 | 95.0323 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 286 | 34816.286 | 94.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;296 | 95.0323 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 296 | 34816.296 | 94.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;306 | 95.0323 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 306 | 34816.306 | 94.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;316 | 95.0313 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 316 | 34816.316 | 94.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;326 | 95.0313 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 326 | 34816.326 | 94.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;336 | 95.0313 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 336 | 34816.336 | 94.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;346 | 95.0313 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 346 | 34816.346 | 94.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;356 | 95.0313 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 356 | 34816.356 | 94.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;366 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 366 | 34816.366 | 94.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;376 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 376 | 34816.376 | 94.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;386 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 386 | 34816.386 | 94.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;396 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 396 | 34816.396 | 94.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;406 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 406 | 34816.406 | 94.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;416 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 416 | 34816.416 | 94.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;426 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 426 | 34816.426 | 94.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;436 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 436 | 34816.436 | 94.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;446 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 446 | 34816.446 | 94.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;456 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 456 | 34816.456 | 94.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;466 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 466 | 34816.466 | 94.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;476 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 476 | 34816.476 | 94.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;486 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 486 | 34816.486 | 94.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;496 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 496 | 34816.496 | 94.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;506 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 506 | 34816.506 | 94.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;516 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 516 | 34816.516 | 94.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;526 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 526 | 34816.526 | 94.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;536 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 536 | 34816.536 | 95
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;546 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 546 | 34816.546 | 95.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;556 | 95.0313 | 295.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 556 | 34816.556 | 95.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;566 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 566 | 34816.566 | 95.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;576 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 576 | 34816.576 | 95.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;586 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 586 | 34816.586 | 95.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;596 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 596 | 34816.596 | 95.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;606 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 606 | 34816.606 | 95.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;616 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 616 | 34816.616 | 95.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;626 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 626 | 34816.626 | 95.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;636 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 636 | 34816.636 | 95.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;646 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 646 | 34816.646 | 95.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;656 | 95.0313 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 656 | 34816.656 | 95.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;666 | 95.0313 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 666 | 34816.666 | 95.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;676 | 95.0313 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 676 | 34816.676 | 95.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;686 | 95.0313 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 686 | 34816.686 | 95.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;696 | 95.0313 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 696 | 34816.696 | 95.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;706 | 95.0313 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 706 | 34816.706 | 95.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;716 | 95.0313 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 716 | 34816.716 | 95.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;726 | 95.0313 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 726 | 34816.726 | 95.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;736 | 95.0303 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 736 | 34816.736 | 95.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;746 | 95.0303 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 746 | 34816.746 | 95.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;756 | 95.0303 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 756 | 34816.756 | 95.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;766 | 95.0303 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 766 | 34816.766 | 95.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;776 | 95.0303 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 776 | 34816.776 | 95.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;786 | 95.0303 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 786 | 34816.786 | 95.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;796 | 95.0303 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 796 | 34816.796 | 95.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;806 | 95.0303 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 806 | 34816.806 | 95.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;816 | 95.0303 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 816 | 34816.816 | 95.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;826 | 95.0303 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 826 | 34816.826 | 95.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;836 | 95.0313 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 836 | 34816.836 | 95.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;846 | 95.0313 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 846 | 34816.846 | 95.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;856 | 95.0313 | 295.1388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 856 | 34816.856 | 95.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;866 | 95.0313 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 866 | 34816.866 | 95.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;876 | 95.0313 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 876 | 34816.876 | 95.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;886 | 95.0313 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 886 | 34816.886 | 95.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;896 | 95.0313 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 896 | 34816.896 | 95.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;906 | 95.0313 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 906 | 34816.906 | 95.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;916 | 95.0313 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 916 | 34816.916 | 95.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;926 | 95.0313 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 926 | 34816.926 | 95.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;936 | 95.0303 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 936 | 34816.936 | 95.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;946 | 95.0303 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 946 | 34816.946 | 95.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;956 | 95.0303 | 295.1074 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 956 | 34816.956 | 95.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;966 | 95.0303 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 966 | 34816.966 | 95.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;976 | 95.0303 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 976 | 34816.976 | 95.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;986 | 95.0303 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 986 | 34816.986 | 95.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:16;996 | 95.0303 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 16 | 996 | 34816.996 | 95.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;006 | 95.0303 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 006 | 34817.006 | 95.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;016 | 95.0303 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 016 | 34817.016 | 95.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;026 | 95.0303 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 026 | 34817.026 | 95.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;036 | 95.0313 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 036 | 34817.036 | 95.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;046 | 95.0313 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 046 | 34817.046 | 95.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;056 | 95.0313 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 056 | 34817.056 | 95.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;066 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 066 | 34817.066 | 95.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;076 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 076 | 34817.076 | 95.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;086 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 086 | 34817.086 | 95.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;096 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 096 | 34817.096 | 95.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;106 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 106 | 34817.106 | 95.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;116 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 116 | 34817.116 | 95.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;126 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 126 | 34817.126 | 95.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;136 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 136 | 34817.136 | 95.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;146 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 146 | 34817.146 | 95.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;156 | 95.0313 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 156 | 34817.156 | 95.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;166 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 166 | 34817.166 | 95.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;176 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 176 | 34817.176 | 95.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;186 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 186 | 34817.186 | 95.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;196 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 196 | 34817.196 | 95.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;206 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 206 | 34817.206 | 95.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;216 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 216 | 34817.216 | 95.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;226 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 226 | 34817.226 | 95.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;236 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 236 | 34817.236 | 95.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;246 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 246 | 34817.246 | 95.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;256 | 95.0313 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 256 | 34817.256 | 95.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;266 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 266 | 34817.266 | 95.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;276 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 276 | 34817.276 | 95.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;286 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 286 | 34817.286 | 95.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;296 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 296 | 34817.296 | 95.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;306 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 306 | 34817.306 | 95.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;316 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 316 | 34817.316 | 95.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;326 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 326 | 34817.326 | 95.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;336 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 336 | 34817.336 | 95.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;346 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 346 | 34817.346 | 95.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;356 | 95.0313 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 356 | 34817.356 | 95.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;366 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 366 | 34817.366 | 95.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;376 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 376 | 34817.376 | 95.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;386 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 386 | 34817.386 | 95.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;396 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 396 | 34817.396 | 95.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;406 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 406 | 34817.406 | 95.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;416 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 416 | 34817.416 | 95.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;426 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 426 | 34817.426 | 95.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;436 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 436 | 34817.436 | 95.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;446 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 446 | 34817.446 | 95.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;456 | 95.0313 | 295.1023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 456 | 34817.456 | 95.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;466 | 95.0313 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 466 | 34817.466 | 95.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;476 | 95.0313 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 476 | 34817.476 | 95.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;486 | 95.0313 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 486 | 34817.486 | 95.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;496 | 95.0313 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 496 | 34817.496 | 95.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;506 | 95.0313 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 506 | 34817.506 | 95.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;516 | 95.0313 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 516 | 34817.516 | 95.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;526 | 95.0313 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 526 | 34817.526 | 95.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;536 | 95.0293 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 536 | 34817.536 | 96
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;546 | 95.0293 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 546 | 34817.546 | 96.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;556 | 95.0293 | 295.1069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 556 | 34817.556 | 96.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;566 | 95.0293 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 566 | 34817.566 | 96.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;576 | 95.0293 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 576 | 34817.576 | 96.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;586 | 95.0293 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 586 | 34817.586 | 96.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;596 | 95.0293 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 596 | 34817.596 | 96.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;606 | 95.0293 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 606 | 34817.606 | 96.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;616 | 95.0293 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 616 | 34817.616 | 96.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;626 | 95.0293 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 626 | 34817.626 | 96.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;636 | 95.0303 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 636 | 34817.636 | 96.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;646 | 95.0303 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 646 | 34817.646 | 96.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;656 | 95.0303 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 656 | 34817.656 | 96.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;666 | 95.0303 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 666 | 34817.666 | 96.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;676 | 95.0303 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 676 | 34817.676 | 96.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;686 | 95.0303 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 686 | 34817.686 | 96.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;696 | 95.0303 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 696 | 34817.696 | 96.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;706 | 95.0303 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 706 | 34817.706 | 96.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;716 | 95.0303 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 716 | 34817.716 | 96.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;726 | 95.0303 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 726 | 34817.726 | 96.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;736 | 95.0293 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 736 | 34817.736 | 96.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;746 | 95.0293 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 746 | 34817.746 | 96.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;756 | 95.0293 | 295.2315 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 756 | 34817.756 | 96.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;766 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 766 | 34817.766 | 96.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;776 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 776 | 34817.776 | 96.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;786 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 786 | 34817.786 | 96.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;796 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 796 | 34817.796 | 96.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;806 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 806 | 34817.806 | 96.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;816 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 816 | 34817.816 | 96.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;826 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 826 | 34817.826 | 96.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;836 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 836 | 34817.836 | 96.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;846 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 846 | 34817.846 | 96.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;856 | 95.0293 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 856 | 34817.856 | 96.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;866 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 866 | 34817.866 | 96.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;876 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 876 | 34817.876 | 96.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;886 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 886 | 34817.886 | 96.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;896 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 896 | 34817.896 | 96.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;906 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 906 | 34817.906 | 96.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;916 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 916 | 34817.916 | 96.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;926 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 926 | 34817.926 | 96.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;936 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 936 | 34817.936 | 96.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;946 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 946 | 34817.946 | 96.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;956 | 95.0293 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 956 | 34817.956 | 96.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;966 | 95.0293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 966 | 34817.966 | 96.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;976 | 95.0293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 976 | 34817.976 | 96.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;986 | 95.0293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 986 | 34817.986 | 96.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:17;996 | 95.0293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 17 | 996 | 34817.996 | 96.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;006 | 95.0293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 006 | 34818.006 | 96.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;016 | 95.0293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 016 | 34818.016 | 96.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;026 | 95.0293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 026 | 34818.026 | 96.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;036 | 95.0283 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 036 | 34818.036 | 96.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;046 | 95.0283 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 046 | 34818.046 | 96.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;056 | 95.0283 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 056 | 34818.056 | 96.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;066 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 066 | 34818.066 | 96.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;076 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 076 | 34818.076 | 96.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;086 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 086 | 34818.086 | 96.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;096 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 096 | 34818.096 | 96.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;106 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 106 | 34818.106 | 96.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;116 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 116 | 34818.116 | 96.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;126 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 126 | 34818.126 | 96.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;136 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 136 | 34818.136 | 96.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;146 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 146 | 34818.146 | 96.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;156 | 95.0283 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 156 | 34818.156 | 96.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;166 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 166 | 34818.166 | 96.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;176 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 176 | 34818.176 | 96.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;186 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 186 | 34818.186 | 96.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;196 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 196 | 34818.196 | 96.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;206 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 206 | 34818.206 | 96.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;216 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 216 | 34818.216 | 96.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;226 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 226 | 34818.226 | 96.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;236 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 236 | 34818.236 | 96.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;246 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 246 | 34818.246 | 96.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;256 | 95.0283 | 295.3071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 256 | 34818.256 | 96.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;266 | 95.0283 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 266 | 34818.266 | 96.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;276 | 95.0283 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 276 | 34818.276 | 96.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;286 | 95.0283 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 286 | 34818.286 | 96.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;296 | 95.0283 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 296 | 34818.296 | 96.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;306 | 95.0283 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 306 | 34818.306 | 96.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;316 | 95.0283 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 316 | 34818.316 | 96.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;326 | 95.0283 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 326 | 34818.326 | 96.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;336 | 95.0273 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 336 | 34818.336 | 96.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;346 | 95.0273 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 346 | 34818.346 | 96.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;356 | 95.0273 | 295.3496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 356 | 34818.356 | 96.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;366 | 95.0273 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 366 | 34818.366 | 96.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;376 | 95.0273 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 376 | 34818.376 | 96.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;386 | 95.0273 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 386 | 34818.386 | 96.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;396 | 95.0273 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 396 | 34818.396 | 96.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;406 | 95.0273 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 406 | 34818.406 | 96.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;416 | 95.0273 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 416 | 34818.416 | 96.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;426 | 95.0273 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 426 | 34818.426 | 96.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;436 | 95.0263 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 436 | 34818.436 | 96.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;446 | 95.0263 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 446 | 34818.446 | 96.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;456 | 95.0263 | 295.3946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 456 | 34818.456 | 96.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;466 | 95.0263 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 466 | 34818.466 | 96.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;476 | 95.0263 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 476 | 34818.476 | 96.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;486 | 95.0263 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 486 | 34818.486 | 96.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;496 | 95.0263 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 496 | 34818.496 | 96.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;506 | 95.0263 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 506 | 34818.506 | 96.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;516 | 95.0263 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 516 | 34818.516 | 96.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;526 | 95.0263 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 526 | 34818.526 | 96.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;536 | 95.0283 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 536 | 34818.536 | 97
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;546 | 95.0283 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 546 | 34818.546 | 97.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;556 | 95.0283 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 556 | 34818.556 | 97.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;566 | 95.0283 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 566 | 34818.566 | 97.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;576 | 95.0283 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 576 | 34818.576 | 97.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;586 | 95.0283 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 586 | 34818.586 | 97.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;596 | 95.0283 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 596 | 34818.596 | 97.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;606 | 95.0283 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 606 | 34818.606 | 97.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;616 | 95.0283 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 616 | 34818.616 | 97.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;626 | 95.0283 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 626 | 34818.626 | 97.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;636 | 95.0273 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 636 | 34818.636 | 97.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;646 | 95.0273 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 646 | 34818.646 | 97.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;656 | 95.0273 | 295.4167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 656 | 34818.656 | 97.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;666 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 666 | 34818.666 | 97.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;676 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 676 | 34818.676 | 97.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;686 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 686 | 34818.686 | 97.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;696 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 696 | 34818.696 | 97.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;706 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 706 | 34818.706 | 97.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;716 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 716 | 34818.716 | 97.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;726 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 726 | 34818.726 | 97.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;736 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 736 | 34818.736 | 97.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;746 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 746 | 34818.746 | 97.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;756 | 95.0273 | 295.3938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 756 | 34818.756 | 97.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;766 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 766 | 34818.766 | 97.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;776 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 776 | 34818.776 | 97.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;786 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 786 | 34818.786 | 97.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;796 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 796 | 34818.796 | 97.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;806 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 806 | 34818.806 | 97.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;816 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 816 | 34818.816 | 97.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;826 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 826 | 34818.826 | 97.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;836 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 836 | 34818.836 | 97.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;846 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 846 | 34818.846 | 97.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;856 | 95.0273 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 856 | 34818.856 | 97.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;866 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 866 | 34818.866 | 97.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;876 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 876 | 34818.876 | 97.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;886 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 886 | 34818.886 | 97.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;896 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 896 | 34818.896 | 97.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;906 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 906 | 34818.906 | 97.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;916 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 916 | 34818.916 | 97.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;926 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 926 | 34818.926 | 97.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;936 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 936 | 34818.936 | 97.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;946 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 946 | 34818.946 | 97.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;956 | 95.0273 | 295.3134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 956 | 34818.956 | 97.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;966 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 966 | 34818.966 | 97.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;976 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 976 | 34818.976 | 97.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;986 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 986 | 34818.986 | 97.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:18;996 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 18 | 996 | 34818.996 | 97.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;006 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 006 | 34819.006 | 97.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;016 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 016 | 34819.016 | 97.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;026 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 026 | 34819.026 | 97.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;036 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 036 | 34819.036 | 97.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;046 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 046 | 34819.046 | 97.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;056 | 95.0273 | 295.296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 056 | 34819.056 | 97.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;066 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 066 | 34819.066 | 97.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;076 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 076 | 34819.076 | 97.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;086 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 086 | 34819.086 | 97.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;096 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 096 | 34819.096 | 97.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;106 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 106 | 34819.106 | 97.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;116 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 116 | 34819.116 | 97.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;126 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 126 | 34819.126 | 97.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;136 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 136 | 34819.136 | 97.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;146 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 146 | 34819.146 | 97.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;156 | 95.0273 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 156 | 34819.156 | 97.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;166 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 166 | 34819.166 | 97.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;176 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 176 | 34819.176 | 97.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;186 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 186 | 34819.186 | 97.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;196 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 196 | 34819.196 | 97.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;206 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 206 | 34819.206 | 97.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;216 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 216 | 34819.216 | 97.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;226 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 226 | 34819.226 | 97.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;236 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 236 | 34819.236 | 97.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;246 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 246 | 34819.246 | 97.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;256 | 95.0273 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 256 | 34819.256 | 97.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;266 | 95.0273 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 266 | 34819.266 | 97.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;276 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 276 | 34819.276 | 97.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;286 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 286 | 34819.286 | 97.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;296 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 296 | 34819.296 | 97.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;306 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 306 | 34819.306 | 97.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;316 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 316 | 34819.316 | 97.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;326 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 326 | 34819.326 | 97.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;336 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 336 | 34819.336 | 97.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;346 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 346 | 34819.346 | 97.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;356 | 95.0283 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 356 | 34819.356 | 97.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;366 | 95.0283 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 366 | 34819.366 | 97.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;376 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 376 | 34819.376 | 97.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;386 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 386 | 34819.386 | 97.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;396 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 396 | 34819.396 | 97.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;406 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 406 | 34819.406 | 97.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;416 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 416 | 34819.416 | 97.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;426 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 426 | 34819.426 | 97.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;436 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 436 | 34819.436 | 97.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;446 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 446 | 34819.446 | 97.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;456 | 95.0273 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 456 | 34819.456 | 97.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;466 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 466 | 34819.466 | 97.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;476 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 476 | 34819.476 | 97.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;486 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 486 | 34819.486 | 97.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;496 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 496 | 34819.496 | 97.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;506 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 506 | 34819.506 | 97.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;516 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 516 | 34819.516 | 97.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;526 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 526 | 34819.526 | 97.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;536 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 536 | 34819.536 | 98
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;546 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 546 | 34819.546 | 98.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;556 | 95.0273 | 295.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 556 | 34819.556 | 98.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;566 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 566 | 34819.566 | 98.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;576 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 576 | 34819.576 | 98.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;586 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 586 | 34819.586 | 98.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;596 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 596 | 34819.596 | 98.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;606 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 606 | 34819.606 | 98.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;616 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 616 | 34819.616 | 98.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;626 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 626 | 34819.626 | 98.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;636 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 636 | 34819.636 | 98.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;646 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 646 | 34819.646 | 98.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;656 | 95.0273 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 656 | 34819.656 | 98.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;666 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 666 | 34819.666 | 98.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;676 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 676 | 34819.676 | 98.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;686 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 686 | 34819.686 | 98.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;696 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 696 | 34819.696 | 98.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;706 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 706 | 34819.706 | 98.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;716 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 716 | 34819.716 | 98.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;726 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 726 | 34819.726 | 98.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;736 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 736 | 34819.736 | 98.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;746 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 746 | 34819.746 | 98.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;756 | 95.0273 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 756 | 34819.756 | 98.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;766 | 95.0273 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 766 | 34819.766 | 98.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;776 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 776 | 34819.776 | 98.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;786 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 786 | 34819.786 | 98.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;796 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 796 | 34819.796 | 98.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;806 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 806 | 34819.806 | 98.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;816 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 816 | 34819.816 | 98.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;826 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 826 | 34819.826 | 98.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;836 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 836 | 34819.836 | 98.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;846 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 846 | 34819.846 | 98.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;856 | 95.0263 | 295.2496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 856 | 34819.856 | 98.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;866 | 95.0263 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 866 | 34819.866 | 98.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;876 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 876 | 34819.876 | 98.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;886 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 886 | 34819.886 | 98.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;896 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 896 | 34819.896 | 98.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;906 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 906 | 34819.906 | 98.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;916 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 916 | 34819.916 | 98.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;926 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 926 | 34819.926 | 98.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;936 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 936 | 34819.936 | 98.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;946 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 946 | 34819.946 | 98.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;956 | 95.0273 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 956 | 34819.956 | 98.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;966 | 95.0273 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 966 | 34819.966 | 98.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;976 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 976 | 34819.976 | 98.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;986 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 986 | 34819.986 | 98.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:19;996 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 19 | 996 | 34819.996 | 98.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;006 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 006 | 34820.006 | 98.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;016 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 016 | 34820.016 | 98.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;026 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 026 | 34820.026 | 98.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;036 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 036 | 34820.036 | 98.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;046 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 046 | 34820.046 | 98.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;056 | 95.0263 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 056 | 34820.056 | 98.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;066 | 95.0263 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 066 | 34820.066 | 98.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;076 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 076 | 34820.076 | 98.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;086 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 086 | 34820.086 | 98.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;096 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 096 | 34820.096 | 98.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;106 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 106 | 34820.106 | 98.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;116 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 116 | 34820.116 | 98.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;126 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 126 | 34820.126 | 98.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;136 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 136 | 34820.136 | 98.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;146 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 146 | 34820.146 | 98.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;156 | 95.0243 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 156 | 34820.156 | 98.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;166 | 95.0243 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 166 | 34820.166 | 98.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;176 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 176 | 34820.176 | 98.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;186 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 186 | 34820.186 | 98.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;196 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 196 | 34820.196 | 98.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;206 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 206 | 34820.206 | 98.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;216 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 216 | 34820.216 | 98.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;226 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 226 | 34820.226 | 98.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;236 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 236 | 34820.236 | 98.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;246 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 246 | 34820.246 | 98.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;256 | 95.0263 | 295.27 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 256 | 34820.256 | 98.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;266 | 95.0263 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 266 | 34820.266 | 98.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;276 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 276 | 34820.276 | 98.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;286 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 286 | 34820.286 | 98.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;296 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 296 | 34820.296 | 98.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;306 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 306 | 34820.306 | 98.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;316 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 316 | 34820.316 | 98.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;326 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 326 | 34820.326 | 98.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;336 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 336 | 34820.336 | 98.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;346 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 346 | 34820.346 | 98.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;356 | 95.0253 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 356 | 34820.356 | 98.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;366 | 95.0253 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 366 | 34820.366 | 98.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;376 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 376 | 34820.376 | 98.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;386 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 386 | 34820.386 | 98.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;396 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 396 | 34820.396 | 98.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;406 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 406 | 34820.406 | 98.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;416 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 416 | 34820.416 | 98.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;426 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 426 | 34820.426 | 98.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;436 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 436 | 34820.436 | 98.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;446 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 446 | 34820.446 | 98.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;456 | 95.0233 | 295.3155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 456 | 34820.456 | 98.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;466 | 95.0233 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 466 | 34820.466 | 98.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;476 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 476 | 34820.476 | 98.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;486 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 486 | 34820.486 | 98.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;496 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 496 | 34820.496 | 98.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;506 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 506 | 34820.506 | 98.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;516 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 516 | 34820.516 | 98.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;526 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 526 | 34820.526 | 98.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;536 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 536 | 34820.536 | 99
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;546 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 546 | 34820.546 | 99.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;556 | 95.0253 | 295.3472 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 556 | 34820.556 | 99.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;566 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 566 | 34820.566 | 99.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;576 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 576 | 34820.576 | 99.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;586 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 586 | 34820.586 | 99.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;596 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 596 | 34820.596 | 99.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;606 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 606 | 34820.606 | 99.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;616 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 616 | 34820.616 | 99.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;626 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 626 | 34820.626 | 99.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;636 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 636 | 34820.636 | 99.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;646 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 646 | 34820.646 | 99.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;656 | 95.0253 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 656 | 34820.656 | 99.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;666 | 95.0253 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 666 | 34820.666 | 99.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;676 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 676 | 34820.676 | 99.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;686 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 686 | 34820.686 | 99.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;696 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 696 | 34820.696 | 99.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;706 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 706 | 34820.706 | 99.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;716 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 716 | 34820.716 | 99.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;726 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 726 | 34820.726 | 99.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;736 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 736 | 34820.736 | 99.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;746 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 746 | 34820.746 | 99.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;756 | 95.0243 | 295.3903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 756 | 34820.756 | 99.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;766 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 766 | 34820.766 | 99.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;776 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 776 | 34820.776 | 99.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;786 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 786 | 34820.786 | 99.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;796 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 796 | 34820.796 | 99.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;806 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 806 | 34820.806 | 99.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;816 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 816 | 34820.816 | 99.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;826 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 826 | 34820.826 | 99.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;836 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 836 | 34820.836 | 99.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;846 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 846 | 34820.846 | 99.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;856 | 95.0243 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 856 | 34820.856 | 99.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;866 | 95.0243 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 866 | 34820.866 | 99.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;876 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 876 | 34820.876 | 99.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;886 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 886 | 34820.886 | 99.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;896 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 896 | 34820.896 | 99.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;906 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 906 | 34820.906 | 99.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;916 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 916 | 34820.916 | 99.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;926 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 926 | 34820.926 | 99.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;936 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 936 | 34820.936 | 99.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;946 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 946 | 34820.946 | 99.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;956 | 95.0233 | 295.3969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 956 | 34820.956 | 99.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;966 | 95.0233 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 966 | 34820.966 | 99.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;976 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 976 | 34820.976 | 99.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;986 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 986 | 34820.986 | 99.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:20;996 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 20 | 996 | 34820.996 | 99.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;006 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 006 | 34821.006 | 99.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;016 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 016 | 34821.016 | 99.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;026 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 026 | 34821.026 | 99.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;036 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 036 | 34821.036 | 99.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;046 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 046 | 34821.046 | 99.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;056 | 95.0243 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 056 | 34821.056 | 99.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;066 | 95.0243 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 066 | 34821.066 | 99.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;076 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 076 | 34821.076 | 99.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;086 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 086 | 34821.086 | 99.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;096 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 096 | 34821.096 | 99.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;106 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 106 | 34821.106 | 99.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;116 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 116 | 34821.116 | 99.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;126 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 126 | 34821.126 | 99.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;136 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 136 | 34821.136 | 99.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;146 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 146 | 34821.146 | 99.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;156 | 95.0233 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 156 | 34821.156 | 99.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;166 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 166 | 34821.166 | 99.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;176 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 176 | 34821.176 | 99.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;186 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 186 | 34821.186 | 99.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;196 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 196 | 34821.196 | 99.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;206 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 206 | 34821.206 | 99.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;216 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 216 | 34821.216 | 99.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;226 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 226 | 34821.226 | 99.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;236 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 236 | 34821.236 | 99.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;246 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 246 | 34821.246 | 99.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;256 | 95.0233 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 256 | 34821.256 | 99.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;266 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 266 | 34821.266 | 99.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;276 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 276 | 34821.276 | 99.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;286 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 286 | 34821.286 | 99.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;296 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 296 | 34821.296 | 99.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;306 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 306 | 34821.306 | 99.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;316 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 316 | 34821.316 | 99.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;326 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 326 | 34821.326 | 99.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;336 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 336 | 34821.336 | 99.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;346 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 346 | 34821.346 | 99.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;356 | 95.0233 | 295.3848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 356 | 34821.356 | 99.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;366 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 366 | 34821.366 | 99.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;376 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 376 | 34821.376 | 99.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;386 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 386 | 34821.386 | 99.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;396 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 396 | 34821.396 | 99.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;406 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 406 | 34821.406 | 99.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;416 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 416 | 34821.416 | 99.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;426 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 426 | 34821.426 | 99.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;436 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 436 | 34821.436 | 99.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;446 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 446 | 34821.446 | 99.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;456 | 95.0233 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 456 | 34821.456 | 99.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;466 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 466 | 34821.466 | 99.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;476 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 476 | 34821.476 | 99.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;486 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 486 | 34821.486 | 99.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;496 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 496 | 34821.496 | 99.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;506 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 506 | 34821.506 | 99.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;516 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 516 | 34821.516 | 99.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;526 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 526 | 34821.526 | 99.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;536 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 536 | 34821.536 | 100
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;546 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 546 | 34821.546 | 100.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;556 | 95.0233 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 556 | 34821.556 | 100.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;566 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 566 | 34821.566 | 100.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;576 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 576 | 34821.576 | 100.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;586 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 586 | 34821.586 | 100.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;596 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 596 | 34821.596 | 100.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;606 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 606 | 34821.606 | 100.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;616 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 616 | 34821.616 | 100.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;626 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 626 | 34821.626 | 100.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;636 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 636 | 34821.636 | 100.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;646 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 646 | 34821.646 | 100.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;656 | 95.0233 | 295.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 656 | 34821.656 | 100.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;666 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 666 | 34821.666 | 100.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;676 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 676 | 34821.676 | 100.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;686 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 686 | 34821.686 | 100.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;696 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 696 | 34821.696 | 100.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;706 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 706 | 34821.706 | 100.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;716 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 716 | 34821.716 | 100.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;726 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 726 | 34821.726 | 100.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;736 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 736 | 34821.736 | 100.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;746 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 746 | 34821.746 | 100.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;756 | 95.0233 | 295.274 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 756 | 34821.756 | 100.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;766 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 766 | 34821.766 | 100.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;776 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 776 | 34821.776 | 100.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;786 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 786 | 34821.786 | 100.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;796 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 796 | 34821.796 | 100.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;806 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 806 | 34821.806 | 100.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;816 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 816 | 34821.816 | 100.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;826 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 826 | 34821.826 | 100.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;836 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 836 | 34821.836 | 100.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;846 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 846 | 34821.846 | 100.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;856 | 95.0233 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 856 | 34821.856 | 100.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;866 | 95.0233 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 866 | 34821.866 | 100.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;876 | 95.0233 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 876 | 34821.876 | 100.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;886 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 886 | 34821.886 | 100.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;896 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 896 | 34821.896 | 100.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;906 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 906 | 34821.906 | 100.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;916 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 916 | 34821.916 | 100.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;926 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 926 | 34821.926 | 100.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;936 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 936 | 34821.936 | 100.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;946 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 946 | 34821.946 | 100.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;956 | 95.0223 | 295.2101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 956 | 34821.956 | 100.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;966 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 966 | 34821.966 | 100.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;976 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 976 | 34821.976 | 100.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;986 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 986 | 34821.986 | 100.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:21;996 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 21 | 996 | 34821.996 | 100.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;006 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 006 | 34822.006 | 100.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;016 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 016 | 34822.016 | 100.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;026 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 026 | 34822.026 | 100.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;036 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 036 | 34822.036 | 100.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;046 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 046 | 34822.046 | 100.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;056 | 95.0223 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 056 | 34822.056 | 100.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;066 | 95.0223 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 066 | 34822.066 | 100.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;076 | 95.0223 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 076 | 34822.076 | 100.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;086 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 086 | 34822.086 | 100.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;096 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 096 | 34822.096 | 100.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;106 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 106 | 34822.106 | 100.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;116 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 116 | 34822.116 | 100.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;126 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 126 | 34822.126 | 100.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;136 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 136 | 34822.136 | 100.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;146 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 146 | 34822.146 | 100.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;156 | 95.0233 | 295.1605 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 156 | 34822.156 | 100.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;166 | 95.0233 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 166 | 34822.166 | 100.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;176 | 95.0233 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 176 | 34822.176 | 100.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;186 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 186 | 34822.186 | 100.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;196 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 196 | 34822.196 | 100.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;206 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 206 | 34822.206 | 100.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;216 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 216 | 34822.216 | 100.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;226 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 226 | 34822.226 | 100.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;236 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 236 | 34822.236 | 100.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;246 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 246 | 34822.246 | 100.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;256 | 95.0223 | 295.154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 256 | 34822.256 | 100.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;266 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 266 | 34822.266 | 100.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;276 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 276 | 34822.276 | 100.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;286 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 286 | 34822.286 | 100.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;296 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 296 | 34822.296 | 100.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;306 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 306 | 34822.306 | 100.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;316 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 316 | 34822.316 | 100.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;326 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 326 | 34822.326 | 100.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;336 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 336 | 34822.336 | 100.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;346 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 346 | 34822.346 | 100.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;356 | 95.0233 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 356 | 34822.356 | 100.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;366 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 366 | 34822.366 | 100.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;376 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 376 | 34822.376 | 100.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;386 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 386 | 34822.386 | 100.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;396 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 396 | 34822.396 | 100.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;406 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 406 | 34822.406 | 100.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;416 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 416 | 34822.416 | 100.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;426 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 426 | 34822.426 | 100.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;436 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 436 | 34822.436 | 100.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;446 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 446 | 34822.446 | 100.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;456 | 95.0233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 456 | 34822.456 | 100.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;466 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 466 | 34822.466 | 100.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;476 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 476 | 34822.476 | 100.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;486 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 486 | 34822.486 | 100.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;496 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 496 | 34822.496 | 100.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;506 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 506 | 34822.506 | 100.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;516 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 516 | 34822.516 | 100.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;526 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 526 | 34822.526 | 100.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;536 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 536 | 34822.536 | 101
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;546 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 546 | 34822.546 | 101.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;556 | 95.0233 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 556 | 34822.556 | 101.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;566 | 95.0233 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 566 | 34822.566 | 101.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;576 | 95.0233 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 576 | 34822.576 | 101.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;586 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 586 | 34822.586 | 101.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;596 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 596 | 34822.596 | 101.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;606 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 606 | 34822.606 | 101.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;616 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 616 | 34822.616 | 101.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;626 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 626 | 34822.626 | 101.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;636 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 636 | 34822.636 | 101.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;646 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 646 | 34822.646 | 101.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;656 | 95.0223 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 656 | 34822.656 | 101.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;666 | 95.0223 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 666 | 34822.666 | 101.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;676 | 95.0223 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 676 | 34822.676 | 101.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;686 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 686 | 34822.686 | 101.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;696 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 696 | 34822.696 | 101.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;706 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 706 | 34822.706 | 101.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;716 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 716 | 34822.716 | 101.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;726 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 726 | 34822.726 | 101.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;736 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 736 | 34822.736 | 101.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;746 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 746 | 34822.746 | 101.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;756 | 95.0213 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 756 | 34822.756 | 101.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;766 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 766 | 34822.766 | 101.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;776 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 776 | 34822.776 | 101.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;786 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 786 | 34822.786 | 101.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;796 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 796 | 34822.796 | 101.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;806 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 806 | 34822.806 | 101.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;816 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 816 | 34822.816 | 101.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;826 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 826 | 34822.826 | 101.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;836 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 836 | 34822.836 | 101.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;846 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 846 | 34822.846 | 101.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;856 | 95.0213 | 294.9623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 856 | 34822.856 | 101.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;866 | 95.0213 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 866 | 34822.866 | 101.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;876 | 95.0213 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 876 | 34822.876 | 101.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;886 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 886 | 34822.886 | 101.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;896 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 896 | 34822.896 | 101.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;906 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 906 | 34822.906 | 101.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;916 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 916 | 34822.916 | 101.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;926 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 926 | 34822.926 | 101.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;936 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 936 | 34822.936 | 101.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;946 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 946 | 34822.946 | 101.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;956 | 95.0223 | 294.9894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 956 | 34822.956 | 101.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;966 | 95.0223 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 966 | 34822.966 | 101.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;976 | 95.0223 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 976 | 34822.976 | 101.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;986 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 986 | 34822.986 | 101.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:22;996 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 22 | 996 | 34822.996 | 101.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;006 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 006 | 34823.006 | 101.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;016 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 016 | 34823.016 | 101.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;026 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 026 | 34823.026 | 101.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;036 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 036 | 34823.036 | 101.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;046 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 046 | 34823.046 | 101.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;056 | 95.0213 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 056 | 34823.056 | 101.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;066 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 066 | 34823.066 | 101.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;076 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 076 | 34823.076 | 101.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;086 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 086 | 34823.086 | 101.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;096 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 096 | 34823.096 | 101.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;106 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 106 | 34823.106 | 101.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;116 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 116 | 34823.116 | 101.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;126 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 126 | 34823.126 | 101.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;136 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 136 | 34823.136 | 101.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;146 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 146 | 34823.146 | 101.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;156 | 95.0213 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 156 | 34823.156 | 101.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;166 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 166 | 34823.166 | 101.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;176 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 176 | 34823.176 | 101.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;186 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 186 | 34823.186 | 101.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;196 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 196 | 34823.196 | 101.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;206 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 206 | 34823.206 | 101.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;216 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 216 | 34823.216 | 101.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;226 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 226 | 34823.226 | 101.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;236 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 236 | 34823.236 | 101.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;246 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 246 | 34823.246 | 101.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;256 | 95.0213 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 256 | 34823.256 | 101.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;266 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 266 | 34823.266 | 101.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;276 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 276 | 34823.276 | 101.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;286 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 286 | 34823.286 | 101.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;296 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 296 | 34823.296 | 101.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;306 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 306 | 34823.306 | 101.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;316 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 316 | 34823.316 | 101.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;326 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 326 | 34823.326 | 101.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;336 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 336 | 34823.336 | 101.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;346 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 346 | 34823.346 | 101.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;356 | 95.0213 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 356 | 34823.356 | 101.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;366 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 366 | 34823.366 | 101.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;376 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 376 | 34823.376 | 101.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;386 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 386 | 34823.386 | 101.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;396 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 396 | 34823.396 | 101.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;406 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 406 | 34823.406 | 101.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;416 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 416 | 34823.416 | 101.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;426 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 426 | 34823.426 | 101.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;436 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 436 | 34823.436 | 101.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;446 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 446 | 34823.446 | 101.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;456 | 95.0213 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 456 | 34823.456 | 101.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;466 | 95.0213 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 466 | 34823.466 | 101.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;476 | 95.0213 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 476 | 34823.476 | 101.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;486 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 486 | 34823.486 | 101.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;496 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 496 | 34823.496 | 101.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;506 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 506 | 34823.506 | 101.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;516 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 516 | 34823.516 | 101.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;526 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 526 | 34823.526 | 101.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;536 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 536 | 34823.536 | 102
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;546 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 546 | 34823.546 | 102.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;556 | 95.0203 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 556 | 34823.556 | 102.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;566 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 566 | 34823.566 | 102.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;576 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 576 | 34823.576 | 102.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;586 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 586 | 34823.586 | 102.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;596 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 596 | 34823.596 | 102.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;606 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 606 | 34823.606 | 102.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;616 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 616 | 34823.616 | 102.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;626 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 626 | 34823.626 | 102.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;636 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 636 | 34823.636 | 102.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;646 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 646 | 34823.646 | 102.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;656 | 95.0203 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 656 | 34823.656 | 102.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;666 | 95.0203 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 666 | 34823.666 | 102.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;676 | 95.0203 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 676 | 34823.676 | 102.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;686 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 686 | 34823.686 | 102.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;696 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 696 | 34823.696 | 102.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;706 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 706 | 34823.706 | 102.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;716 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 716 | 34823.716 | 102.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;726 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 726 | 34823.726 | 102.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;736 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 736 | 34823.736 | 102.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;746 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 746 | 34823.746 | 102.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;756 | 95.0193 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 756 | 34823.756 | 102.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;766 | 95.0193 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 766 | 34823.766 | 102.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;776 | 95.0193 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 776 | 34823.776 | 102.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;786 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 786 | 34823.786 | 102.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;796 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 796 | 34823.796 | 102.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;806 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 806 | 34823.806 | 102.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;816 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 816 | 34823.816 | 102.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;826 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 826 | 34823.826 | 102.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;836 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 836 | 34823.836 | 102.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;846 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 846 | 34823.846 | 102.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;856 | 95.0183 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 856 | 34823.856 | 102.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;866 | 95.0183 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 866 | 34823.866 | 102.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;876 | 95.0183 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 876 | 34823.876 | 102.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;886 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 886 | 34823.886 | 102.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;896 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 896 | 34823.896 | 102.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;906 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 906 | 34823.906 | 102.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;916 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 916 | 34823.916 | 102.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;926 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 926 | 34823.926 | 102.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;936 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 936 | 34823.936 | 102.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;946 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 946 | 34823.946 | 102.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;956 | 95.0193 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 956 | 34823.956 | 102.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;966 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 966 | 34823.966 | 102.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;976 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 976 | 34823.976 | 102.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;986 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 986 | 34823.986 | 102.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:23;996 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 23 | 996 | 34823.996 | 102.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;006 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 006 | 34824.006 | 102.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;016 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 016 | 34824.016 | 102.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;026 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 026 | 34824.026 | 102.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;036 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 036 | 34824.036 | 102.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;046 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 046 | 34824.046 | 102.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;056 | 95.0193 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 056 | 34824.056 | 102.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;066 | 95.0193 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 066 | 34824.066 | 102.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;076 | 95.0193 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 076 | 34824.076 | 102.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;086 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 086 | 34824.086 | 102.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;096 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 096 | 34824.096 | 102.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;106 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 106 | 34824.106 | 102.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;116 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 116 | 34824.116 | 102.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;126 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 126 | 34824.126 | 102.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;136 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 136 | 34824.136 | 102.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;146 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 146 | 34824.146 | 102.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;156 | 95.0183 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 156 | 34824.156 | 102.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;166 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 166 | 34824.166 | 102.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;176 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 176 | 34824.176 | 102.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;186 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 186 | 34824.186 | 102.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;196 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 196 | 34824.196 | 102.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;206 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 206 | 34824.206 | 102.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;216 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 216 | 34824.216 | 102.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;226 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 226 | 34824.226 | 102.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;236 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 236 | 34824.236 | 102.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;246 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 246 | 34824.246 | 102.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;256 | 95.0183 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 256 | 34824.256 | 102.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;266 | 95.0183 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 266 | 34824.266 | 102.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;276 | 95.0183 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 276 | 34824.276 | 102.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;286 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 286 | 34824.286 | 102.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;296 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 296 | 34824.296 | 102.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;306 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 306 | 34824.306 | 102.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;316 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 316 | 34824.316 | 102.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;326 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 326 | 34824.326 | 102.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;336 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 336 | 34824.336 | 102.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;346 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 346 | 34824.346 | 102.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;356 | 95.0193 | 295.15 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 356 | 34824.356 | 102.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;366 | 95.0193 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 366 | 34824.366 | 102.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;376 | 95.0193 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 376 | 34824.376 | 102.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;386 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 386 | 34824.386 | 102.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;396 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 396 | 34824.396 | 102.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;406 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 406 | 34824.406 | 102.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;416 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 416 | 34824.416 | 102.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;426 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 426 | 34824.426 | 102.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;436 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 436 | 34824.436 | 102.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;446 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 446 | 34824.446 | 102.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;456 | 95.0183 | 295.1291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 456 | 34824.456 | 102.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;466 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 466 | 34824.466 | 102.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;476 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 476 | 34824.476 | 102.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;486 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 486 | 34824.486 | 102.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;496 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 496 | 34824.496 | 102.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;506 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 506 | 34824.506 | 102.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;516 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 516 | 34824.516 | 102.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;526 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 526 | 34824.526 | 102.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;536 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 536 | 34824.536 | 103
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;546 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 546 | 34824.546 | 103.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;556 | 95.0183 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 556 | 34824.556 | 103.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;566 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 566 | 34824.566 | 103.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;576 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 576 | 34824.576 | 103.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;586 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 586 | 34824.586 | 103.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;596 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 596 | 34824.596 | 103.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;606 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 606 | 34824.606 | 103.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;616 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 616 | 34824.616 | 103.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;626 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 626 | 34824.626 | 103.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;636 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 636 | 34824.636 | 103.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;646 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 646 | 34824.646 | 103.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;656 | 95.0183 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 656 | 34824.656 | 103.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;666 | 95.0183 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 666 | 34824.666 | 103.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;676 | 95.0183 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 676 | 34824.676 | 103.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;686 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 686 | 34824.686 | 103.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;696 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 696 | 34824.696 | 103.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;706 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 706 | 34824.706 | 103.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;716 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 716 | 34824.716 | 103.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;726 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 726 | 34824.726 | 103.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;736 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 736 | 34824.736 | 103.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;746 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 746 | 34824.746 | 103.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;756 | 95.0193 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 756 | 34824.756 | 103.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;766 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 766 | 34824.766 | 103.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;776 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 776 | 34824.776 | 103.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;786 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 786 | 34824.786 | 103.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;796 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 796 | 34824.796 | 103.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;806 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 806 | 34824.806 | 103.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;816 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 816 | 34824.816 | 103.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;826 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 826 | 34824.826 | 103.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;836 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 836 | 34824.836 | 103.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;846 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 846 | 34824.846 | 103.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;856 | 95.0193 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 856 | 34824.856 | 103.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;866 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 866 | 34824.866 | 103.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;876 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 876 | 34824.876 | 103.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;886 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 886 | 34824.886 | 103.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;896 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 896 | 34824.896 | 103.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;906 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 906 | 34824.906 | 103.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;916 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 916 | 34824.916 | 103.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;926 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 926 | 34824.926 | 103.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;936 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 936 | 34824.936 | 103.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;946 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 946 | 34824.946 | 103.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;956 | 95.0193 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 956 | 34824.956 | 103.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;966 | 95.0193 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 966 | 34824.966 | 103.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;976 | 95.0193 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 976 | 34824.976 | 103.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;986 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 986 | 34824.986 | 103.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:24;996 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 24 | 996 | 34824.996 | 103.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;006 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 006 | 34825.006 | 103.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;016 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 016 | 34825.016 | 103.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;026 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 026 | 34825.026 | 103.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;036 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 036 | 34825.036 | 103.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;046 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 046 | 34825.046 | 103.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;056 | 95.0173 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 056 | 34825.056 | 103.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;066 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 066 | 34825.066 | 103.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;076 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 076 | 34825.076 | 103.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;086 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 086 | 34825.086 | 103.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;096 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 096 | 34825.096 | 103.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;106 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 106 | 34825.106 | 103.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;116 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 116 | 34825.116 | 103.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;126 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 126 | 34825.126 | 103.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;136 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 136 | 34825.136 | 103.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;146 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 146 | 34825.146 | 103.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;156 | 95.0173 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 156 | 34825.156 | 103.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;166 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 166 | 34825.166 | 103.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;176 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 176 | 34825.176 | 103.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;186 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 186 | 34825.186 | 103.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;196 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 196 | 34825.196 | 103.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;206 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 206 | 34825.206 | 103.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;216 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 216 | 34825.216 | 103.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;226 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 226 | 34825.226 | 103.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;236 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 236 | 34825.236 | 103.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;246 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 246 | 34825.246 | 103.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;256 | 95.0173 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 256 | 34825.256 | 103.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;266 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 266 | 34825.266 | 103.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;276 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 276 | 34825.276 | 103.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;286 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 286 | 34825.286 | 103.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;296 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 296 | 34825.296 | 103.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;306 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 306 | 34825.306 | 103.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;316 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 316 | 34825.316 | 103.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;326 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 326 | 34825.326 | 103.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;336 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 336 | 34825.336 | 103.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;346 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 346 | 34825.346 | 103.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;356 | 95.0173 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 356 | 34825.356 | 103.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;366 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 366 | 34825.366 | 103.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;376 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 376 | 34825.376 | 103.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;386 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 386 | 34825.386 | 103.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;396 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 396 | 34825.396 | 103.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;406 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 406 | 34825.406 | 103.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;416 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 416 | 34825.416 | 103.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;426 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 426 | 34825.426 | 103.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;436 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 436 | 34825.436 | 103.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;446 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 446 | 34825.446 | 103.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;456 | 95.0173 | 295.0814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 456 | 34825.456 | 103.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;466 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 466 | 34825.466 | 103.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;476 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 476 | 34825.476 | 103.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;486 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 486 | 34825.486 | 103.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;496 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 496 | 34825.496 | 103.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;506 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 506 | 34825.506 | 103.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;516 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 516 | 34825.516 | 103.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;526 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 526 | 34825.526 | 103.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;536 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 536 | 34825.536 | 104
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;546 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 546 | 34825.546 | 104.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;556 | 95.0173 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 556 | 34825.556 | 104.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;566 | 95.0173 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 566 | 34825.566 | 104.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;576 | 95.0173 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 576 | 34825.576 | 104.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;586 | 95.0173 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 586 | 34825.586 | 104.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;596 | 95.0173 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 596 | 34825.596 | 104.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;606 | 95.0173 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 606 | 34825.606 | 104.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;616 | 95.0163 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 616 | 34825.616 | 104.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;626 | 95.0163 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 626 | 34825.626 | 104.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;636 | 95.0163 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 636 | 34825.636 | 104.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;646 | 95.0163 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 646 | 34825.646 | 104.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;656 | 95.0163 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 656 | 34825.656 | 104.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;666 | 95.0163 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 666 | 34825.666 | 104.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;676 | 95.0163 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 676 | 34825.676 | 104.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;686 | 95.0163 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 686 | 34825.686 | 104.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;696 | 95.0163 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 696 | 34825.696 | 104.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;706 | 95.0163 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 706 | 34825.706 | 104.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;716 | 95.0153 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 716 | 34825.716 | 104.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;726 | 95.0153 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 726 | 34825.726 | 104.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;736 | 95.0153 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 736 | 34825.736 | 104.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;746 | 95.0153 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 746 | 34825.746 | 104.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;756 | 95.0153 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 756 | 34825.756 | 104.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;766 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 766 | 34825.766 | 104.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;776 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 776 | 34825.776 | 104.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;786 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 786 | 34825.786 | 104.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;796 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 796 | 34825.796 | 104.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;806 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 806 | 34825.806 | 104.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;816 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 816 | 34825.816 | 104.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;826 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 826 | 34825.826 | 104.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;836 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 836 | 34825.836 | 104.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;846 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 846 | 34825.846 | 104.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;856 | 95.0153 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 856 | 34825.856 | 104.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;866 | 95.0153 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 866 | 34825.866 | 104.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;876 | 95.0153 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 876 | 34825.876 | 104.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;886 | 95.0153 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 886 | 34825.886 | 104.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;896 | 95.0153 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 896 | 34825.896 | 104.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;906 | 95.0153 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 906 | 34825.906 | 104.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;916 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 916 | 34825.916 | 104.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;926 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 926 | 34825.926 | 104.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;936 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 936 | 34825.936 | 104.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;946 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 946 | 34825.946 | 104.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;956 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 956 | 34825.956 | 104.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;966 | 95.0163 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 966 | 34825.966 | 104.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;976 | 95.0163 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 976 | 34825.976 | 104.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;986 | 95.0163 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 986 | 34825.986 | 104.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:25;996 | 95.0163 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 25 | 996 | 34825.996 | 104.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;006 | 95.0163 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 006 | 34826.006 | 104.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;016 | 95.0153 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 016 | 34826.016 | 104.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;026 | 95.0153 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 026 | 34826.026 | 104.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;036 | 95.0153 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 036 | 34826.036 | 104.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;046 | 95.0153 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 046 | 34826.046 | 104.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;056 | 95.0153 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 056 | 34826.056 | 104.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;066 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 066 | 34826.066 | 104.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;076 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 076 | 34826.076 | 104.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;086 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 086 | 34826.086 | 104.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;096 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 096 | 34826.096 | 104.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;106 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 106 | 34826.106 | 104.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;116 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 116 | 34826.116 | 104.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;126 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 126 | 34826.126 | 104.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;136 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 136 | 34826.136 | 104.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;146 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 146 | 34826.146 | 104.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;156 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 156 | 34826.156 | 104.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;166 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 166 | 34826.166 | 104.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;176 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 176 | 34826.176 | 104.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;186 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 186 | 34826.186 | 104.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;196 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 196 | 34826.196 | 104.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;206 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 206 | 34826.206 | 104.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;216 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 216 | 34826.216 | 104.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;226 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 226 | 34826.226 | 104.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;236 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 236 | 34826.236 | 104.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;246 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 246 | 34826.246 | 104.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;256 | 95.0153 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 256 | 34826.256 | 104.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;266 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 266 | 34826.266 | 104.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;276 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 276 | 34826.276 | 104.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;286 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 286 | 34826.286 | 104.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;296 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 296 | 34826.296 | 104.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;306 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 306 | 34826.306 | 104.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;316 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 316 | 34826.316 | 104.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;326 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 326 | 34826.326 | 104.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;336 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 336 | 34826.336 | 104.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;346 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 346 | 34826.346 | 104.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;356 | 95.0153 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 356 | 34826.356 | 104.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;366 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 366 | 34826.366 | 104.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;376 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 376 | 34826.376 | 104.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;386 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 386 | 34826.386 | 104.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;396 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 396 | 34826.396 | 104.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;406 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 406 | 34826.406 | 104.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;416 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 416 | 34826.416 | 104.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;426 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 426 | 34826.426 | 104.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;436 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 436 | 34826.436 | 104.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;446 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 446 | 34826.446 | 104.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;456 | 95.0153 | 295.1329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 456 | 34826.456 | 104.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;466 | 95.0153 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 466 | 34826.466 | 104.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;476 | 95.0153 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 476 | 34826.476 | 104.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;486 | 95.0153 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 486 | 34826.486 | 104.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;496 | 95.0153 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 496 | 34826.496 | 104.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;506 | 95.0153 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 506 | 34826.506 | 104.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;516 | 95.0153 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 516 | 34826.516 | 104.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;526 | 95.0153 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 526 | 34826.526 | 104.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;536 | 95.0163 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 536 | 34826.536 | 105
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;546 | 95.0163 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 546 | 34826.546 | 105.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;556 | 95.0163 | 295.1638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 556 | 34826.556 | 105.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;566 | 95.0163 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 566 | 34826.566 | 105.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;576 | 95.0163 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 576 | 34826.576 | 105.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;586 | 95.0163 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 586 | 34826.586 | 105.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;596 | 95.0163 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 596 | 34826.596 | 105.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;606 | 95.0163 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 606 | 34826.606 | 105.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;616 | 95.0163 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 616 | 34826.616 | 105.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;626 | 95.0163 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 626 | 34826.626 | 105.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;636 | 95.0143 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 636 | 34826.636 | 105.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;646 | 95.0143 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 646 | 34826.646 | 105.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;656 | 95.0143 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 656 | 34826.656 | 105.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;666 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 666 | 34826.666 | 105.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;676 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 676 | 34826.676 | 105.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;686 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 686 | 34826.686 | 105.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;696 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 696 | 34826.696 | 105.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;706 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 706 | 34826.706 | 105.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;716 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 716 | 34826.716 | 105.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;726 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 726 | 34826.726 | 105.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;736 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 736 | 34826.736 | 105.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;746 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 746 | 34826.746 | 105.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;756 | 95.0143 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 756 | 34826.756 | 105.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;766 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 766 | 34826.766 | 105.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;776 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 776 | 34826.776 | 105.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;786 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 786 | 34826.786 | 105.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;796 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 796 | 34826.796 | 105.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;806 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 806 | 34826.806 | 105.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;816 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 816 | 34826.816 | 105.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;826 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 826 | 34826.826 | 105.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;836 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 836 | 34826.836 | 105.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;846 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 846 | 34826.846 | 105.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;856 | 95.0143 | 295.2411 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 856 | 34826.856 | 105.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;866 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 866 | 34826.866 | 105.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;876 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 876 | 34826.876 | 105.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;886 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 886 | 34826.886 | 105.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;896 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 896 | 34826.896 | 105.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;906 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 906 | 34826.906 | 105.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;916 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 916 | 34826.916 | 105.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;926 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 926 | 34826.926 | 105.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;936 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 936 | 34826.936 | 105.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;946 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 946 | 34826.946 | 105.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;956 | 95.0143 | 295.2325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 956 | 34826.956 | 105.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;966 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 966 | 34826.966 | 105.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;976 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 976 | 34826.976 | 105.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;986 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 986 | 34826.986 | 105.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:26;996 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 26 | 996 | 34826.996 | 105.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;006 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 006 | 34827.006 | 105.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;016 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 016 | 34827.016 | 105.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;026 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 026 | 34827.026 | 105.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;036 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 036 | 34827.036 | 105.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;046 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 046 | 34827.046 | 105.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;056 | 95.0143 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 056 | 34827.056 | 105.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;066 | 95.0143 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 066 | 34827.066 | 105.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;076 | 95.0143 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 076 | 34827.076 | 105.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;086 | 95.0143 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 086 | 34827.086 | 105.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;096 | 95.0143 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 096 | 34827.096 | 105.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;106 | 95.0143 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 106 | 34827.106 | 105.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;116 | 95.0143 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 116 | 34827.116 | 105.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;126 | 95.0143 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 126 | 34827.126 | 105.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;136 | 95.0133 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 136 | 34827.136 | 105.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;146 | 95.0133 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 146 | 34827.146 | 105.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;156 | 95.0133 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 156 | 34827.156 | 105.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;166 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 166 | 34827.166 | 105.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;176 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 176 | 34827.176 | 105.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;186 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 186 | 34827.186 | 105.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;196 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 196 | 34827.196 | 105.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;206 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 206 | 34827.206 | 105.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;216 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 216 | 34827.216 | 105.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;226 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 226 | 34827.226 | 105.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;236 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 236 | 34827.236 | 105.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;246 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 246 | 34827.246 | 105.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;256 | 95.0133 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 256 | 34827.256 | 105.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;266 | 95.0133 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 266 | 34827.266 | 105.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;276 | 95.0133 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 276 | 34827.276 | 105.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;286 | 95.0133 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 286 | 34827.286 | 105.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;296 | 95.0133 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 296 | 34827.296 | 105.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;306 | 95.0133 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 306 | 34827.306 | 105.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;316 | 95.0133 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 316 | 34827.316 | 105.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;326 | 95.0133 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 326 | 34827.326 | 105.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;336 | 95.0143 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 336 | 34827.336 | 105.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;346 | 95.0143 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 346 | 34827.346 | 105.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;356 | 95.0143 | 295.244 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 356 | 34827.356 | 105.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;366 | 95.0143 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 366 | 34827.366 | 105.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;376 | 95.0143 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 376 | 34827.376 | 105.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;386 | 95.0143 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 386 | 34827.386 | 105.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;396 | 95.0143 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 396 | 34827.396 | 105.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;406 | 95.0143 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 406 | 34827.406 | 105.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;416 | 95.0143 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 416 | 34827.416 | 105.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;426 | 95.0143 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 426 | 34827.426 | 105.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;436 | 95.0133 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 436 | 34827.436 | 105.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;446 | 95.0133 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 446 | 34827.446 | 105.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;456 | 95.0133 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 456 | 34827.456 | 105.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;466 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 466 | 34827.466 | 105.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;476 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 476 | 34827.476 | 105.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;486 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 486 | 34827.486 | 105.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;496 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 496 | 34827.496 | 105.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;506 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 506 | 34827.506 | 105.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;516 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 516 | 34827.516 | 105.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;526 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 526 | 34827.526 | 105.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;536 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 536 | 34827.536 | 106
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;546 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 546 | 34827.546 | 106.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;556 | 95.0133 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 556 | 34827.556 | 106.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;566 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 566 | 34827.566 | 106.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;576 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 576 | 34827.576 | 106.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;586 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 586 | 34827.586 | 106.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;596 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 596 | 34827.596 | 106.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;606 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 606 | 34827.606 | 106.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;616 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 616 | 34827.616 | 106.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;626 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 626 | 34827.626 | 106.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;636 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 636 | 34827.636 | 106.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;646 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 646 | 34827.646 | 106.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;656 | 95.0133 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 656 | 34827.656 | 106.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;666 | 95.0133 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 666 | 34827.666 | 106.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;676 | 95.0133 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 676 | 34827.676 | 106.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;686 | 95.0133 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 686 | 34827.686 | 106.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;696 | 95.0133 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 696 | 34827.696 | 106.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;706 | 95.0133 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 706 | 34827.706 | 106.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;716 | 95.0133 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 716 | 34827.716 | 106.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;726 | 95.0133 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 726 | 34827.726 | 106.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;736 | 95.0123 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 736 | 34827.736 | 106.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;746 | 95.0123 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 746 | 34827.746 | 106.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;756 | 95.0123 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 756 | 34827.756 | 106.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;766 | 95.0123 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 766 | 34827.766 | 106.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;776 | 95.0123 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 776 | 34827.776 | 106.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;786 | 95.0123 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 786 | 34827.786 | 106.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;796 | 95.0123 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 796 | 34827.796 | 106.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;806 | 95.0123 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 806 | 34827.806 | 106.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;816 | 95.0123 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 816 | 34827.816 | 106.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;826 | 95.0123 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 826 | 34827.826 | 106.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;836 | 95.0133 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 836 | 34827.836 | 106.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;846 | 95.0133 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 846 | 34827.846 | 106.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;856 | 95.0133 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 856 | 34827.856 | 106.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;866 | 95.0133 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 866 | 34827.866 | 106.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;876 | 95.0133 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 876 | 34827.876 | 106.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;886 | 95.0133 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 886 | 34827.886 | 106.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;896 | 95.0133 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 896 | 34827.896 | 106.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;906 | 95.0133 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 906 | 34827.906 | 106.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;916 | 95.0133 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 916 | 34827.916 | 106.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;926 | 95.0133 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 926 | 34827.926 | 106.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;936 | 95.0143 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 936 | 34827.936 | 106.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;946 | 95.0143 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 946 | 34827.946 | 106.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;956 | 95.0143 | 295.3105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 956 | 34827.956 | 106.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;966 | 95.0143 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 966 | 34827.966 | 106.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;976 | 95.0143 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 976 | 34827.976 | 106.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;986 | 95.0143 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 986 | 34827.986 | 106.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:27;996 | 95.0143 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 27 | 996 | 34827.996 | 106.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;006 | 95.0143 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 006 | 34828.006 | 106.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;016 | 95.0143 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 016 | 34828.016 | 106.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;026 | 95.0143 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 026 | 34828.026 | 106.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;036 | 95.0133 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 036 | 34828.036 | 106.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;046 | 95.0133 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 046 | 34828.046 | 106.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;056 | 95.0133 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 056 | 34828.056 | 106.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;066 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 066 | 34828.066 | 106.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;076 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 076 | 34828.076 | 106.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;086 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 086 | 34828.086 | 106.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;096 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 096 | 34828.096 | 106.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;106 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 106 | 34828.106 | 106.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;116 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 116 | 34828.116 | 106.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;126 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 126 | 34828.126 | 106.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;136 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 136 | 34828.136 | 106.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;146 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 146 | 34828.146 | 106.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;156 | 95.0133 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 156 | 34828.156 | 106.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;166 | 95.0133 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 166 | 34828.166 | 106.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;176 | 95.0133 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 176 | 34828.176 | 106.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;186 | 95.0133 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 186 | 34828.186 | 106.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;196 | 95.0133 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 196 | 34828.196 | 106.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;206 | 95.0133 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 206 | 34828.206 | 106.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;216 | 95.0133 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 216 | 34828.216 | 106.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;226 | 95.0133 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 226 | 34828.226 | 106.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;236 | 95.0113 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 236 | 34828.236 | 106.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;246 | 95.0113 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 246 | 34828.246 | 106.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;256 | 95.0113 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 256 | 34828.256 | 106.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;266 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 266 | 34828.266 | 106.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;276 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 276 | 34828.276 | 106.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;286 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 286 | 34828.286 | 106.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;296 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 296 | 34828.296 | 106.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;306 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 306 | 34828.306 | 106.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;316 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 316 | 34828.316 | 106.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;326 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 326 | 34828.326 | 106.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;336 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 336 | 34828.336 | 106.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;346 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 346 | 34828.346 | 106.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;356 | 95.0113 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 356 | 34828.356 | 106.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;366 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 366 | 34828.366 | 106.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;376 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 376 | 34828.376 | 106.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;386 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 386 | 34828.386 | 106.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;396 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 396 | 34828.396 | 106.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;406 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 406 | 34828.406 | 106.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;416 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 416 | 34828.416 | 106.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;426 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 426 | 34828.426 | 106.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;436 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 436 | 34828.436 | 106.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;446 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 446 | 34828.446 | 106.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;456 | 95.0113 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 456 | 34828.456 | 106.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;466 | 95.0113 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 466 | 34828.466 | 106.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;476 | 95.0113 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 476 | 34828.476 | 106.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;486 | 95.0113 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 486 | 34828.486 | 106.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;496 | 95.0113 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 496 | 34828.496 | 106.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;506 | 95.0113 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 506 | 34828.506 | 106.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;516 | 95.0113 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 516 | 34828.516 | 106.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;526 | 95.0113 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 526 | 34828.526 | 106.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;536 | 95.0103 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 536 | 34828.536 | 107
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;546 | 95.0103 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 546 | 34828.546 | 107.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;556 | 95.0103 | 295.276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 556 | 34828.556 | 107.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;566 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 566 | 34828.566 | 107.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;576 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 576 | 34828.576 | 107.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;586 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 586 | 34828.586 | 107.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;596 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 596 | 34828.596 | 107.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;606 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 606 | 34828.606 | 107.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;616 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 616 | 34828.616 | 107.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;626 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 626 | 34828.626 | 107.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;636 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 636 | 34828.636 | 107.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;646 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 646 | 34828.646 | 107.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;656 | 95.0103 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 656 | 34828.656 | 107.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;666 | 95.0103 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 666 | 34828.666 | 107.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;676 | 95.0103 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 676 | 34828.676 | 107.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;686 | 95.0103 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 686 | 34828.686 | 107.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;696 | 95.0103 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 696 | 34828.696 | 107.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;706 | 95.0103 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 706 | 34828.706 | 107.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;716 | 95.0103 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 716 | 34828.716 | 107.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;726 | 95.0103 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 726 | 34828.726 | 107.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;736 | 95.0113 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 736 | 34828.736 | 107.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;746 | 95.0113 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 746 | 34828.746 | 107.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;756 | 95.0113 | 295.2432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 756 | 34828.756 | 107.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;766 | 95.0113 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 766 | 34828.766 | 107.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;776 | 95.0113 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 776 | 34828.776 | 107.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;786 | 95.0113 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 786 | 34828.786 | 107.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;796 | 95.0113 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 796 | 34828.796 | 107.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;806 | 95.0113 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 806 | 34828.806 | 107.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;816 | 95.0113 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 816 | 34828.816 | 107.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;826 | 95.0113 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 826 | 34828.826 | 107.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;836 | 95.0103 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 836 | 34828.836 | 107.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;846 | 95.0103 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 846 | 34828.846 | 107.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;856 | 95.0103 | 295.2155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 856 | 34828.856 | 107.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;866 | 95.0103 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 866 | 34828.866 | 107.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;876 | 95.0103 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 876 | 34828.876 | 107.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;886 | 95.0103 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 886 | 34828.886 | 107.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;896 | 95.0103 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 896 | 34828.896 | 107.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;906 | 95.0103 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 906 | 34828.906 | 107.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;916 | 95.0103 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 916 | 34828.916 | 107.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;926 | 95.0103 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 926 | 34828.926 | 107.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;936 | 95.0093 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 936 | 34828.936 | 107.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;946 | 95.0093 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 946 | 34828.946 | 107.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;956 | 95.0093 | 295.1817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 956 | 34828.956 | 107.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;966 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 966 | 34828.966 | 107.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;976 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 976 | 34828.976 | 107.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;986 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 986 | 34828.986 | 107.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:28;996 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 28 | 996 | 34828.996 | 107.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;006 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 006 | 34829.006 | 107.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;016 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 016 | 34829.016 | 107.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;026 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 026 | 34829.026 | 107.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;036 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 036 | 34829.036 | 107.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;046 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 046 | 34829.046 | 107.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;056 | 95.0093 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 056 | 34829.056 | 107.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;066 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 066 | 34829.066 | 107.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;076 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 076 | 34829.076 | 107.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;086 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 086 | 34829.086 | 107.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;096 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 096 | 34829.096 | 107.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;106 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 106 | 34829.106 | 107.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;116 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 116 | 34829.116 | 107.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;126 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 126 | 34829.126 | 107.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;136 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 136 | 34829.136 | 107.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;146 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 146 | 34829.146 | 107.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;156 | 95.0093 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 156 | 34829.156 | 107.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;166 | 95.0093 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 166 | 34829.166 | 107.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;176 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 176 | 34829.176 | 107.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;186 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 186 | 34829.186 | 107.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;196 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 196 | 34829.196 | 107.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;206 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 206 | 34829.206 | 107.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;216 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 216 | 34829.216 | 107.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;226 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 226 | 34829.226 | 107.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;236 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 236 | 34829.236 | 107.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;246 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 246 | 34829.246 | 107.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;256 | 95.0103 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 256 | 34829.256 | 107.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;266 | 95.0103 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 266 | 34829.266 | 107.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;276 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 276 | 34829.276 | 107.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;286 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 286 | 34829.286 | 107.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;296 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 296 | 34829.296 | 107.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;306 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 306 | 34829.306 | 107.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;316 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 316 | 34829.316 | 107.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;326 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 326 | 34829.326 | 107.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;336 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 336 | 34829.336 | 107.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;346 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 346 | 34829.346 | 107.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;356 | 95.0093 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 356 | 34829.356 | 107.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;366 | 95.0093 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 366 | 34829.366 | 107.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;376 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 376 | 34829.376 | 107.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;386 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 386 | 34829.386 | 107.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;396 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 396 | 34829.396 | 107.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;406 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 406 | 34829.406 | 107.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;416 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 416 | 34829.416 | 107.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;426 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 426 | 34829.426 | 107.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;436 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 436 | 34829.436 | 107.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;446 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 446 | 34829.446 | 107.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;456 | 95.0103 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 456 | 34829.456 | 107.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;466 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 466 | 34829.466 | 107.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;476 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 476 | 34829.476 | 107.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;486 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 486 | 34829.486 | 107.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;496 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 496 | 34829.496 | 107.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;506 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 506 | 34829.506 | 107.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;516 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 516 | 34829.516 | 107.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;526 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 526 | 34829.526 | 107.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;536 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 536 | 34829.536 | 108
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;546 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 546 | 34829.546 | 108.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;556 | 95.0103 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 556 | 34829.556 | 108.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;566 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 566 | 34829.566 | 108.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;576 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 576 | 34829.576 | 108.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;586 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 586 | 34829.586 | 108.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;596 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 596 | 34829.596 | 108.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;606 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 606 | 34829.606 | 108.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;616 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 616 | 34829.616 | 108.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;626 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 626 | 34829.626 | 108.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;636 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 636 | 34829.636 | 108.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;646 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 646 | 34829.646 | 108.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;656 | 95.0103 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 656 | 34829.656 | 108.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;666 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 666 | 34829.666 | 108.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;676 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 676 | 34829.676 | 108.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;686 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 686 | 34829.686 | 108.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;696 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 696 | 34829.696 | 108.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;706 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 706 | 34829.706 | 108.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;716 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 716 | 34829.716 | 108.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;726 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 726 | 34829.726 | 108.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;736 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 736 | 34829.736 | 108.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;746 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 746 | 34829.746 | 108.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;756 | 95.0103 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 756 | 34829.756 | 108.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;766 | 95.0103 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 766 | 34829.766 | 108.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;776 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 776 | 34829.776 | 108.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;786 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 786 | 34829.786 | 108.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;796 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 796 | 34829.796 | 108.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;806 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 806 | 34829.806 | 108.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;816 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 816 | 34829.816 | 108.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;826 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 826 | 34829.826 | 108.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;836 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 836 | 34829.836 | 108.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;846 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 846 | 34829.846 | 108.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;856 | 95.0093 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 856 | 34829.856 | 108.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;866 | 95.0093 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 866 | 34829.866 | 108.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;876 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 876 | 34829.876 | 108.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;886 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 886 | 34829.886 | 108.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;896 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 896 | 34829.896 | 108.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;906 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 906 | 34829.906 | 108.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;916 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 916 | 34829.916 | 108.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;926 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 926 | 34829.926 | 108.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;936 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 936 | 34829.936 | 108.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;946 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 946 | 34829.946 | 108.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;956 | 95.0113 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 956 | 34829.956 | 108.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;966 | 95.0113 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 966 | 34829.966 | 108.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;976 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 976 | 34829.976 | 108.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;986 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 986 | 34829.986 | 108.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:29;996 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 29 | 996 | 34829.996 | 108.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;006 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 006 | 34830.006 | 108.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;016 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 016 | 34830.016 | 108.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;026 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 026 | 34830.026 | 108.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;036 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 036 | 34830.036 | 108.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;046 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 046 | 34830.046 | 108.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;056 | 95.0103 | 295.0625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 056 | 34830.056 | 108.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;066 | 95.0103 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 066 | 34830.066 | 108.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;076 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 076 | 34830.076 | 108.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;086 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 086 | 34830.086 | 108.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;096 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 096 | 34830.096 | 108.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;106 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 106 | 34830.106 | 108.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;116 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 116 | 34830.116 | 108.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;126 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 126 | 34830.126 | 108.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;136 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 136 | 34830.136 | 108.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;146 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 146 | 34830.146 | 108.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;156 | 95.0093 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 156 | 34830.156 | 108.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;166 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 166 | 34830.166 | 108.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;176 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 176 | 34830.176 | 108.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;186 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 186 | 34830.186 | 108.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;196 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 196 | 34830.196 | 108.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;206 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 206 | 34830.206 | 108.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;216 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 216 | 34830.216 | 108.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;226 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 226 | 34830.226 | 108.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;236 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 236 | 34830.236 | 108.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;246 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 246 | 34830.246 | 108.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;256 | 95.0093 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 256 | 34830.256 | 108.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;266 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 266 | 34830.266 | 108.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;276 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 276 | 34830.276 | 108.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;286 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 286 | 34830.286 | 108.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;296 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 296 | 34830.296 | 108.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;306 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 306 | 34830.306 | 108.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;316 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 316 | 34830.316 | 108.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;326 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 326 | 34830.326 | 108.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;336 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 336 | 34830.336 | 108.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;346 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 346 | 34830.346 | 108.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;356 | 95.0093 | 295.1456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 356 | 34830.356 | 108.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;366 | 95.0093 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 366 | 34830.366 | 108.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;376 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 376 | 34830.376 | 108.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;386 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 386 | 34830.386 | 108.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;396 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 396 | 34830.396 | 108.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;406 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 406 | 34830.406 | 108.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;416 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 416 | 34830.416 | 108.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;426 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 426 | 34830.426 | 108.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;436 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 436 | 34830.436 | 108.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;446 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 446 | 34830.446 | 108.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;456 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 456 | 34830.456 | 108.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;466 | 95.0063 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 466 | 34830.466 | 108.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;476 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 476 | 34830.476 | 108.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;486 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 486 | 34830.486 | 108.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;496 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 496 | 34830.496 | 108.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;506 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 506 | 34830.506 | 108.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;516 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 516 | 34830.516 | 108.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;526 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 526 | 34830.526 | 108.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;536 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 536 | 34830.536 | 109
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;546 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 546 | 34830.546 | 109.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;556 | 95.0073 | 295.1158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 556 | 34830.556 | 109.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;566 | 95.0073 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 566 | 34830.566 | 109.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;576 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 576 | 34830.576 | 109.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;586 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 586 | 34830.586 | 109.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;596 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 596 | 34830.596 | 109.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;606 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 606 | 34830.606 | 109.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;616 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 616 | 34830.616 | 109.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;626 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 626 | 34830.626 | 109.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;636 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 636 | 34830.636 | 109.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;646 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 646 | 34830.646 | 109.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;656 | 95.0083 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 656 | 34830.656 | 109.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;666 | 95.0083 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 666 | 34830.666 | 109.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;676 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 676 | 34830.676 | 109.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;686 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 686 | 34830.686 | 109.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;696 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 696 | 34830.696 | 109.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;706 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 706 | 34830.706 | 109.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;716 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 716 | 34830.716 | 109.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;726 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 726 | 34830.726 | 109.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;736 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 736 | 34830.736 | 109.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;746 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 746 | 34830.746 | 109.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;756 | 95.0063 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 756 | 34830.756 | 109.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;766 | 95.0063 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 766 | 34830.766 | 109.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;776 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 776 | 34830.776 | 109.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;786 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 786 | 34830.786 | 109.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;796 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 796 | 34830.796 | 109.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;806 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 806 | 34830.806 | 109.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;816 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 816 | 34830.816 | 109.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;826 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 826 | 34830.826 | 109.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;836 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 836 | 34830.836 | 109.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;846 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 846 | 34830.846 | 109.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;856 | 95.0073 | 295.0671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 856 | 34830.856 | 109.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;866 | 95.0073 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 866 | 34830.866 | 109.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;876 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 876 | 34830.876 | 109.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;886 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 886 | 34830.886 | 109.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;896 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 896 | 34830.896 | 109.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;906 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 906 | 34830.906 | 109.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;916 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 916 | 34830.916 | 109.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;926 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 926 | 34830.926 | 109.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;936 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 936 | 34830.936 | 109.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;946 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 946 | 34830.946 | 109.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;956 | 95.0063 | 295.0777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 956 | 34830.956 | 109.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;966 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 966 | 34830.966 | 109.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;976 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 976 | 34830.976 | 109.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;986 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 986 | 34830.986 | 109.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:30;996 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 30 | 996 | 34830.996 | 109.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;006 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 006 | 34831.006 | 109.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;016 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 016 | 34831.016 | 109.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;026 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 026 | 34831.026 | 109.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;036 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 036 | 34831.036 | 109.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;046 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 046 | 34831.046 | 109.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;056 | 95.0063 | 295.0849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 056 | 34831.056 | 109.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;066 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 066 | 34831.066 | 109.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;076 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 076 | 34831.076 | 109.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;086 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 086 | 34831.086 | 109.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;096 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 096 | 34831.096 | 109.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;106 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 106 | 34831.106 | 109.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;116 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 116 | 34831.116 | 109.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;126 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 126 | 34831.126 | 109.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;136 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 136 | 34831.136 | 109.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;146 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 146 | 34831.146 | 109.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;156 | 95.0063 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 156 | 34831.156 | 109.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;166 | 95.0063 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 166 | 34831.166 | 109.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;176 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 176 | 34831.176 | 109.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;186 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 186 | 34831.186 | 109.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;196 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 196 | 34831.196 | 109.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;206 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 206 | 34831.206 | 109.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;216 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 216 | 34831.216 | 109.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;226 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 226 | 34831.226 | 109.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;236 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 236 | 34831.236 | 109.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;246 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 246 | 34831.246 | 109.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;256 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 256 | 34831.256 | 109.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;266 | 95.0053 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 266 | 34831.266 | 109.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;276 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 276 | 34831.276 | 109.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;286 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 286 | 34831.286 | 109.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;296 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 296 | 34831.296 | 109.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;306 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 306 | 34831.306 | 109.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;316 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 316 | 34831.316 | 109.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;326 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 326 | 34831.326 | 109.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;336 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 336 | 34831.336 | 109.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;346 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 346 | 34831.346 | 109.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;356 | 95.0063 | 295.1447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 356 | 34831.356 | 109.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;366 | 95.0063 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 366 | 34831.366 | 109.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;376 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 376 | 34831.376 | 109.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;386 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 386 | 34831.386 | 109.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;396 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 396 | 34831.396 | 109.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;406 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 406 | 34831.406 | 109.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;416 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 416 | 34831.416 | 109.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;426 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 426 | 34831.426 | 109.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;436 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 436 | 34831.436 | 109.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;446 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 446 | 34831.446 | 109.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;456 | 95.0053 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 456 | 34831.456 | 109.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;466 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 466 | 34831.466 | 109.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;476 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 476 | 34831.476 | 109.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;486 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 486 | 34831.486 | 109.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;496 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 496 | 34831.496 | 109.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;506 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 506 | 34831.506 | 109.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;516 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 516 | 34831.516 | 109.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;526 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 526 | 34831.526 | 109.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;536 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 536 | 34831.536 | 110
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;546 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 546 | 34831.546 | 110.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;556 | 95.0053 | 295.0958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 556 | 34831.556 | 110.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;566 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 566 | 34831.566 | 110.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;576 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 576 | 34831.576 | 110.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;586 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 586 | 34831.586 | 110.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;596 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 596 | 34831.596 | 110.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;606 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 606 | 34831.606 | 110.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;616 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 616 | 34831.616 | 110.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;626 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 626 | 34831.626 | 110.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;636 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 636 | 34831.636 | 110.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;646 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 646 | 34831.646 | 110.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;656 | 95.0053 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 656 | 34831.656 | 110.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;666 | 95.0053 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 666 | 34831.666 | 110.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;676 | 95.0053 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 676 | 34831.676 | 110.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;686 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 686 | 34831.686 | 110.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;696 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 696 | 34831.696 | 110.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;706 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 706 | 34831.706 | 110.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;716 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 716 | 34831.716 | 110.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;726 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 726 | 34831.726 | 110.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;736 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 736 | 34831.736 | 110.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;746 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 746 | 34831.746 | 110.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;756 | 95.0063 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 756 | 34831.756 | 110.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;766 | 95.0063 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 766 | 34831.766 | 110.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;776 | 95.0063 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 776 | 34831.776 | 110.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;786 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 786 | 34831.786 | 110.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;796 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 796 | 34831.796 | 110.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;806 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 806 | 34831.806 | 110.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;816 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 816 | 34831.816 | 110.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;826 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 826 | 34831.826 | 110.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;836 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 836 | 34831.836 | 110.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;846 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 846 | 34831.846 | 110.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;856 | 95.0073 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 856 | 34831.856 | 110.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;866 | 95.0073 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 866 | 34831.866 | 110.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;876 | 95.0073 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 876 | 34831.876 | 110.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;886 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 886 | 34831.886 | 110.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;896 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 896 | 34831.896 | 110.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;906 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 906 | 34831.906 | 110.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;916 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 916 | 34831.916 | 110.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;926 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 926 | 34831.926 | 110.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;936 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 936 | 34831.936 | 110.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;946 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 946 | 34831.946 | 110.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;956 | 95.0053 | 294.9684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 956 | 34831.956 | 110.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;966 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 966 | 34831.966 | 110.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;976 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 976 | 34831.976 | 110.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;986 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 986 | 34831.986 | 110.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:31;996 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 31 | 996 | 34831.996 | 110.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;006 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 006 | 34832.006 | 110.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;016 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 016 | 34832.016 | 110.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;026 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 026 | 34832.026 | 110.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;036 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 036 | 34832.036 | 110.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;046 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 046 | 34832.046 | 110.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;056 | 95.0053 | 294.9646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 056 | 34832.056 | 110.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;066 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 066 | 34832.066 | 110.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;076 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 076 | 34832.076 | 110.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;086 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 086 | 34832.086 | 110.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;096 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 096 | 34832.096 | 110.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;106 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 106 | 34832.106 | 110.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;116 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 116 | 34832.116 | 110.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;126 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 126 | 34832.126 | 110.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;136 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 136 | 34832.136 | 110.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;146 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 146 | 34832.146 | 110.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;156 | 95.0053 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 156 | 34832.156 | 110.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;166 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 166 | 34832.166 | 110.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;176 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 176 | 34832.176 | 110.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;186 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 186 | 34832.186 | 110.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;196 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 196 | 34832.196 | 110.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;206 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 206 | 34832.206 | 110.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;216 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 216 | 34832.216 | 110.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;226 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 226 | 34832.226 | 110.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;236 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 236 | 34832.236 | 110.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;246 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 246 | 34832.246 | 110.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;256 | 95.0053 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 256 | 34832.256 | 110.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;266 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 266 | 34832.266 | 110.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;276 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 276 | 34832.276 | 110.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;286 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 286 | 34832.286 | 110.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;296 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 296 | 34832.296 | 110.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;306 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 306 | 34832.306 | 110.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;316 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 316 | 34832.316 | 110.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;326 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 326 | 34832.326 | 110.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;336 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 336 | 34832.336 | 110.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;346 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 346 | 34832.346 | 110.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;356 | 95.0053 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 356 | 34832.356 | 110.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;366 | 95.0053 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 366 | 34832.366 | 110.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;376 | 95.0053 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 376 | 34832.376 | 110.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;386 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 386 | 34832.386 | 110.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;396 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 396 | 34832.396 | 110.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;406 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 406 | 34832.406 | 110.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;416 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 416 | 34832.416 | 110.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;426 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 426 | 34832.426 | 110.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;436 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 436 | 34832.436 | 110.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;446 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 446 | 34832.446 | 110.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;456 | 95.0043 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 456 | 34832.456 | 110.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;466 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 466 | 34832.466 | 110.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;476 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 476 | 34832.476 | 110.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;486 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 486 | 34832.486 | 110.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;496 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 496 | 34832.496 | 110.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;506 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 506 | 34832.506 | 110.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;516 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 516 | 34832.516 | 110.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;526 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 526 | 34832.526 | 110.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;536 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 536 | 34832.536 | 111
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;546 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 546 | 34832.546 | 111.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;556 | 95.0043 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 556 | 34832.556 | 111.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;566 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 566 | 34832.566 | 111.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;576 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 576 | 34832.576 | 111.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;586 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 586 | 34832.586 | 111.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;596 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 596 | 34832.596 | 111.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;606 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 606 | 34832.606 | 111.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;616 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 616 | 34832.616 | 111.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;626 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 626 | 34832.626 | 111.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;636 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 636 | 34832.636 | 111.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;646 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 646 | 34832.646 | 111.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;656 | 95.0043 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 656 | 34832.656 | 111.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;666 | 95.0043 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 666 | 34832.666 | 111.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;676 | 95.0043 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 676 | 34832.676 | 111.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;686 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 686 | 34832.686 | 111.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;696 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 696 | 34832.696 | 111.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;706 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 706 | 34832.706 | 111.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;716 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 716 | 34832.716 | 111.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;726 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 726 | 34832.726 | 111.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;736 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 736 | 34832.736 | 111.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;746 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 746 | 34832.746 | 111.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;756 | 95.0033 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 756 | 34832.756 | 111.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;766 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 766 | 34832.766 | 111.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;776 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 776 | 34832.776 | 111.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;786 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 786 | 34832.786 | 111.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;796 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 796 | 34832.796 | 111.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;806 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 806 | 34832.806 | 111.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;816 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 816 | 34832.816 | 111.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;826 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 826 | 34832.826 | 111.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;836 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 836 | 34832.836 | 111.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;846 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 846 | 34832.846 | 111.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;856 | 95.0033 | 294.7846 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 856 | 34832.856 | 111.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;866 | 95.0033 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 866 | 34832.866 | 111.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;876 | 95.0033 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 876 | 34832.876 | 111.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;886 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 886 | 34832.886 | 111.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;896 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 896 | 34832.896 | 111.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;906 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 906 | 34832.906 | 111.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;916 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 916 | 34832.916 | 111.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;926 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 926 | 34832.926 | 111.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;936 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 936 | 34832.936 | 111.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;946 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 946 | 34832.946 | 111.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;956 | 95.0053 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 956 | 34832.956 | 111.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;966 | 95.0053 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 966 | 34832.966 | 111.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;976 | 95.0053 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 976 | 34832.976 | 111.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;986 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 986 | 34832.986 | 111.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:32;996 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 32 | 996 | 34832.996 | 111.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;006 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 006 | 34833.006 | 111.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;016 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 016 | 34833.016 | 111.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;026 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 026 | 34833.026 | 111.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;036 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 036 | 34833.036 | 111.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;046 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 046 | 34833.046 | 111.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;056 | 95.0033 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 056 | 34833.056 | 111.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;066 | 95.0033 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 066 | 34833.066 | 111.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;076 | 95.0033 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 076 | 34833.076 | 111.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;086 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 086 | 34833.086 | 111.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;096 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 096 | 34833.096 | 111.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;106 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 106 | 34833.106 | 111.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;116 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 116 | 34833.116 | 111.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;126 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 126 | 34833.126 | 111.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;136 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 136 | 34833.136 | 111.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;146 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 146 | 34833.146 | 111.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;156 | 95.0003 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 156 | 34833.156 | 111.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;166 | 95.0003 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 166 | 34833.166 | 111.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;176 | 95.0003 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 176 | 34833.176 | 111.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;186 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 186 | 34833.186 | 111.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;196 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 196 | 34833.196 | 111.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;206 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 206 | 34833.206 | 111.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;216 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 216 | 34833.216 | 111.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;226 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 226 | 34833.226 | 111.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;236 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 236 | 34833.236 | 111.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;246 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 246 | 34833.246 | 111.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;256 | 95.0023 | 294.7583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 256 | 34833.256 | 111.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;266 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 266 | 34833.266 | 111.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;276 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 276 | 34833.276 | 111.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;286 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 286 | 34833.286 | 111.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;296 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 296 | 34833.296 | 111.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;306 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 306 | 34833.306 | 111.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;316 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 316 | 34833.316 | 111.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;326 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 326 | 34833.326 | 111.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;336 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 336 | 34833.336 | 111.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;346 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 346 | 34833.346 | 111.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;356 | 95.0023 | 294.7347 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 356 | 34833.356 | 111.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;366 | 95.0023 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 366 | 34833.366 | 111.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;376 | 95.0023 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 376 | 34833.376 | 111.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;386 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 386 | 34833.386 | 111.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;396 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 396 | 34833.396 | 111.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;406 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 406 | 34833.406 | 111.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;416 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 416 | 34833.416 | 111.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;426 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 426 | 34833.426 | 111.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;436 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 436 | 34833.436 | 111.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;446 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 446 | 34833.446 | 111.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;456 | 95.0013 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 456 | 34833.456 | 111.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;466 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 466 | 34833.466 | 111.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;476 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 476 | 34833.476 | 111.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;486 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 486 | 34833.486 | 111.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;496 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 496 | 34833.496 | 111.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;506 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 506 | 34833.506 | 111.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;516 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 516 | 34833.516 | 111.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;526 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 526 | 34833.526 | 111.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;536 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 536 | 34833.536 | 112
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;546 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 546 | 34833.546 | 112.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;556 | 95.0013 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 556 | 34833.556 | 112.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;566 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 566 | 34833.566 | 112.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;576 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 576 | 34833.576 | 112.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;586 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 586 | 34833.586 | 112.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;596 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 596 | 34833.596 | 112.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;606 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 606 | 34833.606 | 112.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;616 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 616 | 34833.616 | 112.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;626 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 626 | 34833.626 | 112.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;636 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 636 | 34833.636 | 112.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;646 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 646 | 34833.646 | 112.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;656 | 95.0013 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 656 | 34833.656 | 112.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;666 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 666 | 34833.666 | 112.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;676 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 676 | 34833.676 | 112.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;686 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 686 | 34833.686 | 112.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;696 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 696 | 34833.696 | 112.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;706 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 706 | 34833.706 | 112.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;716 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 716 | 34833.716 | 112.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;726 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 726 | 34833.726 | 112.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;736 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 736 | 34833.736 | 112.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;746 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 746 | 34833.746 | 112.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;756 | 95.0013 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 756 | 34833.756 | 112.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;766 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 766 | 34833.766 | 112.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;776 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 776 | 34833.776 | 112.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;786 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 786 | 34833.786 | 112.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;796 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 796 | 34833.796 | 112.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;806 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 806 | 34833.806 | 112.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;816 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 816 | 34833.816 | 112.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;826 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 826 | 34833.826 | 112.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;836 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 836 | 34833.836 | 112.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;846 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 846 | 34833.846 | 112.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;856 | 95.0013 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 856 | 34833.856 | 112.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;866 | 95.0013 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 866 | 34833.866 | 112.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;876 | 95.0013 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 876 | 34833.876 | 112.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;886 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 886 | 34833.886 | 112.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;896 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 896 | 34833.896 | 112.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;906 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 906 | 34833.906 | 112.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;916 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 916 | 34833.916 | 112.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;926 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 926 | 34833.926 | 112.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;936 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 936 | 34833.936 | 112.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;946 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 946 | 34833.946 | 112.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;956 | 95.0003 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 956 | 34833.956 | 112.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;966 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 966 | 34833.966 | 112.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;976 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 976 | 34833.976 | 112.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;986 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 986 | 34833.986 | 112.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:33;996 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 33 | 996 | 34833.996 | 112.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;006 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 006 | 34834.006 | 112.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;016 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 016 | 34834.016 | 112.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;026 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 026 | 34834.026 | 112.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;036 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 036 | 34834.036 | 112.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;046 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 046 | 34834.046 | 112.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;056 | 95.0003 | 294.6712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 056 | 34834.056 | 112.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;066 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 066 | 34834.066 | 112.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;076 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 076 | 34834.076 | 112.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;086 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 086 | 34834.086 | 112.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;096 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 096 | 34834.096 | 112.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;106 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 106 | 34834.106 | 112.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;116 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 116 | 34834.116 | 112.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;126 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 126 | 34834.126 | 112.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;136 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 136 | 34834.136 | 112.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;146 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 146 | 34834.146 | 112.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;156 | 95.0003 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 156 | 34834.156 | 112.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;166 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 166 | 34834.166 | 112.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;176 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 176 | 34834.176 | 112.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;186 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 186 | 34834.186 | 112.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;196 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 196 | 34834.196 | 112.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;206 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 206 | 34834.206 | 112.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;216 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 216 | 34834.216 | 112.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;226 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 226 | 34834.226 | 112.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;236 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 236 | 34834.236 | 112.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;246 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 246 | 34834.246 | 112.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;256 | 95.0003 | 294.7233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 256 | 34834.256 | 112.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;266 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 266 | 34834.266 | 112.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;276 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 276 | 34834.276 | 112.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;286 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 286 | 34834.286 | 112.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;296 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 296 | 34834.296 | 112.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;306 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 306 | 34834.306 | 112.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;316 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 316 | 34834.316 | 112.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;326 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 326 | 34834.326 | 112.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;336 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 336 | 34834.336 | 112.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;346 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 346 | 34834.346 | 112.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;356 | 95.0003 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 356 | 34834.356 | 112.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;366 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 366 | 34834.366 | 112.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;376 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 376 | 34834.376 | 112.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;386 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 386 | 34834.386 | 112.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;396 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 396 | 34834.396 | 112.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;406 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 406 | 34834.406 | 112.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;416 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 416 | 34834.416 | 112.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;426 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 426 | 34834.426 | 112.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;436 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 436 | 34834.436 | 112.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;446 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 446 | 34834.446 | 112.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;456 | 95.0003 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 456 | 34834.456 | 112.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;466 | 95.0003 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 466 | 34834.466 | 112.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;476 | 95.0003 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 476 | 34834.476 | 112.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;486 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 486 | 34834.486 | 112.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;496 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 496 | 34834.496 | 112.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;506 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 506 | 34834.506 | 112.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;516 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 516 | 34834.516 | 112.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;526 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 526 | 34834.526 | 112.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;536 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 536 | 34834.536 | 113
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;546 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 546 | 34834.546 | 113.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;556 | 94.9993 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 556 | 34834.556 | 113.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;566 | 94.9993 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 566 | 34834.566 | 113.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;576 | 94.9993 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 576 | 34834.576 | 113.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;586 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 586 | 34834.586 | 113.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;596 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 596 | 34834.596 | 113.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;606 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 606 | 34834.606 | 113.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;616 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 616 | 34834.616 | 113.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;626 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 626 | 34834.626 | 113.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;636 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 636 | 34834.636 | 113.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;646 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 646 | 34834.646 | 113.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;656 | 95.0003 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 656 | 34834.656 | 113.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;666 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 666 | 34834.666 | 113.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;676 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 676 | 34834.676 | 113.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;686 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 686 | 34834.686 | 113.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;696 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 696 | 34834.696 | 113.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;706 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 706 | 34834.706 | 113.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;716 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 716 | 34834.716 | 113.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;726 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 726 | 34834.726 | 113.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;736 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 736 | 34834.736 | 113.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;746 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 746 | 34834.746 | 113.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;756 | 95.0003 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 756 | 34834.756 | 113.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;766 | 95.0003 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 766 | 34834.766 | 113.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;776 | 95.0003 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 776 | 34834.776 | 113.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;786 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 786 | 34834.786 | 113.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;796 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 796 | 34834.796 | 113.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;806 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 806 | 34834.806 | 113.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;816 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 816 | 34834.816 | 113.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;826 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 826 | 34834.826 | 113.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;836 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 836 | 34834.836 | 113.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;846 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 846 | 34834.846 | 113.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;856 | 95.0013 | 294.7482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 856 | 34834.856 | 113.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;866 | 95.0013 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 866 | 34834.866 | 113.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;876 | 95.0013 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 876 | 34834.876 | 113.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;886 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 886 | 34834.886 | 113.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;896 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 896 | 34834.896 | 113.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;906 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 906 | 34834.906 | 113.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;916 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 916 | 34834.916 | 113.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;926 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 926 | 34834.926 | 113.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;936 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 936 | 34834.936 | 113.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;946 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 946 | 34834.946 | 113.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;956 | 95.0003 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 956 | 34834.956 | 113.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;966 | 95.0003 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 966 | 34834.966 | 113.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;976 | 95.0003 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 976 | 34834.976 | 113.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;986 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 986 | 34834.986 | 113.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:34;996 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 34 | 996 | 34834.996 | 113.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;006 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 006 | 34835.006 | 113.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;016 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 016 | 34835.016 | 113.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;026 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 026 | 34835.026 | 113.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;036 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 036 | 34835.036 | 113.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;046 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 046 | 34835.046 | 113.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;056 | 94.9993 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 056 | 34835.056 | 113.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;066 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 066 | 34835.066 | 113.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;076 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 076 | 34835.076 | 113.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;086 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 086 | 34835.086 | 113.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;096 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 096 | 34835.096 | 113.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;106 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 106 | 34835.106 | 113.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;116 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 116 | 34835.116 | 113.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;126 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 126 | 34835.126 | 113.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;136 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 136 | 34835.136 | 113.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;146 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 146 | 34835.146 | 113.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;156 | 94.9993 | 294.8059 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 156 | 34835.156 | 113.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;166 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 166 | 34835.166 | 113.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;176 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 176 | 34835.176 | 113.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;186 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 186 | 34835.186 | 113.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;196 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 196 | 34835.196 | 113.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;206 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 206 | 34835.206 | 113.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;216 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 216 | 34835.216 | 113.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;226 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 226 | 34835.226 | 113.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;236 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 236 | 34835.236 | 113.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;246 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 246 | 34835.246 | 113.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;256 | 94.9993 | 294.8325 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 256 | 34835.256 | 113.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;266 | 94.9993 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 266 | 34835.266 | 113.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;276 | 94.9993 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 276 | 34835.276 | 113.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;286 | 94.9993 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 286 | 34835.286 | 113.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;296 | 94.9993 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 296 | 34835.296 | 113.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;306 | 94.9993 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 306 | 34835.306 | 113.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;316 | 94.9983 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 316 | 34835.316 | 113.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;326 | 94.9983 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 326 | 34835.326 | 113.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;336 | 94.9983 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 336 | 34835.336 | 113.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;346 | 94.9983 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 346 | 34835.346 | 113.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;356 | 94.9983 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 356 | 34835.356 | 113.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;366 | 94.9983 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 366 | 34835.366 | 113.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;376 | 94.9983 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 376 | 34835.376 | 113.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;386 | 94.9983 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 386 | 34835.386 | 113.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;396 | 94.9983 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 396 | 34835.396 | 113.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;406 | 94.9983 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 406 | 34835.406 | 113.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;416 | 94.9993 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 416 | 34835.416 | 113.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;426 | 94.9993 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 426 | 34835.426 | 113.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;436 | 94.9993 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 436 | 34835.436 | 113.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;446 | 94.9993 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 446 | 34835.446 | 113.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;456 | 94.9993 | 294.8126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 456 | 34835.456 | 113.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;466 | 94.9993 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 466 | 34835.466 | 113.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;476 | 94.9993 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 476 | 34835.476 | 113.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;486 | 94.9993 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 486 | 34835.486 | 113.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;496 | 94.9993 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 496 | 34835.496 | 113.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;506 | 94.9993 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 506 | 34835.506 | 113.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;516 | 94.9983 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 516 | 34835.516 | 113.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;526 | 94.9983 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 526 | 34835.526 | 113.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;536 | 94.9983 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 536 | 34835.536 | 114
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;546 | 94.9983 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 546 | 34835.546 | 114.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;556 | 94.9983 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 556 | 34835.556 | 114.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;566 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 566 | 34835.566 | 114.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;576 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 576 | 34835.576 | 114.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;586 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 586 | 34835.586 | 114.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;596 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 596 | 34835.596 | 114.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;606 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 606 | 34835.606 | 114.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;616 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 616 | 34835.616 | 114.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;626 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 626 | 34835.626 | 114.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;636 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 636 | 34835.636 | 114.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;646 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 646 | 34835.646 | 114.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;656 | 94.9983 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 656 | 34835.656 | 114.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;666 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 666 | 34835.666 | 114.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;676 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 676 | 34835.676 | 114.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;686 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 686 | 34835.686 | 114.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;696 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 696 | 34835.696 | 114.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;706 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 706 | 34835.706 | 114.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;716 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 716 | 34835.716 | 114.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;726 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 726 | 34835.726 | 114.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;736 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 736 | 34835.736 | 114.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;746 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 746 | 34835.746 | 114.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;756 | 94.9983 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 756 | 34835.756 | 114.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;766 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 766 | 34835.766 | 114.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;776 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 776 | 34835.776 | 114.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;786 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 786 | 34835.786 | 114.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;796 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 796 | 34835.796 | 114.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;806 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 806 | 34835.806 | 114.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;816 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 816 | 34835.816 | 114.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;826 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 826 | 34835.826 | 114.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;836 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 836 | 34835.836 | 114.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;846 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 846 | 34835.846 | 114.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;856 | 94.9983 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 856 | 34835.856 | 114.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;866 | 94.9983 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 866 | 34835.866 | 114.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;876 | 94.9983 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 876 | 34835.876 | 114.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;886 | 94.9983 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 886 | 34835.886 | 114.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;896 | 94.9983 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 896 | 34835.896 | 114.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;906 | 94.9983 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 906 | 34835.906 | 114.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;916 | 94.9973 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 916 | 34835.916 | 114.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;926 | 94.9973 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 926 | 34835.926 | 114.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;936 | 94.9973 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 936 | 34835.936 | 114.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;946 | 94.9973 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 946 | 34835.946 | 114.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;956 | 94.9973 | 294.8131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 956 | 34835.956 | 114.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;966 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 966 | 34835.966 | 114.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;976 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 976 | 34835.976 | 114.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;986 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 986 | 34835.986 | 114.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:35;996 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 35 | 996 | 34835.996 | 114.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;006 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 006 | 34836.006 | 114.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;016 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 016 | 34836.016 | 114.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;026 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 026 | 34836.026 | 114.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;036 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 036 | 34836.036 | 114.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;046 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 046 | 34836.046 | 114.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;056 | 94.9973 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 056 | 34836.056 | 114.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;066 | 94.9973 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 066 | 34836.066 | 114.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;076 | 94.9973 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 076 | 34836.076 | 114.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;086 | 94.9973 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 086 | 34836.086 | 114.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;096 | 94.9973 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 096 | 34836.096 | 114.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;106 | 94.9973 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 106 | 34836.106 | 114.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;116 | 94.9963 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 116 | 34836.116 | 114.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;126 | 94.9963 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 126 | 34836.126 | 114.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;136 | 94.9963 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 136 | 34836.136 | 114.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;146 | 94.9963 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 146 | 34836.146 | 114.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;156 | 94.9963 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 156 | 34836.156 | 114.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;166 | 94.9963 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 166 | 34836.166 | 114.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;176 | 94.9963 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 176 | 34836.176 | 114.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;186 | 94.9963 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 186 | 34836.186 | 114.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;196 | 94.9963 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 196 | 34836.196 | 114.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;206 | 94.9963 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 206 | 34836.206 | 114.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;216 | 94.9973 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 216 | 34836.216 | 114.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;226 | 94.9973 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 226 | 34836.226 | 114.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;236 | 94.9973 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 236 | 34836.236 | 114.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;246 | 94.9973 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 246 | 34836.246 | 114.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;256 | 94.9973 | 294.8087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 256 | 34836.256 | 114.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;266 | 94.9973 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 266 | 34836.266 | 114.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;276 | 94.9973 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 276 | 34836.276 | 114.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;286 | 94.9973 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 286 | 34836.286 | 114.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;296 | 94.9973 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 296 | 34836.296 | 114.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;306 | 94.9973 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 306 | 34836.306 | 114.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;316 | 94.9963 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 316 | 34836.316 | 114.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;326 | 94.9963 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 326 | 34836.326 | 114.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;336 | 94.9963 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 336 | 34836.336 | 114.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;346 | 94.9963 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 346 | 34836.346 | 114.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;356 | 94.9963 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 356 | 34836.356 | 114.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;366 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 366 | 34836.366 | 114.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;376 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 376 | 34836.376 | 114.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;386 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 386 | 34836.386 | 114.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;396 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 396 | 34836.396 | 114.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;406 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 406 | 34836.406 | 114.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;416 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 416 | 34836.416 | 114.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;426 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 426 | 34836.426 | 114.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;436 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 436 | 34836.436 | 114.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;446 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 446 | 34836.446 | 114.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;456 | 94.9963 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 456 | 34836.456 | 114.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;466 | 94.9963 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 466 | 34836.466 | 114.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;476 | 94.9963 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 476 | 34836.476 | 114.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;486 | 94.9963 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 486 | 34836.486 | 114.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;496 | 94.9963 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 496 | 34836.496 | 114.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;506 | 94.9963 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 506 | 34836.506 | 114.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;516 | 94.9973 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 516 | 34836.516 | 114.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;526 | 94.9973 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 526 | 34836.526 | 114.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;536 | 94.9973 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 536 | 34836.536 | 115
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;546 | 94.9973 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 546 | 34836.546 | 115.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;556 | 94.9973 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 556 | 34836.556 | 115.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;566 | 94.9973 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 566 | 34836.566 | 115.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;576 | 94.9973 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 576 | 34836.576 | 115.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;586 | 94.9973 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 586 | 34836.586 | 115.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;596 | 94.9973 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 596 | 34836.596 | 115.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;606 | 94.9973 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 606 | 34836.606 | 115.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;616 | 94.9973 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 616 | 34836.616 | 115.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;626 | 94.9973 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 626 | 34836.626 | 115.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;636 | 94.9963 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 636 | 34836.636 | 115.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;646 | 94.9963 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 646 | 34836.646 | 115.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;656 | 94.9963 | 294.8999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 656 | 34836.656 | 115.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;666 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 666 | 34836.666 | 115.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;676 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 676 | 34836.676 | 115.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;686 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 686 | 34836.686 | 115.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;696 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 696 | 34836.696 | 115.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;706 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 706 | 34836.706 | 115.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;716 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 716 | 34836.716 | 115.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;726 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 726 | 34836.726 | 115.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;736 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 736 | 34836.736 | 115.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;746 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 746 | 34836.746 | 115.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;756 | 94.9963 | 294.8915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 756 | 34836.756 | 115.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;766 | 94.9963 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 766 | 34836.766 | 115.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;776 | 94.9963 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 776 | 34836.776 | 115.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;786 | 94.9963 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 786 | 34836.786 | 115.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;796 | 94.9963 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 796 | 34836.796 | 115.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;806 | 94.9963 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 806 | 34836.806 | 115.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;816 | 94.9963 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 816 | 34836.816 | 115.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;826 | 94.9963 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 826 | 34836.826 | 115.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;836 | 94.9953 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 836 | 34836.836 | 115.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;846 | 94.9953 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 846 | 34836.846 | 115.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;856 | 94.9953 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 856 | 34836.856 | 115.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;866 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 866 | 34836.866 | 115.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;876 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 876 | 34836.876 | 115.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;886 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 886 | 34836.886 | 115.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;896 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 896 | 34836.896 | 115.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;906 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 906 | 34836.906 | 115.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;916 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 916 | 34836.916 | 115.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;926 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 926 | 34836.926 | 115.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;936 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 936 | 34836.936 | 115.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;946 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 946 | 34836.946 | 115.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;956 | 94.9953 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 956 | 34836.956 | 115.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;966 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 966 | 34836.966 | 115.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;976 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 976 | 34836.976 | 115.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;986 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 986 | 34836.986 | 115.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:36;996 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 36 | 996 | 34836.996 | 115.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;006 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 006 | 34837.006 | 115.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;016 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 016 | 34837.016 | 115.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;026 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 026 | 34837.026 | 115.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;036 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 036 | 34837.036 | 115.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;046 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 046 | 34837.046 | 115.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;056 | 94.9953 | 294.9096 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 056 | 34837.056 | 115.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;066 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 066 | 34837.066 | 115.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;076 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 076 | 34837.076 | 115.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;086 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 086 | 34837.086 | 115.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;096 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 096 | 34837.096 | 115.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;106 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 106 | 34837.106 | 115.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;116 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 116 | 34837.116 | 115.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;126 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 126 | 34837.126 | 115.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;136 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 136 | 34837.136 | 115.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;146 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 146 | 34837.146 | 115.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;156 | 94.9953 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 156 | 34837.156 | 115.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;166 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 166 | 34837.166 | 115.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;176 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 176 | 34837.176 | 115.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;186 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 186 | 34837.186 | 115.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;196 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 196 | 34837.196 | 115.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;206 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 206 | 34837.206 | 115.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;216 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 216 | 34837.216 | 115.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;226 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 226 | 34837.226 | 115.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;236 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 236 | 34837.236 | 115.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;246 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 246 | 34837.246 | 115.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;256 | 94.9953 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 256 | 34837.256 | 115.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;266 | 94.9953 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 266 | 34837.266 | 115.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;276 | 94.9953 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 276 | 34837.276 | 115.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;286 | 94.9953 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 286 | 34837.286 | 115.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;296 | 94.9953 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 296 | 34837.296 | 115.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;306 | 94.9953 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 306 | 34837.306 | 115.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;316 | 94.9953 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 316 | 34837.316 | 115.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;326 | 94.9953 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 326 | 34837.326 | 115.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;336 | 94.9943 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 336 | 34837.336 | 115.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;346 | 94.9943 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 346 | 34837.346 | 115.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;356 | 94.9943 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 356 | 34837.356 | 115.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;366 | 94.9943 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 366 | 34837.366 | 115.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;376 | 94.9943 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 376 | 34837.376 | 115.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;386 | 94.9943 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 386 | 34837.386 | 115.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;396 | 94.9943 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 396 | 34837.396 | 115.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;406 | 94.9943 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 406 | 34837.406 | 115.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;416 | 94.9943 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 416 | 34837.416 | 115.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;426 | 94.9943 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 426 | 34837.426 | 115.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;436 | 94.9933 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 436 | 34837.436 | 115.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;446 | 94.9933 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 446 | 34837.446 | 115.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;456 | 94.9933 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 456 | 34837.456 | 115.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;466 | 94.9933 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 466 | 34837.466 | 115.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;476 | 94.9933 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 476 | 34837.476 | 115.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;486 | 94.9933 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 486 | 34837.486 | 115.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;496 | 94.9933 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 496 | 34837.496 | 115.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;506 | 94.9933 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 506 | 34837.506 | 115.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;516 | 94.9933 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 516 | 34837.516 | 115.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;526 | 94.9933 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 526 | 34837.526 | 115.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;536 | 94.9943 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 536 | 34837.536 | 116
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;546 | 94.9943 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 546 | 34837.546 | 116.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;556 | 94.9943 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 556 | 34837.556 | 116.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;566 | 94.9943 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 566 | 34837.566 | 116.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;576 | 94.9943 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 576 | 34837.576 | 116.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;586 | 94.9943 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 586 | 34837.586 | 116.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;596 | 94.9943 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 596 | 34837.596 | 116.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;606 | 94.9943 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 606 | 34837.606 | 116.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;616 | 94.9943 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 616 | 34837.616 | 116.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;626 | 94.9943 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 626 | 34837.626 | 116.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;636 | 94.9933 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 636 | 34837.636 | 116.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;646 | 94.9933 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 646 | 34837.646 | 116.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;656 | 94.9933 | 295.0402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 656 | 34837.656 | 116.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;666 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 666 | 34837.666 | 116.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;676 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 676 | 34837.676 | 116.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;686 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 686 | 34837.686 | 116.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;696 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 696 | 34837.696 | 116.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;706 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 706 | 34837.706 | 116.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;716 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 716 | 34837.716 | 116.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;726 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 726 | 34837.726 | 116.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;736 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 736 | 34837.736 | 116.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;746 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 746 | 34837.746 | 116.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;756 | 94.9933 | 295.0364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 756 | 34837.756 | 116.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;766 | 94.9933 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 766 | 34837.766 | 116.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;776 | 94.9933 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 776 | 34837.776 | 116.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;786 | 94.9933 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 786 | 34837.786 | 116.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;796 | 94.9933 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 796 | 34837.796 | 116.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;806 | 94.9933 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 806 | 34837.806 | 116.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;816 | 94.9933 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 816 | 34837.816 | 116.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;826 | 94.9933 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 826 | 34837.826 | 116.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;836 | 94.9943 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 836 | 34837.836 | 116.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;846 | 94.9943 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 846 | 34837.846 | 116.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;856 | 94.9943 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 856 | 34837.856 | 116.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;866 | 94.9943 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 866 | 34837.866 | 116.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;876 | 94.9943 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 876 | 34837.876 | 116.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;886 | 94.9943 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 886 | 34837.886 | 116.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;896 | 94.9943 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 896 | 34837.896 | 116.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;906 | 94.9943 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 906 | 34837.906 | 116.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;916 | 94.9943 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 916 | 34837.916 | 116.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;926 | 94.9943 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 926 | 34837.926 | 116.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;936 | 94.9933 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 936 | 34837.936 | 116.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;946 | 94.9933 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 946 | 34837.946 | 116.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;956 | 94.9933 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 956 | 34837.956 | 116.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;966 | 94.9933 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 966 | 34837.966 | 116.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;976 | 94.9933 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 976 | 34837.976 | 116.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;986 | 94.9933 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 986 | 34837.986 | 116.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:37;996 | 94.9933 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 37 | 996 | 34837.996 | 116.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;006 | 94.9933 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 006 | 34838.006 | 116.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;016 | 94.9933 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 016 | 34838.016 | 116.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;026 | 94.9933 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 026 | 34838.026 | 116.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;036 | 94.9923 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 036 | 34838.036 | 116.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;046 | 94.9923 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 046 | 34838.046 | 116.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;056 | 94.9923 | 295.0201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 056 | 34838.056 | 116.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;066 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 066 | 34838.066 | 116.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;076 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 076 | 34838.076 | 116.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;086 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 086 | 34838.086 | 116.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;096 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 096 | 34838.096 | 116.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;106 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 106 | 34838.106 | 116.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;116 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 116 | 34838.116 | 116.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;126 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 126 | 34838.126 | 116.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;136 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 136 | 34838.136 | 116.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;146 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 146 | 34838.146 | 116.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;156 | 94.9923 | 295.0077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 156 | 34838.156 | 116.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;166 | 94.9923 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 166 | 34838.166 | 116.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;176 | 94.9923 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 176 | 34838.176 | 116.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;186 | 94.9923 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 186 | 34838.186 | 116.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;196 | 94.9923 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 196 | 34838.196 | 116.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;206 | 94.9923 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 206 | 34838.206 | 116.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;216 | 94.9923 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 216 | 34838.216 | 116.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;226 | 94.9923 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 226 | 34838.226 | 116.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;236 | 94.9933 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 236 | 34838.236 | 116.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;246 | 94.9933 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 246 | 34838.246 | 116.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;256 | 94.9933 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 256 | 34838.256 | 116.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;266 | 94.9933 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 266 | 34838.266 | 116.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;276 | 94.9933 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 276 | 34838.276 | 116.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;286 | 94.9933 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 286 | 34838.286 | 116.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;296 | 94.9933 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 296 | 34838.296 | 116.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;306 | 94.9933 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 306 | 34838.306 | 116.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;316 | 94.9933 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 316 | 34838.316 | 116.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;326 | 94.9933 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 326 | 34838.326 | 116.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;336 | 94.9923 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 336 | 34838.336 | 116.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;346 | 94.9923 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 346 | 34838.346 | 116.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;356 | 94.9923 | 295.0634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 356 | 34838.356 | 116.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;366 | 94.9923 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 366 | 34838.366 | 116.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;376 | 94.9923 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 376 | 34838.376 | 116.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;386 | 94.9923 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 386 | 34838.386 | 116.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;396 | 94.9923 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 396 | 34838.396 | 116.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;406 | 94.9923 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 406 | 34838.406 | 116.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;416 | 94.9923 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 416 | 34838.416 | 116.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;426 | 94.9923 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 426 | 34838.426 | 116.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;436 | 94.9933 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 436 | 34838.436 | 116.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;446 | 94.9933 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 446 | 34838.446 | 116.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;456 | 94.9933 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 456 | 34838.456 | 116.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;466 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 466 | 34838.466 | 116.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;476 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 476 | 34838.476 | 116.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;486 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 486 | 34838.486 | 116.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;496 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 496 | 34838.496 | 116.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;506 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 506 | 34838.506 | 116.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;516 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 516 | 34838.516 | 116.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;526 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 526 | 34838.526 | 116.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;536 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 536 | 34838.536 | 117
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;546 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 546 | 34838.546 | 117.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;556 | 94.9933 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 556 | 34838.556 | 117.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;566 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 566 | 34838.566 | 117.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;576 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 576 | 34838.576 | 117.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;586 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 586 | 34838.586 | 117.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;596 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 596 | 34838.596 | 117.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;606 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 606 | 34838.606 | 117.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;616 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 616 | 34838.616 | 117.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;626 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 626 | 34838.626 | 117.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;636 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 636 | 34838.636 | 117.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;646 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 646 | 34838.646 | 117.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;656 | 94.9933 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 656 | 34838.656 | 117.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;666 | 94.9933 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 666 | 34838.666 | 117.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;676 | 94.9933 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 676 | 34838.676 | 117.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;686 | 94.9933 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 686 | 34838.686 | 117.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;696 | 94.9933 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 696 | 34838.696 | 117.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;706 | 94.9933 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 706 | 34838.706 | 117.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;716 | 94.9933 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 716 | 34838.716 | 117.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;726 | 94.9933 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 726 | 34838.726 | 117.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;736 | 94.9913 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 736 | 34838.736 | 117.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;746 | 94.9913 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 746 | 34838.746 | 117.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;756 | 94.9913 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 756 | 34838.756 | 117.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;766 | 94.9913 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 766 | 34838.766 | 117.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;776 | 94.9913 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 776 | 34838.776 | 117.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;786 | 94.9913 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 786 | 34838.786 | 117.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;796 | 94.9913 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 796 | 34838.796 | 117.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;806 | 94.9913 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 806 | 34838.806 | 117.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;816 | 94.9913 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 816 | 34838.816 | 117.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;826 | 94.9913 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 826 | 34838.826 | 117.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;836 | 94.9923 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 836 | 34838.836 | 117.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;846 | 94.9923 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 846 | 34838.846 | 117.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;856 | 94.9923 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 856 | 34838.856 | 117.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;866 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 866 | 34838.866 | 117.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;876 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 876 | 34838.876 | 117.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;886 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 886 | 34838.886 | 117.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;896 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 896 | 34838.896 | 117.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;906 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 906 | 34838.906 | 117.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;916 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 916 | 34838.916 | 117.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;926 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 926 | 34838.926 | 117.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;936 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 936 | 34838.936 | 117.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;946 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 946 | 34838.946 | 117.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;956 | 94.9923 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 956 | 34838.956 | 117.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;966 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 966 | 34838.966 | 117.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;976 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 976 | 34838.976 | 117.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;986 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 986 | 34838.986 | 117.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:38;996 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 38 | 996 | 34838.996 | 117.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;006 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 006 | 34839.006 | 117.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;016 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 016 | 34839.016 | 117.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;026 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 026 | 34839.026 | 117.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;036 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 036 | 34839.036 | 117.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;046 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 046 | 34839.046 | 117.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;056 | 94.9923 | 294.9084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 056 | 34839.056 | 117.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;066 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 066 | 34839.066 | 117.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;076 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 076 | 34839.076 | 117.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;086 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 086 | 34839.086 | 117.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;096 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 096 | 34839.096 | 117.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;106 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 106 | 34839.106 | 117.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;116 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 116 | 34839.116 | 117.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;126 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 126 | 34839.126 | 117.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;136 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 136 | 34839.136 | 117.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;146 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 146 | 34839.146 | 117.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;156 | 94.9923 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 156 | 34839.156 | 117.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;166 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 166 | 34839.166 | 117.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;176 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 176 | 34839.176 | 117.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;186 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 186 | 34839.186 | 117.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;196 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 196 | 34839.196 | 117.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;206 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 206 | 34839.206 | 117.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;216 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 216 | 34839.216 | 117.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;226 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 226 | 34839.226 | 117.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;236 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 236 | 34839.236 | 117.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;246 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 246 | 34839.246 | 117.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;256 | 94.9923 | 294.8805 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 256 | 34839.256 | 117.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;266 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 266 | 34839.266 | 117.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;276 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 276 | 34839.276 | 117.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;286 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 286 | 34839.286 | 117.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;296 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 296 | 34839.296 | 117.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;306 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 306 | 34839.306 | 117.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;316 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 316 | 34839.316 | 117.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;326 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 326 | 34839.326 | 117.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;336 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 336 | 34839.336 | 117.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;346 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 346 | 34839.346 | 117.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;356 | 94.9923 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 356 | 34839.356 | 117.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;366 | 94.9923 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 366 | 34839.366 | 117.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;376 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 376 | 34839.376 | 117.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;386 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 386 | 34839.386 | 117.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;396 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 396 | 34839.396 | 117.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;406 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 406 | 34839.406 | 117.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;416 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 416 | 34839.416 | 117.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;426 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 426 | 34839.426 | 117.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;436 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 436 | 34839.436 | 117.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;446 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 446 | 34839.446 | 117.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;456 | 94.9903 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 456 | 34839.456 | 117.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;466 | 94.9903 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 466 | 34839.466 | 117.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;476 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 476 | 34839.476 | 117.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;486 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 486 | 34839.486 | 117.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;496 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 496 | 34839.496 | 117.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;506 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 506 | 34839.506 | 117.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;516 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 516 | 34839.516 | 117.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;526 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 526 | 34839.526 | 117.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;536 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 536 | 34839.536 | 118
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;546 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 546 | 34839.546 | 118.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;556 | 94.9913 | 294.9663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 556 | 34839.556 | 118.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;566 | 94.9913 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 566 | 34839.566 | 118.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;576 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 576 | 34839.576 | 118.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;586 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 586 | 34839.586 | 118.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;596 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 596 | 34839.596 | 118.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;606 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 606 | 34839.606 | 118.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;616 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 616 | 34839.616 | 118.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;626 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 626 | 34839.626 | 118.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;636 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 636 | 34839.636 | 118.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;646 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 646 | 34839.646 | 118.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;656 | 94.9903 | 294.9893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 656 | 34839.656 | 118.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;666 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 666 | 34839.666 | 118.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;676 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 676 | 34839.676 | 118.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;686 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 686 | 34839.686 | 118.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;696 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 696 | 34839.696 | 118.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;706 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 706 | 34839.706 | 118.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;716 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 716 | 34839.716 | 118.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;726 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 726 | 34839.726 | 118.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;736 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 736 | 34839.736 | 118.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;746 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 746 | 34839.746 | 118.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;756 | 94.9903 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 756 | 34839.756 | 118.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;766 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 766 | 34839.766 | 118.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;776 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 776 | 34839.776 | 118.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;786 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 786 | 34839.786 | 118.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;796 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 796 | 34839.796 | 118.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;806 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 806 | 34839.806 | 118.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;816 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 816 | 34839.816 | 118.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;826 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 826 | 34839.826 | 118.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;836 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 836 | 34839.836 | 118.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;846 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 846 | 34839.846 | 118.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;856 | 94.9903 | 295.0044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 856 | 34839.856 | 118.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;866 | 94.9903 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 866 | 34839.866 | 118.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;876 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 876 | 34839.876 | 118.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;886 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 886 | 34839.886 | 118.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;896 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 896 | 34839.896 | 118.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;906 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 906 | 34839.906 | 118.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;916 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 916 | 34839.916 | 118.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;926 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 926 | 34839.926 | 118.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;936 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 936 | 34839.936 | 118.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;946 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 946 | 34839.946 | 118.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;956 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 956 | 34839.956 | 118.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;966 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 966 | 34839.966 | 118.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;976 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 976 | 34839.976 | 118.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;986 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 986 | 34839.986 | 118.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:39;996 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 39 | 996 | 34839.996 | 118.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;006 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 006 | 34840.006 | 118.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;016 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 016 | 34840.016 | 118.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;026 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 026 | 34840.026 | 118.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;036 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 036 | 34840.036 | 118.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;046 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 046 | 34840.046 | 118.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;056 | 94.9913 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 056 | 34840.056 | 118.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;066 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 066 | 34840.066 | 118.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;076 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 076 | 34840.076 | 118.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;086 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 086 | 34840.086 | 118.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;096 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 096 | 34840.096 | 118.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;106 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 106 | 34840.106 | 118.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;116 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 116 | 34840.116 | 118.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;126 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 126 | 34840.126 | 118.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;136 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 136 | 34840.136 | 118.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;146 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 146 | 34840.146 | 118.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;156 | 94.9913 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 156 | 34840.156 | 118.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;166 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 166 | 34840.166 | 118.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;176 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 176 | 34840.176 | 118.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;186 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 186 | 34840.186 | 118.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;196 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 196 | 34840.196 | 118.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;206 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 206 | 34840.206 | 118.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;216 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 216 | 34840.216 | 118.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;226 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 226 | 34840.226 | 118.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;236 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 236 | 34840.236 | 118.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;246 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 246 | 34840.246 | 118.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;256 | 94.9913 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 256 | 34840.256 | 118.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;266 | 94.9913 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 266 | 34840.266 | 118.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;276 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 276 | 34840.276 | 118.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;286 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 286 | 34840.286 | 118.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;296 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 296 | 34840.296 | 118.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;306 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 306 | 34840.306 | 118.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;316 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 316 | 34840.316 | 118.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;326 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 326 | 34840.326 | 118.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;336 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 336 | 34840.336 | 118.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;346 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 346 | 34840.346 | 118.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;356 | 94.9893 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 356 | 34840.356 | 118.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;366 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 366 | 34840.366 | 118.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;376 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 376 | 34840.376 | 118.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;386 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 386 | 34840.386 | 118.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;396 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 396 | 34840.396 | 118.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;406 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 406 | 34840.406 | 118.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;416 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 416 | 34840.416 | 118.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;426 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 426 | 34840.426 | 118.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;436 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 436 | 34840.436 | 118.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;446 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 446 | 34840.446 | 118.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;456 | 94.9893 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 456 | 34840.456 | 118.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;466 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 466 | 34840.466 | 118.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;476 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 476 | 34840.476 | 118.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;486 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 486 | 34840.486 | 118.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;496 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 496 | 34840.496 | 118.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;506 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 506 | 34840.506 | 118.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;516 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 516 | 34840.516 | 118.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;526 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 526 | 34840.526 | 118.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;536 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 536 | 34840.536 | 119
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;546 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 546 | 34840.546 | 119.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;556 | 94.9893 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 556 | 34840.556 | 119.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;566 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 566 | 34840.566 | 119.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;576 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 576 | 34840.576 | 119.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;586 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 586 | 34840.586 | 119.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;596 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 596 | 34840.596 | 119.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;606 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 606 | 34840.606 | 119.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;616 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 616 | 34840.616 | 119.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;626 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 626 | 34840.626 | 119.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;636 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 636 | 34840.636 | 119.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;646 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 646 | 34840.646 | 119.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;656 | 94.9893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 656 | 34840.656 | 119.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;666 | 94.9893 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 666 | 34840.666 | 119.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;676 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 676 | 34840.676 | 119.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;686 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 686 | 34840.686 | 119.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;696 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 696 | 34840.696 | 119.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;706 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 706 | 34840.706 | 119.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;716 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 716 | 34840.716 | 119.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;726 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 726 | 34840.726 | 119.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;736 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 736 | 34840.736 | 119.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;746 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 746 | 34840.746 | 119.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;756 | 94.9883 | 295.1013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 756 | 34840.756 | 119.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;766 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 766 | 34840.766 | 119.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;776 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 776 | 34840.776 | 119.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;786 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 786 | 34840.786 | 119.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;796 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 796 | 34840.796 | 119.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;806 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 806 | 34840.806 | 119.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;816 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 816 | 34840.816 | 119.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;826 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 826 | 34840.826 | 119.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;836 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 836 | 34840.836 | 119.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;846 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 846 | 34840.846 | 119.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;856 | 94.9883 | 295.0903 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 856 | 34840.856 | 119.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;866 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 866 | 34840.866 | 119.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;876 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 876 | 34840.876 | 119.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;886 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 886 | 34840.886 | 119.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;896 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 896 | 34840.896 | 119.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;906 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 906 | 34840.906 | 119.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;916 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 916 | 34840.916 | 119.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;926 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 926 | 34840.926 | 119.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;936 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 936 | 34840.936 | 119.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;946 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 946 | 34840.946 | 119.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;956 | 94.9883 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 956 | 34840.956 | 119.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;966 | 94.9883 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 966 | 34840.966 | 119.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;976 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 976 | 34840.976 | 119.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;986 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 986 | 34840.986 | 119.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:40;996 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 40 | 996 | 34840.996 | 119.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;006 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 006 | 34841.006 | 119.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;016 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 016 | 34841.016 | 119.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;026 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 026 | 34841.026 | 119.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;036 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 036 | 34841.036 | 119.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;046 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 046 | 34841.046 | 119.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;056 | 94.9893 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 056 | 34841.056 | 119.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;066 | 94.9893 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 066 | 34841.066 | 119.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;076 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 076 | 34841.076 | 119.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;086 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 086 | 34841.086 | 119.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;096 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 096 | 34841.096 | 119.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;106 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 106 | 34841.106 | 119.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;116 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 116 | 34841.116 | 119.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;126 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 126 | 34841.126 | 119.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;136 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 136 | 34841.136 | 119.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;146 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 146 | 34841.146 | 119.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;156 | 94.9883 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 156 | 34841.156 | 119.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;166 | 94.9883 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 166 | 34841.166 | 119.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;176 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 176 | 34841.176 | 119.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;186 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 186 | 34841.186 | 119.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;196 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 196 | 34841.196 | 119.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;206 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 206 | 34841.206 | 119.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;216 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 216 | 34841.216 | 119.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;226 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 226 | 34841.226 | 119.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;236 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 236 | 34841.236 | 119.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;246 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 246 | 34841.246 | 119.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;256 | 94.9873 | 294.9391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 256 | 34841.256 | 119.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;266 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 266 | 34841.266 | 119.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;276 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 276 | 34841.276 | 119.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;286 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 286 | 34841.286 | 119.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;296 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 296 | 34841.296 | 119.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;306 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 306 | 34841.306 | 119.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;316 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 316 | 34841.316 | 119.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;326 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 326 | 34841.326 | 119.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;336 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 336 | 34841.336 | 119.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;346 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 346 | 34841.346 | 119.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;356 | 94.9873 | 294.9017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 356 | 34841.356 | 119.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;366 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 366 | 34841.366 | 119.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;376 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 376 | 34841.376 | 119.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;386 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 386 | 34841.386 | 119.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;396 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 396 | 34841.396 | 119.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;406 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 406 | 34841.406 | 119.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;416 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 416 | 34841.416 | 119.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;426 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 426 | 34841.426 | 119.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;436 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 436 | 34841.436 | 119.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;446 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 446 | 34841.446 | 119.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;456 | 94.9873 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 456 | 34841.456 | 119.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;466 | 94.9873 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 466 | 34841.466 | 119.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;476 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 476 | 34841.476 | 119.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;486 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 486 | 34841.486 | 119.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;496 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 496 | 34841.496 | 119.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;506 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 506 | 34841.506 | 119.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;516 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 516 | 34841.516 | 119.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;526 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 526 | 34841.526 | 119.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;536 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 536 | 34841.536 | 120
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;546 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 546 | 34841.546 | 120.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;556 | 94.9883 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 556 | 34841.556 | 120.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;566 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 566 | 34841.566 | 120.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;576 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 576 | 34841.576 | 120.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;586 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 586 | 34841.586 | 120.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;596 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 596 | 34841.596 | 120.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;606 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 606 | 34841.606 | 120.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;616 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 616 | 34841.616 | 120.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;626 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 626 | 34841.626 | 120.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;636 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 636 | 34841.636 | 120.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;646 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 646 | 34841.646 | 120.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;656 | 94.9883 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 656 | 34841.656 | 120.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;666 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 666 | 34841.666 | 120.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;676 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 676 | 34841.676 | 120.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;686 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 686 | 34841.686 | 120.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;696 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 696 | 34841.696 | 120.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;706 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 706 | 34841.706 | 120.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;716 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 716 | 34841.716 | 120.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;726 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 726 | 34841.726 | 120.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;736 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 736 | 34841.736 | 120.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;746 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 746 | 34841.746 | 120.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;756 | 94.9883 | 294.8141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 756 | 34841.756 | 120.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;766 | 94.9883 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 766 | 34841.766 | 120.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;776 | 94.9883 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 776 | 34841.776 | 120.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;786 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 786 | 34841.786 | 120.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;796 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 796 | 34841.796 | 120.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;806 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 806 | 34841.806 | 120.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;816 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 816 | 34841.816 | 120.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;826 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 826 | 34841.826 | 120.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;836 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 836 | 34841.836 | 120.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;846 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 846 | 34841.846 | 120.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;856 | 94.9873 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 856 | 34841.856 | 120.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;866 | 94.9873 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 866 | 34841.866 | 120.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;876 | 94.9873 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 876 | 34841.876 | 120.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;886 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 886 | 34841.886 | 120.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;896 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 896 | 34841.896 | 120.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;906 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 906 | 34841.906 | 120.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;916 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 916 | 34841.916 | 120.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;926 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 926 | 34841.926 | 120.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;936 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 936 | 34841.936 | 120.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;946 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 946 | 34841.946 | 120.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;956 | 94.9883 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 956 | 34841.956 | 120.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;966 | 94.9883 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 966 | 34841.966 | 120.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;976 | 94.9883 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 976 | 34841.976 | 120.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;986 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 986 | 34841.986 | 120.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:41;996 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 41 | 996 | 34841.996 | 120.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;006 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 006 | 34842.006 | 120.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;016 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 016 | 34842.016 | 120.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;026 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 026 | 34842.026 | 120.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;036 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 036 | 34842.036 | 120.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;046 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 046 | 34842.046 | 120.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;056 | 94.9873 | 294.7471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 056 | 34842.056 | 120.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;066 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 066 | 34842.066 | 120.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;076 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 076 | 34842.076 | 120.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;086 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 086 | 34842.086 | 120.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;096 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 096 | 34842.096 | 120.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;106 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 106 | 34842.106 | 120.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;116 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 116 | 34842.116 | 120.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;126 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 126 | 34842.126 | 120.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;136 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 136 | 34842.136 | 120.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;146 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 146 | 34842.146 | 120.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;156 | 94.9873 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 156 | 34842.156 | 120.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;166 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 166 | 34842.166 | 120.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;176 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 176 | 34842.176 | 120.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;186 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 186 | 34842.186 | 120.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;196 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 196 | 34842.196 | 120.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;206 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 206 | 34842.206 | 120.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;216 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 216 | 34842.216 | 120.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;226 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 226 | 34842.226 | 120.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;236 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 236 | 34842.236 | 120.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;246 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 246 | 34842.246 | 120.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;256 | 94.9873 | 294.7707 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 256 | 34842.256 | 120.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;266 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 266 | 34842.266 | 120.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;276 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 276 | 34842.276 | 120.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;286 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 286 | 34842.286 | 120.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;296 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 296 | 34842.296 | 120.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;306 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 306 | 34842.306 | 120.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;316 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 316 | 34842.316 | 120.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;326 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 326 | 34842.326 | 120.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;336 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 336 | 34842.336 | 120.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;346 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 346 | 34842.346 | 120.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;356 | 94.9873 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 356 | 34842.356 | 120.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;366 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 366 | 34842.366 | 120.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;376 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 376 | 34842.376 | 120.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;386 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 386 | 34842.386 | 120.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;396 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 396 | 34842.396 | 120.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;406 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 406 | 34842.406 | 120.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;416 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 416 | 34842.416 | 120.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;426 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 426 | 34842.426 | 120.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;436 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 436 | 34842.436 | 120.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;446 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 446 | 34842.446 | 120.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;456 | 94.9873 | 294.7911 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 456 | 34842.456 | 120.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;466 | 94.9873 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 466 | 34842.466 | 120.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;476 | 94.9873 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 476 | 34842.476 | 120.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;486 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 486 | 34842.486 | 120.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;496 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 496 | 34842.496 | 120.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;506 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 506 | 34842.506 | 120.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;516 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 516 | 34842.516 | 120.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;526 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 526 | 34842.526 | 120.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;536 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 536 | 34842.536 | 121
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;546 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 546 | 34842.546 | 121.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;556 | 94.9853 | 294.8081 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 556 | 34842.556 | 121.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;566 | 94.9853 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 566 | 34842.566 | 121.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;576 | 94.9853 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 576 | 34842.576 | 121.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;586 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 586 | 34842.586 | 121.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;596 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 596 | 34842.596 | 121.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;606 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 606 | 34842.606 | 121.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;616 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 616 | 34842.616 | 121.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;626 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 626 | 34842.626 | 121.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;636 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 636 | 34842.636 | 121.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;646 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 646 | 34842.646 | 121.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;656 | 94.9873 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 656 | 34842.656 | 121.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;666 | 94.9873 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 666 | 34842.666 | 121.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;676 | 94.9873 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 676 | 34842.676 | 121.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;686 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 686 | 34842.686 | 121.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;696 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 696 | 34842.696 | 121.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;706 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 706 | 34842.706 | 121.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;716 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 716 | 34842.716 | 121.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;726 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 726 | 34842.726 | 121.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;736 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 736 | 34842.736 | 121.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;746 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 746 | 34842.746 | 121.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;756 | 94.9853 | 294.8069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 756 | 34842.756 | 121.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;766 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 766 | 34842.766 | 121.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;776 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 776 | 34842.776 | 121.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;786 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 786 | 34842.786 | 121.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;796 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 796 | 34842.796 | 121.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;806 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 806 | 34842.806 | 121.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;816 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 816 | 34842.816 | 121.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;826 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 826 | 34842.826 | 121.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;836 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 836 | 34842.836 | 121.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;846 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 846 | 34842.846 | 121.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;856 | 94.9853 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 856 | 34842.856 | 121.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;866 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 866 | 34842.866 | 121.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;876 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 876 | 34842.876 | 121.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;886 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 886 | 34842.886 | 121.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;896 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 896 | 34842.896 | 121.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;906 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 906 | 34842.906 | 121.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;916 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 916 | 34842.916 | 121.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;926 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 926 | 34842.926 | 121.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;936 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 936 | 34842.936 | 121.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;946 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 946 | 34842.946 | 121.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;956 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 956 | 34842.956 | 121.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;966 | 94.9853 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 966 | 34842.966 | 121.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;976 | 94.9853 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 976 | 34842.976 | 121.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;986 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 986 | 34842.986 | 121.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:42;996 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 42 | 996 | 34842.996 | 121.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;006 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 006 | 34843.006 | 121.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;016 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 016 | 34843.016 | 121.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;026 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 026 | 34843.026 | 121.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;036 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 036 | 34843.036 | 121.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;046 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 046 | 34843.046 | 121.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;056 | 94.9843 | 294.8744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 056 | 34843.056 | 121.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;066 | 94.9843 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 066 | 34843.066 | 121.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;076 | 94.9843 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 076 | 34843.076 | 121.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;086 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 086 | 34843.086 | 121.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;096 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 096 | 34843.096 | 121.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;106 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 106 | 34843.106 | 121.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;116 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 116 | 34843.116 | 121.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;126 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 126 | 34843.126 | 121.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;136 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 136 | 34843.136 | 121.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;146 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 146 | 34843.146 | 121.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;156 | 94.9833 | 294.8672 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 156 | 34843.156 | 121.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;166 | 94.9833 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 166 | 34843.166 | 121.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;176 | 94.9833 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 176 | 34843.176 | 121.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;186 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 186 | 34843.186 | 121.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;196 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 196 | 34843.196 | 121.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;206 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 206 | 34843.206 | 121.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;216 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 216 | 34843.216 | 121.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;226 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 226 | 34843.226 | 121.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;236 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 236 | 34843.236 | 121.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;246 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 246 | 34843.246 | 121.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;256 | 94.9853 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 256 | 34843.256 | 121.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;266 | 94.9853 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 266 | 34843.266 | 121.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;276 | 94.9853 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 276 | 34843.276 | 121.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;286 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 286 | 34843.286 | 121.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;296 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 296 | 34843.296 | 121.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;306 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 306 | 34843.306 | 121.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;316 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 316 | 34843.316 | 121.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;326 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 326 | 34843.326 | 121.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;336 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 336 | 34843.336 | 121.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;346 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 346 | 34843.346 | 121.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;356 | 94.9843 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 356 | 34843.356 | 121.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;366 | 94.9843 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 366 | 34843.366 | 121.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;376 | 94.9843 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 376 | 34843.376 | 121.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;386 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 386 | 34843.386 | 121.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;396 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 396 | 34843.396 | 121.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;406 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 406 | 34843.406 | 121.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;416 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 416 | 34843.416 | 121.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;426 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 426 | 34843.426 | 121.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;436 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 436 | 34843.436 | 121.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;446 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 446 | 34843.446 | 121.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;456 | 94.9833 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 456 | 34843.456 | 121.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;466 | 94.9833 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 466 | 34843.466 | 121.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;476 | 94.9833 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 476 | 34843.476 | 121.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;486 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 486 | 34843.486 | 121.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;496 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 496 | 34843.496 | 121.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;506 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 506 | 34843.506 | 121.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;516 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 516 | 34843.516 | 121.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;526 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 526 | 34843.526 | 121.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;536 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 536 | 34843.536 | 122
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;546 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 546 | 34843.546 | 122.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;556 | 94.9853 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 556 | 34843.556 | 122.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;566 | 94.9853 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 566 | 34843.566 | 122.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;576 | 94.9853 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 576 | 34843.576 | 122.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;586 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 586 | 34843.586 | 122.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;596 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 596 | 34843.596 | 122.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;606 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 606 | 34843.606 | 122.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;616 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 616 | 34843.616 | 122.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;626 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 626 | 34843.626 | 122.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;636 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 636 | 34843.636 | 122.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;646 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 646 | 34843.646 | 122.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;656 | 94.9843 | 294.7546 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 656 | 34843.656 | 122.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;666 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 666 | 34843.666 | 122.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;676 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 676 | 34843.676 | 122.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;686 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 686 | 34843.686 | 122.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;696 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 696 | 34843.696 | 122.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;706 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 706 | 34843.706 | 122.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;716 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 716 | 34843.716 | 122.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;726 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 726 | 34843.726 | 122.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;736 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 736 | 34843.736 | 122.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;746 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 746 | 34843.746 | 122.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;756 | 94.9843 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 756 | 34843.756 | 122.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;766 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 766 | 34843.766 | 122.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;776 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 776 | 34843.776 | 122.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;786 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 786 | 34843.786 | 122.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;796 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 796 | 34843.796 | 122.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;806 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 806 | 34843.806 | 122.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;816 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 816 | 34843.816 | 122.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;826 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 826 | 34843.826 | 122.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;836 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 836 | 34843.836 | 122.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;846 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 846 | 34843.846 | 122.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;856 | 94.9843 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 856 | 34843.856 | 122.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;866 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 866 | 34843.866 | 122.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;876 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 876 | 34843.876 | 122.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;886 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 886 | 34843.886 | 122.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;896 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 896 | 34843.896 | 122.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;906 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 906 | 34843.906 | 122.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;916 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 916 | 34843.916 | 122.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;926 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 926 | 34843.926 | 122.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;936 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 936 | 34843.936 | 122.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;946 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 946 | 34843.946 | 122.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;956 | 94.9843 | 294.7013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 956 | 34843.956 | 122.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;966 | 94.9843 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 966 | 34843.966 | 122.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;976 | 94.9843 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 976 | 34843.976 | 122.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;986 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 986 | 34843.986 | 122.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:43;996 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 43 | 996 | 34843.996 | 122.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;006 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 006 | 34844.006 | 122.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;016 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 016 | 34844.016 | 122.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;026 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 026 | 34844.026 | 122.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;036 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 036 | 34844.036 | 122.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;046 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 046 | 34844.046 | 122.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;056 | 94.9853 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 056 | 34844.056 | 122.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;066 | 94.9853 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 066 | 34844.066 | 122.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;076 | 94.9853 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 076 | 34844.076 | 122.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;086 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 086 | 34844.086 | 122.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;096 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 096 | 34844.096 | 122.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;106 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 106 | 34844.106 | 122.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;116 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 116 | 34844.116 | 122.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;126 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 126 | 34844.126 | 122.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;136 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 136 | 34844.136 | 122.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;146 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 146 | 34844.146 | 122.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;156 | 94.9833 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 156 | 34844.156 | 122.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;166 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 166 | 34844.166 | 122.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;176 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 176 | 34844.176 | 122.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;186 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 186 | 34844.186 | 122.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;196 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 196 | 34844.196 | 122.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;206 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 206 | 34844.206 | 122.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;216 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 216 | 34844.216 | 122.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;226 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 226 | 34844.226 | 122.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;236 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 236 | 34844.236 | 122.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;246 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 246 | 34844.246 | 122.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;256 | 94.9833 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 256 | 34844.256 | 122.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;266 | 94.9833 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 266 | 34844.266 | 122.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;276 | 94.9833 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 276 | 34844.276 | 122.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;286 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 286 | 34844.286 | 122.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;296 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 296 | 34844.296 | 122.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;306 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 306 | 34844.306 | 122.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;316 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 316 | 34844.316 | 122.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;326 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 326 | 34844.326 | 122.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;336 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 336 | 34844.336 | 122.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;346 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 346 | 34844.346 | 122.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;356 | 94.9843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 356 | 34844.356 | 122.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;366 | 94.9843 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 366 | 34844.366 | 122.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;376 | 94.9843 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 376 | 34844.376 | 122.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;386 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 386 | 34844.386 | 122.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;396 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 396 | 34844.396 | 122.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;406 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 406 | 34844.406 | 122.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;416 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 416 | 34844.416 | 122.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;426 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 426 | 34844.426 | 122.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;436 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 436 | 34844.436 | 122.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;446 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 446 | 34844.446 | 122.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;456 | 94.9833 | 294.6773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 456 | 34844.456 | 122.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;466 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 466 | 34844.466 | 122.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;476 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 476 | 34844.476 | 122.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;486 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 486 | 34844.486 | 122.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;496 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 496 | 34844.496 | 122.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;506 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 506 | 34844.506 | 122.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;516 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 516 | 34844.516 | 122.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;526 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 526 | 34844.526 | 122.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;536 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 536 | 34844.536 | 123
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;546 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 546 | 34844.546 | 123.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;556 | 94.9833 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 556 | 34844.556 | 123.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;566 | 94.9833 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 566 | 34844.566 | 123.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;576 | 94.9833 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 576 | 34844.576 | 123.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;586 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 586 | 34844.586 | 123.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;596 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 596 | 34844.596 | 123.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;606 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 606 | 34844.606 | 123.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;616 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 616 | 34844.616 | 123.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;626 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 626 | 34844.626 | 123.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;636 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 636 | 34844.636 | 123.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;646 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 646 | 34844.646 | 123.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;656 | 94.9843 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 656 | 34844.656 | 123.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;666 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 666 | 34844.666 | 123.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;676 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 676 | 34844.676 | 123.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;686 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 686 | 34844.686 | 123.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;696 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 696 | 34844.696 | 123.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;706 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 706 | 34844.706 | 123.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;716 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 716 | 34844.716 | 123.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;726 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 726 | 34844.726 | 123.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;736 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 736 | 34844.736 | 123.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;746 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 746 | 34844.746 | 123.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;756 | 94.9833 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 756 | 34844.756 | 123.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;766 | 94.9833 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 766 | 34844.766 | 123.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;776 | 94.9833 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 776 | 34844.776 | 123.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;786 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 786 | 34844.786 | 123.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;796 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 796 | 34844.796 | 123.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;806 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 806 | 34844.806 | 123.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;816 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 816 | 34844.816 | 123.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;826 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 826 | 34844.826 | 123.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;836 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 836 | 34844.836 | 123.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;846 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 846 | 34844.846 | 123.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;856 | 94.9823 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 856 | 34844.856 | 123.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;866 | 94.9823 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 866 | 34844.866 | 123.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;876 | 94.9823 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 876 | 34844.876 | 123.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;886 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 886 | 34844.886 | 123.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;896 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 896 | 34844.896 | 123.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;906 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 906 | 34844.906 | 123.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;916 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 916 | 34844.916 | 123.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;926 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 926 | 34844.926 | 123.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;936 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 936 | 34844.936 | 123.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;946 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 946 | 34844.946 | 123.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;956 | 94.9813 | 294.7171 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 956 | 34844.956 | 123.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;966 | 94.9813 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 966 | 34844.966 | 123.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;976 | 94.9813 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 976 | 34844.976 | 123.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;986 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 986 | 34844.986 | 123.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:44;996 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 44 | 996 | 34844.996 | 123.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;006 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 006 | 34845.006 | 123.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;016 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 016 | 34845.016 | 123.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;026 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 026 | 34845.026 | 123.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;036 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 036 | 34845.036 | 123.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;046 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 046 | 34845.046 | 123.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;056 | 94.9823 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 056 | 34845.056 | 123.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;066 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 066 | 34845.066 | 123.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;076 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 076 | 34845.076 | 123.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;086 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 086 | 34845.086 | 123.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;096 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 096 | 34845.096 | 123.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;106 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 106 | 34845.106 | 123.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;116 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 116 | 34845.116 | 123.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;126 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 126 | 34845.126 | 123.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;136 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 136 | 34845.136 | 123.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;146 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 146 | 34845.146 | 123.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;156 | 94.9823 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 156 | 34845.156 | 123.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;166 | 94.9823 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 166 | 34845.166 | 123.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;176 | 94.9823 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 176 | 34845.176 | 123.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;186 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 186 | 34845.186 | 123.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;196 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 196 | 34845.196 | 123.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;206 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 206 | 34845.206 | 123.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;216 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 216 | 34845.216 | 123.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;226 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 226 | 34845.226 | 123.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;236 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 236 | 34845.236 | 123.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;246 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 246 | 34845.246 | 123.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;256 | 94.9833 | 294.7441 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 256 | 34845.256 | 123.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;266 | 94.9833 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 266 | 34845.266 | 123.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;276 | 94.9833 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 276 | 34845.276 | 123.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;286 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 286 | 34845.286 | 123.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;296 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 296 | 34845.296 | 123.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;306 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 306 | 34845.306 | 123.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;316 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 316 | 34845.316 | 123.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;326 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 326 | 34845.326 | 123.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;336 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 336 | 34845.336 | 123.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;346 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 346 | 34845.346 | 123.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;356 | 94.9823 | 294.7544 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 356 | 34845.356 | 123.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;366 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 366 | 34845.366 | 123.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;376 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 376 | 34845.376 | 123.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;386 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 386 | 34845.386 | 123.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;396 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 396 | 34845.396 | 123.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;406 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 406 | 34845.406 | 123.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;416 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 416 | 34845.416 | 123.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;426 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 426 | 34845.426 | 123.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;436 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 436 | 34845.436 | 123.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;446 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 446 | 34845.446 | 123.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;456 | 94.9823 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 456 | 34845.456 | 123.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;466 | 94.9823 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 466 | 34845.466 | 123.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;476 | 94.9823 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 476 | 34845.476 | 123.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;486 | 94.9823 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 486 | 34845.486 | 123.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;496 | 94.9823 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 496 | 34845.496 | 123.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;506 | 94.9823 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 506 | 34845.506 | 123.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;516 | 94.9813 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 516 | 34845.516 | 123.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;526 | 94.9813 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 526 | 34845.526 | 123.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;536 | 94.9813 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 536 | 34845.536 | 124
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;546 | 94.9813 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 546 | 34845.546 | 124.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;556 | 94.9813 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 556 | 34845.556 | 124.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;566 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 566 | 34845.566 | 124.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;576 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 576 | 34845.576 | 124.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;586 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 586 | 34845.586 | 124.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;596 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 596 | 34845.596 | 124.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;606 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 606 | 34845.606 | 124.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;616 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 616 | 34845.616 | 124.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;626 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 626 | 34845.626 | 124.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;636 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 636 | 34845.636 | 124.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;646 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 646 | 34845.646 | 124.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;656 | 94.9813 | 294.7224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 656 | 34845.656 | 124.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;666 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 666 | 34845.666 | 124.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;676 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 676 | 34845.676 | 124.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;686 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 686 | 34845.686 | 124.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;696 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 696 | 34845.696 | 124.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;706 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 706 | 34845.706 | 124.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;716 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 716 | 34845.716 | 124.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;726 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 726 | 34845.726 | 124.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;736 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 736 | 34845.736 | 124.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;746 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 746 | 34845.746 | 124.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;756 | 94.9813 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 756 | 34845.756 | 124.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;766 | 94.9813 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 766 | 34845.766 | 124.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;776 | 94.9813 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 776 | 34845.776 | 124.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;786 | 94.9813 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 786 | 34845.786 | 124.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;796 | 94.9813 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 796 | 34845.796 | 124.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;806 | 94.9813 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 806 | 34845.806 | 124.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;816 | 94.9803 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 816 | 34845.816 | 124.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;826 | 94.9803 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 826 | 34845.826 | 124.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;836 | 94.9803 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 836 | 34845.836 | 124.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;846 | 94.9803 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 846 | 34845.846 | 124.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;856 | 94.9803 | 294.7047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 856 | 34845.856 | 124.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;866 | 94.9803 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 866 | 34845.866 | 124.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;876 | 94.9803 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 876 | 34845.876 | 124.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;886 | 94.9803 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 886 | 34845.886 | 124.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;896 | 94.9803 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 896 | 34845.896 | 124.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;906 | 94.9803 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 906 | 34845.906 | 124.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;916 | 94.9813 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 916 | 34845.916 | 124.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;926 | 94.9813 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 926 | 34845.926 | 124.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;936 | 94.9813 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 936 | 34845.936 | 124.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;946 | 94.9813 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 946 | 34845.946 | 124.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;956 | 94.9813 | 294.6869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 956 | 34845.956 | 124.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;966 | 94.9813 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 966 | 34845.966 | 124.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;976 | 94.9813 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 976 | 34845.976 | 124.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;986 | 94.9813 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 986 | 34845.986 | 124.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:45;996 | 94.9813 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 45 | 996 | 34845.996 | 124.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;006 | 94.9813 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 006 | 34846.006 | 124.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;016 | 94.9793 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 016 | 34846.016 | 124.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;026 | 94.9793 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 026 | 34846.026 | 124.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;036 | 94.9793 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 036 | 34846.036 | 124.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;046 | 94.9793 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 046 | 34846.046 | 124.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;056 | 94.9793 | 294.6836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 056 | 34846.056 | 124.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;066 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 066 | 34846.066 | 124.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;076 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 076 | 34846.076 | 124.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;086 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 086 | 34846.086 | 124.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;096 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 096 | 34846.096 | 124.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;106 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 106 | 34846.106 | 124.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;116 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 116 | 34846.116 | 124.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;126 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 126 | 34846.126 | 124.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;136 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 136 | 34846.136 | 124.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;146 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 146 | 34846.146 | 124.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;156 | 94.9793 | 294.6775 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 156 | 34846.156 | 124.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;166 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 166 | 34846.166 | 124.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;176 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 176 | 34846.176 | 124.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;186 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 186 | 34846.186 | 124.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;196 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 196 | 34846.196 | 124.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;206 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 206 | 34846.206 | 124.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;216 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 216 | 34846.216 | 124.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;226 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 226 | 34846.226 | 124.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;236 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 236 | 34846.236 | 124.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;246 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 246 | 34846.246 | 124.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;256 | 94.9793 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 256 | 34846.256 | 124.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;266 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 266 | 34846.266 | 124.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;276 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 276 | 34846.276 | 124.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;286 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 286 | 34846.286 | 124.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;296 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 296 | 34846.296 | 124.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;306 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 306 | 34846.306 | 124.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;316 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 316 | 34846.316 | 124.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;326 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 326 | 34846.326 | 124.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;336 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 336 | 34846.336 | 124.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;346 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 346 | 34846.346 | 124.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;356 | 94.9793 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 356 | 34846.356 | 124.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;366 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 366 | 34846.366 | 124.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;376 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 376 | 34846.376 | 124.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;386 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 386 | 34846.386 | 124.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;396 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 396 | 34846.396 | 124.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;406 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 406 | 34846.406 | 124.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;416 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 416 | 34846.416 | 124.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;426 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 426 | 34846.426 | 124.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;436 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 436 | 34846.436 | 124.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;446 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 446 | 34846.446 | 124.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;456 | 94.9793 | 294.6614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 456 | 34846.456 | 124.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;466 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 466 | 34846.466 | 124.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;476 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 476 | 34846.476 | 124.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;486 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 486 | 34846.486 | 124.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;496 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 496 | 34846.496 | 124.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;506 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 506 | 34846.506 | 124.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;516 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 516 | 34846.516 | 124.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;526 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 526 | 34846.526 | 124.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;536 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 536 | 34846.536 | 125
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;546 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 546 | 34846.546 | 125.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;556 | 94.9793 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 556 | 34846.556 | 125.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;566 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 566 | 34846.566 | 125.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;576 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 576 | 34846.576 | 125.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;586 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 586 | 34846.586 | 125.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;596 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 596 | 34846.596 | 125.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;606 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 606 | 34846.606 | 125.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;616 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 616 | 34846.616 | 125.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;626 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 626 | 34846.626 | 125.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;636 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 636 | 34846.636 | 125.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;646 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 646 | 34846.646 | 125.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;656 | 94.9793 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 656 | 34846.656 | 125.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;666 | 94.9793 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 666 | 34846.666 | 125.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;676 | 94.9793 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 676 | 34846.676 | 125.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;686 | 94.9793 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 686 | 34846.686 | 125.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;696 | 94.9793 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 696 | 34846.696 | 125.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;706 | 94.9793 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 706 | 34846.706 | 125.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;716 | 94.9793 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 716 | 34846.716 | 125.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;726 | 94.9793 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 726 | 34846.726 | 125.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;736 | 94.9783 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 736 | 34846.736 | 125.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;746 | 94.9783 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 746 | 34846.746 | 125.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;756 | 94.9783 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 756 | 34846.756 | 125.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;766 | 94.9783 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 766 | 34846.766 | 125.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;776 | 94.9783 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 776 | 34846.776 | 125.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;786 | 94.9783 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 786 | 34846.786 | 125.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;796 | 94.9783 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 796 | 34846.796 | 125.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;806 | 94.9783 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 806 | 34846.806 | 125.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;816 | 94.9783 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 816 | 34846.816 | 125.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;826 | 94.9783 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 826 | 34846.826 | 125.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;836 | 94.9793 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 836 | 34846.836 | 125.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;846 | 94.9793 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 846 | 34846.846 | 125.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;856 | 94.9793 | 294.595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 856 | 34846.856 | 125.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;866 | 94.9793 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 866 | 34846.866 | 125.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;876 | 94.9793 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 876 | 34846.876 | 125.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;886 | 94.9793 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 886 | 34846.886 | 125.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;896 | 94.9793 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 896 | 34846.896 | 125.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;906 | 94.9793 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 906 | 34846.906 | 125.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;916 | 94.9793 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 916 | 34846.916 | 125.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;926 | 94.9793 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 926 | 34846.926 | 125.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;936 | 94.9783 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 936 | 34846.936 | 125.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;946 | 94.9783 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 946 | 34846.946 | 125.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;956 | 94.9783 | 294.5786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 956 | 34846.956 | 125.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;966 | 94.9783 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 966 | 34846.966 | 125.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;976 | 94.9783 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 976 | 34846.976 | 125.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;986 | 94.9783 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 986 | 34846.986 | 125.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:46;996 | 94.9783 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 46 | 996 | 34846.996 | 125.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;006 | 94.9783 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 006 | 34847.006 | 125.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;016 | 94.9783 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 016 | 34847.016 | 125.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;026 | 94.9783 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 026 | 34847.026 | 125.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;036 | 94.9793 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 036 | 34847.036 | 125.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;046 | 94.9793 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 046 | 34847.046 | 125.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;056 | 94.9793 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 056 | 34847.056 | 125.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;066 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 066 | 34847.066 | 125.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;076 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 076 | 34847.076 | 125.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;086 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 086 | 34847.086 | 125.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;096 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 096 | 34847.096 | 125.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;106 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 106 | 34847.106 | 125.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;116 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 116 | 34847.116 | 125.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;126 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 126 | 34847.126 | 125.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;136 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 136 | 34847.136 | 125.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;146 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 146 | 34847.146 | 125.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;156 | 94.9793 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 156 | 34847.156 | 125.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;166 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 166 | 34847.166 | 125.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;176 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 176 | 34847.176 | 125.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;186 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 186 | 34847.186 | 125.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;196 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 196 | 34847.196 | 125.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;206 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 206 | 34847.206 | 125.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;216 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 216 | 34847.216 | 125.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;226 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 226 | 34847.226 | 125.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;236 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 236 | 34847.236 | 125.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;246 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 246 | 34847.246 | 125.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;256 | 94.9793 | 294.5536 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 256 | 34847.256 | 125.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;266 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 266 | 34847.266 | 125.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;276 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 276 | 34847.276 | 125.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;286 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 286 | 34847.286 | 125.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;296 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 296 | 34847.296 | 125.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;306 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 306 | 34847.306 | 125.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;316 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 316 | 34847.316 | 125.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;326 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 326 | 34847.326 | 125.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;336 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 336 | 34847.336 | 125.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;346 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 346 | 34847.346 | 125.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;356 | 94.9793 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 356 | 34847.356 | 125.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;366 | 94.9793 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 366 | 34847.366 | 125.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;376 | 94.9793 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 376 | 34847.376 | 125.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;386 | 94.9793 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 386 | 34847.386 | 125.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;396 | 94.9793 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 396 | 34847.396 | 125.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;406 | 94.9793 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 406 | 34847.406 | 125.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;416 | 94.9793 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 416 | 34847.416 | 125.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;426 | 94.9793 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 426 | 34847.426 | 125.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;436 | 94.9803 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 436 | 34847.436 | 125.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;446 | 94.9803 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 446 | 34847.446 | 125.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;456 | 94.9803 | 294.5685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 456 | 34847.456 | 125.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;466 | 94.9803 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 466 | 34847.466 | 125.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;476 | 94.9803 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 476 | 34847.476 | 125.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;486 | 94.9803 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 486 | 34847.486 | 125.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;496 | 94.9803 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 496 | 34847.496 | 125.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;506 | 94.9803 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 506 | 34847.506 | 125.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;516 | 94.9803 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 516 | 34847.516 | 125.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;526 | 94.9803 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 526 | 34847.526 | 125.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;536 | 94.9793 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 536 | 34847.536 | 126
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;546 | 94.9793 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 546 | 34847.546 | 126.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;556 | 94.9793 | 294.5709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 556 | 34847.556 | 126.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;566 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 566 | 34847.566 | 126.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;576 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 576 | 34847.576 | 126.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;586 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 586 | 34847.586 | 126.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;596 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 596 | 34847.596 | 126.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;606 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 606 | 34847.606 | 126.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;616 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 616 | 34847.616 | 126.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;626 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 626 | 34847.626 | 126.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;636 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 636 | 34847.636 | 126.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;646 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 646 | 34847.646 | 126.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;656 | 94.9793 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 656 | 34847.656 | 126.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;666 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 666 | 34847.666 | 126.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;676 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 676 | 34847.676 | 126.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;686 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 686 | 34847.686 | 126.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;696 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 696 | 34847.696 | 126.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;706 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 706 | 34847.706 | 126.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;716 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 716 | 34847.716 | 126.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;726 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 726 | 34847.726 | 126.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;736 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 736 | 34847.736 | 126.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;746 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 746 | 34847.746 | 126.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;756 | 94.9793 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 756 | 34847.756 | 126.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;766 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 766 | 34847.766 | 126.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;776 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 776 | 34847.776 | 126.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;786 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 786 | 34847.786 | 126.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;796 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 796 | 34847.796 | 126.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;806 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 806 | 34847.806 | 126.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;816 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 816 | 34847.816 | 126.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;826 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 826 | 34847.826 | 126.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;836 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 836 | 34847.836 | 126.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;846 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 846 | 34847.846 | 126.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;856 | 94.9793 | 294.5418 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 856 | 34847.856 | 126.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;866 | 94.9793 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 866 | 34847.866 | 126.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;876 | 94.9793 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 876 | 34847.876 | 126.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;886 | 94.9793 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 886 | 34847.886 | 126.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;896 | 94.9793 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 896 | 34847.896 | 126.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;906 | 94.9793 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 906 | 34847.906 | 126.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;916 | 94.9793 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 916 | 34847.916 | 126.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;926 | 94.9793 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 926 | 34847.926 | 126.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;936 | 94.9783 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 936 | 34847.936 | 126.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;946 | 94.9783 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 946 | 34847.946 | 126.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;956 | 94.9783 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 956 | 34847.956 | 126.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;966 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 966 | 34847.966 | 126.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;976 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 976 | 34847.976 | 126.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;986 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 986 | 34847.986 | 126.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:47;996 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 47 | 996 | 34847.996 | 126.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;006 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 006 | 34848.006 | 126.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;016 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 016 | 34848.016 | 126.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;026 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 026 | 34848.026 | 126.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;036 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 036 | 34848.036 | 126.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;046 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 046 | 34848.046 | 126.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;056 | 94.9783 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 056 | 34848.056 | 126.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;066 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 066 | 34848.066 | 126.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;076 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 076 | 34848.076 | 126.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;086 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 086 | 34848.086 | 126.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;096 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 096 | 34848.096 | 126.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;106 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 106 | 34848.106 | 126.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;116 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 116 | 34848.116 | 126.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;126 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 126 | 34848.126 | 126.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;136 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 136 | 34848.136 | 126.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;146 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 146 | 34848.146 | 126.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;156 | 94.9783 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 156 | 34848.156 | 126.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;166 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 166 | 34848.166 | 126.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;176 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 176 | 34848.176 | 126.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;186 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 186 | 34848.186 | 126.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;196 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 196 | 34848.196 | 126.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;206 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 206 | 34848.206 | 126.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;216 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 216 | 34848.216 | 126.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;226 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 226 | 34848.226 | 126.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;236 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 236 | 34848.236 | 126.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;246 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 246 | 34848.246 | 126.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;256 | 94.9783 | 294.5548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 256 | 34848.256 | 126.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;266 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 266 | 34848.266 | 126.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;276 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 276 | 34848.276 | 126.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;286 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 286 | 34848.286 | 126.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;296 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 296 | 34848.296 | 126.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;306 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 306 | 34848.306 | 126.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;316 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 316 | 34848.316 | 126.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;326 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 326 | 34848.326 | 126.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;336 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 336 | 34848.336 | 126.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;346 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 346 | 34848.346 | 126.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;356 | 94.9783 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 356 | 34848.356 | 126.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;366 | 94.9783 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 366 | 34848.366 | 126.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;376 | 94.9783 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 376 | 34848.376 | 126.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;386 | 94.9783 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 386 | 34848.386 | 126.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;396 | 94.9783 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 396 | 34848.396 | 126.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;406 | 94.9783 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 406 | 34848.406 | 126.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;416 | 94.9783 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 416 | 34848.416 | 126.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;426 | 94.9783 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 426 | 34848.426 | 126.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;436 | 94.9773 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 436 | 34848.436 | 126.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;446 | 94.9773 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 446 | 34848.446 | 126.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;456 | 94.9773 | 294.506 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 456 | 34848.456 | 126.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;466 | 94.9773 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 466 | 34848.466 | 126.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;476 | 94.9773 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 476 | 34848.476 | 126.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;486 | 94.9773 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 486 | 34848.486 | 126.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;496 | 94.9773 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 496 | 34848.496 | 126.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;506 | 94.9773 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 506 | 34848.506 | 126.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;516 | 94.9773 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 516 | 34848.516 | 126.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;526 | 94.9773 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 526 | 34848.526 | 126.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;536 | 94.9763 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 536 | 34848.536 | 127
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;546 | 94.9763 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 546 | 34848.546 | 127.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;556 | 94.9763 | 294.4825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 556 | 34848.556 | 127.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;566 | 94.9763 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 566 | 34848.566 | 127.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;576 | 94.9763 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 576 | 34848.576 | 127.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;586 | 94.9763 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 586 | 34848.586 | 127.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;596 | 94.9763 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 596 | 34848.596 | 127.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;606 | 94.9763 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 606 | 34848.606 | 127.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;616 | 94.9763 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 616 | 34848.616 | 127.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;626 | 94.9763 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 626 | 34848.626 | 127.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;636 | 94.9783 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 636 | 34848.636 | 127.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;646 | 94.9783 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 646 | 34848.646 | 127.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;656 | 94.9783 | 294.4667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 656 | 34848.656 | 127.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;666 | 94.9783 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 666 | 34848.666 | 127.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;676 | 94.9783 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 676 | 34848.676 | 127.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;686 | 94.9783 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 686 | 34848.686 | 127.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;696 | 94.9783 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 696 | 34848.696 | 127.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;706 | 94.9783 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 706 | 34848.706 | 127.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;716 | 94.9783 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 716 | 34848.716 | 127.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;726 | 94.9783 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 726 | 34848.726 | 127.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;736 | 94.9773 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 736 | 34848.736 | 127.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;746 | 94.9773 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 746 | 34848.746 | 127.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;756 | 94.9773 | 294.4573 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 756 | 34848.756 | 127.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;766 | 94.9773 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 766 | 34848.766 | 127.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;776 | 94.9773 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 776 | 34848.776 | 127.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;786 | 94.9773 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 786 | 34848.786 | 127.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;796 | 94.9773 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 796 | 34848.796 | 127.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;806 | 94.9773 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 806 | 34848.806 | 127.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;816 | 94.9773 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 816 | 34848.816 | 127.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;826 | 94.9773 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 826 | 34848.826 | 127.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;836 | 94.9793 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 836 | 34848.836 | 127.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;846 | 94.9793 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 846 | 34848.846 | 127.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;856 | 94.9793 | 294.4469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 856 | 34848.856 | 127.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;866 | 94.9793 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 866 | 34848.866 | 127.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;876 | 94.9793 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 876 | 34848.876 | 127.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;886 | 94.9793 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 886 | 34848.886 | 127.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;896 | 94.9793 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 896 | 34848.896 | 127.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;906 | 94.9793 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 906 | 34848.906 | 127.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;916 | 94.9793 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 916 | 34848.916 | 127.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;926 | 94.9793 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 926 | 34848.926 | 127.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;936 | 94.9783 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 936 | 34848.936 | 127.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;946 | 94.9783 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 946 | 34848.946 | 127.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;956 | 94.9783 | 294.4224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 956 | 34848.956 | 127.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;966 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 966 | 34848.966 | 127.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;976 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 976 | 34848.976 | 127.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;986 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 986 | 34848.986 | 127.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:48;996 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 48 | 996 | 34848.996 | 127.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;006 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 006 | 34849.006 | 127.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;016 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 016 | 34849.016 | 127.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;026 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 026 | 34849.026 | 127.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;036 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 036 | 34849.036 | 127.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;046 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 046 | 34849.046 | 127.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;056 | 94.9783 | 294.3937 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 056 | 34849.056 | 127.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;066 | 94.9783 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 066 | 34849.066 | 127.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;076 | 94.9783 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 076 | 34849.076 | 127.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;086 | 94.9783 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 086 | 34849.086 | 127.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;096 | 94.9783 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 096 | 34849.096 | 127.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;106 | 94.9783 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 106 | 34849.106 | 127.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;116 | 94.9783 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 116 | 34849.116 | 127.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;126 | 94.9783 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 126 | 34849.126 | 127.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;136 | 94.9773 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 136 | 34849.136 | 127.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;146 | 94.9773 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 146 | 34849.146 | 127.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;156 | 94.9773 | 294.3761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 156 | 34849.156 | 127.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;166 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 166 | 34849.166 | 127.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;176 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 176 | 34849.176 | 127.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;186 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 186 | 34849.186 | 127.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;196 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 196 | 34849.196 | 127.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;206 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 206 | 34849.206 | 127.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;216 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 216 | 34849.216 | 127.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;226 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 226 | 34849.226 | 127.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;236 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 236 | 34849.236 | 127.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;246 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 246 | 34849.246 | 127.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;256 | 94.9773 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 256 | 34849.256 | 127.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;266 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 266 | 34849.266 | 127.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;276 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 276 | 34849.276 | 127.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;286 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 286 | 34849.286 | 127.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;296 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 296 | 34849.296 | 127.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;306 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 306 | 34849.306 | 127.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;316 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 316 | 34849.316 | 127.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;326 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 326 | 34849.326 | 127.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;336 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 336 | 34849.336 | 127.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;346 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 346 | 34849.346 | 127.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;356 | 94.9773 | 294.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 356 | 34849.356 | 127.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;366 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 366 | 34849.366 | 127.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;376 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 376 | 34849.376 | 127.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;386 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 386 | 34849.386 | 127.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;396 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 396 | 34849.396 | 127.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;406 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 406 | 34849.406 | 127.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;416 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 416 | 34849.416 | 127.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;426 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 426 | 34849.426 | 127.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;436 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 436 | 34849.436 | 127.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;446 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 446 | 34849.446 | 127.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;456 | 94.9773 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 456 | 34849.456 | 127.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;466 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 466 | 34849.466 | 127.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;476 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 476 | 34849.476 | 127.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;486 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 486 | 34849.486 | 127.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;496 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 496 | 34849.496 | 127.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;506 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 506 | 34849.506 | 127.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;516 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 516 | 34849.516 | 127.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;526 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 526 | 34849.526 | 127.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;536 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 536 | 34849.536 | 128
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;546 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 546 | 34849.546 | 128.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;556 | 94.9773 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 556 | 34849.556 | 128.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;566 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 566 | 34849.566 | 128.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;576 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 576 | 34849.576 | 128.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;586 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 586 | 34849.586 | 128.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;596 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 596 | 34849.596 | 128.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;606 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 606 | 34849.606 | 128.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;616 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 616 | 34849.616 | 128.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;626 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 626 | 34849.626 | 128.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;636 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 636 | 34849.636 | 128.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;646 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 646 | 34849.646 | 128.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;656 | 94.9773 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 656 | 34849.656 | 128.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;666 | 94.9773 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 666 | 34849.666 | 128.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;676 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 676 | 34849.676 | 128.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;686 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 686 | 34849.686 | 128.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;696 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 696 | 34849.696 | 128.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;706 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 706 | 34849.706 | 128.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;716 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 716 | 34849.716 | 128.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;726 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 726 | 34849.726 | 128.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;736 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 736 | 34849.736 | 128.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;746 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 746 | 34849.746 | 128.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;756 | 94.9763 | 294.2508 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 756 | 34849.756 | 128.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;766 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 766 | 34849.766 | 128.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;776 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 776 | 34849.776 | 128.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;786 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 786 | 34849.786 | 128.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;796 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 796 | 34849.796 | 128.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;806 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 806 | 34849.806 | 128.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;816 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 816 | 34849.816 | 128.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;826 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 826 | 34849.826 | 128.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;836 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 836 | 34849.836 | 128.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;846 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 846 | 34849.846 | 128.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;856 | 94.9763 | 294.2344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 856 | 34849.856 | 128.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;866 | 94.9763 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 866 | 34849.866 | 128.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;876 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 876 | 34849.876 | 128.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;886 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 886 | 34849.886 | 128.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;896 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 896 | 34849.896 | 128.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;906 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 906 | 34849.906 | 128.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;916 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 916 | 34849.916 | 128.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;926 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 926 | 34849.926 | 128.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;936 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 936 | 34849.936 | 128.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;946 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 946 | 34849.946 | 128.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;956 | 94.9773 | 294.2303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 956 | 34849.956 | 128.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;966 | 94.9773 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 966 | 34849.966 | 128.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;976 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 976 | 34849.976 | 128.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;986 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 986 | 34849.986 | 128.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:49;996 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 49 | 996 | 34849.996 | 128.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;006 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 006 | 34850.006 | 128.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;016 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 016 | 34850.016 | 128.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;026 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 026 | 34850.026 | 128.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;036 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 036 | 34850.036 | 128.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;046 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 046 | 34850.046 | 128.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;056 | 94.9763 | 294.2314 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 056 | 34850.056 | 128.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;066 | 94.9763 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 066 | 34850.066 | 128.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;076 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 076 | 34850.076 | 128.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;086 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 086 | 34850.086 | 128.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;096 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 096 | 34850.096 | 128.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;106 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 106 | 34850.106 | 128.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;116 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 116 | 34850.116 | 128.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;126 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 126 | 34850.126 | 128.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;136 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 136 | 34850.136 | 128.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;146 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 146 | 34850.146 | 128.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;156 | 94.9773 | 294.2449 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 156 | 34850.156 | 128.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;166 | 94.9773 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 166 | 34850.166 | 128.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;176 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 176 | 34850.176 | 128.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;186 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 186 | 34850.186 | 128.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;196 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 196 | 34850.196 | 128.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;206 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 206 | 34850.206 | 128.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;216 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 216 | 34850.216 | 128.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;226 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 226 | 34850.226 | 128.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;236 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 236 | 34850.236 | 128.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;246 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 246 | 34850.246 | 128.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;256 | 94.9763 | 294.2631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 256 | 34850.256 | 128.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;266 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 266 | 34850.266 | 128.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;276 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 276 | 34850.276 | 128.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;286 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 286 | 34850.286 | 128.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;296 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 296 | 34850.296 | 128.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;306 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 306 | 34850.306 | 128.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;316 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 316 | 34850.316 | 128.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;326 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 326 | 34850.326 | 128.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;336 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 336 | 34850.336 | 128.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;346 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 346 | 34850.346 | 128.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;356 | 94.9763 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 356 | 34850.356 | 128.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;366 | 94.9763 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 366 | 34850.366 | 128.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;376 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 376 | 34850.376 | 128.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;386 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 386 | 34850.386 | 128.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;396 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 396 | 34850.396 | 128.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;406 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 406 | 34850.406 | 128.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;416 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 416 | 34850.416 | 128.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;426 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 426 | 34850.426 | 128.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;436 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 436 | 34850.436 | 128.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;446 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 446 | 34850.446 | 128.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;456 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 456 | 34850.456 | 128.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;466 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 466 | 34850.466 | 128.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;476 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 476 | 34850.476 | 128.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;486 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 486 | 34850.486 | 128.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;496 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 496 | 34850.496 | 128.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;506 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 506 | 34850.506 | 128.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;516 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 516 | 34850.516 | 128.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;526 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 526 | 34850.526 | 128.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;536 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 536 | 34850.536 | 129
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;546 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 546 | 34850.546 | 129.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;556 | 94.9773 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 556 | 34850.556 | 129.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;566 | 94.9773 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 566 | 34850.566 | 129.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;576 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 576 | 34850.576 | 129.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;586 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 586 | 34850.586 | 129.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;596 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 596 | 34850.596 | 129.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;606 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 606 | 34850.606 | 129.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;616 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 616 | 34850.616 | 129.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;626 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 626 | 34850.626 | 129.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;636 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 636 | 34850.636 | 129.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;646 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 646 | 34850.646 | 129.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;656 | 94.9763 | 294.2622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 656 | 34850.656 | 129.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;666 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 666 | 34850.666 | 129.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;676 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 676 | 34850.676 | 129.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;686 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 686 | 34850.686 | 129.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;696 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 696 | 34850.696 | 129.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;706 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 706 | 34850.706 | 129.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;716 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 716 | 34850.716 | 129.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;726 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 726 | 34850.726 | 129.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;736 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 736 | 34850.736 | 129.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;746 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 746 | 34850.746 | 129.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;756 | 94.9763 | 294.2421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 756 | 34850.756 | 129.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;766 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 766 | 34850.766 | 129.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;776 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 776 | 34850.776 | 129.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;786 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 786 | 34850.786 | 129.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;796 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 796 | 34850.796 | 129.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;806 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 806 | 34850.806 | 129.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;816 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 816 | 34850.816 | 129.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;826 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 826 | 34850.826 | 129.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;836 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 836 | 34850.836 | 129.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;846 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 846 | 34850.846 | 129.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;856 | 94.9763 | 294.2251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 856 | 34850.856 | 129.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;866 | 94.9763 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 866 | 34850.866 | 129.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;876 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 876 | 34850.876 | 129.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;886 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 886 | 34850.886 | 129.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;896 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 896 | 34850.896 | 129.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;906 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 906 | 34850.906 | 129.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;916 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 916 | 34850.916 | 129.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;926 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 926 | 34850.926 | 129.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;936 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 936 | 34850.936 | 129.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;946 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 946 | 34850.946 | 129.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;956 | 94.9753 | 294.2146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 956 | 34850.956 | 129.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;966 | 94.9753 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 966 | 34850.966 | 129.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;976 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 976 | 34850.976 | 129.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;986 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 986 | 34850.986 | 129.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:50;996 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 50 | 996 | 34850.996 | 129.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;006 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 006 | 34851.006 | 129.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;016 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 016 | 34851.016 | 129.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;026 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 026 | 34851.026 | 129.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;036 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 036 | 34851.036 | 129.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;046 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 046 | 34851.046 | 129.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;056 | 94.9763 | 294.2082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 056 | 34851.056 | 129.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;066 | 94.9763 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 066 | 34851.066 | 129.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;076 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 076 | 34851.076 | 129.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;086 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 086 | 34851.086 | 129.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;096 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 096 | 34851.096 | 129.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;106 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 106 | 34851.106 | 129.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;116 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 116 | 34851.116 | 129.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;126 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 126 | 34851.126 | 129.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;136 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 136 | 34851.136 | 129.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;146 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 146 | 34851.146 | 129.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;156 | 94.9753 | 294.2111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 156 | 34851.156 | 129.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;166 | 94.9753 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 166 | 34851.166 | 129.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;176 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 176 | 34851.176 | 129.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;186 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 186 | 34851.186 | 129.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;196 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 196 | 34851.196 | 129.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;206 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 206 | 34851.206 | 129.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;216 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 216 | 34851.216 | 129.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;226 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 226 | 34851.226 | 129.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;236 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 236 | 34851.236 | 129.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;246 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 246 | 34851.246 | 129.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;256 | 94.9763 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 256 | 34851.256 | 129.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;266 | 94.9763 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 266 | 34851.266 | 129.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;276 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 276 | 34851.276 | 129.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;286 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 286 | 34851.286 | 129.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;296 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 296 | 34851.296 | 129.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;306 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 306 | 34851.306 | 129.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;316 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 316 | 34851.316 | 129.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;326 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 326 | 34851.326 | 129.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;336 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 336 | 34851.336 | 129.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;346 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 346 | 34851.346 | 129.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;356 | 94.9753 | 294.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 356 | 34851.356 | 129.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;366 | 94.9753 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 366 | 34851.366 | 129.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;376 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 376 | 34851.376 | 129.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;386 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 386 | 34851.386 | 129.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;396 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 396 | 34851.396 | 129.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;406 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 406 | 34851.406 | 129.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;416 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 416 | 34851.416 | 129.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;426 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 426 | 34851.426 | 129.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;436 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 436 | 34851.436 | 129.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;446 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 446 | 34851.446 | 129.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;456 | 94.9743 | 294.1921 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 456 | 34851.456 | 129.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;466 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 466 | 34851.466 | 129.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;476 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 476 | 34851.476 | 129.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;486 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 486 | 34851.486 | 129.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;496 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 496 | 34851.496 | 129.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;506 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 506 | 34851.506 | 129.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;516 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 516 | 34851.516 | 129.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;526 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 526 | 34851.526 | 129.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;536 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 536 | 34851.536 | 130
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;546 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 546 | 34851.546 | 130.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;556 | 94.9743 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 556 | 34851.556 | 130.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;566 | 94.9743 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 566 | 34851.566 | 130.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;576 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 576 | 34851.576 | 130.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;586 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 586 | 34851.586 | 130.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;596 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 596 | 34851.596 | 130.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;606 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 606 | 34851.606 | 130.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;616 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 616 | 34851.616 | 130.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;626 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 626 | 34851.626 | 130.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;636 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 636 | 34851.636 | 130.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;646 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 646 | 34851.646 | 130.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;656 | 94.9753 | 294.1951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 656 | 34851.656 | 130.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;666 | 94.9753 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 666 | 34851.666 | 130.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;676 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 676 | 34851.676 | 130.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;686 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 686 | 34851.686 | 130.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;696 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 696 | 34851.696 | 130.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;706 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 706 | 34851.706 | 130.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;716 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 716 | 34851.716 | 130.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;726 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 726 | 34851.726 | 130.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;736 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 736 | 34851.736 | 130.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;746 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 746 | 34851.746 | 130.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;756 | 94.9743 | 294.2061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 756 | 34851.756 | 130.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;766 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 766 | 34851.766 | 130.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;776 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 776 | 34851.776 | 130.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;786 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 786 | 34851.786 | 130.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;796 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 796 | 34851.796 | 130.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;806 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 806 | 34851.806 | 130.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;816 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 816 | 34851.816 | 130.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;826 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 826 | 34851.826 | 130.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;836 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 836 | 34851.836 | 130.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;846 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 846 | 34851.846 | 130.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;856 | 94.9743 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 856 | 34851.856 | 130.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;866 | 94.9743 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 866 | 34851.866 | 130.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;876 | 94.9743 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 876 | 34851.876 | 130.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;886 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 886 | 34851.886 | 130.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;896 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 896 | 34851.896 | 130.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;906 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 906 | 34851.906 | 130.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;916 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 916 | 34851.916 | 130.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;926 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 926 | 34851.926 | 130.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;936 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 936 | 34851.936 | 130.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;946 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 946 | 34851.946 | 130.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;956 | 94.9753 | 294.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 956 | 34851.956 | 130.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;966 | 94.9753 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 966 | 34851.966 | 130.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;976 | 94.9753 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 976 | 34851.976 | 130.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;986 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 986 | 34851.986 | 130.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:51;996 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 51 | 996 | 34851.996 | 130.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;006 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 006 | 34852.006 | 130.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;016 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 016 | 34852.016 | 130.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;026 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 026 | 34852.026 | 130.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;036 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 036 | 34852.036 | 130.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;046 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 046 | 34852.046 | 130.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;056 | 94.9743 | 294.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 056 | 34852.056 | 130.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;066 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 066 | 34852.066 | 130.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;076 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 076 | 34852.076 | 130.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;086 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 086 | 34852.086 | 130.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;096 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 096 | 34852.096 | 130.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;106 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 106 | 34852.106 | 130.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;116 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 116 | 34852.116 | 130.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;126 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 126 | 34852.126 | 130.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;136 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 136 | 34852.136 | 130.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;146 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 146 | 34852.146 | 130.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;156 | 94.9743 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 156 | 34852.156 | 130.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;166 | 94.9743 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 166 | 34852.166 | 130.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;176 | 94.9743 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 176 | 34852.176 | 130.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;186 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 186 | 34852.186 | 130.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;196 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 196 | 34852.196 | 130.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;206 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 206 | 34852.206 | 130.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;216 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 216 | 34852.216 | 130.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;226 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 226 | 34852.226 | 130.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;236 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 236 | 34852.236 | 130.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;246 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 246 | 34852.246 | 130.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;256 | 94.9753 | 294.1933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 256 | 34852.256 | 130.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;266 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 266 | 34852.266 | 130.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;276 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 276 | 34852.276 | 130.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;286 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 286 | 34852.286 | 130.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;296 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 296 | 34852.296 | 130.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;306 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 306 | 34852.306 | 130.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;316 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 316 | 34852.316 | 130.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;326 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 326 | 34852.326 | 130.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;336 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 336 | 34852.336 | 130.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;346 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 346 | 34852.346 | 130.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;356 | 94.9753 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 356 | 34852.356 | 130.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;366 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 366 | 34852.366 | 130.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;376 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 376 | 34852.376 | 130.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;386 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 386 | 34852.386 | 130.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;396 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 396 | 34852.396 | 130.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;406 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 406 | 34852.406 | 130.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;416 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 416 | 34852.416 | 130.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;426 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 426 | 34852.426 | 130.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;436 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 436 | 34852.436 | 130.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;446 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 446 | 34852.446 | 130.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;456 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 456 | 34852.456 | 130.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;466 | 94.9743 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 466 | 34852.466 | 130.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;476 | 94.9743 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 476 | 34852.476 | 130.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;486 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 486 | 34852.486 | 130.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;496 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 496 | 34852.496 | 130.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;506 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 506 | 34852.506 | 130.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;516 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 516 | 34852.516 | 130.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;526 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 526 | 34852.526 | 130.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;536 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 536 | 34852.536 | 131
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;546 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 546 | 34852.546 | 131.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;556 | 94.9753 | 294.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 556 | 34852.556 | 131.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;566 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 566 | 34852.566 | 131.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;576 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 576 | 34852.576 | 131.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;586 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 586 | 34852.586 | 131.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;596 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 596 | 34852.596 | 131.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;606 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 606 | 34852.606 | 131.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;616 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 616 | 34852.616 | 131.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;626 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 626 | 34852.626 | 131.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;636 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 636 | 34852.636 | 131.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;646 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 646 | 34852.646 | 131.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;656 | 94.9753 | 294.2748 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 656 | 34852.656 | 131.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;666 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 666 | 34852.666 | 131.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;676 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 676 | 34852.676 | 131.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;686 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 686 | 34852.686 | 131.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;696 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 696 | 34852.696 | 131.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;706 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 706 | 34852.706 | 131.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;716 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 716 | 34852.716 | 131.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;726 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 726 | 34852.726 | 131.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;736 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 736 | 34852.736 | 131.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;746 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 746 | 34852.746 | 131.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;756 | 94.9753 | 294.2801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 756 | 34852.756 | 131.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;766 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 766 | 34852.766 | 131.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;776 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 776 | 34852.776 | 131.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;786 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 786 | 34852.786 | 131.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;796 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 796 | 34852.796 | 131.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;806 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 806 | 34852.806 | 131.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;816 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 816 | 34852.816 | 131.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;826 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 826 | 34852.826 | 131.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;836 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 836 | 34852.836 | 131.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;846 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 846 | 34852.846 | 131.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;856 | 94.9753 | 294.2695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 856 | 34852.856 | 131.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;866 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 866 | 34852.866 | 131.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;876 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 876 | 34852.876 | 131.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;886 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 886 | 34852.886 | 131.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;896 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 896 | 34852.896 | 131.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;906 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 906 | 34852.906 | 131.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;916 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 916 | 34852.916 | 131.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;926 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 926 | 34852.926 | 131.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;936 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 936 | 34852.936 | 131.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;946 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 946 | 34852.946 | 131.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;956 | 94.9753 | 294.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 956 | 34852.956 | 131.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;966 | 94.9753 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 966 | 34852.966 | 131.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;976 | 94.9753 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 976 | 34852.976 | 131.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;986 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 986 | 34852.986 | 131.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:52;996 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 52 | 996 | 34852.996 | 131.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;006 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 006 | 34853.006 | 131.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;016 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 016 | 34853.016 | 131.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;026 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 026 | 34853.026 | 131.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;036 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 036 | 34853.036 | 131.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;046 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 046 | 34853.046 | 131.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;056 | 94.9733 | 294.2687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 056 | 34853.056 | 131.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;066 | 94.9733 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 066 | 34853.066 | 131.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;076 | 94.9733 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 076 | 34853.076 | 131.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;086 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 086 | 34853.086 | 131.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;096 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 096 | 34853.096 | 131.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;106 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 106 | 34853.106 | 131.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;116 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 116 | 34853.116 | 131.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;126 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 126 | 34853.126 | 131.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;136 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 136 | 34853.136 | 131.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;146 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 146 | 34853.146 | 131.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;156 | 94.9743 | 294.2847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 156 | 34853.156 | 131.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;166 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 166 | 34853.166 | 131.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;176 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 176 | 34853.176 | 131.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;186 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 186 | 34853.186 | 131.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;196 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 196 | 34853.196 | 131.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;206 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 206 | 34853.206 | 131.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;216 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 216 | 34853.216 | 131.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;226 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 226 | 34853.226 | 131.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;236 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 236 | 34853.236 | 131.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;246 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 246 | 34853.246 | 131.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;256 | 94.9743 | 294.2881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 256 | 34853.256 | 131.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;266 | 94.9743 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 266 | 34853.266 | 131.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;276 | 94.9743 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 276 | 34853.276 | 131.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;286 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 286 | 34853.286 | 131.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;296 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 296 | 34853.296 | 131.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;306 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 306 | 34853.306 | 131.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;316 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 316 | 34853.316 | 131.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;326 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 326 | 34853.326 | 131.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;336 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 336 | 34853.336 | 131.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;346 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 346 | 34853.346 | 131.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;356 | 94.9753 | 294.2842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 356 | 34853.356 | 131.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;366 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 366 | 34853.366 | 131.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;376 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 376 | 34853.376 | 131.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;386 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 386 | 34853.386 | 131.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;396 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 396 | 34853.396 | 131.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;406 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 406 | 34853.406 | 131.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;416 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 416 | 34853.416 | 131.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;426 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 426 | 34853.426 | 131.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;436 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 436 | 34853.436 | 131.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;446 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 446 | 34853.446 | 131.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;456 | 94.9753 | 294.2723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 456 | 34853.456 | 131.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;466 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 466 | 34853.466 | 131.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;476 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 476 | 34853.476 | 131.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;486 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 486 | 34853.486 | 131.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;496 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 496 | 34853.496 | 131.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;506 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 506 | 34853.506 | 131.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;516 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 516 | 34853.516 | 131.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;526 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 526 | 34853.526 | 131.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;536 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 536 | 34853.536 | 132
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;546 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 546 | 34853.546 | 132.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;556 | 94.9753 | 294.2459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 556 | 34853.556 | 132.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;566 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 566 | 34853.566 | 132.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;576 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 576 | 34853.576 | 132.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;586 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 586 | 34853.586 | 132.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;596 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 596 | 34853.596 | 132.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;606 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 606 | 34853.606 | 132.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;616 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 616 | 34853.616 | 132.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;626 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 626 | 34853.626 | 132.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;636 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 636 | 34853.636 | 132.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;646 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 646 | 34853.646 | 132.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;656 | 94.9753 | 294.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 656 | 34853.656 | 132.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;666 | 94.9753 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 666 | 34853.666 | 132.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;676 | 94.9753 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 676 | 34853.676 | 132.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;686 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 686 | 34853.686 | 132.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;696 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 696 | 34853.696 | 132.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;706 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 706 | 34853.706 | 132.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;716 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 716 | 34853.716 | 132.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;726 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 726 | 34853.726 | 132.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;736 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 736 | 34853.736 | 132.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;746 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 746 | 34853.746 | 132.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;756 | 94.9743 | 294.2129 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 756 | 34853.756 | 132.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;766 | 94.9743 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 766 | 34853.766 | 132.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;776 | 94.9743 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 776 | 34853.776 | 132.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;786 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 786 | 34853.786 | 132.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;796 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 796 | 34853.796 | 132.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;806 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 806 | 34853.806 | 132.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;816 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 816 | 34853.816 | 132.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;826 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 826 | 34853.826 | 132.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;836 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 836 | 34853.836 | 132.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;846 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 846 | 34853.846 | 132.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;856 | 94.9753 | 294.2226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 856 | 34853.856 | 132.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;866 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 866 | 34853.866 | 132.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;876 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 876 | 34853.876 | 132.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;886 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 886 | 34853.886 | 132.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;896 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 896 | 34853.896 | 132.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;906 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 906 | 34853.906 | 132.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;916 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 916 | 34853.916 | 132.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;926 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 926 | 34853.926 | 132.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;936 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 936 | 34853.936 | 132.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;946 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 946 | 34853.946 | 132.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;956 | 94.9753 | 294.2394 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 956 | 34853.956 | 132.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;966 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 966 | 34853.966 | 132.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;976 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 976 | 34853.976 | 132.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;986 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 986 | 34853.986 | 132.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:53;996 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 53 | 996 | 34853.996 | 132.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;006 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 006 | 34854.006 | 132.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;016 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 016 | 34854.016 | 132.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;026 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 026 | 34854.026 | 132.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;036 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 036 | 34854.036 | 132.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;046 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 046 | 34854.046 | 132.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;056 | 94.9753 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 056 | 34854.056 | 132.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;066 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 066 | 34854.066 | 132.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;076 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 076 | 34854.076 | 132.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;086 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 086 | 34854.086 | 132.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;096 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 096 | 34854.096 | 132.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;106 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 106 | 34854.106 | 132.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;116 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 116 | 34854.116 | 132.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;126 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 126 | 34854.126 | 132.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;136 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 136 | 34854.136 | 132.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;146 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 146 | 34854.146 | 132.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;156 | 94.9753 | 294.2743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 156 | 34854.156 | 132.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;166 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 166 | 34854.166 | 132.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;176 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 176 | 34854.176 | 132.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;186 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 186 | 34854.186 | 132.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;196 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 196 | 34854.196 | 132.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;206 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 206 | 34854.206 | 132.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;216 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 216 | 34854.216 | 132.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;226 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 226 | 34854.226 | 132.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;236 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 236 | 34854.236 | 132.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;246 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 246 | 34854.246 | 132.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;256 | 94.9753 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 256 | 34854.256 | 132.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;266 | 94.9753 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 266 | 34854.266 | 132.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;276 | 94.9753 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 276 | 34854.276 | 132.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;286 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 286 | 34854.286 | 132.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;296 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 296 | 34854.296 | 132.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;306 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 306 | 34854.306 | 132.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;316 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 316 | 34854.316 | 132.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;326 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 326 | 34854.326 | 132.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;336 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 336 | 34854.336 | 132.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;346 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 346 | 34854.346 | 132.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;356 | 94.9743 | 294.2602 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 356 | 34854.356 | 132.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;366 | 94.9743 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 366 | 34854.366 | 132.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;376 | 94.9743 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 376 | 34854.376 | 132.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;386 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 386 | 34854.386 | 132.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;396 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 396 | 34854.396 | 132.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;406 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 406 | 34854.406 | 132.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;416 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 416 | 34854.416 | 132.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;426 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 426 | 34854.426 | 132.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;436 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 436 | 34854.436 | 132.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;446 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 446 | 34854.446 | 132.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;456 | 94.9753 | 294.2601 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 456 | 34854.456 | 132.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;466 | 94.9753 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 466 | 34854.466 | 132.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;476 | 94.9753 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 476 | 34854.476 | 132.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;486 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 486 | 34854.486 | 132.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;496 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 496 | 34854.496 | 132.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;506 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 506 | 34854.506 | 132.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;516 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 516 | 34854.516 | 132.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;526 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 526 | 34854.526 | 132.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;536 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 536 | 34854.536 | 133
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;546 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 546 | 34854.546 | 133.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;556 | 94.9743 | 294.268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 556 | 34854.556 | 133.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;566 | 94.9743 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 566 | 34854.566 | 133.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;576 | 94.9743 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 576 | 34854.576 | 133.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;586 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 586 | 34854.586 | 133.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;596 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 596 | 34854.596 | 133.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;606 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 606 | 34854.606 | 133.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;616 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 616 | 34854.616 | 133.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;626 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 626 | 34854.626 | 133.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;636 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 636 | 34854.636 | 133.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;646 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 646 | 34854.646 | 133.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;656 | 94.9753 | 294.279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 656 | 34854.656 | 133.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;666 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 666 | 34854.666 | 133.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;676 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 676 | 34854.676 | 133.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;686 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 686 | 34854.686 | 133.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;696 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 696 | 34854.696 | 133.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;706 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 706 | 34854.706 | 133.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;716 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 716 | 34854.716 | 133.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;726 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 726 | 34854.726 | 133.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;736 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 736 | 34854.736 | 133.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;746 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 746 | 34854.746 | 133.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;756 | 94.9753 | 294.2902 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 756 | 34854.756 | 133.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;766 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 766 | 34854.766 | 133.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;776 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 776 | 34854.776 | 133.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;786 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 786 | 34854.786 | 133.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;796 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 796 | 34854.796 | 133.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;806 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 806 | 34854.806 | 133.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;816 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 816 | 34854.816 | 133.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;826 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 826 | 34854.826 | 133.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;836 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 836 | 34854.836 | 133.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;846 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 846 | 34854.846 | 133.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;856 | 94.9753 | 294.2919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 856 | 34854.856 | 133.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;866 | 94.9753 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 866 | 34854.866 | 133.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;876 | 94.9753 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 876 | 34854.876 | 133.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;886 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 886 | 34854.886 | 133.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;896 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 896 | 34854.896 | 133.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;906 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 906 | 34854.906 | 133.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;916 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 916 | 34854.916 | 133.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;926 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 926 | 34854.926 | 133.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;936 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 936 | 34854.936 | 133.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;946 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 946 | 34854.946 | 133.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;956 | 94.9743 | 294.2746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 956 | 34854.956 | 133.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;966 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 966 | 34854.966 | 133.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;976 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 976 | 34854.976 | 133.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;986 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 986 | 34854.986 | 133.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:54;996 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 54 | 996 | 34854.996 | 133.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;006 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 006 | 34855.006 | 133.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;016 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 016 | 34855.016 | 133.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;026 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 026 | 34855.026 | 133.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;036 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 036 | 34855.036 | 133.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;046 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 046 | 34855.046 | 133.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;056 | 94.9743 | 294.2531 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 056 | 34855.056 | 133.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;066 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 066 | 34855.066 | 133.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;076 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 076 | 34855.076 | 133.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;086 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 086 | 34855.086 | 133.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;096 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 096 | 34855.096 | 133.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;106 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 106 | 34855.106 | 133.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;116 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 116 | 34855.116 | 133.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;126 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 126 | 34855.126 | 133.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;136 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 136 | 34855.136 | 133.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;146 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 146 | 34855.146 | 133.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;156 | 94.9743 | 294.2438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 156 | 34855.156 | 133.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;166 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 166 | 34855.166 | 133.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;176 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 176 | 34855.176 | 133.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;186 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 186 | 34855.186 | 133.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;196 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 196 | 34855.196 | 133.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;206 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 206 | 34855.206 | 133.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;216 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 216 | 34855.216 | 133.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;226 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 226 | 34855.226 | 133.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;236 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 236 | 34855.236 | 133.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;246 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 246 | 34855.246 | 133.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;256 | 94.9743 | 294.2503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 256 | 34855.256 | 133.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;266 | 94.9743 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 266 | 34855.266 | 133.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;276 | 94.9743 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 276 | 34855.276 | 133.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;286 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 286 | 34855.286 | 133.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;296 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 296 | 34855.296 | 133.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;306 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 306 | 34855.306 | 133.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;316 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 316 | 34855.316 | 133.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;326 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 326 | 34855.326 | 133.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;336 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 336 | 34855.336 | 133.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;346 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 346 | 34855.346 | 133.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;356 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 356 | 34855.356 | 133.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;366 | 94.9753 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 366 | 34855.366 | 133.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;376 | 94.9753 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 376 | 34855.376 | 133.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;386 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 386 | 34855.386 | 133.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;396 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 396 | 34855.396 | 133.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;406 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 406 | 34855.406 | 133.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;416 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 416 | 34855.416 | 133.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;426 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 426 | 34855.426 | 133.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;436 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 436 | 34855.436 | 133.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;446 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 446 | 34855.446 | 133.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;456 | 94.9743 | 294.2974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 456 | 34855.456 | 133.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;466 | 94.9743 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 466 | 34855.466 | 133.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;476 | 94.9743 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 476 | 34855.476 | 133.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;486 | 94.9743 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 486 | 34855.486 | 133.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;496 | 94.9743 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 496 | 34855.496 | 133.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;506 | 94.9743 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 506 | 34855.506 | 133.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;516 | 94.9753 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 516 | 34855.516 | 133.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;526 | 94.9753 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 526 | 34855.526 | 133.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;536 | 94.9753 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 536 | 34855.536 | 134
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;546 | 94.9753 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 546 | 34855.546 | 134.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;556 | 94.9753 | 294.3156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 556 | 34855.556 | 134.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;566 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 566 | 34855.566 | 134.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;576 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 576 | 34855.576 | 134.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;586 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 586 | 34855.586 | 134.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;596 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 596 | 34855.596 | 134.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;606 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 606 | 34855.606 | 134.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;616 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 616 | 34855.616 | 134.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;626 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 626 | 34855.626 | 134.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;636 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 636 | 34855.636 | 134.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;646 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 646 | 34855.646 | 134.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;656 | 94.9753 | 294.305 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 656 | 34855.656 | 134.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;666 | 94.9753 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 666 | 34855.666 | 134.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;676 | 94.9753 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 676 | 34855.676 | 134.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;686 | 94.9753 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 686 | 34855.686 | 134.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;696 | 94.9753 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 696 | 34855.696 | 134.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;706 | 94.9753 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 706 | 34855.706 | 134.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;716 | 94.9743 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 716 | 34855.716 | 134.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;726 | 94.9743 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 726 | 34855.726 | 134.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;736 | 94.9743 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 736 | 34855.736 | 134.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;746 | 94.9743 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 746 | 34855.746 | 134.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;756 | 94.9743 | 294.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 756 | 34855.756 | 134.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;766 | 94.9743 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 766 | 34855.766 | 134.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;776 | 94.9743 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 776 | 34855.776 | 134.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;786 | 94.9743 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 786 | 34855.786 | 134.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;796 | 94.9743 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 796 | 34855.796 | 134.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;806 | 94.9743 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 806 | 34855.806 | 134.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;816 | 94.9753 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 816 | 34855.816 | 134.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;826 | 94.9753 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 826 | 34855.826 | 134.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;836 | 94.9753 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 836 | 34855.836 | 134.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;846 | 94.9753 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 846 | 34855.846 | 134.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;856 | 94.9753 | 294.2761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 856 | 34855.856 | 134.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;866 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 866 | 34855.866 | 134.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;876 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 876 | 34855.876 | 134.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;886 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 886 | 34855.886 | 134.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;896 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 896 | 34855.896 | 134.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;906 | 94.9753 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 906 | 34855.906 | 134.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;916 | 94.9743 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 916 | 34855.916 | 134.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;926 | 94.9743 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 926 | 34855.926 | 134.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;936 | 94.9743 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 936 | 34855.936 | 134.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;946 | 94.9743 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 946 | 34855.946 | 134.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;956 | 94.9743 | 294.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 956 | 34855.956 | 134.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;966 | 94.9743 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 966 | 34855.966 | 134.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;976 | 94.9743 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 976 | 34855.976 | 134.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;986 | 94.9743 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 986 | 34855.986 | 134.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:55;996 | 94.9743 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 55 | 996 | 34855.996 | 134.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;006 | 94.9743 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 006 | 34856.006 | 134.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;016 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 016 | 34856.016 | 134.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;026 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 026 | 34856.026 | 134.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;036 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 036 | 34856.036 | 134.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;046 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 046 | 34856.046 | 134.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;056 | 94.9753 | 294.2697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 056 | 34856.056 | 134.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;066 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 066 | 34856.066 | 134.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;076 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 076 | 34856.076 | 134.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;086 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 086 | 34856.086 | 134.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;096 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 096 | 34856.096 | 134.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;106 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 106 | 34856.106 | 134.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;116 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 116 | 34856.116 | 134.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;126 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 126 | 34856.126 | 134.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;136 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 136 | 34856.136 | 134.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;146 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 146 | 34856.146 | 134.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;156 | 94.9753 | 294.2721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 156 | 34856.156 | 134.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;166 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 166 | 34856.166 | 134.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;176 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 176 | 34856.176 | 134.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;186 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 186 | 34856.186 | 134.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;196 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 196 | 34856.196 | 134.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;206 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 206 | 34856.206 | 134.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;216 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 216 | 34856.216 | 134.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;226 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 226 | 34856.226 | 134.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;236 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 236 | 34856.236 | 134.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;246 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 246 | 34856.246 | 134.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;256 | 94.9753 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 256 | 34856.256 | 134.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;266 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 266 | 34856.266 | 134.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;276 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 276 | 34856.276 | 134.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;286 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 286 | 34856.286 | 134.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;296 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 296 | 34856.296 | 134.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;306 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 306 | 34856.306 | 134.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;316 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 316 | 34856.316 | 134.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;326 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 326 | 34856.326 | 134.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;336 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 336 | 34856.336 | 134.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;346 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 346 | 34856.346 | 134.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;356 | 94.9753 | 294.2482 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 356 | 34856.356 | 134.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;366 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 366 | 34856.366 | 134.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;376 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 376 | 34856.376 | 134.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;386 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 386 | 34856.386 | 134.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;396 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 396 | 34856.396 | 134.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;406 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 406 | 34856.406 | 134.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;416 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 416 | 34856.416 | 134.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;426 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 426 | 34856.426 | 134.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;436 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 436 | 34856.436 | 134.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;446 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 446 | 34856.446 | 134.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;456 | 94.9753 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 456 | 34856.456 | 134.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;466 | 94.9753 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 466 | 34856.466 | 134.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;476 | 94.9753 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 476 | 34856.476 | 134.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;486 | 94.9753 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 486 | 34856.486 | 134.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;496 | 94.9753 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 496 | 34856.496 | 134.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;506 | 94.9753 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 506 | 34856.506 | 134.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;516 | 94.9743 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 516 | 34856.516 | 134.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;526 | 94.9743 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 526 | 34856.526 | 134.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;536 | 94.9743 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 536 | 34856.536 | 135
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;546 | 94.9743 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 546 | 34856.546 | 135.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;556 | 94.9743 | 294.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 556 | 34856.556 | 135.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;566 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 566 | 34856.566 | 135.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;576 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 576 | 34856.576 | 135.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;586 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 586 | 34856.586 | 135.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;596 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 596 | 34856.596 | 135.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;606 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 606 | 34856.606 | 135.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;616 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 616 | 34856.616 | 135.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;626 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 626 | 34856.626 | 135.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;636 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 636 | 34856.636 | 135.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;646 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 646 | 34856.646 | 135.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;656 | 94.9743 | 294.3053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 656 | 34856.656 | 135.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;666 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 666 | 34856.666 | 135.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;676 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 676 | 34856.676 | 135.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;686 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 686 | 34856.686 | 135.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;696 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 696 | 34856.696 | 135.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;706 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 706 | 34856.706 | 135.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;716 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 716 | 34856.716 | 135.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;726 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 726 | 34856.726 | 135.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;736 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 736 | 34856.736 | 135.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;746 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 746 | 34856.746 | 135.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;756 | 94.9743 | 294.3384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 756 | 34856.756 | 135.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;766 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 766 | 34856.766 | 135.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;776 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 776 | 34856.776 | 135.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;786 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 786 | 34856.786 | 135.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;796 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 796 | 34856.796 | 135.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;806 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 806 | 34856.806 | 135.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;816 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 816 | 34856.816 | 135.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;826 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 826 | 34856.826 | 135.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;836 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 836 | 34856.836 | 135.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;846 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 846 | 34856.846 | 135.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;856 | 94.9743 | 294.3524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 856 | 34856.856 | 135.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;866 | 94.9743 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 866 | 34856.866 | 135.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;876 | 94.9743 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 876 | 34856.876 | 135.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;886 | 94.9743 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 886 | 34856.886 | 135.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;896 | 94.9743 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 896 | 34856.896 | 135.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;906 | 94.9743 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 906 | 34856.906 | 135.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;916 | 94.9743 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 916 | 34856.916 | 135.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;926 | 94.9743 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 926 | 34856.926 | 135.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;936 | 94.9753 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 936 | 34856.936 | 135.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;946 | 94.9753 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 946 | 34856.946 | 135.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;956 | 94.9753 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 956 | 34856.956 | 135.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;966 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 966 | 34856.966 | 135.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;976 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 976 | 34856.976 | 135.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;986 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 986 | 34856.986 | 135.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:56;996 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 56 | 996 | 34856.996 | 135.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;006 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 006 | 34857.006 | 135.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;016 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 016 | 34857.016 | 135.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;026 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 026 | 34857.026 | 135.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;036 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 036 | 34857.036 | 135.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;046 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 046 | 34857.046 | 135.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;056 | 94.9753 | 294.3174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 056 | 34857.056 | 135.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;066 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 066 | 34857.066 | 135.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;076 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 076 | 34857.076 | 135.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;086 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 086 | 34857.086 | 135.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;096 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 096 | 34857.096 | 135.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;106 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 106 | 34857.106 | 135.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;116 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 116 | 34857.116 | 135.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;126 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 126 | 34857.126 | 135.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;136 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 136 | 34857.136 | 135.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;146 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 146 | 34857.146 | 135.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;156 | 94.9753 | 294.3035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 156 | 34857.156 | 135.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;166 | 94.9753 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 166 | 34857.166 | 135.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;176 | 94.9753 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 176 | 34857.176 | 135.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;186 | 94.9753 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 186 | 34857.186 | 135.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;196 | 94.9753 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 196 | 34857.196 | 135.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;206 | 94.9753 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 206 | 34857.206 | 135.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;216 | 94.9753 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 216 | 34857.216 | 135.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;226 | 94.9753 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 226 | 34857.226 | 135.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;236 | 94.9743 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 236 | 34857.236 | 135.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;246 | 94.9743 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 246 | 34857.246 | 135.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;256 | 94.9743 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 256 | 34857.256 | 135.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;266 | 94.9743 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 266 | 34857.266 | 135.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;276 | 94.9743 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 276 | 34857.276 | 135.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;286 | 94.9743 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 286 | 34857.286 | 135.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;296 | 94.9743 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 296 | 34857.296 | 135.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;306 | 94.9743 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 306 | 34857.306 | 135.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;316 | 94.9743 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 316 | 34857.316 | 135.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;326 | 94.9743 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 326 | 34857.326 | 135.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;336 | 94.9753 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 336 | 34857.336 | 135.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;346 | 94.9753 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 346 | 34857.346 | 135.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;356 | 94.9753 | 294.3167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 356 | 34857.356 | 135.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;366 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 366 | 34857.366 | 135.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;376 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 376 | 34857.376 | 135.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;386 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 386 | 34857.386 | 135.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;396 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 396 | 34857.396 | 135.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;406 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 406 | 34857.406 | 135.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;416 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 416 | 34857.416 | 135.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;426 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 426 | 34857.426 | 135.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;436 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 436 | 34857.436 | 135.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;446 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 446 | 34857.446 | 135.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;456 | 94.9753 | 294.3164 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 456 | 34857.456 | 135.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;466 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 466 | 34857.466 | 135.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;476 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 476 | 34857.476 | 135.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;486 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 486 | 34857.486 | 135.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;496 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 496 | 34857.496 | 135.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;506 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 506 | 34857.506 | 135.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;516 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 516 | 34857.516 | 135.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;526 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 526 | 34857.526 | 135.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;536 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 536 | 34857.536 | 136
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;546 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 546 | 34857.546 | 136.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;556 | 94.9753 | 294.3182 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 556 | 34857.556 | 136.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;566 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 566 | 34857.566 | 136.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;576 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 576 | 34857.576 | 136.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;586 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 586 | 34857.586 | 136.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;596 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 596 | 34857.596 | 136.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;606 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 606 | 34857.606 | 136.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;616 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 616 | 34857.616 | 136.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;626 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 626 | 34857.626 | 136.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;636 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 636 | 34857.636 | 136.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;646 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 646 | 34857.646 | 136.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;656 | 94.9753 | 294.3036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 656 | 34857.656 | 136.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;666 | 94.9753 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 666 | 34857.666 | 136.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;676 | 94.9753 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 676 | 34857.676 | 136.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;686 | 94.9753 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 686 | 34857.686 | 136.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;696 | 94.9753 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 696 | 34857.696 | 136.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;706 | 94.9753 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 706 | 34857.706 | 136.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;716 | 94.9753 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 716 | 34857.716 | 136.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;726 | 94.9753 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 726 | 34857.726 | 136.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;736 | 94.9743 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 736 | 34857.736 | 136.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;746 | 94.9743 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 746 | 34857.746 | 136.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;756 | 94.9743 | 294.2632 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 756 | 34857.756 | 136.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;766 | 94.9743 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 766 | 34857.766 | 136.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;776 | 94.9743 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 776 | 34857.776 | 136.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;786 | 94.9743 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 786 | 34857.786 | 136.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;796 | 94.9743 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 796 | 34857.796 | 136.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;806 | 94.9743 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 806 | 34857.806 | 136.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;816 | 94.9743 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 816 | 34857.816 | 136.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;826 | 94.9743 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 826 | 34857.826 | 136.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;836 | 94.9753 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 836 | 34857.836 | 136.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;846 | 94.9753 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 846 | 34857.846 | 136.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;856 | 94.9753 | 294.2352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 856 | 34857.856 | 136.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;866 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 866 | 34857.866 | 136.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;876 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 876 | 34857.876 | 136.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;886 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 886 | 34857.886 | 136.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;896 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 896 | 34857.896 | 136.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;906 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 906 | 34857.906 | 136.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;916 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 916 | 34857.916 | 136.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;926 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 926 | 34857.926 | 136.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;936 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 936 | 34857.936 | 136.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;946 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 946 | 34857.946 | 136.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;956 | 94.9753 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 956 | 34857.956 | 136.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;966 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 966 | 34857.966 | 136.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;976 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 976 | 34857.976 | 136.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;986 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 986 | 34857.986 | 136.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:57;996 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 57 | 996 | 34857.996 | 136.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;006 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 006 | 34858.006 | 136.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;016 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 016 | 34858.016 | 136.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;026 | 94.9753 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 026 | 34858.026 | 136.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;036 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 036 | 34858.036 | 136.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;046 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 046 | 34858.046 | 136.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;056 | 94.9743 | 294.2373 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 056 | 34858.056 | 136.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;066 | 94.9743 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 066 | 34858.066 | 136.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;076 | 94.9743 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 076 | 34858.076 | 136.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;086 | 94.9743 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 086 | 34858.086 | 136.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;096 | 94.9743 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 096 | 34858.096 | 136.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;106 | 94.9743 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 106 | 34858.106 | 136.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;116 | 94.9743 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 116 | 34858.116 | 136.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;126 | 94.9743 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 126 | 34858.126 | 136.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;136 | 94.9753 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 136 | 34858.136 | 136.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;146 | 94.9753 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 146 | 34858.146 | 136.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;156 | 94.9753 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 156 | 34858.156 | 136.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;166 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 166 | 34858.166 | 136.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;176 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 176 | 34858.176 | 136.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;186 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 186 | 34858.186 | 136.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;196 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 196 | 34858.196 | 136.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;206 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 206 | 34858.206 | 136.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;216 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 216 | 34858.216 | 136.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;226 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 226 | 34858.226 | 136.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;236 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 236 | 34858.236 | 136.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;246 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 246 | 34858.246 | 136.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;256 | 94.9753 | 294.2888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 256 | 34858.256 | 136.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;266 | 94.9753 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 266 | 34858.266 | 136.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;276 | 94.9753 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 276 | 34858.276 | 136.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;286 | 94.9753 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 286 | 34858.286 | 136.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;296 | 94.9753 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 296 | 34858.296 | 136.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;306 | 94.9753 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 306 | 34858.306 | 136.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;316 | 94.9753 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 316 | 34858.316 | 136.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;326 | 94.9753 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 326 | 34858.326 | 136.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;336 | 94.9743 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 336 | 34858.336 | 136.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;346 | 94.9743 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 346 | 34858.346 | 136.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;356 | 94.9743 | 294.3102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 356 | 34858.356 | 136.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;366 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 366 | 34858.366 | 136.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;376 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 376 | 34858.376 | 136.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;386 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 386 | 34858.386 | 136.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;396 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 396 | 34858.396 | 136.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;406 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 406 | 34858.406 | 136.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;416 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 416 | 34858.416 | 136.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;426 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 426 | 34858.426 | 136.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;436 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 436 | 34858.436 | 136.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;446 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 446 | 34858.446 | 136.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;456 | 94.9743 | 294.2931 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 456 | 34858.456 | 136.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;466 | 94.9743 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 466 | 34858.466 | 136.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;476 | 94.9743 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 476 | 34858.476 | 136.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;486 | 94.9743 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 486 | 34858.486 | 136.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;496 | 94.9743 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 496 | 34858.496 | 136.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;506 | 94.9743 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 506 | 34858.506 | 136.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;516 | 94.9743 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 516 | 34858.516 | 136.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;526 | 94.9743 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 526 | 34858.526 | 136.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;536 | 94.9753 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 536 | 34858.536 | 137
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;546 | 94.9753 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 546 | 34858.546 | 137.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;556 | 94.9753 | 294.2733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 556 | 34858.556 | 137.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;566 | 94.9753 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 566 | 34858.566 | 137.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;576 | 94.9753 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 576 | 34858.576 | 137.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;586 | 94.9753 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 586 | 34858.586 | 137.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;596 | 94.9753 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 596 | 34858.596 | 137.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;606 | 94.9753 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 606 | 34858.606 | 137.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;616 | 94.9753 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 616 | 34858.616 | 137.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;626 | 94.9753 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 626 | 34858.626 | 137.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;636 | 94.9733 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 636 | 34858.636 | 137.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;646 | 94.9733 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 646 | 34858.646 | 137.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;656 | 94.9733 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 656 | 34858.656 | 137.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;666 | 94.9733 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 666 | 34858.666 | 137.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;676 | 94.9733 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 676 | 34858.676 | 137.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;686 | 94.9733 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 686 | 34858.686 | 137.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;696 | 94.9733 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 696 | 34858.696 | 137.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;706 | 94.9733 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 706 | 34858.706 | 137.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;716 | 94.9733 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 716 | 34858.716 | 137.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;726 | 94.9733 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 726 | 34858.726 | 137.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;736 | 94.9743 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 736 | 34858.736 | 137.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;746 | 94.9743 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 746 | 34858.746 | 137.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;756 | 94.9743 | 294.2623 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 756 | 34858.756 | 137.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;766 | 94.9743 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 766 | 34858.766 | 137.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;776 | 94.9743 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 776 | 34858.776 | 137.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;786 | 94.9743 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 786 | 34858.786 | 137.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;796 | 94.9743 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 796 | 34858.796 | 137.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;806 | 94.9743 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 806 | 34858.806 | 137.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;816 | 94.9743 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 816 | 34858.816 | 137.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;826 | 94.9743 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 826 | 34858.826 | 137.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;836 | 94.9753 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 836 | 34858.836 | 137.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;846 | 94.9753 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 846 | 34858.846 | 137.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;856 | 94.9753 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 856 | 34858.856 | 137.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;866 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 866 | 34858.866 | 137.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;876 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 876 | 34858.876 | 137.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;886 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 886 | 34858.886 | 137.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;896 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 896 | 34858.896 | 137.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;906 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 906 | 34858.906 | 137.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;916 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 916 | 34858.916 | 137.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;926 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 926 | 34858.926 | 137.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;936 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 936 | 34858.936 | 137.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;946 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 946 | 34858.946 | 137.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;956 | 94.9753 | 294.3009 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 956 | 34858.956 | 137.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;966 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 966 | 34858.966 | 137.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;976 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 976 | 34858.976 | 137.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;986 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 986 | 34858.986 | 137.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:58;996 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 58 | 996 | 34858.996 | 137.46
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;006 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 006 | 34859.006 | 137.47
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;016 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 016 | 34859.016 | 137.48
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;026 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 026 | 34859.026 | 137.49
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;036 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 036 | 34859.036 | 137.5
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;046 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 046 | 34859.046 | 137.51
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;056 | 94.9753 | 294.3203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 056 | 34859.056 | 137.52
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;066 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 066 | 34859.066 | 137.53
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;076 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 076 | 34859.076 | 137.54
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;086 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 086 | 34859.086 | 137.55
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;096 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 096 | 34859.096 | 137.56
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;106 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 106 | 34859.106 | 137.57
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;116 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 116 | 34859.116 | 137.58
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;126 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 126 | 34859.126 | 137.59
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;136 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 136 | 34859.136 | 137.6
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;146 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 146 | 34859.146 | 137.61
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;156 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 156 | 34859.156 | 137.62
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;166 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 166 | 34859.166 | 137.63
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;176 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 176 | 34859.176 | 137.64
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;186 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 186 | 34859.186 | 137.65
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;196 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 196 | 34859.196 | 137.66
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;206 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 206 | 34859.206 | 137.67
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;216 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 216 | 34859.216 | 137.68
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;226 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 226 | 34859.226 | 137.69
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;236 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 236 | 34859.236 | 137.7
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;246 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 246 | 34859.246 | 137.71
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;256 | 94.9753 | 294.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 256 | 34859.256 | 137.72
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;266 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 266 | 34859.266 | 137.73
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;276 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 276 | 34859.276 | 137.74
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;286 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 286 | 34859.286 | 137.75
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;296 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 296 | 34859.296 | 137.76
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;306 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 306 | 34859.306 | 137.77
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;316 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 316 | 34859.316 | 137.78
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;326 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 326 | 34859.326 | 137.79
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;336 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 336 | 34859.336 | 137.8
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;346 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 346 | 34859.346 | 137.81
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;356 | 94.9753 | 294.3143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 356 | 34859.356 | 137.82
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;366 | 94.9753 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 366 | 34859.366 | 137.83
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;376 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 376 | 34859.376 | 137.84
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;386 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 386 | 34859.386 | 137.85
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;396 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 396 | 34859.396 | 137.86
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;406 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 406 | 34859.406 | 137.87
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;416 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 416 | 34859.416 | 137.88
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;426 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 426 | 34859.426 | 137.89
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;436 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 436 | 34859.436 | 137.9
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;446 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 446 | 34859.446 | 137.91
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;456 | 94.9733 | 294.3145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 456 | 34859.456 | 137.92
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;466 | 94.9733 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 466 | 34859.466 | 137.93
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;476 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 476 | 34859.476 | 137.94
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;486 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 486 | 34859.486 | 137.95
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;496 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 496 | 34859.496 | 137.96
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;506 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 506 | 34859.506 | 137.97
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;516 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 516 | 34859.516 | 137.98
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;526 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 526 | 34859.526 | 137.99
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;536 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 536 | 34859.536 | 138
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;546 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 546 | 34859.546 | 138.01
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;556 | 94.9753 | 294.3207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 556 | 34859.556 | 138.02
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;566 | 94.9753 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 566 | 34859.566 | 138.03
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;576 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 576 | 34859.576 | 138.04
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;586 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 586 | 34859.586 | 138.05
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;596 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 596 | 34859.596 | 138.06
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;606 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 606 | 34859.606 | 138.07
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;616 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 616 | 34859.616 | 138.08
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;626 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 626 | 34859.626 | 138.09
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;636 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 636 | 34859.636 | 138.1
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;646 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 646 | 34859.646 | 138.11
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;656 | 94.9743 | 294.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 656 | 34859.656 | 138.12
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;666 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 666 | 34859.666 | 138.13
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;676 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 676 | 34859.676 | 138.14
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;686 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 686 | 34859.686 | 138.15
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;696 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 696 | 34859.696 | 138.16
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;706 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 706 | 34859.706 | 138.17
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;716 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 716 | 34859.716 | 138.18
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;726 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 726 | 34859.726 | 138.19
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;736 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 736 | 34859.736 | 138.2
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;746 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 746 | 34859.746 | 138.21
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;756 | 94.9743 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 756 | 34859.756 | 138.22
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;766 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 766 | 34859.766 | 138.23
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;776 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 776 | 34859.776 | 138.24
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;786 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 786 | 34859.786 | 138.25
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;796 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 796 | 34859.796 | 138.26
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;806 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 806 | 34859.806 | 138.27
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;816 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 816 | 34859.816 | 138.28
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;826 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 826 | 34859.826 | 138.29
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;836 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 836 | 34859.836 | 138.3
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;846 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 846 | 34859.846 | 138.31
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;856 | 94.9743 | 294.3232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 856 | 34859.856 | 138.32
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;866 | 94.9743 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 866 | 34859.866 | 138.33
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;876 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 876 | 34859.876 | 138.34
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;886 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 886 | 34859.886 | 138.35
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;896 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 896 | 34859.896 | 138.36
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;906 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 906 | 34859.906 | 138.37
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;916 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 916 | 34859.916 | 138.38
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;926 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 926 | 34859.926 | 138.39
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;936 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 936 | 34859.936 | 138.4
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;946 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 946 | 34859.946 | 138.41
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;956 | 94.9753 | 294.3086 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 956 | 34859.956 | 138.42
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;966 | 94.9753 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 966 | 34859.966 | 138.43
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;976 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 976 | 34859.976 | 138.44
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;986 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 986 | 34859.986 | 138.45
Data | 10/27/2023 | 09:40:59;996 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 40 | 59 | 996 | 34859.996 | 138.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;006 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 006 | 34860.006 | 138.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;016 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 016 | 34860.016 | 138.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;026 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 026 | 34860.026 | 138.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;036 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 036 | 34860.036 | 138.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;046 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 046 | 34860.046 | 138.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;056 | 94.9743 | 294.3066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 056 | 34860.056 | 138.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;066 | 94.9743 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 066 | 34860.066 | 138.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;076 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 076 | 34860.076 | 138.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;086 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 086 | 34860.086 | 138.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;096 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 096 | 34860.096 | 138.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;106 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 106 | 34860.106 | 138.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;116 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 116 | 34860.116 | 138.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;126 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 126 | 34860.126 | 138.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;136 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 136 | 34860.136 | 138.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;146 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 146 | 34860.146 | 138.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;156 | 94.9753 | 294.3043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 156 | 34860.156 | 138.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;166 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 166 | 34860.166 | 138.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;176 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 176 | 34860.176 | 138.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;186 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 186 | 34860.186 | 138.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;196 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 196 | 34860.196 | 138.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;206 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 206 | 34860.206 | 138.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;216 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 216 | 34860.216 | 138.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;226 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 226 | 34860.226 | 138.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;236 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 236 | 34860.236 | 138.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;246 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 246 | 34860.246 | 138.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;256 | 94.9753 | 294.3142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 256 | 34860.256 | 138.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;266 | 94.9753 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 266 | 34860.266 | 138.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;276 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 276 | 34860.276 | 138.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;286 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 286 | 34860.286 | 138.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;296 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 296 | 34860.296 | 138.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;306 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 306 | 34860.306 | 138.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;316 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 316 | 34860.316 | 138.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;326 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 326 | 34860.326 | 138.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;336 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 336 | 34860.336 | 138.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;346 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 346 | 34860.346 | 138.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;356 | 94.9733 | 294.343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 356 | 34860.356 | 138.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;366 | 94.9733 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 366 | 34860.366 | 138.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;376 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 376 | 34860.376 | 138.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;386 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 386 | 34860.386 | 138.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;396 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 396 | 34860.396 | 138.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;406 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 406 | 34860.406 | 138.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;416 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 416 | 34860.416 | 138.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;426 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 426 | 34860.426 | 138.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;436 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 436 | 34860.436 | 138.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;446 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 446 | 34860.446 | 138.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;456 | 94.9743 | 294.3553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 456 | 34860.456 | 138.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;466 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 466 | 34860.466 | 138.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;476 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 476 | 34860.476 | 138.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;486 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 486 | 34860.486 | 138.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;496 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 496 | 34860.496 | 138.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;506 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 506 | 34860.506 | 138.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;516 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 516 | 34860.516 | 138.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;526 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 526 | 34860.526 | 138.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;536 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 536 | 34860.536 | 139
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;546 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 546 | 34860.546 | 139.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;556 | 94.9743 | 294.3435 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 556 | 34860.556 | 139.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;566 | 94.9743 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 566 | 34860.566 | 139.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;576 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 576 | 34860.576 | 139.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;586 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 586 | 34860.586 | 139.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;596 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 596 | 34860.596 | 139.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;606 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 606 | 34860.606 | 139.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;616 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 616 | 34860.616 | 139.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;626 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 626 | 34860.626 | 139.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;636 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 636 | 34860.636 | 139.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;646 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 646 | 34860.646 | 139.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;656 | 94.9753 | 294.3376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 656 | 34860.656 | 139.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;666 | 94.9753 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 666 | 34860.666 | 139.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;676 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 676 | 34860.676 | 139.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;686 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 686 | 34860.686 | 139.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;696 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 696 | 34860.696 | 139.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;706 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 706 | 34860.706 | 139.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;716 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 716 | 34860.716 | 139.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;726 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 726 | 34860.726 | 139.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;736 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 736 | 34860.736 | 139.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;746 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 746 | 34860.746 | 139.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;756 | 94.9743 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 756 | 34860.756 | 139.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;766 | 94.9743 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 766 | 34860.766 | 139.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;776 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 776 | 34860.776 | 139.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;786 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 786 | 34860.786 | 139.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;796 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 796 | 34860.796 | 139.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;806 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 806 | 34860.806 | 139.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;816 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 816 | 34860.816 | 139.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;826 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 826 | 34860.826 | 139.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;836 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 836 | 34860.836 | 139.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;846 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 846 | 34860.846 | 139.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;856 | 94.9753 | 294.355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 856 | 34860.856 | 139.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;866 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 866 | 34860.866 | 139.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;876 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 876 | 34860.876 | 139.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;886 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 886 | 34860.886 | 139.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;896 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 896 | 34860.896 | 139.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;906 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 906 | 34860.906 | 139.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;916 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 916 | 34860.916 | 139.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;926 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 926 | 34860.926 | 139.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;936 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 936 | 34860.936 | 139.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;946 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 946 | 34860.946 | 139.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;956 | 94.9753 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 956 | 34860.956 | 139.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;966 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 966 | 34860.966 | 139.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;976 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 976 | 34860.976 | 139.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;986 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 986 | 34860.986 | 139.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:00;996 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 00 | 996 | 34860.996 | 139.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;006 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 006 | 34861.006 | 139.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;016 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 016 | 34861.016 | 139.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;026 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 026 | 34861.026 | 139.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;036 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 036 | 34861.036 | 139.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;046 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 046 | 34861.046 | 139.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;056 | 94.9753 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 056 | 34861.056 | 139.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;066 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 066 | 34861.066 | 139.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;076 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 076 | 34861.076 | 139.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;086 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 086 | 34861.086 | 139.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;096 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 096 | 34861.096 | 139.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;106 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 106 | 34861.106 | 139.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;116 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 116 | 34861.116 | 139.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;126 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 126 | 34861.126 | 139.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;136 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 136 | 34861.136 | 139.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;146 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 146 | 34861.146 | 139.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;156 | 94.9753 | 294.4204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 156 | 34861.156 | 139.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;166 | 94.9753 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 166 | 34861.166 | 139.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;176 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 176 | 34861.176 | 139.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;186 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 186 | 34861.186 | 139.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;196 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 196 | 34861.196 | 139.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;206 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 206 | 34861.206 | 139.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;216 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 216 | 34861.216 | 139.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;226 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 226 | 34861.226 | 139.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;236 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 236 | 34861.236 | 139.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;246 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 246 | 34861.246 | 139.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;256 | 94.9743 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 256 | 34861.256 | 139.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;266 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 266 | 34861.266 | 139.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;276 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 276 | 34861.276 | 139.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;286 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 286 | 34861.286 | 139.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;296 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 296 | 34861.296 | 139.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;306 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 306 | 34861.306 | 139.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;316 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 316 | 34861.316 | 139.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;326 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 326 | 34861.326 | 139.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;336 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 336 | 34861.336 | 139.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;346 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 346 | 34861.346 | 139.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;356 | 94.9743 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 356 | 34861.356 | 139.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;366 | 94.9743 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 366 | 34861.366 | 139.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;376 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 376 | 34861.376 | 139.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;386 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 386 | 34861.386 | 139.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;396 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 396 | 34861.396 | 139.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;406 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 406 | 34861.406 | 139.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;416 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 416 | 34861.416 | 139.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;426 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 426 | 34861.426 | 139.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;436 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 436 | 34861.436 | 139.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;446 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 446 | 34861.446 | 139.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;456 | 94.9753 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 456 | 34861.456 | 139.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;466 | 94.9753 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 466 | 34861.466 | 139.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;476 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 476 | 34861.476 | 139.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;486 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 486 | 34861.486 | 139.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;496 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 496 | 34861.496 | 139.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;506 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 506 | 34861.506 | 139.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;516 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 516 | 34861.516 | 139.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;526 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 526 | 34861.526 | 139.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;536 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 536 | 34861.536 | 140
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;546 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 546 | 34861.546 | 140.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;556 | 94.9743 | 294.3976 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 556 | 34861.556 | 140.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;566 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 566 | 34861.566 | 140.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;576 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 576 | 34861.576 | 140.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;586 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 586 | 34861.586 | 140.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;596 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 596 | 34861.596 | 140.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;606 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 606 | 34861.606 | 140.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;616 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 616 | 34861.616 | 140.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;626 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 626 | 34861.626 | 140.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;636 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 636 | 34861.636 | 140.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;646 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 646 | 34861.646 | 140.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;656 | 94.9743 | 294.3995 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 656 | 34861.656 | 140.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;666 | 94.9743 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 666 | 34861.666 | 140.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;676 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 676 | 34861.676 | 140.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;686 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 686 | 34861.686 | 140.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;696 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 696 | 34861.696 | 140.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;706 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 706 | 34861.706 | 140.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;716 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 716 | 34861.716 | 140.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;726 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 726 | 34861.726 | 140.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;736 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 736 | 34861.736 | 140.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;746 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 746 | 34861.746 | 140.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;756 | 94.9753 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 756 | 34861.756 | 140.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;766 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 766 | 34861.766 | 140.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;776 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 776 | 34861.776 | 140.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;786 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 786 | 34861.786 | 140.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;796 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 796 | 34861.796 | 140.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;806 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 806 | 34861.806 | 140.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;816 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 816 | 34861.816 | 140.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;826 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 826 | 34861.826 | 140.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;836 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 836 | 34861.836 | 140.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;846 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 846 | 34861.846 | 140.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;856 | 94.9753 | 294.4216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 856 | 34861.856 | 140.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;866 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 866 | 34861.866 | 140.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;876 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 876 | 34861.876 | 140.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;886 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 886 | 34861.886 | 140.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;896 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 896 | 34861.896 | 140.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;906 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 906 | 34861.906 | 140.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;916 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 916 | 34861.916 | 140.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;926 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 926 | 34861.926 | 140.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;936 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 936 | 34861.936 | 140.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;946 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 946 | 34861.946 | 140.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;956 | 94.9753 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 956 | 34861.956 | 140.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;966 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 966 | 34861.966 | 140.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;976 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 976 | 34861.976 | 140.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;986 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 986 | 34861.986 | 140.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:01;996 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 01 | 996 | 34861.996 | 140.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;006 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 006 | 34862.006 | 140.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;016 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 016 | 34862.016 | 140.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;026 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 026 | 34862.026 | 140.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;036 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 036 | 34862.036 | 140.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;046 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 046 | 34862.046 | 140.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;056 | 94.9753 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 056 | 34862.056 | 140.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;066 | 94.9753 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 066 | 34862.066 | 140.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;076 | 94.9753 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 076 | 34862.076 | 140.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;086 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 086 | 34862.086 | 140.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;096 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 096 | 34862.096 | 140.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;106 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 106 | 34862.106 | 140.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;116 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 116 | 34862.116 | 140.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;126 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 126 | 34862.126 | 140.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;136 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 136 | 34862.136 | 140.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;146 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 146 | 34862.146 | 140.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;156 | 94.9743 | 294.4447 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 156 | 34862.156 | 140.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;166 | 94.9743 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 166 | 34862.166 | 140.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;176 | 94.9743 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 176 | 34862.176 | 140.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;186 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 186 | 34862.186 | 140.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;196 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 196 | 34862.196 | 140.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;206 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 206 | 34862.206 | 140.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;216 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 216 | 34862.216 | 140.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;226 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 226 | 34862.226 | 140.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;236 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 236 | 34862.236 | 140.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;246 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 246 | 34862.246 | 140.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;256 | 94.9753 | 294.4543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 256 | 34862.256 | 140.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;266 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 266 | 34862.266 | 140.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;276 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 276 | 34862.276 | 140.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;286 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 286 | 34862.286 | 140.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;296 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 296 | 34862.296 | 140.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;306 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 306 | 34862.306 | 140.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;316 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 316 | 34862.316 | 140.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;326 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 326 | 34862.326 | 140.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;336 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 336 | 34862.336 | 140.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;346 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 346 | 34862.346 | 140.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;356 | 94.9753 | 294.448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 356 | 34862.356 | 140.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;366 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 366 | 34862.366 | 140.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;376 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 376 | 34862.376 | 140.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;386 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 386 | 34862.386 | 140.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;396 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 396 | 34862.396 | 140.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;406 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 406 | 34862.406 | 140.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;416 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 416 | 34862.416 | 140.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;426 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 426 | 34862.426 | 140.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;436 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 436 | 34862.436 | 140.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;446 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 446 | 34862.446 | 140.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;456 | 94.9753 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 456 | 34862.456 | 140.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;466 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 466 | 34862.466 | 140.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;476 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 476 | 34862.476 | 140.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;486 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 486 | 34862.486 | 140.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;496 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 496 | 34862.496 | 140.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;506 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 506 | 34862.506 | 140.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;516 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 516 | 34862.516 | 140.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;526 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 526 | 34862.526 | 140.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;536 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 536 | 34862.536 | 141
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;546 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 546 | 34862.546 | 141.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;556 | 94.9753 | 294.4448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 556 | 34862.556 | 141.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;566 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 566 | 34862.566 | 141.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;576 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 576 | 34862.576 | 141.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;586 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 586 | 34862.586 | 141.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;596 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 596 | 34862.596 | 141.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;606 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 606 | 34862.606 | 141.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;616 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 616 | 34862.616 | 141.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;626 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 626 | 34862.626 | 141.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;636 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 636 | 34862.636 | 141.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;646 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 646 | 34862.646 | 141.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;656 | 94.9753 | 294.4422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 656 | 34862.656 | 141.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;666 | 94.9753 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 666 | 34862.666 | 141.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;676 | 94.9753 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 676 | 34862.676 | 141.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;686 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 686 | 34862.686 | 141.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;696 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 696 | 34862.696 | 141.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;706 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 706 | 34862.706 | 141.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;716 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 716 | 34862.716 | 141.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;726 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 726 | 34862.726 | 141.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;736 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 736 | 34862.736 | 141.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;746 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 746 | 34862.746 | 141.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;756 | 94.9743 | 294.4415 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 756 | 34862.756 | 141.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;766 | 94.9743 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 766 | 34862.766 | 141.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;776 | 94.9743 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 776 | 34862.776 | 141.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;786 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 786 | 34862.786 | 141.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;796 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 796 | 34862.796 | 141.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;806 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 806 | 34862.806 | 141.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;816 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 816 | 34862.816 | 141.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;826 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 826 | 34862.826 | 141.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;836 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 836 | 34862.836 | 141.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;846 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 846 | 34862.846 | 141.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;856 | 94.9753 | 294.458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 856 | 34862.856 | 141.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;866 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 866 | 34862.866 | 141.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;876 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 876 | 34862.876 | 141.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;886 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 886 | 34862.886 | 141.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;896 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 896 | 34862.896 | 141.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;906 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 906 | 34862.906 | 141.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;916 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 916 | 34862.916 | 141.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;926 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 926 | 34862.926 | 141.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;936 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 936 | 34862.936 | 141.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;946 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 946 | 34862.946 | 141.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;956 | 94.9753 | 294.4712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 956 | 34862.956 | 141.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;966 | 94.9753 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 966 | 34862.966 | 141.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;976 | 94.9753 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 976 | 34862.976 | 141.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;986 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 986 | 34862.986 | 141.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:02;996 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 02 | 996 | 34862.996 | 141.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;006 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 006 | 34863.006 | 141.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;016 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 016 | 34863.016 | 141.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;026 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 026 | 34863.026 | 141.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;036 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 036 | 34863.036 | 141.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;046 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 046 | 34863.046 | 141.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;056 | 94.9743 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 056 | 34863.056 | 141.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;066 | 94.9743 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 066 | 34863.066 | 141.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;076 | 94.9743 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 076 | 34863.076 | 141.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;086 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 086 | 34863.086 | 141.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;096 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 096 | 34863.096 | 141.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;106 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 106 | 34863.106 | 141.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;116 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 116 | 34863.116 | 141.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;126 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 126 | 34863.126 | 141.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;136 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 136 | 34863.136 | 141.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;146 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 146 | 34863.146 | 141.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;156 | 94.9753 | 294.4811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 156 | 34863.156 | 141.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;166 | 94.9753 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 166 | 34863.166 | 141.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;176 | 94.9753 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 176 | 34863.176 | 141.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;186 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 186 | 34863.186 | 141.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;196 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 196 | 34863.196 | 141.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;206 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 206 | 34863.206 | 141.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;216 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 216 | 34863.216 | 141.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;226 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 226 | 34863.226 | 141.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;236 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 236 | 34863.236 | 141.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;246 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 246 | 34863.246 | 141.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;256 | 94.9733 | 294.5228 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 256 | 34863.256 | 141.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;266 | 94.9733 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 266 | 34863.266 | 141.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;276 | 94.9733 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 276 | 34863.276 | 141.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;286 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 286 | 34863.286 | 141.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;296 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 296 | 34863.296 | 141.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;306 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 306 | 34863.306 | 141.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;316 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 316 | 34863.316 | 141.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;326 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 326 | 34863.326 | 141.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;336 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 336 | 34863.336 | 141.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;346 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 346 | 34863.346 | 141.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;356 | 94.9743 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 356 | 34863.356 | 141.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;366 | 94.9743 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 366 | 34863.366 | 141.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;376 | 94.9743 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 376 | 34863.376 | 141.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;386 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 386 | 34863.386 | 141.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;396 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 396 | 34863.396 | 141.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;406 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 406 | 34863.406 | 141.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;416 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 416 | 34863.416 | 141.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;426 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 426 | 34863.426 | 141.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;436 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 436 | 34863.436 | 141.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;446 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 446 | 34863.446 | 141.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;456 | 94.9733 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 456 | 34863.456 | 141.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;466 | 94.9733 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 466 | 34863.466 | 141.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;476 | 94.9733 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 476 | 34863.476 | 141.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;486 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 486 | 34863.486 | 141.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;496 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 496 | 34863.496 | 141.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;506 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 506 | 34863.506 | 141.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;516 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 516 | 34863.516 | 141.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;526 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 526 | 34863.526 | 141.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;536 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 536 | 34863.536 | 142
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;546 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 546 | 34863.546 | 142.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;556 | 94.9753 | 294.6158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 556 | 34863.556 | 142.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;566 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 566 | 34863.566 | 142.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;576 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 576 | 34863.576 | 142.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;586 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 586 | 34863.586 | 142.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;596 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 596 | 34863.596 | 142.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;606 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 606 | 34863.606 | 142.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;616 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 616 | 34863.616 | 142.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;626 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 626 | 34863.626 | 142.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;636 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 636 | 34863.636 | 142.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;646 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 646 | 34863.646 | 142.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;656 | 94.9753 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 656 | 34863.656 | 142.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;666 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 666 | 34863.666 | 142.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;676 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 676 | 34863.676 | 142.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;686 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 686 | 34863.686 | 142.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;696 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 696 | 34863.696 | 142.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;706 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 706 | 34863.706 | 142.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;716 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 716 | 34863.716 | 142.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;726 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 726 | 34863.726 | 142.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;736 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 736 | 34863.736 | 142.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;746 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 746 | 34863.746 | 142.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;756 | 94.9753 | 294.6064 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 756 | 34863.756 | 142.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;766 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 766 | 34863.766 | 142.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;776 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 776 | 34863.776 | 142.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;786 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 786 | 34863.786 | 142.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;796 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 796 | 34863.796 | 142.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;806 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 806 | 34863.806 | 142.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;816 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 816 | 34863.816 | 142.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;826 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 826 | 34863.826 | 142.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;836 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 836 | 34863.836 | 142.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;846 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 846 | 34863.846 | 142.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;856 | 94.9753 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 856 | 34863.856 | 142.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;866 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 866 | 34863.866 | 142.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;876 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 876 | 34863.876 | 142.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;886 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 886 | 34863.886 | 142.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;896 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 896 | 34863.896 | 142.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;906 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 906 | 34863.906 | 142.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;916 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 916 | 34863.916 | 142.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;926 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 926 | 34863.926 | 142.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;936 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 936 | 34863.936 | 142.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;946 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 946 | 34863.946 | 142.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;956 | 94.9753 | 294.6363 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 956 | 34863.956 | 142.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;966 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 966 | 34863.966 | 142.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;976 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 976 | 34863.976 | 142.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;986 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 986 | 34863.986 | 142.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:03;996 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 03 | 996 | 34863.996 | 142.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;006 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 006 | 34864.006 | 142.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;016 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 016 | 34864.016 | 142.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;026 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 026 | 34864.026 | 142.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;036 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 036 | 34864.036 | 142.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;046 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 046 | 34864.046 | 142.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;056 | 94.9753 | 294.6543 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 056 | 34864.056 | 142.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;066 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 066 | 34864.066 | 142.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;076 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 076 | 34864.076 | 142.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;086 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 086 | 34864.086 | 142.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;096 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 096 | 34864.096 | 142.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;106 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 106 | 34864.106 | 142.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;116 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 116 | 34864.116 | 142.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;126 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 126 | 34864.126 | 142.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;136 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 136 | 34864.136 | 142.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;146 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 146 | 34864.146 | 142.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;156 | 94.9753 | 294.6654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 156 | 34864.156 | 142.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;166 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 166 | 34864.166 | 142.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;176 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 176 | 34864.176 | 142.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;186 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 186 | 34864.186 | 142.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;196 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 196 | 34864.196 | 142.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;206 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 206 | 34864.206 | 142.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;216 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 216 | 34864.216 | 142.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;226 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 226 | 34864.226 | 142.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;236 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 236 | 34864.236 | 142.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;246 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 246 | 34864.246 | 142.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;256 | 94.9753 | 294.681 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 256 | 34864.256 | 142.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;266 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 266 | 34864.266 | 142.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;276 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 276 | 34864.276 | 142.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;286 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 286 | 34864.286 | 142.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;296 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 296 | 34864.296 | 142.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;306 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 306 | 34864.306 | 142.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;316 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 316 | 34864.316 | 142.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;326 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 326 | 34864.326 | 142.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;336 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 336 | 34864.336 | 142.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;346 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 346 | 34864.346 | 142.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;356 | 94.9753 | 294.6847 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 356 | 34864.356 | 142.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;366 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 366 | 34864.366 | 142.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;376 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 376 | 34864.376 | 142.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;386 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 386 | 34864.386 | 142.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;396 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 396 | 34864.396 | 142.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;406 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 406 | 34864.406 | 142.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;416 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 416 | 34864.416 | 142.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;426 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 426 | 34864.426 | 142.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;436 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 436 | 34864.436 | 142.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;446 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 446 | 34864.446 | 142.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;456 | 94.9753 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 456 | 34864.456 | 142.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;466 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 466 | 34864.466 | 142.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;476 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 476 | 34864.476 | 142.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;486 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 486 | 34864.486 | 142.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;496 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 496 | 34864.496 | 142.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;506 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 506 | 34864.506 | 142.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;516 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 516 | 34864.516 | 142.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;526 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 526 | 34864.526 | 142.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;536 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 536 | 34864.536 | 143
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;546 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 546 | 34864.546 | 143.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;556 | 94.9753 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 556 | 34864.556 | 143.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;566 | 94.9753 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 566 | 34864.566 | 143.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;576 | 94.9753 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 576 | 34864.576 | 143.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;586 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 586 | 34864.586 | 143.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;596 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 596 | 34864.596 | 143.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;606 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 606 | 34864.606 | 143.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;616 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 616 | 34864.616 | 143.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;626 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 626 | 34864.626 | 143.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;636 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 636 | 34864.636 | 143.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;646 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 646 | 34864.646 | 143.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;656 | 94.9743 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 656 | 34864.656 | 143.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;666 | 94.9743 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 666 | 34864.666 | 143.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;676 | 94.9743 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 676 | 34864.676 | 143.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;686 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 686 | 34864.686 | 143.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;696 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 696 | 34864.696 | 143.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;706 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 706 | 34864.706 | 143.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;716 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 716 | 34864.716 | 143.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;726 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 726 | 34864.726 | 143.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;736 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 736 | 34864.736 | 143.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;746 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 746 | 34864.746 | 143.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;756 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 756 | 34864.756 | 143.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;766 | 94.9753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 766 | 34864.766 | 143.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;776 | 94.9753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 776 | 34864.776 | 143.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;786 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 786 | 34864.786 | 143.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;796 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 796 | 34864.796 | 143.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;806 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 806 | 34864.806 | 143.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;816 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 816 | 34864.816 | 143.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;826 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 826 | 34864.826 | 143.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;836 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 836 | 34864.836 | 143.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;846 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 846 | 34864.846 | 143.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;856 | 94.9743 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 856 | 34864.856 | 143.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;866 | 94.9743 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 866 | 34864.866 | 143.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;876 | 94.9743 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 876 | 34864.876 | 143.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;886 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 886 | 34864.886 | 143.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;896 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 896 | 34864.896 | 143.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;906 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 906 | 34864.906 | 143.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;916 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 916 | 34864.916 | 143.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;926 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 926 | 34864.926 | 143.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;936 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 936 | 34864.936 | 143.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;946 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 946 | 34864.946 | 143.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;956 | 94.9753 | 294.7232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 956 | 34864.956 | 143.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;966 | 94.9753 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 966 | 34864.966 | 143.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;976 | 94.9753 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 976 | 34864.976 | 143.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;986 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 986 | 34864.986 | 143.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:04;996 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 04 | 996 | 34864.996 | 143.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;006 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 006 | 34865.006 | 143.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;016 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 016 | 34865.016 | 143.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;026 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 026 | 34865.026 | 143.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;036 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 036 | 34865.036 | 143.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;046 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 046 | 34865.046 | 143.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;056 | 94.9743 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 056 | 34865.056 | 143.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;066 | 94.9743 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 066 | 34865.066 | 143.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;076 | 94.9743 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 076 | 34865.076 | 143.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;086 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 086 | 34865.086 | 143.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;096 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 096 | 34865.096 | 143.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;106 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 106 | 34865.106 | 143.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;116 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 116 | 34865.116 | 143.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;126 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 126 | 34865.126 | 143.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;136 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 136 | 34865.136 | 143.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;146 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 146 | 34865.146 | 143.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;156 | 94.9763 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 156 | 34865.156 | 143.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;166 | 94.9763 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 166 | 34865.166 | 143.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;176 | 94.9763 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 176 | 34865.176 | 143.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;186 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 186 | 34865.186 | 143.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;196 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 196 | 34865.196 | 143.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;206 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 206 | 34865.206 | 143.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;216 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 216 | 34865.216 | 143.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;226 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 226 | 34865.226 | 143.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;236 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 236 | 34865.236 | 143.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;246 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 246 | 34865.246 | 143.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;256 | 94.9773 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 256 | 34865.256 | 143.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;266 | 94.9773 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 266 | 34865.266 | 143.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;276 | 94.9773 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 276 | 34865.276 | 143.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;286 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 286 | 34865.286 | 143.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;296 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 296 | 34865.296 | 143.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;306 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 306 | 34865.306 | 143.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;316 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 316 | 34865.316 | 143.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;326 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 326 | 34865.326 | 143.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;336 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 336 | 34865.336 | 143.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;346 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 346 | 34865.346 | 143.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;356 | 94.9753 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 356 | 34865.356 | 143.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;366 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 366 | 34865.366 | 143.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;376 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 376 | 34865.376 | 143.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;386 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 386 | 34865.386 | 143.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;396 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 396 | 34865.396 | 143.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;406 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 406 | 34865.406 | 143.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;416 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 416 | 34865.416 | 143.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;426 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 426 | 34865.426 | 143.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;436 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 436 | 34865.436 | 143.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;446 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 446 | 34865.446 | 143.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;456 | 94.9753 | 294.692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 456 | 34865.456 | 143.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;466 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 466 | 34865.466 | 143.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;476 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 476 | 34865.476 | 143.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;486 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 486 | 34865.486 | 143.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;496 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 496 | 34865.496 | 143.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;506 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 506 | 34865.506 | 143.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;516 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 516 | 34865.516 | 143.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;526 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 526 | 34865.526 | 143.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;536 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 536 | 34865.536 | 144
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;546 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 546 | 34865.546 | 144.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;556 | 94.9753 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 556 | 34865.556 | 144.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;566 | 94.9753 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 566 | 34865.566 | 144.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;576 | 94.9753 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 576 | 34865.576 | 144.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;586 | 94.9753 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 586 | 34865.586 | 144.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;596 | 94.9753 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 596 | 34865.596 | 144.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;606 | 94.9753 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 606 | 34865.606 | 144.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;616 | 94.9773 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 616 | 34865.616 | 144.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;626 | 94.9773 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 626 | 34865.626 | 144.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;636 | 94.9773 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 636 | 34865.636 | 144.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;646 | 94.9773 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 646 | 34865.646 | 144.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;656 | 94.9773 | 294.7329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 656 | 34865.656 | 144.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;666 | 94.9773 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 666 | 34865.666 | 144.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;676 | 94.9773 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 676 | 34865.676 | 144.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;686 | 94.9773 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 686 | 34865.686 | 144.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;696 | 94.9773 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 696 | 34865.696 | 144.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;706 | 94.9773 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 706 | 34865.706 | 144.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;716 | 94.9763 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 716 | 34865.716 | 144.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;726 | 94.9763 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 726 | 34865.726 | 144.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;736 | 94.9763 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 736 | 34865.736 | 144.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;746 | 94.9763 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 746 | 34865.746 | 144.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;756 | 94.9763 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 756 | 34865.756 | 144.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;766 | 94.9763 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 766 | 34865.766 | 144.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;776 | 94.9763 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 776 | 34865.776 | 144.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;786 | 94.9763 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 786 | 34865.786 | 144.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;796 | 94.9763 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 796 | 34865.796 | 144.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;806 | 94.9763 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 806 | 34865.806 | 144.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;816 | 94.9753 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 816 | 34865.816 | 144.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;826 | 94.9753 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 826 | 34865.826 | 144.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;836 | 94.9753 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 836 | 34865.836 | 144.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;846 | 94.9753 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 846 | 34865.846 | 144.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;856 | 94.9753 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 856 | 34865.856 | 144.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;866 | 94.9753 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 866 | 34865.866 | 144.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;876 | 94.9753 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 876 | 34865.876 | 144.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;886 | 94.9753 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 886 | 34865.886 | 144.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;896 | 94.9753 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 896 | 34865.896 | 144.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;906 | 94.9753 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 906 | 34865.906 | 144.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;916 | 94.9763 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 916 | 34865.916 | 144.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;926 | 94.9763 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 926 | 34865.926 | 144.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;936 | 94.9763 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 936 | 34865.936 | 144.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;946 | 94.9763 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 946 | 34865.946 | 144.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;956 | 94.9763 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 956 | 34865.956 | 144.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;966 | 94.9763 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 966 | 34865.966 | 144.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;976 | 94.9763 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 976 | 34865.976 | 144.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;986 | 94.9763 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 986 | 34865.986 | 144.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:05;996 | 94.9763 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 05 | 996 | 34865.996 | 144.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;006 | 94.9763 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 006 | 34866.006 | 144.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;016 | 94.9753 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 016 | 34866.016 | 144.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;026 | 94.9753 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 026 | 34866.026 | 144.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;036 | 94.9753 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 036 | 34866.036 | 144.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;046 | 94.9753 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 046 | 34866.046 | 144.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;056 | 94.9753 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 056 | 34866.056 | 144.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;066 | 94.9753 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 066 | 34866.066 | 144.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;076 | 94.9753 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 076 | 34866.076 | 144.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;086 | 94.9753 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 086 | 34866.086 | 144.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;096 | 94.9753 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 096 | 34866.096 | 144.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;106 | 94.9753 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 106 | 34866.106 | 144.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;116 | 94.9743 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 116 | 34866.116 | 144.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;126 | 94.9743 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 126 | 34866.126 | 144.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;136 | 94.9743 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 136 | 34866.136 | 144.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;146 | 94.9743 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 146 | 34866.146 | 144.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;156 | 94.9743 | 294.7356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 156 | 34866.156 | 144.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;166 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 166 | 34866.166 | 144.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;176 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 176 | 34866.176 | 144.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;186 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 186 | 34866.186 | 144.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;196 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 196 | 34866.196 | 144.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;206 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 206 | 34866.206 | 144.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;216 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 216 | 34866.216 | 144.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;226 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 226 | 34866.226 | 144.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;236 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 236 | 34866.236 | 144.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;246 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 246 | 34866.246 | 144.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;256 | 94.9743 | 294.7509 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 256 | 34866.256 | 144.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;266 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 266 | 34866.266 | 144.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;276 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 276 | 34866.276 | 144.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;286 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 286 | 34866.286 | 144.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;296 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 296 | 34866.296 | 144.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;306 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 306 | 34866.306 | 144.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;316 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 316 | 34866.316 | 144.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;326 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 326 | 34866.326 | 144.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;336 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 336 | 34866.336 | 144.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;346 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 346 | 34866.346 | 144.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;356 | 94.9743 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 356 | 34866.356 | 144.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;366 | 94.9743 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 366 | 34866.366 | 144.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;376 | 94.9743 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 376 | 34866.376 | 144.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;386 | 94.9743 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 386 | 34866.386 | 144.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;396 | 94.9743 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 396 | 34866.396 | 144.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;406 | 94.9743 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 406 | 34866.406 | 144.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;416 | 94.9753 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 416 | 34866.416 | 144.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;426 | 94.9753 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 426 | 34866.426 | 144.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;436 | 94.9753 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 436 | 34866.436 | 144.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;446 | 94.9753 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 446 | 34866.446 | 144.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;456 | 94.9753 | 294.7701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 456 | 34866.456 | 144.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;466 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 466 | 34866.466 | 144.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;476 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 476 | 34866.476 | 144.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;486 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 486 | 34866.486 | 144.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;496 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 496 | 34866.496 | 144.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;506 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 506 | 34866.506 | 144.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;516 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 516 | 34866.516 | 144.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;526 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 526 | 34866.526 | 144.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;536 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 536 | 34866.536 | 145
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;546 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 546 | 34866.546 | 145.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;556 | 94.9753 | 294.7484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 556 | 34866.556 | 145.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;566 | 94.9753 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 566 | 34866.566 | 145.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;576 | 94.9753 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 576 | 34866.576 | 145.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;586 | 94.9753 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 586 | 34866.586 | 145.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;596 | 94.9753 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 596 | 34866.596 | 145.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;606 | 94.9753 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 606 | 34866.606 | 145.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;616 | 94.9763 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 616 | 34866.616 | 145.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;626 | 94.9763 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 626 | 34866.626 | 145.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;636 | 94.9763 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 636 | 34866.636 | 145.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;646 | 94.9763 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 646 | 34866.646 | 145.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;656 | 94.9763 | 294.7463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 656 | 34866.656 | 145.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;666 | 94.9763 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 666 | 34866.666 | 145.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;676 | 94.9763 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 676 | 34866.676 | 145.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;686 | 94.9763 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 686 | 34866.686 | 145.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;696 | 94.9763 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 696 | 34866.696 | 145.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;706 | 94.9763 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 706 | 34866.706 | 145.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;716 | 94.9753 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 716 | 34866.716 | 145.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;726 | 94.9753 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 726 | 34866.726 | 145.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;736 | 94.9753 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 736 | 34866.736 | 145.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;746 | 94.9753 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 746 | 34866.746 | 145.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;756 | 94.9753 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 756 | 34866.756 | 145.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;766 | 94.9753 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 766 | 34866.766 | 145.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;776 | 94.9753 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 776 | 34866.776 | 145.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;786 | 94.9753 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 786 | 34866.786 | 145.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;796 | 94.9753 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 796 | 34866.796 | 145.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;806 | 94.9753 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 806 | 34866.806 | 145.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;816 | 94.9763 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 816 | 34866.816 | 145.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;826 | 94.9763 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 826 | 34866.826 | 145.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;836 | 94.9763 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 836 | 34866.836 | 145.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;846 | 94.9763 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 846 | 34866.846 | 145.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;856 | 94.9763 | 294.7379 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 856 | 34866.856 | 145.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;866 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 866 | 34866.866 | 145.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;876 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 876 | 34866.876 | 145.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;886 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 886 | 34866.886 | 145.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;896 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 896 | 34866.896 | 145.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;906 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 906 | 34866.906 | 145.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;916 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 916 | 34866.916 | 145.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;926 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 926 | 34866.926 | 145.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;936 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 936 | 34866.936 | 145.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;946 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 946 | 34866.946 | 145.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;956 | 94.9763 | 294.7313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 956 | 34866.956 | 145.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;966 | 94.9763 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 966 | 34866.966 | 145.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;976 | 94.9763 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 976 | 34866.976 | 145.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;986 | 94.9763 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 986 | 34866.986 | 145.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:06;996 | 94.9763 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 06 | 996 | 34866.996 | 145.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;006 | 94.9763 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 006 | 34867.006 | 145.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;016 | 94.9763 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 016 | 34867.016 | 145.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;026 | 94.9763 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 026 | 34867.026 | 145.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;036 | 94.9753 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 036 | 34867.036 | 145.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;046 | 94.9753 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 046 | 34867.046 | 145.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;056 | 94.9753 | 294.7354 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 056 | 34867.056 | 145.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;066 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 066 | 34867.066 | 145.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;076 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 076 | 34867.076 | 145.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;086 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 086 | 34867.086 | 145.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;096 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 096 | 34867.096 | 145.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;106 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 106 | 34867.106 | 145.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;116 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 116 | 34867.116 | 145.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;126 | 94.9753 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 126 | 34867.126 | 145.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;136 | 94.9763 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 136 | 34867.136 | 145.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;146 | 94.9763 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 146 | 34867.146 | 145.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;156 | 94.9763 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 156 | 34867.156 | 145.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;166 | 94.9763 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 166 | 34867.166 | 145.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;176 | 94.9763 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 176 | 34867.176 | 145.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;186 | 94.9763 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 186 | 34867.186 | 145.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;196 | 94.9763 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 196 | 34867.196 | 145.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;206 | 94.9763 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 206 | 34867.206 | 145.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;216 | 94.9763 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 216 | 34867.216 | 145.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;226 | 94.9763 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 226 | 34867.226 | 145.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;236 | 94.9773 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 236 | 34867.236 | 145.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;246 | 94.9773 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 246 | 34867.246 | 145.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;256 | 94.9773 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 256 | 34867.256 | 145.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;266 | 94.9773 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 266 | 34867.266 | 145.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;276 | 94.9773 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 276 | 34867.276 | 145.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;286 | 94.9773 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 286 | 34867.286 | 145.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;296 | 94.9773 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 296 | 34867.296 | 145.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;306 | 94.9773 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 306 | 34867.306 | 145.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;316 | 94.9773 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 316 | 34867.316 | 145.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;326 | 94.9773 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 326 | 34867.326 | 145.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;336 | 94.9763 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 336 | 34867.336 | 145.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;346 | 94.9763 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 346 | 34867.346 | 145.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;356 | 94.9763 | 294.6848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 356 | 34867.356 | 145.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;366 | 94.9763 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 366 | 34867.366 | 145.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;376 | 94.9763 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 376 | 34867.376 | 145.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;386 | 94.9763 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 386 | 34867.386 | 145.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;396 | 94.9763 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 396 | 34867.396 | 145.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;406 | 94.9763 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 406 | 34867.406 | 145.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;416 | 94.9763 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 416 | 34867.416 | 145.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;426 | 94.9763 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 426 | 34867.426 | 145.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;436 | 94.9753 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 436 | 34867.436 | 145.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;446 | 94.9753 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 446 | 34867.446 | 145.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;456 | 94.9753 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 456 | 34867.456 | 145.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;466 | 94.9753 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 466 | 34867.466 | 145.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;476 | 94.9753 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 476 | 34867.476 | 145.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;486 | 94.9753 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 486 | 34867.486 | 145.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;496 | 94.9753 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 496 | 34867.496 | 145.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;506 | 94.9753 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 506 | 34867.506 | 145.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;516 | 94.9753 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 516 | 34867.516 | 145.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;526 | 94.9753 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 526 | 34867.526 | 145.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;536 | 94.9763 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 536 | 34867.536 | 146
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;546 | 94.9763 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 546 | 34867.546 | 146.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;556 | 94.9763 | 294.6929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 556 | 34867.556 | 146.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;566 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 566 | 34867.566 | 146.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;576 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 576 | 34867.576 | 146.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;586 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 586 | 34867.586 | 146.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;596 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 596 | 34867.596 | 146.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;606 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 606 | 34867.606 | 146.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;616 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 616 | 34867.616 | 146.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;626 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 626 | 34867.626 | 146.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;636 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 636 | 34867.636 | 146.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;646 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 646 | 34867.646 | 146.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;656 | 94.9763 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 656 | 34867.656 | 146.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;666 | 94.9763 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 666 | 34867.666 | 146.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;676 | 94.9763 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 676 | 34867.676 | 146.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;686 | 94.9763 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 686 | 34867.686 | 146.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;696 | 94.9763 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 696 | 34867.696 | 146.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;706 | 94.9763 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 706 | 34867.706 | 146.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;716 | 94.9763 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 716 | 34867.716 | 146.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;726 | 94.9763 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 726 | 34867.726 | 146.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;736 | 94.9743 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 736 | 34867.736 | 146.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;746 | 94.9743 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 746 | 34867.746 | 146.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;756 | 94.9743 | 294.7033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 756 | 34867.756 | 146.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;766 | 94.9743 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 766 | 34867.766 | 146.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;776 | 94.9743 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 776 | 34867.776 | 146.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;786 | 94.9743 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 786 | 34867.786 | 146.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;796 | 94.9743 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 796 | 34867.796 | 146.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;806 | 94.9743 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 806 | 34867.806 | 146.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;816 | 94.9743 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 816 | 34867.816 | 146.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;826 | 94.9743 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 826 | 34867.826 | 146.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;836 | 94.9753 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 836 | 34867.836 | 146.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;846 | 94.9753 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 846 | 34867.846 | 146.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;856 | 94.9753 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 856 | 34867.856 | 146.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;866 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 866 | 34867.866 | 146.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;876 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 876 | 34867.876 | 146.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;886 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 886 | 34867.886 | 146.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;896 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 896 | 34867.896 | 146.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;906 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 906 | 34867.906 | 146.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;916 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 916 | 34867.916 | 146.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;926 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 926 | 34867.926 | 146.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;936 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 936 | 34867.936 | 146.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;946 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 946 | 34867.946 | 146.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;956 | 94.9753 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 956 | 34867.956 | 146.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;966 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 966 | 34867.966 | 146.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;976 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 976 | 34867.976 | 146.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;986 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 986 | 34867.986 | 146.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:07;996 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 07 | 996 | 34867.996 | 146.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;006 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 006 | 34868.006 | 146.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;016 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 016 | 34868.016 | 146.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;026 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 026 | 34868.026 | 146.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;036 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 036 | 34868.036 | 146.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;046 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 046 | 34868.046 | 146.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;056 | 94.9753 | 294.6755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 056 | 34868.056 | 146.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;066 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 066 | 34868.066 | 146.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;076 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 076 | 34868.076 | 146.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;086 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 086 | 34868.086 | 146.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;096 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 096 | 34868.096 | 146.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;106 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 106 | 34868.106 | 146.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;116 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 116 | 34868.116 | 146.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;126 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 126 | 34868.126 | 146.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;136 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 136 | 34868.136 | 146.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;146 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 146 | 34868.146 | 146.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;156 | 94.9753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 156 | 34868.156 | 146.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;166 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 166 | 34868.166 | 146.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;176 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 176 | 34868.176 | 146.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;186 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 186 | 34868.186 | 146.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;196 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 196 | 34868.196 | 146.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;206 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 206 | 34868.206 | 146.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;216 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 216 | 34868.216 | 146.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;226 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 226 | 34868.226 | 146.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;236 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 236 | 34868.236 | 146.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;246 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 246 | 34868.246 | 146.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;256 | 94.9753 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 256 | 34868.256 | 146.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;266 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 266 | 34868.266 | 146.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;276 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 276 | 34868.276 | 146.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;286 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 286 | 34868.286 | 146.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;296 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 296 | 34868.296 | 146.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;306 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 306 | 34868.306 | 146.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;316 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 316 | 34868.316 | 146.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;326 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 326 | 34868.326 | 146.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;336 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 336 | 34868.336 | 146.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;346 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 346 | 34868.346 | 146.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;356 | 94.9753 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 356 | 34868.356 | 146.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;366 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 366 | 34868.366 | 146.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;376 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 376 | 34868.376 | 146.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;386 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 386 | 34868.386 | 146.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;396 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 396 | 34868.396 | 146.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;406 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 406 | 34868.406 | 146.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;416 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 416 | 34868.416 | 146.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;426 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 426 | 34868.426 | 146.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;436 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 436 | 34868.436 | 146.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;446 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 446 | 34868.446 | 146.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;456 | 94.9753 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 456 | 34868.456 | 146.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;466 | 94.9753 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 466 | 34868.466 | 146.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;476 | 94.9753 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 476 | 34868.476 | 146.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;486 | 94.9753 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 486 | 34868.486 | 146.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;496 | 94.9753 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 496 | 34868.496 | 146.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;506 | 94.9753 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 506 | 34868.506 | 146.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;516 | 94.9753 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 516 | 34868.516 | 146.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;526 | 94.9753 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 526 | 34868.526 | 146.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;536 | 94.9773 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 536 | 34868.536 | 147
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;546 | 94.9773 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 546 | 34868.546 | 147.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;556 | 94.9773 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 556 | 34868.556 | 147.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;566 | 94.9773 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 566 | 34868.566 | 147.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;576 | 94.9773 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 576 | 34868.576 | 147.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;586 | 94.9773 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 586 | 34868.586 | 147.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;596 | 94.9773 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 596 | 34868.596 | 147.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;606 | 94.9773 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 606 | 34868.606 | 147.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;616 | 94.9773 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 616 | 34868.616 | 147.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;626 | 94.9773 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 626 | 34868.626 | 147.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;636 | 94.9763 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 636 | 34868.636 | 147.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;646 | 94.9763 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 646 | 34868.646 | 147.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;656 | 94.9763 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 656 | 34868.656 | 147.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;666 | 94.9763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 666 | 34868.666 | 147.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;676 | 94.9763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 676 | 34868.676 | 147.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;686 | 94.9763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 686 | 34868.686 | 147.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;696 | 94.9763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 696 | 34868.696 | 147.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;706 | 94.9763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 706 | 34868.706 | 147.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;716 | 94.9763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 716 | 34868.716 | 147.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;726 | 94.9763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 726 | 34868.726 | 147.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;736 | 94.9753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 736 | 34868.736 | 147.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;746 | 94.9753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 746 | 34868.746 | 147.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;756 | 94.9753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 756 | 34868.756 | 147.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;766 | 94.9753 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 766 | 34868.766 | 147.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;776 | 94.9753 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 776 | 34868.776 | 147.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;786 | 94.9753 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 786 | 34868.786 | 147.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;796 | 94.9753 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 796 | 34868.796 | 147.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;806 | 94.9753 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 806 | 34868.806 | 147.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;816 | 94.9753 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 816 | 34868.816 | 147.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;826 | 94.9753 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 826 | 34868.826 | 147.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;836 | 94.9773 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 836 | 34868.836 | 147.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;846 | 94.9773 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 846 | 34868.846 | 147.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;856 | 94.9773 | 294.6725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 856 | 34868.856 | 147.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;866 | 94.9773 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 866 | 34868.866 | 147.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;876 | 94.9773 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 876 | 34868.876 | 147.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;886 | 94.9773 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 886 | 34868.886 | 147.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;896 | 94.9773 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 896 | 34868.896 | 147.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;906 | 94.9773 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 906 | 34868.906 | 147.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;916 | 94.9773 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 916 | 34868.916 | 147.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;926 | 94.9773 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 926 | 34868.926 | 147.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;936 | 94.9763 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 936 | 34868.936 | 147.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;946 | 94.9763 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 946 | 34868.946 | 147.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;956 | 94.9763 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 956 | 34868.956 | 147.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;966 | 94.9763 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 966 | 34868.966 | 147.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;976 | 94.9763 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 976 | 34868.976 | 147.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;986 | 94.9763 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 986 | 34868.986 | 147.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:08;996 | 94.9763 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 08 | 996 | 34868.996 | 147.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;006 | 94.9763 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 006 | 34869.006 | 147.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;016 | 94.9763 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 016 | 34869.016 | 147.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;026 | 94.9763 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 026 | 34869.026 | 147.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;036 | 94.9753 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 036 | 34869.036 | 147.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;046 | 94.9753 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 046 | 34869.046 | 147.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;056 | 94.9753 | 294.6832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 056 | 34869.056 | 147.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;066 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 066 | 34869.066 | 147.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;076 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 076 | 34869.076 | 147.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;086 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 086 | 34869.086 | 147.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;096 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 096 | 34869.096 | 147.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;106 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 106 | 34869.106 | 147.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;116 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 116 | 34869.116 | 147.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;126 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 126 | 34869.126 | 147.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;136 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 136 | 34869.136 | 147.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;146 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 146 | 34869.146 | 147.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;156 | 94.9753 | 294.7043 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 156 | 34869.156 | 147.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;166 | 94.9753 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 166 | 34869.166 | 147.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;176 | 94.9753 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 176 | 34869.176 | 147.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;186 | 94.9753 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 186 | 34869.186 | 147.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;196 | 94.9753 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 196 | 34869.196 | 147.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;206 | 94.9753 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 206 | 34869.206 | 147.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;216 | 94.9753 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 216 | 34869.216 | 147.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;226 | 94.9753 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 226 | 34869.226 | 147.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;236 | 94.9773 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 236 | 34869.236 | 147.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;246 | 94.9773 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 246 | 34869.246 | 147.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;256 | 94.9773 | 294.6951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 256 | 34869.256 | 147.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;266 | 94.9773 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 266 | 34869.266 | 147.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;276 | 94.9773 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 276 | 34869.276 | 147.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;286 | 94.9773 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 286 | 34869.286 | 147.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;296 | 94.9773 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 296 | 34869.296 | 147.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;306 | 94.9773 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 306 | 34869.306 | 147.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;316 | 94.9773 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 316 | 34869.316 | 147.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;326 | 94.9773 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 326 | 34869.326 | 147.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;336 | 94.9763 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 336 | 34869.336 | 147.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;346 | 94.9763 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 346 | 34869.346 | 147.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;356 | 94.9763 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 356 | 34869.356 | 147.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;366 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 366 | 34869.366 | 147.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;376 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 376 | 34869.376 | 147.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;386 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 386 | 34869.386 | 147.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;396 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 396 | 34869.396 | 147.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;406 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 406 | 34869.406 | 147.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;416 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 416 | 34869.416 | 147.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;426 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 426 | 34869.426 | 147.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;436 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 436 | 34869.436 | 147.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;446 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 446 | 34869.446 | 147.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;456 | 94.9763 | 294.6559 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 456 | 34869.456 | 147.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;466 | 94.9763 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 466 | 34869.466 | 147.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;476 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 476 | 34869.476 | 147.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;486 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 486 | 34869.486 | 147.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;496 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 496 | 34869.496 | 147.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;506 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 506 | 34869.506 | 147.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;516 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 516 | 34869.516 | 147.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;526 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 526 | 34869.526 | 147.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;536 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 536 | 34869.536 | 148
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;546 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 546 | 34869.546 | 148.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;556 | 94.9783 | 294.6397 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 556 | 34869.556 | 148.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;566 | 94.9783 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 566 | 34869.566 | 148.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;576 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 576 | 34869.576 | 148.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;586 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 586 | 34869.586 | 148.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;596 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 596 | 34869.596 | 148.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;606 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 606 | 34869.606 | 148.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;616 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 616 | 34869.616 | 148.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;626 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 626 | 34869.626 | 148.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;636 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 636 | 34869.636 | 148.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;646 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 646 | 34869.646 | 148.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;656 | 94.9773 | 294.6212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 656 | 34869.656 | 148.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;666 | 94.9773 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 666 | 34869.666 | 148.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;676 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 676 | 34869.676 | 148.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;686 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 686 | 34869.686 | 148.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;696 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 696 | 34869.696 | 148.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;706 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 706 | 34869.706 | 148.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;716 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 716 | 34869.716 | 148.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;726 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 726 | 34869.726 | 148.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;736 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 736 | 34869.736 | 148.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;746 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 746 | 34869.746 | 148.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;756 | 94.9763 | 294.6207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 756 | 34869.756 | 148.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;766 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 766 | 34869.766 | 148.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;776 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 776 | 34869.776 | 148.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;786 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 786 | 34869.786 | 148.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;796 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 796 | 34869.796 | 148.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;806 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 806 | 34869.806 | 148.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;816 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 816 | 34869.816 | 148.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;826 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 826 | 34869.826 | 148.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;836 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 836 | 34869.836 | 148.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;846 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 846 | 34869.846 | 148.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;856 | 94.9763 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 856 | 34869.856 | 148.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;866 | 94.9763 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 866 | 34869.866 | 148.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;876 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 876 | 34869.876 | 148.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;886 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 886 | 34869.886 | 148.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;896 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 896 | 34869.896 | 148.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;906 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 906 | 34869.906 | 148.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;916 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 916 | 34869.916 | 148.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;926 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 926 | 34869.926 | 148.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;936 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 936 | 34869.936 | 148.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;946 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 946 | 34869.946 | 148.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;956 | 94.9773 | 294.6073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 956 | 34869.956 | 148.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;966 | 94.9773 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 966 | 34869.966 | 148.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;976 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 976 | 34869.976 | 148.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;986 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 986 | 34869.986 | 148.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:09;996 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 09 | 996 | 34869.996 | 148.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;006 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 006 | 34870.006 | 148.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;016 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 016 | 34870.016 | 148.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;026 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 026 | 34870.026 | 148.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;036 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 036 | 34870.036 | 148.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;046 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 046 | 34870.046 | 148.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;056 | 94.9783 | 294.5907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 056 | 34870.056 | 148.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;066 | 94.9783 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 066 | 34870.066 | 148.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;076 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 076 | 34870.076 | 148.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;086 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 086 | 34870.086 | 148.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;096 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 096 | 34870.096 | 148.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;106 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 106 | 34870.106 | 148.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;116 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 116 | 34870.116 | 148.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;126 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 126 | 34870.126 | 148.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;136 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 136 | 34870.136 | 148.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;146 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 146 | 34870.146 | 148.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;156 | 94.9763 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 156 | 34870.156 | 148.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;166 | 94.9763 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 166 | 34870.166 | 148.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;176 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 176 | 34870.176 | 148.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;186 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 186 | 34870.186 | 148.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;196 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 196 | 34870.196 | 148.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;206 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 206 | 34870.206 | 148.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;216 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 216 | 34870.216 | 148.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;226 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 226 | 34870.226 | 148.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;236 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 236 | 34870.236 | 148.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;246 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 246 | 34870.246 | 148.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;256 | 94.9773 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 256 | 34870.256 | 148.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;266 | 94.9773 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 266 | 34870.266 | 148.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;276 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 276 | 34870.276 | 148.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;286 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 286 | 34870.286 | 148.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;296 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 296 | 34870.296 | 148.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;306 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 306 | 34870.306 | 148.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;316 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 316 | 34870.316 | 148.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;326 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 326 | 34870.326 | 148.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;336 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 336 | 34870.336 | 148.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;346 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 346 | 34870.346 | 148.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;356 | 94.9783 | 294.5951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 356 | 34870.356 | 148.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;366 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 366 | 34870.366 | 148.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;376 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 376 | 34870.376 | 148.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;386 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 386 | 34870.386 | 148.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;396 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 396 | 34870.396 | 148.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;406 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 406 | 34870.406 | 148.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;416 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 416 | 34870.416 | 148.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;426 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 426 | 34870.426 | 148.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;436 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 436 | 34870.436 | 148.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;446 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 446 | 34870.446 | 148.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;456 | 94.9783 | 294.5998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 456 | 34870.456 | 148.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;466 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 466 | 34870.466 | 148.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;476 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 476 | 34870.476 | 148.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;486 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 486 | 34870.486 | 148.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;496 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 496 | 34870.496 | 148.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;506 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 506 | 34870.506 | 148.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;516 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 516 | 34870.516 | 148.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;526 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 526 | 34870.526 | 148.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;536 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 536 | 34870.536 | 149
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;546 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 546 | 34870.546 | 149.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;556 | 94.9783 | 294.5957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 556 | 34870.556 | 149.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;566 | 94.9783 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 566 | 34870.566 | 149.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;576 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 576 | 34870.576 | 149.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;586 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 586 | 34870.586 | 149.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;596 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 596 | 34870.596 | 149.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;606 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 606 | 34870.606 | 149.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;616 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 616 | 34870.616 | 149.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;626 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 626 | 34870.626 | 149.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;636 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 636 | 34870.636 | 149.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;646 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 646 | 34870.646 | 149.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;656 | 94.9773 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 656 | 34870.656 | 149.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;666 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 666 | 34870.666 | 149.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;676 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 676 | 34870.676 | 149.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;686 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 686 | 34870.686 | 149.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;696 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 696 | 34870.696 | 149.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;706 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 706 | 34870.706 | 149.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;716 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 716 | 34870.716 | 149.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;726 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 726 | 34870.726 | 149.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;736 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 736 | 34870.736 | 149.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;746 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 746 | 34870.746 | 149.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;756 | 94.9773 | 294.5236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 756 | 34870.756 | 149.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;766 | 94.9773 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 766 | 34870.766 | 149.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;776 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 776 | 34870.776 | 149.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;786 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 786 | 34870.786 | 149.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;796 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 796 | 34870.796 | 149.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;806 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 806 | 34870.806 | 149.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;816 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 816 | 34870.816 | 149.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;826 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 826 | 34870.826 | 149.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;836 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 836 | 34870.836 | 149.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;846 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 846 | 34870.846 | 149.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;856 | 94.9783 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 856 | 34870.856 | 149.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;866 | 94.9783 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 866 | 34870.866 | 149.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;876 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 876 | 34870.876 | 149.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;886 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 886 | 34870.886 | 149.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;896 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 896 | 34870.896 | 149.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;906 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 906 | 34870.906 | 149.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;916 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 916 | 34870.916 | 149.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;926 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 926 | 34870.926 | 149.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;936 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 936 | 34870.936 | 149.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;946 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 946 | 34870.946 | 149.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;956 | 94.9763 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 956 | 34870.956 | 149.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;966 | 94.9763 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 966 | 34870.966 | 149.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;976 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 976 | 34870.976 | 149.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;986 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 986 | 34870.986 | 149.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:10;996 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 10 | 996 | 34870.996 | 149.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;006 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 006 | 34871.006 | 149.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;016 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 016 | 34871.016 | 149.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;026 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 026 | 34871.026 | 149.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;036 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 036 | 34871.036 | 149.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;046 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 046 | 34871.046 | 149.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;056 | 94.9783 | 294.5318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 056 | 34871.056 | 149.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;066 | 94.9783 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 066 | 34871.066 | 149.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;076 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 076 | 34871.076 | 149.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;086 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 086 | 34871.086 | 149.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;096 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 096 | 34871.096 | 149.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;106 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 106 | 34871.106 | 149.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;116 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 116 | 34871.116 | 149.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;126 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 126 | 34871.126 | 149.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;136 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 136 | 34871.136 | 149.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;146 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 146 | 34871.146 | 149.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;156 | 94.9763 | 294.5574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 156 | 34871.156 | 149.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;166 | 94.9763 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 166 | 34871.166 | 149.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;176 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 176 | 34871.176 | 149.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;186 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 186 | 34871.186 | 149.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;196 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 196 | 34871.196 | 149.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;206 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 206 | 34871.206 | 149.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;216 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 216 | 34871.216 | 149.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;226 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 226 | 34871.226 | 149.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;236 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 236 | 34871.236 | 149.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;246 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 246 | 34871.246 | 149.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;256 | 94.9773 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 256 | 34871.256 | 149.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;266 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 266 | 34871.266 | 149.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;276 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 276 | 34871.276 | 149.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;286 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 286 | 34871.286 | 149.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;296 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 296 | 34871.296 | 149.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;306 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 306 | 34871.306 | 149.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;316 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 316 | 34871.316 | 149.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;326 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 326 | 34871.326 | 149.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;336 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 336 | 34871.336 | 149.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;346 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 346 | 34871.346 | 149.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;356 | 94.9773 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 356 | 34871.356 | 149.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;366 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 366 | 34871.366 | 149.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;376 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 376 | 34871.376 | 149.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;386 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 386 | 34871.386 | 149.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;396 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 396 | 34871.396 | 149.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;406 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 406 | 34871.406 | 149.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;416 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 416 | 34871.416 | 149.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;426 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 426 | 34871.426 | 149.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;436 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 436 | 34871.436 | 149.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;446 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 446 | 34871.446 | 149.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;456 | 94.9773 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 456 | 34871.456 | 149.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;466 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 466 | 34871.466 | 149.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;476 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 476 | 34871.476 | 149.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;486 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 486 | 34871.486 | 149.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;496 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 496 | 34871.496 | 149.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;506 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 506 | 34871.506 | 149.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;516 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 516 | 34871.516 | 149.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;526 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 526 | 34871.526 | 149.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;536 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 536 | 34871.536 | 150
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;546 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 546 | 34871.546 | 150.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;556 | 94.9773 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 556 | 34871.556 | 150.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;566 | 94.9773 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 566 | 34871.566 | 150.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;576 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 576 | 34871.576 | 150.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;586 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 586 | 34871.586 | 150.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;596 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 596 | 34871.596 | 150.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;606 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 606 | 34871.606 | 150.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;616 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 616 | 34871.616 | 150.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;626 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 626 | 34871.626 | 150.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;636 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 636 | 34871.636 | 150.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;646 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 646 | 34871.646 | 150.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;656 | 94.9793 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 656 | 34871.656 | 150.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;666 | 94.9793 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 666 | 34871.666 | 150.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;676 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 676 | 34871.676 | 150.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;686 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 686 | 34871.686 | 150.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;696 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 696 | 34871.696 | 150.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;706 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 706 | 34871.706 | 150.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;716 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 716 | 34871.716 | 150.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;726 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 726 | 34871.726 | 150.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;736 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 736 | 34871.736 | 150.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;746 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 746 | 34871.746 | 150.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;756 | 94.9773 | 294.497 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 756 | 34871.756 | 150.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;766 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 766 | 34871.766 | 150.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;776 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 776 | 34871.776 | 150.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;786 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 786 | 34871.786 | 150.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;796 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 796 | 34871.796 | 150.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;806 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 806 | 34871.806 | 150.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;816 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 816 | 34871.816 | 150.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;826 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 826 | 34871.826 | 150.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;836 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 836 | 34871.836 | 150.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;846 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 846 | 34871.846 | 150.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;856 | 94.9773 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 856 | 34871.856 | 150.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;866 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 866 | 34871.866 | 150.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;876 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 876 | 34871.876 | 150.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;886 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 886 | 34871.886 | 150.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;896 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 896 | 34871.896 | 150.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;906 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 906 | 34871.906 | 150.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;916 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 916 | 34871.916 | 150.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;926 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 926 | 34871.926 | 150.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;936 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 936 | 34871.936 | 150.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;946 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 946 | 34871.946 | 150.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;956 | 94.9773 | 294.5333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 956 | 34871.956 | 150.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;966 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 966 | 34871.966 | 150.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;976 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 976 | 34871.976 | 150.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;986 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 986 | 34871.986 | 150.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:11;996 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 11 | 996 | 34871.996 | 150.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;006 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 006 | 34872.006 | 150.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;016 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 016 | 34872.016 | 150.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;026 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 026 | 34872.026 | 150.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;036 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 036 | 34872.036 | 150.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;046 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 046 | 34872.046 | 150.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;056 | 94.9773 | 294.5121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 056 | 34872.056 | 150.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;066 | 94.9773 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 066 | 34872.066 | 150.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;076 | 94.9773 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 076 | 34872.076 | 150.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;086 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 086 | 34872.086 | 150.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;096 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 096 | 34872.096 | 150.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;106 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 106 | 34872.106 | 150.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;116 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 116 | 34872.116 | 150.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;126 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 126 | 34872.126 | 150.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;136 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 136 | 34872.136 | 150.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;146 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 146 | 34872.146 | 150.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;156 | 94.9783 | 294.4737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 156 | 34872.156 | 150.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;166 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 166 | 34872.166 | 150.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;176 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 176 | 34872.176 | 150.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;186 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 186 | 34872.186 | 150.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;196 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 196 | 34872.196 | 150.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;206 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 206 | 34872.206 | 150.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;216 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 216 | 34872.216 | 150.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;226 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 226 | 34872.226 | 150.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;236 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 236 | 34872.236 | 150.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;246 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 246 | 34872.246 | 150.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;256 | 94.9783 | 294.4243 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 256 | 34872.256 | 150.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;266 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 266 | 34872.266 | 150.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;276 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 276 | 34872.276 | 150.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;286 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 286 | 34872.286 | 150.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;296 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 296 | 34872.296 | 150.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;306 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 306 | 34872.306 | 150.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;316 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 316 | 34872.316 | 150.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;326 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 326 | 34872.326 | 150.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;336 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 336 | 34872.336 | 150.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;346 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 346 | 34872.346 | 150.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;356 | 94.9783 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 356 | 34872.356 | 150.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;366 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 366 | 34872.366 | 150.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;376 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 376 | 34872.376 | 150.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;386 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 386 | 34872.386 | 150.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;396 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 396 | 34872.396 | 150.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;406 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 406 | 34872.406 | 150.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;416 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 416 | 34872.416 | 150.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;426 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 426 | 34872.426 | 150.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;436 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 436 | 34872.436 | 150.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;446 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 446 | 34872.446 | 150.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;456 | 94.9783 | 294.3236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 456 | 34872.456 | 150.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;466 | 94.9783 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 466 | 34872.466 | 150.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;476 | 94.9783 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 476 | 34872.476 | 150.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;486 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 486 | 34872.486 | 150.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;496 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 496 | 34872.496 | 150.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;506 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 506 | 34872.506 | 150.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;516 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 516 | 34872.516 | 150.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;526 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 526 | 34872.526 | 150.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;536 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 536 | 34872.536 | 151
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;546 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 546 | 34872.546 | 151.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;556 | 94.9793 | 294.2658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 556 | 34872.556 | 151.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;566 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 566 | 34872.566 | 151.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;576 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 576 | 34872.576 | 151.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;586 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 586 | 34872.586 | 151.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;596 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 596 | 34872.596 | 151.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;606 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 606 | 34872.606 | 151.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;616 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 616 | 34872.616 | 151.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;626 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 626 | 34872.626 | 151.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;636 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 636 | 34872.636 | 151.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;646 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 646 | 34872.646 | 151.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;656 | 94.9793 | 294.2323 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 656 | 34872.656 | 151.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;666 | 94.9793 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 666 | 34872.666 | 151.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;676 | 94.9793 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 676 | 34872.676 | 151.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;686 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 686 | 34872.686 | 151.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;696 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 696 | 34872.696 | 151.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;706 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 706 | 34872.706 | 151.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;716 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 716 | 34872.716 | 151.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;726 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 726 | 34872.726 | 151.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;736 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 736 | 34872.736 | 151.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;746 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 746 | 34872.746 | 151.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;756 | 94.9783 | 294.1868 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 756 | 34872.756 | 151.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;766 | 94.9783 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 766 | 34872.766 | 151.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;776 | 94.9783 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 776 | 34872.776 | 151.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;786 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 786 | 34872.786 | 151.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;796 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 796 | 34872.796 | 151.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;806 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 806 | 34872.806 | 151.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;816 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 816 | 34872.816 | 151.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;826 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 826 | 34872.826 | 151.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;836 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 836 | 34872.836 | 151.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;846 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 846 | 34872.846 | 151.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;856 | 94.9773 | 294.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 856 | 34872.856 | 151.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;866 | 94.9773 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 866 | 34872.866 | 151.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;876 | 94.9773 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 876 | 34872.876 | 151.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;886 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 886 | 34872.886 | 151.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;896 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 896 | 34872.896 | 151.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;906 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 906 | 34872.906 | 151.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;916 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 916 | 34872.916 | 151.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;926 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 926 | 34872.926 | 151.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;936 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 936 | 34872.936 | 151.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;946 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 946 | 34872.946 | 151.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;956 | 94.9793 | 294.0404 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 956 | 34872.956 | 151.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;966 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 966 | 34872.966 | 151.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;976 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 976 | 34872.976 | 151.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;986 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 986 | 34872.986 | 151.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:12;996 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 12 | 996 | 34872.996 | 151.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;006 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 006 | 34873.006 | 151.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;016 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 016 | 34873.016 | 151.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;026 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 026 | 34873.026 | 151.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;036 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 036 | 34873.036 | 151.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;046 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 046 | 34873.046 | 151.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;056 | 94.9793 | 294.0097 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 056 | 34873.056 | 151.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;066 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 066 | 34873.066 | 151.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;076 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 076 | 34873.076 | 151.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;086 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 086 | 34873.086 | 151.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;096 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 096 | 34873.096 | 151.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;106 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 106 | 34873.106 | 151.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;116 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 116 | 34873.116 | 151.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;126 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 126 | 34873.126 | 151.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;136 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 136 | 34873.136 | 151.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;146 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 146 | 34873.146 | 151.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;156 | 94.9793 | 293.9869 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 156 | 34873.156 | 151.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;166 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 166 | 34873.166 | 151.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;176 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 176 | 34873.176 | 151.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;186 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 186 | 34873.186 | 151.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;196 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 196 | 34873.196 | 151.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;206 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 206 | 34873.206 | 151.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;216 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 216 | 34873.216 | 151.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;226 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 226 | 34873.226 | 151.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;236 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 236 | 34873.236 | 151.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;246 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 246 | 34873.246 | 151.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;256 | 94.9793 | 293.9787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 256 | 34873.256 | 151.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;266 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 266 | 34873.266 | 151.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;276 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 276 | 34873.276 | 151.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;286 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 286 | 34873.286 | 151.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;296 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 296 | 34873.296 | 151.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;306 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 306 | 34873.306 | 151.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;316 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 316 | 34873.316 | 151.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;326 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 326 | 34873.326 | 151.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;336 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 336 | 34873.336 | 151.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;346 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 346 | 34873.346 | 151.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;356 | 94.9793 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 356 | 34873.356 | 151.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;366 | 94.9793 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 366 | 34873.366 | 151.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;376 | 94.9793 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 376 | 34873.376 | 151.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;386 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 386 | 34873.386 | 151.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;396 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 396 | 34873.396 | 151.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;406 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 406 | 34873.406 | 151.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;416 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 416 | 34873.416 | 151.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;426 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 426 | 34873.426 | 151.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;436 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 436 | 34873.436 | 151.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;446 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 446 | 34873.446 | 151.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;456 | 94.9783 | 294.0066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 456 | 34873.456 | 151.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;466 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 466 | 34873.466 | 151.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;476 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 476 | 34873.476 | 151.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;486 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 486 | 34873.486 | 151.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;496 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 496 | 34873.496 | 151.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;506 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 506 | 34873.506 | 151.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;516 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 516 | 34873.516 | 151.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;526 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 526 | 34873.526 | 151.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;536 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 536 | 34873.536 | 152
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;546 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 546 | 34873.546 | 152.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;556 | 94.9783 | 293.9861 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 556 | 34873.556 | 152.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;566 | 94.9783 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 566 | 34873.566 | 152.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;576 | 94.9783 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 576 | 34873.576 | 152.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;586 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 586 | 34873.586 | 152.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;596 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 596 | 34873.596 | 152.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;606 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 606 | 34873.606 | 152.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;616 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 616 | 34873.616 | 152.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;626 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 626 | 34873.626 | 152.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;636 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 636 | 34873.636 | 152.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;646 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 646 | 34873.646 | 152.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;656 | 94.9793 | 293.9798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 656 | 34873.656 | 152.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;666 | 94.9793 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 666 | 34873.666 | 152.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;676 | 94.9793 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 676 | 34873.676 | 152.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;686 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 686 | 34873.686 | 152.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;696 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 696 | 34873.696 | 152.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;706 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 706 | 34873.706 | 152.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;716 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 716 | 34873.716 | 152.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;726 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 726 | 34873.726 | 152.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;736 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 736 | 34873.736 | 152.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;746 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 746 | 34873.746 | 152.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;756 | 94.9773 | 293.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 756 | 34873.756 | 152.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;766 | 94.9773 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 766 | 34873.766 | 152.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;776 | 94.9773 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 776 | 34873.776 | 152.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;786 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 786 | 34873.786 | 152.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;796 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 796 | 34873.796 | 152.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;806 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 806 | 34873.806 | 152.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;816 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 816 | 34873.816 | 152.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;826 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 826 | 34873.826 | 152.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;836 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 836 | 34873.836 | 152.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;846 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 846 | 34873.846 | 152.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;856 | 94.9793 | 293.9901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 856 | 34873.856 | 152.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;866 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 866 | 34873.866 | 152.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;876 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 876 | 34873.876 | 152.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;886 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 886 | 34873.886 | 152.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;896 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 896 | 34873.896 | 152.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;906 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 906 | 34873.906 | 152.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;916 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 916 | 34873.916 | 152.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;926 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 926 | 34873.926 | 152.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;936 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 936 | 34873.936 | 152.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;946 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 946 | 34873.946 | 152.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;956 | 94.9793 | 293.9969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 956 | 34873.956 | 152.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;966 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 966 | 34873.966 | 152.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;976 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 976 | 34873.976 | 152.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;986 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 986 | 34873.986 | 152.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:13;996 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 13 | 996 | 34873.996 | 152.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;006 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 006 | 34874.006 | 152.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;016 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 016 | 34874.016 | 152.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;026 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 026 | 34874.026 | 152.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;036 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 036 | 34874.036 | 152.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;046 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 046 | 34874.046 | 152.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;056 | 94.9793 | 294.0372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 056 | 34874.056 | 152.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;066 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 066 | 34874.066 | 152.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;076 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 076 | 34874.076 | 152.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;086 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 086 | 34874.086 | 152.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;096 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 096 | 34874.096 | 152.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;106 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 106 | 34874.106 | 152.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;116 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 116 | 34874.116 | 152.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;126 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 126 | 34874.126 | 152.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;136 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 136 | 34874.136 | 152.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;146 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 146 | 34874.146 | 152.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;156 | 94.9793 | 294.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 156 | 34874.156 | 152.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;166 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 166 | 34874.166 | 152.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;176 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 176 | 34874.176 | 152.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;186 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 186 | 34874.186 | 152.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;196 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 196 | 34874.196 | 152.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;206 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 206 | 34874.206 | 152.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;216 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 216 | 34874.216 | 152.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;226 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 226 | 34874.226 | 152.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;236 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 236 | 34874.236 | 152.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;246 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 246 | 34874.246 | 152.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;256 | 94.9783 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 256 | 34874.256 | 152.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;266 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 266 | 34874.266 | 152.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;276 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 276 | 34874.276 | 152.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;286 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 286 | 34874.286 | 152.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;296 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 296 | 34874.296 | 152.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;306 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 306 | 34874.306 | 152.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;316 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 316 | 34874.316 | 152.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;326 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 326 | 34874.326 | 152.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;336 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 336 | 34874.336 | 152.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;346 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 346 | 34874.346 | 152.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;356 | 94.9783 | 294.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 356 | 34874.356 | 152.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;366 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 366 | 34874.366 | 152.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;376 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 376 | 34874.376 | 152.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;386 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 386 | 34874.386 | 152.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;396 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 396 | 34874.396 | 152.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;406 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 406 | 34874.406 | 152.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;416 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 416 | 34874.416 | 152.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;426 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 426 | 34874.426 | 152.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;436 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 436 | 34874.436 | 152.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;446 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 446 | 34874.446 | 152.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;456 | 94.9783 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 456 | 34874.456 | 152.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;466 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 466 | 34874.466 | 152.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;476 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 476 | 34874.476 | 152.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;486 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 486 | 34874.486 | 152.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;496 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 496 | 34874.496 | 152.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;506 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 506 | 34874.506 | 152.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;516 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 516 | 34874.516 | 152.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;526 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 526 | 34874.526 | 152.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;536 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 536 | 34874.536 | 153
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;546 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 546 | 34874.546 | 153.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;556 | 94.9783 | 294.0894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 556 | 34874.556 | 153.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;566 | 94.9783 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 566 | 34874.566 | 153.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;576 | 94.9783 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 576 | 34874.576 | 153.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;586 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 586 | 34874.586 | 153.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;596 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 596 | 34874.596 | 153.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;606 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 606 | 34874.606 | 153.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;616 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 616 | 34874.616 | 153.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;626 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 626 | 34874.626 | 153.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;636 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 636 | 34874.636 | 153.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;646 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 646 | 34874.646 | 153.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;656 | 94.9793 | 294.0791 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 656 | 34874.656 | 153.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;666 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 666 | 34874.666 | 153.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;676 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 676 | 34874.676 | 153.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;686 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 686 | 34874.686 | 153.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;696 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 696 | 34874.696 | 153.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;706 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 706 | 34874.706 | 153.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;716 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 716 | 34874.716 | 153.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;726 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 726 | 34874.726 | 153.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;736 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 736 | 34874.736 | 153.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;746 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 746 | 34874.746 | 153.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;756 | 94.9793 | 294.099 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 756 | 34874.756 | 153.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;766 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 766 | 34874.766 | 153.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;776 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 776 | 34874.776 | 153.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;786 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 786 | 34874.786 | 153.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;796 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 796 | 34874.796 | 153.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;806 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 806 | 34874.806 | 153.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;816 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 816 | 34874.816 | 153.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;826 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 826 | 34874.826 | 153.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;836 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 836 | 34874.836 | 153.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;846 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 846 | 34874.846 | 153.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;856 | 94.9793 | 294.1197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 856 | 34874.856 | 153.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;866 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 866 | 34874.866 | 153.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;876 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 876 | 34874.876 | 153.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;886 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 886 | 34874.886 | 153.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;896 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 896 | 34874.896 | 153.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;906 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 906 | 34874.906 | 153.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;916 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 916 | 34874.916 | 153.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;926 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 926 | 34874.926 | 153.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;936 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 936 | 34874.936 | 153.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;946 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 946 | 34874.946 | 153.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;956 | 94.9793 | 294.1247 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 956 | 34874.956 | 153.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;966 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 966 | 34874.966 | 153.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;976 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 976 | 34874.976 | 153.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;986 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 986 | 34874.986 | 153.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:14;996 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 14 | 996 | 34874.996 | 153.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;006 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 006 | 34875.006 | 153.47